建筑工程招标控制价审核说明

工程名称：南安市校舍安全改扩建项目(第二批)

- 工程概况 1、建设地点： 泉州市南安市 ； 2、工程专业： 房屋建筑与装饰工程（含安装）、室外总体工程； 3.合同工期：/天 ；工程质量等级： 合格工程。 4、招标范围： 南安市新侨中学教学综合楼、南安市大盈小学教学综合楼、南安市龙风中心教学楼、南安市水头中学教学楼、南安市温成中学教师宿舍楼、南安市南光中学宿舍楼、南安市毓元中学教师宿舍楼的基坑支护、土石方、主体土建、室内外装饰、屋面、电气工程、给排水工程、消防工程、室外总体工程、智能化工程、空调工程（不含空调设备）、绿化工程等、部分学校有边坡支护 。发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程有： 无 ； 6、工程特征： - 建筑面积： 总建筑面积26782.82m2，大盈小学教学综合楼2225.42m2，其中地下室368.8m2；龙风中学教学楼4549.84m2；南光中学宿舍楼1691.7m2，其中地下室224.17m2；水头中学教学楼4139.26m2；温成中学教师宿舍楼2806.1m2，其中地下室289.95m2；新侨中学教学综合楼6815.91m2，其中地下室336.76m2；毓元中学教师宿舍楼2720.53m2，其中地下室308.38m2 ； - 层数及檐口高度： 大盈小学教学综合楼地上5层，地下1层；龙风中学教学楼5层；南光中学宿舍楼地上5层，地下1层；水头中学教学楼6层；温成中学教师宿舍楼地上6层，地下1层；新侨中学教学综合楼地上5层，地下1层，配电房1层；毓元中学教师宿舍楼地上6层，地下1层，檐口高度：大盈小学教学综合楼19.2m；龙风中学教学楼19.8m；南光中学宿舍楼17.1m；水头中学教学楼22.8m；温成中学教师宿舍楼22.3m；新侨中学教学综合楼19.8m，配电室4.8m；毓元中学教师宿舍楼22.25m ； - 结构质式： 地下室为框剪结构，新侨中学综合楼上部为装配式结构，其他均为框架结构 ； - 基础类型： 桩承台基础、满堂基础、独立基础 ； - 装饰情况： 地下室地面采用防滑地砖、水泥砂浆地面等，内墙面采用白色涂料墙面等，白色涂料天棚等；上部地面采用水磨石地面、防滑砖地面等，墙面采用陶瓷抗菌耐污膜涂料墙面(A级)、穿孔金属板吸声墙面(A级)、块料墙面、白色无机涂料面层墙面等，踢脚采用蓝灰色防霉涂料、水泥砂浆、地砖踢脚等，天棚采用白色无机涂料天棚、300x300铝扣板吊顶，吸音板吊顶等，外墙面采用真石漆墙面、外墙砖墙面等 。 - 混凝土情况： 主体采用泵送商品混凝土，二次构件及装修垫层采用非泵送商品混凝土； - 审核范围 按照 垒智设计集团有限公司设计南安市校舍安全改扩建项目(第二批)建筑工程（含安装工程）、室外景观绿化工程，边坡支护、基坑支护图纸门窗深化（图纸日期：2024.03）项目的施工图纸，编制范围包括 桩基工程、基坑支护、边坡支护（部分学校）、土石方、主体土建、室内外装饰、屋面、电气工程、给排水工程、消防工程、室外总体工程、智能化工程、空调工程（不含空调设备）、广电工程、绿化工程等 ，具体范围如下： 1.不含三通； 2.不含电梯工程； 3.新建南安市校舍安全改扩建项目(第二批)建筑工程及配套安装工程； 5.含基坑支护、边坡支护工程； 6.含室外铺装、园林、雨污水工程等； - 审核依据 1、图纸： 垒智设计集团有限公司设计南安市校舍安全改扩建项目(第二批)建筑工程（含安装工程）、室外景观绿化工程，边坡支护、基坑支护图纸门窗深化（图纸日期：2024.03）图纸及2024.5.21回复南安市校舍安全改扩建项目(第二批)疑问函（一）、2024.5.23回复南安市校舍安全改扩建项目(第二批)疑问函（二）、2024.7.8回复南安市校舍安全改扩建项目(第二批)疑问函（三）、2024.7.24回复南安市校舍安全改扩建项目(第二批)疑问函（四）、2024.8.19回复0814南安市校舍安全改扩建项目（第二批）图纸存在的问题、20240820南安市校舍安全改扩建项目（第二批）图纸存在的问题（二）回复及附图、20240906南安市校舍安全改扩建项目（第二批）图纸存在的问题（三）回复、有关设计文件。 2.招标文件： 无 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告：垒智设计集团有限公司编制的岩土工程勘察报告（工程编号：大盈小学教学综合楼YAY2023017-4、龙风中学教学楼YAY2023017-3、南光中学宿舍楼YAY2023017-1、温成中学教师宿舍楼YAY2023017-7、新侨中学教学综合楼YAY2023017-6、南安市水头中学教学楼YAY2023017-5、毓元中学教师宿舍楼YAY2023017-9）。 4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省各专业实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及省市现行补充或调整文件（截止2024年9月29日）。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2024年9月29日） 。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 7、人材机价格： （1）人工费指数：根据泉建筑[2021] 64号文，人工费指数按1.1701计取。 （2）施工机械台班单价：按《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）（闽建筑[2022]1号文）计算，其中未公布的机械台班费用参照福建省2019年3季度机械台班计算。 （3）材料设备价格：参照《泉州工程造价管理》2024年第8期南安市信息价、定额基期价格、市场询价 。 8、其他：闽建筑〔2023〕25号【关于发布福建省建筑工人实名制管理计价依据的通知】 。 - 取费标准 - 专业类别： 桩基工程、房屋建筑与装饰工程（含安装）、装配式混凝土构件工程（仅新侨中学综合楼）、室外总体工程。 - 2.总承包服务费费率： 无 。 - 3.税率： 9% 。 - 4.风险费率： 0% 。 - 考虑的施工方法与措施（仅供参考，投标人自行考虑方案、自主报价） 1、土方工程：土石方类别根据岩土工程勘察报告进行分析计算，土质类别比例包干计算；土方开挖考虑人机配合施工，人工配合比例按5%计算，余土外运运距按3km包干计算；本工程回填的土方按利用现场开挖合格土方考虑 ，不计算土方运输费用、土资源费用、场内转运费用及临时堆土点费用，此项费用由投标人自行综合考虑； 2、桩基工程：人工挖孔灌注桩、冲击钻孔灌注桩； - 3.混凝土模板及支架： 扣件式钢管支撑胶合板模板、砖胎膜 。 5、脚手架： 地下室外墙脚手架采用地下室外墙扣件式钢管脚手架、上部采用外墙扣件式钢管脚手架，砌体采用里脚手架、砌筑双排脚手架，满堂装饰脚手架、内墙面装饰脚手架 ； 6、施工排水、降水： 南安市大盈小学教学综合楼抽水台班(潜水泵出口直径φ100）按75台班包干计算、南安市南光中学宿舍楼抽水台班(潜水泵出口直径φ100）按45台班包干计算、南安市温成中学教师宿舍楼抽水台班(潜水泵出口直径φ100）按30台班包干计算； 7、垂直运输： 配置如下：南安市新侨中学教学综合楼施工电梯1台，塔吊1台；南安市大盈小学教学综合楼施工电梯1台；南安市龙风中心教学楼施工电梯1台；南安市水头中心教学楼施工电梯1台；南安市温成中心教师宿舍楼施工电梯1台；南安市南光中心宿舍楼施工电梯1台；南安市毓元中心教师宿舍楼施工电梯1台。除新侨中学外，各学校均按定额型号考虑轮胎式起重机台班，垂直运输机械配置台数及使用时间投标单位应自行考虑，中标后不再调整 ； 8、大型机械设备进出场：南安市新侨中学教学综合楼已考虑施工电梯、塔吊进出场及安拆费，履带式单斗挖掘机、履带式推土机、压路机进出场费各1台次，型号按定额计算；南安市大盈小学教学综合楼已考虑施工电梯进出场及安拆费，履带式单斗挖掘机、履带式推土机、压路机、搅拌桩机、旋挖钻机、履带式起重机进出场费各1台次，型号按定额计算；南安市龙风中心教学楼已考虑施工电梯进出场及安拆费，履带式单斗挖掘机、履带式推土机、压路机进出场费各1台次，型号按定额计算；南安市水头中心教学楼已考虑施工电梯进出场及安拆费，履带式单斗挖掘机、履带式推土机、压路机进出场费各1台次，型号按定额计算；南安市南光中心宿舍楼已考虑施工电梯进出场及安拆费，履带式单斗挖掘机、履带式推土机、压路机进出场费各1台次，型号按定额计算；南安市温成中心教师宿舍楼已考虑施工电梯进出场及安拆费，履带式单斗挖掘机、履带式推土机、压路机进出场费，型号按定额计算各1台次；南安市毓元中心教师宿舍楼已考虑施工电梯进出场及安拆费，履带式单斗挖掘机、履带式推土机、压路机进出场费各1台次，型号按定额计算；进出场费用由投标单位自行综合考虑报价，实际不同不再调整 ；大型机械设备基础： 变频调速双笼施工电梯、塔吊基础，实际不同不再调整 ；大型机械设备检测： 变频调速双笼施工电梯、塔吊检测按定额规定计算，实际不同不再调整 。 - 8.基坑支护工程拆除： 按租赁计算的钢支撑考虑拆除 。 - 9.材料二次搬运： 无 。 - 10.其他： 无 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、招标人要求的主要材料设备品牌及本控制价取定情况见下表 材料名称; 品牌范围; 控制价取定品牌; 备注. /; /; /; /. /; /; /; /. 2、甲供的材料设备及其单价见下表 名称; 品牌; 单价; 备注. /; /; /; /. /; /; /; /. - 经市场询价的材料、设备有： - 石材、外墙砖、灯具、洁具、水泵、配电箱、给排水管道、苗木等，具体见询价记录 。 - 本项目补充清单的工程量计算规则及工程内容 编码; 名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 01B001; 屋面泛水; 按设计图纸，详见各清单; m; 按图示尺寸以长度计算; 清理、涂胶、安装. 01B002; 地下室排水费用; 地下室排水费用; m2; 按图示建筑面积计算; 排水. 01B003; 多功能台兼搁物架; 多功能台兼搁物架; 个; 按图示数量计算; 安装. 01B004; 成品不锈钢挂衣钩; 成品不锈钢挂衣钩; 个; 按图示数量计算; 安装. 01B005; 尼龙防坠落网; 尼龙防坠落网; m2; 按图示数量计算; 安装. - 工程量计算及其他有关说明 - （一）基坑支护： - 根据设计回复，本工程的PVC泄水管大样尺寸规格与说明不一致，按Φ50计算； - 根据设计回复，坑中坑仅考虑电梯基坑及集水坑位置； - 根据设计回复，土钉注浆水泥含量水灰比按0.50:1，50kg/m； - 根据设计回复，基坑支护边坡喷射混凝土平直段需要布置钢筋网片； - 根据设计回复，本工程的疏干井数量按图纸所示数量计入； - 根据设计回复，本工程的回灌井平面图未布置，不需考虑； - 根据设计回复，本工程剖面若未注明的喷射砼做法均按80mm厚C20； - 根据设计回复，微型钢管桩碎石填入量应不小于计算体积的0.8～0.9倍。采用孔底压浆孔口返浆方式注浆,从而将孔中泥浆置换掉,孔口大量冒浆即可停止,注浆水泥用量不少于375kg/m3； - 本工程基坑支护坡底水平200mm宽度位置均不计算喷射砼； - 本工程若是剖面的竖向相对高度和黄海高差存在出入，以黄海标高为准计算（底黄海标高以大筏板垫层底为准，顶黄海标高以现状黄海标高为准），若是剖面的水平宽度与平面图的宽度存在出入，以剖面的坡度比乘以黄海高差为准计算； - 本工程钢绞线按不可回收计算； - 位移监测费用不计入本次预算； - 本工程的应急堆沙包不计入本次预算； - 本工程的未注明的底板侧槽总厚度均按800mm厚计算，砼传力带混凝土强度等级按C30计算； - 本工程的泄水管、插筋竖向间距均按剖面根数为准计算； - 本工程的钢支撑和槽钢腰梁均按租赁计算，租赁期按60天计算； - 本工程的抽水台班包干计算,结算时不再调整； - 桩基长度按地勘报告分析计入，结算时按实调整； - 旋挖桩基钻孔干钻与湿钻的比例按各占50%计算，结算时按实调整； - 基坑支护坑顶排水沟和护栏属于安全文明施工费用范畴，投标单位报价时应综合考虑； - 、土建 - 共性 - 根据设计回复，室内装修明细表中卫生间墙裙及内墙面均有做法时，按墙裙贴至吊顶上方100mm，吊顶上方100mm至顶板底墙面做法按墙QM-2计算； - 根据设计回复，楼梯间墙面均按面砖贴至板底，梯井梯段的侧面按涂料计算； - 根据设计回复，外走廊楼地面的防水层上反高度按300mm计算； - 根据设计回复，外墙、卫生间基脚做法，节点大样有标注说明的部位以节点大样为准。未标注说明的按设计总说明计算，按300mm高×墙厚计算（楼梯间外墙暂不计算基脚，如有发生，结算时按实调整）； - 根据设计回复，卫生间蹲位垫高为200mm高计算； - 根据设计回复，卫生间小便斗隔断高度为550mm、成品镜子高度为1200mm； - 根据设计回复，空调外机位处装修做法按板面按构造表三-W-3,墙面按同外墙白色真石漆做法，封闭空调外机位顶棚按白色无机涂料计算； - 根据设计回复，管道井随砌随抹砂浆同设备井做法，厚度为9mm； - 根据设计回复，轻质混凝土按泡沫混凝土； - 根据设计回复，外墙找平分隔缝间距以7.8条为准，纵横间距不超过3×3米； - 根据设计回复，温度缝做法详见下图做法； - 根据设计回复，卫生间蹲位垫高材质为轻质混凝土、做法详16J914-1-XT19-B； - 根据设计回复，护窗栏杆做法详22J403-1-3-49-PB37； - 根据设计回复，砖胎膜高度≤800mm，墙厚120mm；800mm＜高度≤1200mm，墙厚240；高度＞1200mm，墙厚370mm，厚度超过350mm时，厚度仍按370mm计取； - 根据设计回复，屋面防滑地砖600×600×10mm，外墙面砖详立面图材质示意图。 - 根据设计回复，QM-8按600×600×1mm穿孔金属板吸声墙面(A级)计算； - 根据设计回复，DP-5的50×100白色亚光防风铝方通材质厚度为2mm； - 根据设计回复，保温范围示意图详各校各楼栋节能设计报告书，仅计算封闭的活动空间，公卫、楼梯有洞口不封闭的不计算； - 根据设计回复，人流通道的填充墙满挂加强网包含架空层和走廊部位； - 根据设计回复，楼梯铜条防滑条按两条计算； - 根据设计回复，卫生间、封闭阳台防水墙面高度建施说明和工程构造表部分存在不一致，以工程构造表为准； - 根据设计回复，盥洗台面为25mm厚芝麻灰花岗岩石材； - 根据设计回复，门头石按15mm厚芝麻灰花岗岩（最终以业主定样为准），结合层30mm厚1:3水泥砂浆结合层（湿铺）+水泥浆一道（内掺建筑胶）； - 根据设计回复，钢制烤漆门门框板面厚度1.2mm,门扇板面厚度1.0mm，观察窗5厚透明安全玻璃； - 根据设计回复，成品不锈钢卫生间纸盒、成品不锈钢挂衣钩、成品多功能台材质塑料（参考附图）、呼叫按钮详电气施工图计入本次预算，磁性黑板及储物柜经与业主沟通不需要计算，由业主自行采购； - 根据设计回复，卫生间隔断和小便池隔断均为复合树脂板，隔断做法详16J914-1-XT9，厚度按18mm； - 根据设计回复，建筑各层平面图说明中注明的警示标识、标志，由厂家提供样板，符合T51223-2017的标准，采用PVC板200×300MM(参考附图），平面图无标注具体数量的不计算； - 根据设计回复，未明确的室外散水暗沟规格统一参照大盈小学教学综合楼设计的尺寸深400mm宽300mm计算； - 根据设计回复，未明确的踢脚统一参照上都小学教学综合楼图纸计算； - 根据设计回复，DP-4暗架式扣板吊顶参照12J502-2-D19做法计算，龙骨为50系轻钢龙骨； - 根据设计回复，洗衣池规格按双池（1300长x580宽X800高mm），材质石英石； - 各种造型线脚板面、板底做法同外立面装修（如真石漆），雨棚板、未封闭的空调搁板底面按丙烯酸外墙涂料计算； - 根据公共建筑节能设计专篇，计算外墙内保温层（室内装修明细表中做法未明确时，按15mm厚无机轻集料保温砂浆+5mm厚抗裂砂浆浆压耐碱玻纤网格布计算），相应位置的内墙面砂浆找平层应扣除； - 外立面广告字体由业主自理，不计入本次预算； - 地下室筏板及集水坑按砖胎膜考虑； - 土质类别按以下原则计算：杂填土按三类土、全风化花岗岩、土状强风化花岗岩按四类土考虑； - 同部位的装修做法图纸存在不一致的，均以室内装修明细表、工程构造表为准； - 造型墙、包管墙内墙面不计算随砌随抹； - 女儿墙内侧装饰按丙烯酸（一底两面）、2道腻子计算、20mm厚1:2.5水泥防水砂浆(内掺5%的防水剂)+1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料。 - 新侨中学： - 根据设计回复，水泵房水沟尺寸按300mm高×300mm宽截水沟，做法详说明大样节点构造做法一计算； - 根据设计回复，基础垫层混凝土强度等级为C20； - 根据设计回复，卫生间地面1.5mm厚单组分聚氨酯防水涂料往上翻边高度按300mm计算； - 根据设计回复，预制挑板板厚按150mm计算； - 根据设计回复，构造柱布置以建筑图为准； - 根据设计回复，消防水池检修盖材质按3mm厚铝合金板； - 根据设计回复，楼梯防坠落网材质按尼龙材质； - 根据设计回复，花池索引图集为12J003-D3-5，内种植马尼拉草，按埋深400mm，花池高度露出地面高度H=0.100m，种植土厚度300mm； - 根据设计回复，内墙变形缝详14J936-AN1-1/2； - 总平图中的标志、标线在本次设计范围外，不计入本次预算； - 配电房基础底板不计算防水，地下室顶板防水仅计算主体以外范围； - 路牙只计算新做路面周边范围；红黄交错步道砖按嵌草砖5cm计算； - DM2、LM2防水上返高度按300mm计算； - 装配式预制场地费用已包含在安全文明施工费中，不再另外计算。 - 大盈小学教学综合楼： - 根据设计回复，节点大样2以结构图为准； - 根据设计回复，一层柱平面图中，KZ6的大样以下图为准； - 根据设计回复，二、三层柱平面图中，KZ1的大样以下图为准； - 根据设计回复，地下室墙柱平面图中，剪力墙WQ的外侧竖向主筋在底板弯折长度同竖向附加钢筋弯折长度计算； - 据设计回复，地下室墙柱平面图中，剪力墙拉筋布置方式均按梅花形式计算； - 根据设计回复，断热推拉门下滑线密度按2.285kg/m计算； - 根据设计回复，结构总说明中第4.2.6条说明中的第2小条，钢筋直径16、18的接头形式属于钢筋直径≥16； - 根据设计回复，地下室墙柱平面图中,2~3轴交C轴处的WQ1平面宽度为350mm与墙表宽度300mm矛盾，按300mm厚； - 根据设计回复，地下室顶板结构平面图中，LZ1截面尺寸及配筋不详，按LZ1截面、配筋同GZ1； - 根据设计回复，基坑支护的导墙、挡土板混凝土在地下室施工完成需要拆除； - 根据设计回复，基坑支护的水泥砂浆桩的砂浆配合比暂按水泥：砂：粘土：水=360:1450:330:300，缓凝剂掺量暂按4.5%计，具体通过施工试桩确定； - 根据设计回复，集水坑按结构大样计算； - 根据设计回复，垃圾桶一半在红线外需要计算，可根据学校实际使用放； - 根据设计回复，楼梯间装饰以构造做法表为准，采用现制彩色水磨石（铜条防滑）楼地面； - 根据设计回复，观测井可兼做回灌井使用； - 智能化图纸中的录播室正视图无详细装修做法，录播室装饰按建筑说明中的装修表计算。 - 南安市温成中学教师宿舍楼： - 根据设计回复，基坑支护剖面2-2中300mm钢筋混凝土面板顶标高为55.00m，做法参考设计图纸大样详图三； - 根据设计回复，基坑支护剖面2-2中200mm厚钢筋混凝土挡土板做法详下图： - 根据设计回复，基坑支护2-2剖面图锚索设置按平面图标注的根数计算； - 根据设计回复，基坑支护剖面图中的微型钢管桩规格以大样图和剖面图为准； - 根据设计回复，基坑支护喷射混凝土面板钢筋网φ6间距按250x250mm计算； - 根据设计回复，桩间喷射混凝土面板钢筋网按φ6间距250x250mm计算； - 根据设计回复，宿舍内封闭阳台墙裙高度为1500mm； - 根据设计回复，基础垫层混凝土强度等级为C20； - 根据设计回复，9~1/9轴屋面女儿墙按下图做法： - 根据设计回复，雨蓬板厚度为120mm； - 根据设计回复，建施大样8/14的200高栏杆做法详图集22J403-1-3-48-PB36； - 根据设计回复，结施结构板三至六层电梯洞口边板填充位置未有相关说明，同二层结构板说明； - 根据设计回复，栏杆做法参照图集3-49-PB37/22J403-1； - 根据设计回复，建施大样1/13栏杆大样做法参考图集22J403-1-3-48-PB36； - 根据设计回复，建施大样图8/14处2楼及以上做法按大样图镀锌栏杆为准； - 根据设计回复，报告厅会议室吊顶离地高度为4.7m； - 根据设计回复，建施大样1/13空调板一层处地面回填轻质混凝土； - 根据设计回复，电梯机房做法同强弱电井房间做法； - 根据设计回复，草地与混凝土路面、人行铺装道路和车位的交界处都需要计算平缘石，植草砖与草地交界处需要铺设平缘石； - 地下室底板、顶板防水只计算地下室范围内部位； - 因外走廊墙面未有设计防水，地面两道防水都按上返墙面300mm计算； - 地下室楼地面装饰做法（DM-1和DM-4），从C15砼垫层以上构造做法开始计算； - 地下室楼梯楼面装饰按DM-1计算，整体楼梯楼面装饰按LM-1；楼梯间的地面砖规格按300x300mm计算； - 窗帘盒、无障碍卫生间帘子设计做法不详及室外遮阳为二次设计，不计入本次预算； - 室外工程与红线外交接处无相关做法，本次预算不计算平缘石。 - 南安市毓元中学教师宿舍楼： - 根据设计回复，边坡支护的底部与现状挡墙连接的80mmC20素砼板暂按1.5m宽计算； - 根据设计回复，边坡支护的挡土墙背面的7:3碎石回填因区域为夯实黏土间边线、500mm厚中粗砂滤层边线及53°开挖线所围区域； - 根据设计回复，边坡支护中挡土墙下基础换填图纸显示“持力层不满足时,挖除换填C20砼”，开挖范围不详，本次预算未计算，如有发生，结算时按实调整； - 根据设计回复，边坡支护中因换填深度超过1.0m而增加的φ300微型桩@600范围不详，本次预算未计算，如有发生，结算按实调整； - 根据设计回复，边坡支护P2-P2剖面图平台按三维网植草，坡顶采用合格土回填； - 根据设计回复，边坡支护竖肋、横梁、基础梁、压顶均需要5cm厚1：3水泥砂浆调平，无需施工垫层； - 根据设计回复，边坡支护P2-P2剖面图平台处第一个坡顶应设置压顶梁，第二个坡底处应设置基础梁； - 根据设计回复，边坡支护排水沟无需计算盖板； - 根据设计回复，边坡支护泄水孔按长度L=1000mm计算； - 根据设计回复，钢筋锚杆需要二次注浆锚杆注浆采用二次注浆工艺。注浆为常压注浆，通过注浆管自孔底注浆，待浆液流至孔口；第二次注浆为高压注浆，注浆压力不小于2.5MPa，一般为第一次注浆后16～24小时进行。第二次注浆采用注浆压力控制（压力达到5MPa后，稳压注浆2min） 或两次注浆总水泥用量控制（50kg/m），注浆范围为锚杆底部1/2杆长； - 根据设计回复，大样详图二，格构梁1-1剖面、2-2剖面有体现200mmC30混凝土面板，设计坡面采用三维网植草，无需混凝土面板； - 根据设计回复，基坑支护1-1、2-2支护段坡面喷射混凝土以60mm厚为准； - 根据设计回复，基坑支护桩间喷射混凝土钢筋网是为横向设置2根直径12mm的钢筋竖向设置2根直径12mm的钢筋（竖向间距按钢管桩的间距设置）与钢管桩焊接连接。 - 根据设计回复，主体基础垫层混凝土强度等级为C20； - 根据设计回复，主体桩基注浆管采用直径25mm，壁厚2.0mm成品钢管； - 根据设计回复，一层C轴交3~5轴风井顶板面标高以建施3.4m为准； - 根据设计回复，架空层做法同外廊装饰做法； - 根据设计回复，外立面黄色烤漆铝规格100x300x3mm、100x500x3mm计算； - 边坡支护设计说明4.2说明临时开挖面采用50mm厚喷射混凝土护面，设计剖面图为三维网植草护坡，临时开挖面不再计算喷射混凝土； - 边坡支护已综合考虑了边坡施工前对坡面表面处理，投标报价时应综合考虑； - 边坡支护的横梁和胁梁埋入坡面以下按人工开挖，坡面以下混凝土侧模按利用开挖沟槽侧壁考虑，此项中标后不再调整，投标单位投标报价时应综合考虑； - 室外按地勘现状地面分析，低于室外标高，基坑开挖按现状地面标高开始计算，红线范围内场地按现状地面回填至室外标高扣除铺装层厚度，基坑外基础按回填后标高开始计算开挖土方； - 地下室底板、顶板防水只计算地下室范围内部位； - 外走廊墙面未有设计防水，地面两道防水都按上反墙面300mm计算； - 地下室楼地面装饰做法（DM-1和DM-4），从C15砼垫层以上构造做法计算； - 地下室楼梯楼面装饰按DM-1计算，整体楼梯楼面装饰按LM-1；楼梯间的地面砖规格按300x300mm计算； - 窗帘盒、无障碍卫生间帘子设计做法不详及室外遮阳为二次设计，不计入本次预算； - 室外工程与红线外交接处无相关做法，本次预算不计算平缘石； - 南安市龙风中心教学楼： - 根据设计回复，独立基础、地梁的混凝土强度等级为C35P8； - 南安市水头中学教学楼： - 根据设计回复，筏板尺寸以基础平面图为准； - 根据设计回复，一～三层柱平面图中，标高基础顶～3.55米的KZ2a大样纵筋为18根Φ28+8根Φ25； - 四～六层柱平面图中，标高11.15～14.95米的KZ4a大样纵筋为12根Φ25+6根Φ22； - 根据设计回复，一～三层柱平面图中，标高基础顶～7.55米的Q-KZ1大样纵筋为24根Φ25； - 根据设计回复，一～三层柱平面图中，标高基础顶～7.55米的Q-KZ4大样纵筋16根Φ28； - 根据设计回复，护窗栏杆按图示标注位置计算。 - 根据设计回复，六层平面图中5~7轴位置阅览室轻质混凝土按LC5.0轻骨料垫层计算； - 根据设计回复，图示位置按橘黄色面砖（同外墙贴临材料）计算； - 独立基础混凝土强度等级同基础梁、筏板基础按C35P8计算； - 南安市南光中学宿舍楼： - 根据设计回复，地下室顶板结构平面图中，7～8轴交D～E轴处标高2.35米的梁按下图标注尺寸及配筋计算； - 根据设计回复，基础垫层混凝土强度等级按C20计算； - 根据设计回复，1～2轴交A轴梁位置按节点大样位置计算； - 浆砌石支护剖面图未标注尺寸，按CAD电子图纸尺寸计算； - 屋面设备基础结构反梁标高布置同水头教学楼，按梁底标高同板底标高计算； - （三）、室外土建部分 - 根据设计回复，一层室外散水、花池平面图说明做法和设计说明做法冲突，以总设计说明做法为准； - 根据设计回复，室外路沿石做法按景观图做法计算； - 根据设计回复，本次室外工程计算范围均在本期设计范围线内，设计范围线外部分由业主自理； - 根据设计回复，垃圾收集点按HDPE材质计算； - 根据设计回复，建筑总平图中的室外做法与景观图中做法不同的，以景观为准； - 场地平整应预留路面、人行道结构层，本工程不考虑室外路面、人行道的基层结构土方开挖或回填。 - （四）安装部分 - 共性： - 根据设计回复，路灯参数为防水音柱/灯柱(防护等级IP65)～220V LED 100W,色温4000K； - 根据设计回复，弱电桥架按智能化平面图桥架计算； - 根据设计回复，一层穿外墙的管道需计入防水套管； - 根据设计回复，水箱基础高度按500mm计算； - 根据设计回复，智能化系统线管按暗敷计算； - 电梯工程不计入本次预算； - 进线电缆归至单体，配管以外墙皮为界； - 能耗系统仅计算管道，配线和设备不计入本次预算； - 配电箱引自室外箱变压器的进线算至其箱体处，且预留5米； - 普通电梯控制箱DT平面图位置设计不详，箱体及进线不计入本次预算； - 光伏系统另行专项设计，不计入本次预算； - 校园门卫房内能耗动态监测管理系统设备计入本次预算； - 充电桩箱进出线回路及充电桩设备计入本次预算； - 应急照明监控主机按图计入本次预算； - 给水系统室内外以单体外墙为界； - 排水系统以外墙外第一个检查井为界，检查井计入室外； - 单体雨水系统计算至外墙外1.5m或室外雨水明沟处； - 消火栓管道按图计算，室内外管道以单体外墙为界； - 暖通工程按图计算到位； - 室外给水管道计算至接原有给水管网； - 室外污水工程计算至现有污水管网； - 室外雨水工程计算至现有雨水管网； - 根据设计回复：消防取水口连接管道材质按球墨铸铁管计入； - 广电系统按材料表数据计入本次预算； - 智能化仅计算预埋管和接线盒； - 室外电气、给排水管道的破除与修复路面设计不详，未计算，结算按实调整； - 大盈小学教学综合楼： - 根据设计回复，走廊灯按LED应急灯(带蓄电池)～220V LED 18W,色温4000K(t>90min)计算； - 根据设计回复，变压器按315KVA干式变压器计入本次预算； - 温成中学教师宿舍楼： - 配电箱引自配电室的进线电缆算至其外墙皮，并预留16m； - 根据设计回复，变压器按400KVA干式变压器计入本次预算； - 南安市毓元中学教师宿舍： - 配电箱引自配电室的进线电缆算至其外墙皮，并预留16m； - 变频VRV空调系统设备不计入本次预算（含全热交换器）； - 根据设计回复，变压器按800KVA干式变压器计入本次预算； - 南光中学宿舍楼： - 火灾报警系统及应急照明系统引自消控室的进户管线算至外墙皮1.5米处； - 消防水池水位监视控制线引至校区门卫房内显示消防水箱水位的装置回路，算至外墙皮1.5米处； - 根据设计回复，变压器按500KVA干式变压器计入本次预算； - 新侨中学教学综合楼： - 配电箱引自变配电室的进线电缆算至其外墙皮，并预留15m； - 引自消控室的进户管线算至外墙皮1.5米处； - 单体一层外墙外给水管于室外总平图未设计，以单体图纸为准计入室内； - 单体一层外墙外消防水管于室外总平图未设计，以单体图纸为准计入室内； - 根据设计回复，变压器按800KVA干式变压器计入本次预算； - 根据设计回复，柴油发电机按800KW柴油发电机组计入本次预算； - 水头中学教学楼： - 分体空调系统不计入本次预算； - 根据设计回复，变压器按500KVA干式变压器计入本次预算； - 南安市龙风中心教学楼： - 根据设计回复，室外消防给水系统仅计算本期用地红线内项目； - 根据设计回复，变压器按500KVA干式变压器计入本次预算。 - 招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） - 详见审核报告 。