建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：灵源先进产业科创园

- 工程概况 1.建设地点：泉州市晋江市。 2.工程专业：房屋建筑与装饰工程（含安装）、室外总体。 3.合同工期： / ；工程质量等级： / 。 4.招标范围：灵源先进产业园科创园项目的场地土方平整、基坑支护、地下室、房屋建筑与装饰工程、水电安装工程、室外总体、智能化工程、绿化种植及管网工程等项目。 5.工程特征： - 建筑面积：总建筑面积 95874.72平方米，其中地下室建筑面积 5746.93平方米;1#厂房建筑面积:7740平方米、2#厂房建筑面积:13958平方米;3#厂房建筑面积:2257.6平方米;3#厂房配套用房:126.9平方米:4#楼建筑面积:21323.42平方米;4#厂房配套用房:360平方米;5#厂房16041.12平方米，6#厂房、6#厂房配套用房、7#楼合计地上建筑面积28285.75平方米（其中6#厂房 地上建筑面积：16524平方米；6#厂房配套用房地上建筑面积：68平方米；7#楼地上建筑面积：11693.75平方米）；6#厂房、6#厂房配套用房、7#楼地下室连通，地下室建筑面积为5746.93平方米；门卫1建筑面积:17.5平方米;门卫2建筑面积:17.5平方米。 - 层数：1#厂房层数：4层，檐高：23.6m； 2#厂房层数：4层，檐高：23.6m， 3#厂房层数：4层，檐高：23.6m；3#配套用房层数：1层，檐高：5.25m，4#厂房层数：6层，檐高：34.8m；4#配套用房层数：1层，檐高：7.3m；5#厂房层数：4层，檐高：23.6m；6#厂房层数：13层，檐高：53.8m；6#配套用房层数：1层，檐高：5.2m；7#楼层数：15层，檐高：49.5m；门卫1层数：1层，檐高：7.2m；门卫2层数：1层，檐高：6m。 - 结构质式：框架结构、框剪结构。 - 基础类型：筏板基础、独立基础。 - 装饰情况：详见装修做法表。 - 混凝土情况：主体采用泵送商品混凝土，二次构件采用非泵送商品混凝土。 - 编制范围 按照福建禹澄建筑设计有限公司设计的灵源先进产业科创园图纸，专业范围包括建筑工程、装饰工程、安装工程，具体如下： - 不含三通； - 编制依据 1.图纸：福建禹澄建筑设计有限公司设计的 灵源先进产业科创园图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容： /。 3.地质勘察报告：《灵源先进产业科创园项目岩土工程勘察报告》。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额 》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301-2017 ～ FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》 (FJYD-501-2017)及现行补充或调整文件（截止正式出稿日期）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止正式出稿日期）。其中，暂列金额：/；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 四、材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. 钢筋; /; 三钢、宝钢、三宝、首钢; /. 水泥; /; 红狮、海螺、华润; /. 混凝土添加剂; /; 福建九阊、福建腾业、浙江西伏; /. 内墙涂料; /; 三棵树、PPG、嘉宝莉; /. 腻子; /; 德高、立邦、三棵树; /. 基层板/木饰板; /; 兔宝宝、千年舟、伟业; /. 石膏板/轻钢龙骨; /; 兔宝宝、千年舟、伟业; /. 铝合金型材; /; 闽发、亚铝、忠旺铝材、坚美; /. 玻璃; /; 南玻、耀皮、新福兴; /. 防水涂料、防水卷材; /; 闽固、宏源防水、北新防水、西牛皮防水; /. 地坪漆; /; 丰邦、乐事、星皇漆; /. 铝单板; /; 南平闽铝、金霸、蓝天七色、上海吉祥; /. 地铺石; /; 国星、七彩、豪山、铭盛、晋成; /. 内墙瓷砖、地面砖; /; 骏陶、豪山、晋成、丹豪、利达; /. 马赛克; /; 佳辉、益兴、山美、彬发、明兴; /. 门窗铝型材; /; 闽发、广铝、凤铝; /. 门窗五金配件（含幕墙）; /; 坚朗、杨式立兴、兴三星; /. 结构型耐候密封胶、防火密封胶; /; 广州白云、杭州之江、上海道康宁; /. 配电箱; /; 施耐德、西门子、厦门ABB、福建聚创、泉州万泉; /. 配电箱的元器件; /; 施耐德、西门子、厦门ABB、江苏大全（凯帆）、江苏常熟（日月）、上海人民（上联）; /. 高低压柜; /; 福建弘力、泉州天骏、福建建电; /. 高低压柜的元器件; /; 上海良信、上海精益、上海人民（上联）; /. 线槽、桥架; /; 易安居、欣慧景、鼎大; /. PVC电工等穿线套管; /; 福建亚通、浙江伟星、上海白蝶、金德管业; /. 镀锌钢管（含 SC/JDG管）; /; 盛超凯越、银球、上海凯必吉、北京鑫盛泰; /. 电线电缆; /; 南平太阳、上海南洋、南缆科技、江苏宝胜、江苏远东; /. 照明灯具; /; 闽星、朗能、雷士; /. 应急照明灯具; /; 盛世名门、雷士、崇正华盛; /. 开关面板、插座; /; 施耐德、西门子、ABB; /. 卫生洁具及配件; /; 恒洁（HEGII）、九牧（JOMOO）、TOTO; /. 给、排水管道及管件; /; 福建亚通、浙江伟星、上海白蝶、金德管业; /. 不锈钢管; /; 共同、民乐、班尼戈、识品; /. 阀门; /; 天津塘沽龙成、天津塘沽福思特、福建创新卡压; /. 空气源热泵; /; 史密斯、海尔、格力. 水泵、稳压设备、隔油设备; /; 上海奥利、山东双轮、广州广一; /. 消防报警设备（含火灾自动报警系统、消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统等）; /; 海康威视、霍尼韦尔、尼特、安舍; /. 消防器材（含气体灭火）; /; 鸿安、百安、天广; /. 沟槽管件; /; 卡耐夫、瑞浮、迈克; /. 柴油发电机; /; 玉柴、永锋盛、康明斯; /. 通风及防排烟设备; /; 靖江博尔、欣华泰、英飞同仁; /. 防火门; /; 金盾、美心、秀星、福发; /. PSP钢塑复合压力管; /; 京青、新兴、金牛、军星、国恒; /. 钢丝网骨架复合管; /; 千予、集泰、恒杰、宏升; /. 涂覆钢管; /; 千予、消捷安、制霸、正康. 抗震支架; /; 伊戈尔、康桥、亿星; /. 电梯; /; 奥的斯（OTIS) 、芬兰通力、 日本三菱电梯、菱王电梯 、 西子电梯; /. 中央空调; /; 格力、美的、海尔; /. 监控设备; /; 海康威视、大华、宇视; /. 户外照明; /; 高聚、优胜、闽星; /. 2.甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /. /; /; /; /; /. 五、报价注意事项 1.土方工程：土方考虑机械施工，人工配合比例按5%，回填土按就地取土，外运按5公里考虑。 2.桩基工程：/。 3.混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板 。 4.脚手架：外墙落地式扣件式钢管脚手架、砌筑脚手架、满堂装饰脚手架。 5.施工排水、降水： 按定额规定套用。 6.垂直运输：塔吊、施工电梯；施工电梯、塔吊实际施工方案不同不予调整。 7.大型机械设备进出场及安拆费：塔吊、施工电梯、挖掘机、推土机；大型机械设备基础：塔吊、施工电梯；大型机械设备检测：塔吊、施工电梯。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运： / 。 10.需要二次深化设计的 / ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他： 如遇到石方，按福建省有关资源化管理办法执行 。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 01B001 01B002 01B003 01B006 01B007 01B008; 泛水; 泛水（1厚铝合金成品压条、φ6塑料胀管螺钉@500）; m; 按长度计算; 包含施工所需的一切人工、材料、机械及运输费用。. 01B004; 洞口外钢丝网; 洞口外钢丝网; m2; 按面积计算; 包含施工所需的一切人工、材料、机械及运输费用。. 01B005; 挡鼠板; 500高挡鼠板; m; 按长度计算; 包含施工所需的一切人工、材料、机械及运输费用。. - 其他需要的说明： (一)土建部分 共性 - 根据设计回复，预埋混凝土块同墙高； - 根据设计回复，厂房虚线墙（业主自理）不在本次预算范围； - 根据设计回复，压顶大样图以结施结构设计总说明为准； - 根据设计回复，门、窗洞边小墙垛以结施结构设计总说明为准； - 根据设计回复，屋面防水按1.5厚聚氨酯防水涂料+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材考虑； - 根据设计回复，1-5#楼厂房装饰做法调整为：楼地面按23J909-1 地A21、楼A21/3-18页考虑；踢脚按23J909-1 1D/4-4页考虑；内墙柱面及天棚面取消腻子及涂料； - 根据设计回复，电梯井抹灰仅计墙面； - 水电井装饰做法按电梯井考虑（一层垫层仍计入预算）； - 根据设计回复，1-5#楼电梯基坑地面及墙面按8厚聚合物水泥防水砂浆+9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平考虑； - 根据设计回复，外墙内保温抗裂砂浆可代替内墙面找平抹灰层； - 根据设计回复，水电井楼面、墙面及天棚按9厚1:3水泥砂浆考虑； - 本工程1~5#厂房外门窗按断热铝合金型材，5高透光双银Low-E+12氩气+5透明玻璃计入； - 根据设计回复，1-6#厂房无需做外墙内保温； 地下室 - 地下室锚杆长度暂按15m，入岩深度按7m考虑； - 根据设计回复，砖胎膜厚度按120mm厚考虑； 4#厂房 - 根据设计回复，设备间装饰做法同设备机房等装饰做法，装卸平台装饰做法同吊装平台做法； - 根据设计回复，柱截面加大从-0.5m开始加大截面； - 根据设计回复，电梯厅装饰做法同厂房、前室装饰做法； - 根据设计回复，反口挡土采用C30混凝土，抗渗等级P6； - 根据设计回复，建筑图上柱尺寸与柱图描述不一致时，按建筑图为准； - 根据设计回复，三层平面图雨披参考大样一 12号做法； - 根据设计回复，1-5#楼厂房屋面防护栏杆按图集防护栏杆22J403－1－PB33\3－45 ，立柱采用∅76厚3.5圆管计算； - 根据设计回复，卫生间楼地面面层及墙面面层、吊顶面层均不计入本次预算； 1#、3#、5#厂房 - 根据设计回复，报警阀间、企业设备间、工具间装修做法同设备机房装修做法； - 根据设计回复，电梯厅装修做法同厂房、合用前室装修做法； - 根据设计回复，卫生间吊顶高度为楼层下800mm； - 根据设计回复，装修做法表中电梯井、排烟井、风井9厚1:3水泥砂浆分层抹平为地面、墙面、天棚做法； - 根据设计回复，雨蓬板面做法以装修做法表为准； - 根据设计回复，1、5#厂房虚墙不在本次预算范围内； - 根据设计回复，1#3#厂房卫生间砖墙及隔断等卫浴都不在本次预算内； - 根据设计回复，1-4#楼厂房卫生间虚墙用户自理，卫生间楼面面砖、墙面面砖、天棚吊顶面层不计算； - 根据设计回复，1-5#楼厂房屋面防护栏杆按图集防护栏杆22J403－1－PB33\3－45 ，立柱采用∅76厚3.5圆管计算； - 根据设计回复，5#厂房的挡土墙及底板参照地下室防水做法； - 散水明沟尺寸按200×150mm计算； - 根据设计回复，5#厂房的挡土墙及底板防水参照地下室做法计入； - 5#厂房挑板板底及板面做法按装修表雨披做法计算； 门卫2 - 门卫2玻璃栏板按不锈钢栏板，钢化玻璃12厚计算； - 门卫2屋面按节能设计屋面做法计算； 6#楼 - 变配电室位于室内，需考虑隔音降噪，根据设计回复按墙面做法详23J909-1 内28A/7-38页，顶棚做法详23J909-1 棚80/8-14页，柴油发电机房同此做法； 7#楼 - 垃圾收集间做法未知，同工具间； - 根据设计回复，墙面涂抹1.5厚聚氨酯防水涂料（不应少于两道），指两道合计1.5厚； - 二装地面1.5厚防水卷材材质未知，按PVC防水卷材考虑； - 空调井装饰做法未知，按同风井装饰做法考虑； - 梳妆镜除无障碍卫生间外，其余长度均按洗手台长度考虑，高度按800mm考虑。 - 茶水间内柜子做法未知，暂不计取； - 四至十五层宿舍卫生间蹲位无具体做法，仅计地面装饰，蹲位零星砖砌及垫层暂不计入； - 四至十五层走廊按二层走廊考虑； - 7-4~7-2轴、7-8~7-6轴交7-F轴墙面铝单板取消； 室外 - 根据设计回复，绿化养护采用自动喷灌计取； - 根据设计回复，种植土按二类种植土计取； - 根据设计回复，绿化养护用水暂按甲方供水计取； - 根据设计回复，满铺草皮时，先铺设3cm的粗砂计取; - 根据设计回复，树木支撑架按苗木表计取; - 根据设计回复，篮球场（LA-01）的围网有2个门； - 根据设计回复，篮球场的北侧和右侧有排水沟，排水沟内侧抹灰材质及厚度按20厚1:2.5水泥砂浆抹平，掺5%防水粉计取； - 根据设计回复，入口水景详图（LA-02.01~02.02）的结构层中15厚1:2.5水泥砂浆保护层为花岗岩的结合层； - 根据设计回复，入口水景详图（LA-02.01~02.02）的喷泉底部按通长设置，内侧增加涌泉内沟线，3860长x260宽x330深； - 根据设计回复，入口水景详图（LA-02.01~02.02）中的排水沟的混凝土按“150厚C25防水钢筋混凝土P6抗渗+φ10@150双层双向”计取； - 根据设计回复，主入口景墙（LA-03）和次入口景墙（LA-04）的砂浆找平种类按20厚1：3水泥砂浆压实抹平计取； - 根据设计回复，主入口景墙（LA-03）和次入口景墙（LA-04）的压顶梁混凝土强度等级按C25计取； - 根据设计回复，主入口景墙（LA-03）的实际长度按15060mm计取； - 根据设计回复，主入口景墙（LA-03）的上半部分的构造柱按GZ2计取； - 根据设计回复，主入口景墙（LA-03）的长度按 计取； - 根据设计回复，景墙的亚克力字包含在本次预算； - 根据设计回复，次入口景墙（LA-04）的三片墙的砖砌厚度分别180+240+240mm； - 根据设计回复，围墙砌筑在挡墙上的的砖砌部分按室外地平线开始计算； - 根据设计回复，围墙（LA-06）的砖砌基础的材质按MU10砖砌体M7.5砂浆砌筑计取； - 根据设计回复，围墙（LA-06）中围墙柱的材料为C25混凝土，结构尺寸按0.24m*0.54m计取； - 根据设计回复，挡土墙B-B1段高度 1100—800mm，CD段按600mm DE段按800mm； - 根据设计回复，围墙（LA-06）中围墙上的柱的柱高室外地坪以上的部分按斜坡段柱高(2.1+0.5)m计取，平地段和挡土墙段按2.1m计取 ； - 根据设计回复，围墙（LA-06）中围墙凹槽三面均喷涂深灰色真石漆计取； - 根据设计回复，景观挡土墙（LP-9）开挖基础按1m深计取 ，其余土方不计，结算按实调整； - 根据设计回复，景观挡土墙（LP-9）材质按毛石混凝土挡土墙计取； - 根据设计回复，景观挡土墙（LP-9）中根据图集17J008所示挡土墙的垫层、泄水管，反滤层，伸缩缝、钢筋，面层铺装等材质及尺寸均同边坡支护挡土墙设计 ； - 根据设计回复，景观挡土墙（LP-9）中4#楼旁边的围墙挡土墙按详图集17J008的211页-FJDB4.5计取； - 根据设计回复，景观挡土墙（LP-9）中的挡墙按下面设排水沟，做法同边坡挡土墙设计； - 根据设计回复，景观挡土墙（LP-9）面层无装饰； - 根据设计回复，#5#楼边坡支护（岩施-1~12）1-1坡面图中挡土墙墙后填土坡率按1:1计取，结算按实调整； - 根据设计回复，4#5#楼边坡支护（岩施-1~12）的混凝土强度等级按C30毛石混凝土挡墙计取； - 根据设计回复，4#5#楼边坡支护（岩施-1~12）的挡墙墙顶200厚素混凝土强度为C30，挡墙高度相应减少200mm； - 根据设计回复，4#5#楼边坡支护（岩施-1~12）挡墙的基础换填材料按C30毛石混凝土换填； - 根据设计回复，4#5#楼边坡支护（岩施-1~12）中挡土墙尺寸表中S代表挡墙剖面面积； - 根据设计回复，4#5#楼边坡支护（岩施-1~12）剖面图中挡墙的300厚砂砾石反滤层按在泄水管位置铺设0.3*0.3*0.3m； - 根据设计回复，4#5#楼边坡支护（岩施-1~12）设计说明挡墙墙后回填碎石土； - 根据设计回复，4#5#楼边坡支护（岩施-1~12）中排水沟/截水沟大样中沟体的材质为C30混凝土； - 根据设计回复，4#5#楼边坡支护（岩施-1~12）中排水沟/截水沟大样中预制盖板的材质为C30混凝土； - 根据设计回复，防护栏杆以景观设计为准； - 根据设计回复，BZ-01-④中采用的40厚AC-13（70号）灰黑色沥青为细粒式沥青混凝土AC-13C； - 根据设计回复，BZ-01-⑦/⑧中的汀步尺寸按900x300x50厚计取； - 根据设计回复，BZ-06的机动车停车位快充标志中白色划线的尺寸800*1200，宽度按100计取，具体详见修改后的图纸 ； - 根据设计回复，BZ-06的机动车停车位中成品挡车条的材质和尺寸按540x150x100橡塑挡车条计取； - 根据设计回复，LD-01中索引的休闲座椅取消； - 根据设计回复，BZ-06中机动车停车位收边按300x600x50厚芝麻黑花岗岩火烧面计取； - 根据设计回复，车位标线宽度为150 ； - 根据设计回复，DMB中斑马线线与线的间距是700mm； - 根据设计回复，已设置停车位的无需画车位线； - 根据设计回复，单柱式标志牌的基础混凝土强度等级C25计取； - 根据设计回复，提示牌详图尺寸按800*600计取； - 非机动车车位标线（线宽150）的工程量暂按设计量计取，结算按实调整 ； - 斑马线（3000*300）的工程量暂按设计量计取，结算按实调整； - 挡土墙后300厚砂砾石反滤层按每根泄水管后面设置一个300*300*300的反滤包 ，结算按实调整； (二)安装部分 共性 - 进入4-1#变配电室电源电缆预留半周长28m； - 进入4-1#公共配电室电源电缆预留半周长13m； - 进入6#配电室电源电缆预留半周长30m； - 进入6#消控室线缆预留8m； - 强电系统按图计算； - 火灾报警按图计算； - 暖通、空调系统均按图计算到位； - 人防给水水箱及给水稳压设备临战安装未计算； - 景观给水取水阀DN20按20个计算；自动排气阀DN25按5个计算； - 室外给水埋地管道抗振支架未计算； - 根据设计回复，室外充电桩仅计预埋管； 智能化 - 共性：机柜位置及数量系统图和平面不符，按系统图计入； - 视频监控系统：门卫、地下室、7#楼机柜(含PDU、防雷器）、光纤配线架（含配套理线架)和综合综合布线/计算机网络(外网、语音)系统共用，不重复计算； - 车辆出入口管理系统：系统图和大样图不符（系统图用雷达，大样图用地感），本次按系统图雷达计入； - 车辆出入口管理系统：大样图和平面图布局不同，按平面图计入管线，安全岛按个计入； - UPS不间断电源系统：智能化系统图中停车场系统、门禁系统中的YJV-3*3.5电缆消防室UPS配电箱系统图不符，按UPS配电箱系统图回路计算，线缆型号根据规范按YJV计入； 供配电 - 配电室内双电源照明配电箱及进线电源归主体工程计入； - 开关站10KV电力电缆进线引自市政电力管网设计未明确未计算，高压进线埋管计至红线内第一个电力手孔。 其余详见设计回复。 - 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 。