## 封1工程量清单
芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七)工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
(签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2025年02月27日 | 审核时间: | 2025年02月27日

## 表1总说明
总说明
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | 第1页 共1页

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 装饰工程
3 | 安装工程
4 | 室外总体市政工程
5 | 园林绿化与景观工程
6 | 标识标牌工程
7 | 抗震工程
8 | B标电梯
9 | 夜景工程
10 | A标段智能化工程
11 | B标段智能化工程
12 | C标段智能化工程
13 | 室外智能化工程
14 | 土建工程（基础设施供配电工程）
15 | 安装工程（基础设施供配电工程）
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第1页 共15页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 地下室
2 | 8#厂房
3 | 9#厂房
4 | 11#厂房
5 | 12#厂房
6 | 13#厂房
7 | 14#厂房
8 | 15#厂房
9 | 16#厂房
10 | 17#厂房
11 | 垂直运输及大型机械进出场
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 装饰工程 |  |  | 第2页 共15页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 12#厂房
2 | 13#厂房
3 | 14#厂房
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程 |  |  | 第3页 共15页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 8#厂房
2 | 9#厂房
3 | 11#厂房
4 | 15#厂房
5 | 16#厂房
6 | 17#厂房
7 | 12#厂房
8 | 13#厂房
9 | 14#厂房
10 | 地下室
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 室外总体市政工程 |  |  | 第4页 共15页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 室外总体市政工程
2 | A标消控室位置增加
3 | 高低压排管
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 园林绿化与景观工程 |  |  | 第5页 共15页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 园林绿化与景观工程
2 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 标识标牌工程 |  |  | 第6页 共15页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 标识标牌工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 抗震工程 |  |  | 第7页 共15页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 8#厂房
2 | 9#厂房
3 | 11#厂房
4 | 12#厂房
5 | 13#厂房
6 | 14#厂房
7 | 12~14#地下室
8 | 15#厂房
9 | 16#厂房
10 | 17#厂房
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) B标电梯 |  |  | 第8页 共15页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 电梯工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 夜景工程 |  |  | 第9页 共15页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | B标段夜景照明
2 | C标段夜景照明
3 | A标段夜景照明
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) A标段智能化工程 |  |  | 第10页 共15页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 外网综合布线及计算机网络
2 | 智能化专网及视频安防监控系统
3 | 门禁管理系统
4 | 五方通话
5 | LCD多媒体信息发布系统
6 | UPS电源
7 | 多媒体系统
8 | 停车场系统
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) B标段智能化工程 |  |  | 第11页 共15页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 外网综合布线及计算机网络
2 | 智能化专网及视频安防监控系统
3 | 门禁管理系统
4 | 五方通话
5 | LCD多媒体信息发布系统
6 | 门锁管理系统
7 | UPS电源
8 | 多媒体系统
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) C标段智能化工程 |  |  | 第12页 共15页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 智能化专网及视频安防监控系统
2 | 门禁管理系统
3 | 五方通话
4 | UPS电源
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 室外智能化工程 |  |  | 第13页 共15页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 广播
2 | 智能化专网及视频安防监控系统
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 土建工程（基础设施供配电工程） |  |  | 第14页 共15页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程（基础设施供配电工程） |  |  | 第15页 共15页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 8#厂房配电室
2 | 9#厂房配电室
3 | 10#厂房配电室
4 | 11#厂房配电室
5 | 12~14#厂房配电室
6 | 15#厂房配电室
7 | 16#厂房配电室
8 | 17#厂房配电室
9 | 服务中心展示中心配电室
10 | 18#1#配电室
11 | 18#2#配电室
12 | 开闭所
13 | 应急电源低压电气部分
14 | 高压电气工程
15 | 电能质量管理系统工程
16 | 照明及接地工程
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 房屋建筑与装饰工程 地下室 |  | 第1页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 基坑支护工程
1.2 | 土方工程
1.3 | 桩基工程
1.4 | 砌筑工程
1.5 | 混凝土工程
1.6 | 钢筋工程
1.7 | 防水工程
1.8 | 楼地面工程
1.9 | 内墙柱面工程
1.10 | 天棚工程
1.11 | 门窗工程
1.12 | 其他装饰工程
1.13 | 其他土建工程
1.14 | 金属构件工程
1.15 | 标识系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 房屋建筑与装饰工程 8#厂房 |  | 第2页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土方工程
1.2 | 桩基工程
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 混凝土工程
1.5 | 钢筋工程
1.6 | 屋面工程
1.7 | 金属构件工程
1.8 | 其他一般土建工程
1.9 | 楼地面工程
1.10 | 内墙柱面工程
1.11 | 外墙面工程
1.12 | 天棚工程
1.13 | 门窗工程
1.14 | 幕墙工程
1.15 | 其他装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 房屋建筑与装饰工程 9#厂房 |  | 第3页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土方工程
1.2 | 桩基工程
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 混凝土工程
1.5 | 钢筋工程
1.6 | 屋面工程
1.7 | 金属构件工程
1.8 | 其他一般土建工程
1.9 | 楼地面工程
1.10 | 内墙柱面工程
1.11 | 外墙面工程
1.12 | 天棚工程
1.13 | 门窗工程
1.14 | 幕墙工程
1.15 | 其他装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 房屋建筑与装饰工程 11#厂房 |  | 第4页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土方工程
1.2 | 桩基工程
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 混凝土工程
1.5 | 钢筋工程
1.6 | 屋面工程
1.7 | 金属构件工程
1.8 | 其他一般土建工程
1.9 | 楼地面工程
1.10 | 内墙柱面工程
1.11 | 外墙面工程
1.12 | 天棚工程
1.13 | 门窗工程
1.14 | 幕墙工程
1.15 | 其他装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 房屋建筑与装饰工程 12#厂房 |  | 第5页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 混凝土工程
1.3 | 钢筋工程
1.4 | 屋面工程
1.5 | 金属构件工程
1.6 | 其他一般土建工程
1.7 | 楼地面工程
1.8 | 内墙柱面工程
1.9 | 外墙面工程
1.10 | 天棚工程
1.11 | 门窗工程
1.12 | 幕墙工程
1.13 | 其他装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 房屋建筑与装饰工程 13#厂房 |  | 第6页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 混凝土工程
1.3 | 钢筋工程
1.4 | 屋面工程
1.5 | 金属构件工程
1.6 | 其他一般土建工程
1.7 | 楼地面工程
1.8 | 内墙柱面工程
1.9 | 外墙面工程
1.10 | 天棚工程
1.11 | 门窗工程
1.12 | 幕墙工程
1.13 | 其他装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 房屋建筑与装饰工程 14#厂房 |  | 第7页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 混凝土工程
1.3 | 钢筋工程
1.4 | 屋面工程
1.5 | 金属构件工程
1.6 | 其他一般土建工程
1.7 | 楼地面工程
1.8 | 内墙柱面工程
1.9 | 外墙面工程
1.10 | 天棚工程
1.11 | 门窗工程
1.12 | 幕墙工程
1.13 | 其他装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 房屋建筑与装饰工程 15#厂房 |  | 第8页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土方工程
1.2 | 桩基工程
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 混凝土工程
1.5 | 钢筋工程
1.6 | 屋面工程
1.7 | 金属构件工程
1.8 | 其他一般土建工程
1.9 | 楼地面工程
1.10 | 内墙柱面工程
1.11 | 外墙面工程
1.12 | 天棚工程
1.13 | 门窗工程
1.14 | 幕墙工程
1.15 | 其他装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 房屋建筑与装饰工程 16#厂房 |  | 第9页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土方工程
1.2 | 桩基工程
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 混凝土工程
1.5 | 钢筋工程
1.6 | 屋面工程
1.7 | 金属构件工程
1.8 | 其他一般土建工程
1.9 | 楼地面工程
1.10 | 内墙柱面工程
1.11 | 外墙面工程
1.12 | 天棚工程
1.13 | 门窗工程
1.14 | 幕墙工程
1.15 | 其他装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 房屋建筑与装饰工程 17#厂房 |  | 第10页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土方工程
1.2 | 桩基工程
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 混凝土工程
1.5 | 钢筋工程
1.6 | 屋面工程
1.7 | 金属构件工程
1.8 | 其他一般土建工程
1.9 | 楼地面工程
1.10 | 内墙柱面工程
1.11 | 外墙面工程
1.12 | 天棚工程
1.13 | 门窗工程
1.14 | 幕墙工程
1.15 | 其他装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 房屋建筑与装饰工程 垂直运输及大型机械进出场 |  | 第11页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 一般土建
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 装饰工程 12#厂房 |  | 第12页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 楼地面工程
1.2 | 内墙柱面工程
1.3 | 天棚工程
1.4 | 其他装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 装饰工程 13#厂房 |  | 第13页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 楼地面工程
1.2 | 内墙柱面工程
1.3 | 天棚工程
1.4 | 其他装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 装饰工程 14#厂房 |  | 第14页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 楼地面工程
1.2 | 内墙柱面工程
1.3 | 天棚工程
1.4 | 其他装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程 8#厂房 |  | 第15页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 地上防排烟系统
1.2 | 地上送排风系统
1.3 | 地上空调工程
1.4 | 防雷接地
1.5 | 配电箱安装工程
1.6 | 电缆与桥架工程
1.7 | 配管配线工程
1.8 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.9 | 应急照明监控系统
1.10 | 火灾自动报警系统
1.11 | 防火门监控系统
1.12 | 消防设备电源监控系统
1.13 | 漏电火灾监控系统
1.14 | 能耗监测系统
1.15 | 气体灭火系统
1.16 | 给水工程
1.17 | 排水工程
1.18 | 雨水工程
1.19 | 消火栓工程
1.20 | 喷淋工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程 9#厂房 |  | 第16页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 地上防排烟系统
1.2 | 地上送排风系统
1.3 | 地上空调工程
1.4 | 防雷接地
1.5 | 配电箱安装工程
1.6 | 电缆与桥架工程
1.7 | 配管配线工程
1.8 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.9 | 应急照明监控系统
1.10 | 火灾自动报警系统
1.11 | 防火门监控系统
1.12 | 消防设备电源监控系统
1.13 | 漏电火灾监控系统
1.14 | 能耗监测系统
1.15 | 气体灭火系统
1.16 | 给水工程
1.17 | 排水工程
1.18 | 雨水工程
1.19 | 消火栓工程
1.20 | 喷淋工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程 11#厂房 |  | 第17页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 地上防排烟系统
1.2 | 地上送排风系统
1.3 | 防雷接地
1.4 | 配电箱安装工程
1.5 | 电缆与桥架工程
1.6 | 配管配线工程
1.7 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.8 | 应急照明监控系统
1.9 | 火灾自动报警系统
1.10 | 防火门监控系统
1.11 | 消防设备电源监控系统
1.12 | 漏电火灾监控系统
1.13 | 能耗监测系统
1.14 | 气体灭火系统
1.15 | 给水工程
1.16 | 排水工程
1.17 | 雨水工程
1.18 | 消火栓工程
1.19 | 喷淋工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程 15#厂房 |  | 第18页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 地上防排烟系统
1.2 | 地上送排风系统
1.3 | 防雷接地
1.4 | 配电箱安装工程
1.5 | 电缆与桥架工程
1.6 | 配管配线工程
1.7 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.8 | 应急照明监控系统
1.9 | 火灾自动报警系统
1.10 | 防火门监控系统
1.11 | 消防设备电源监控系统
1.12 | 漏电火灾监控系统
1.13 | 能耗监测系统
1.14 | 气体灭火系统
1.15 | 给水工程
1.16 | 排水工程
1.17 | 雨水工程
1.18 | 消火栓工程
1.19 | 喷淋工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程 16#厂房 |  | 第19页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 地上防排烟系统
1.2 | 地上送排风系统
1.3 | 地上空调工程
1.4 | 防雷接地
1.5 | 配电箱安装工程
1.6 | 电缆与桥架工程
1.7 | 配管配线工程
1.8 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.9 | 应急照明监控系统
1.10 | 火灾自动报警系统
1.11 | 防火门监控系统
1.12 | 消防设备电源监控系统
1.13 | 漏电火灾监控系统
1.14 | 能耗监测系统
1.15 | 气体灭火系统
1.16 | 给水工程
1.17 | 排水工程
1.18 | 雨水工程
1.19 | 消火栓工程
1.20 | 喷淋工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程 17#厂房 |  | 第20页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 地上防排烟系统
1.2 | 地上送排风系统
1.3 | 地上空调工程
1.4 | 防雷接地
1.5 | 配电箱安装工程
1.6 | 电缆与桥架工程
1.7 | 配管配线工程
1.8 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.9 | 应急照明监控系统
1.10 | 火灾自动报警系统
1.11 | 防火门监控系统
1.12 | 消防设备电源监控系统
1.13 | 漏电火灾监控系统
1.14 | 能耗监测系统
1.15 | 气体灭火系统
1.16 | 给水工程
1.17 | 排水工程
1.18 | 雨水工程
1.19 | 消火栓工程
1.20 | 喷淋工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程 12#厂房 |  | 第21页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 地上防排烟系统
1.2 | 地上送排风系统
1.3 | 空调新风系统
1.4 | 空调冷凝水系统
1.5 | 空调冷媒水系统
1.6 | 防雷接地
1.7 | 配电箱安装工程
1.8 | 电缆与桥架工程
1.9 | 配管配线工程
1.10 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.11 | 应急照明监控系统
1.12 | 火灾自动报警系统
1.13 | 防火门监控系统
1.14 | 消防设备电源监控系统
1.15 | 漏电火灾监控系统
1.16 | 能耗监测系统
1.17 | 给水工程
1.18 | 排水工程
1.19 | 雨水工程
1.20 | 消火栓工程
1.21 | 喷淋工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程 13#厂房 |  | 第22页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 地上防排烟系统
1.2 | 地上送排风系统
1.3 | 地上空调新风系统
1.4 | 地下空调冷凝水系统
1.5 | 地下空调冷媒水系统
1.6 | 防雷接地
1.7 | 配电箱安装工程
1.8 | 电缆与桥架工程
1.9 | 配管配线工程
1.10 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.11 | 应急照明监控系统
1.12 | 火灾自动报警系统
1.13 | 防火门监控系统
1.14 | 消防设备电源监控系统
1.15 | 漏电火灾监控系统
1.16 | 能耗监测系统
1.17 | 气体灭火系统
1.18 | 给水工程
1.19 | 排水工程
1.20 | 雨水工程
1.21 | 消火栓工程
1.22 | 喷淋工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程 14#厂房 |  | 第23页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 地上防排烟系统
1.2 | 地上送排风系统
1.3 | 地上空调新风系统
1.4 | 空调冷凝水系统
1.5 | 空调冷媒水系统
1.6 | 防雷接地
1.7 | 配电箱安装工程
1.8 | 电缆与桥架工程
1.9 | 配管配线工程
1.10 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.11 | 应急照明监控系统
1.12 | 火灾自动报警系统
1.13 | 防火门监控系统
1.14 | 消防设备电源监控系统
1.15 | 漏电火灾监控系统
1.16 | 能耗监测系统
1.17 | 给水工程
1.18 | 排水工程
1.19 | 雨水工程
1.20 | 消火栓工程
1.21 | 喷淋工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程 地下室 |  | 第24页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 防排烟系统
1.2 | 送排风系统
1.3 | 人防通风系统
1.4 | 防雷接地
1.5 | 配电箱安装工程
1.6 | 电缆与桥架工程
1.7 | 配管配线工程
1.8 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.9 | 应急照明监控系统
1.10 | 人防电气
1.11 | 弱电工程
1.12 | 通风方式系统
1.13 | 火灾自动报警系统
1.14 | 防火门监控系统
1.15 | 消防设备电源监控系统
1.16 | 漏电火灾监控系统
1.17 | 能耗监测系统
1.18 | 气体灭火系统
1.19 | 一氧化碳
1.20 | 水卫工程
1.21 | 人防工程
1.22 | 生活泵房
1.23 | 潜污泵工程
1.24 | 人防排水
1.25 | 消火栓工程
1.26 | 喷淋工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 室外总体市政工程 室外总体市政工程 |  | 第25页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 弱电工程
1.3 | 给水工程
1.4 | 消防工程
1.5 | 雨水工程
1.6 | 污水工程
1.7 | 室外道路
1.8 | 海绵城市工程
1.9 | 场平土方
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 室外总体市政工程 A标消控室位置增加 |  | 第26页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 消控室
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 室外总体市政工程 高低压排管 |  | 第27页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 低压电气部分
1.2 | 高压电气部分
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 园林绿化与景观工程 园林绿化与景观工程 |  | 第28页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 室外绿化
1.2 | 室外园林
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 园林绿化与景观工程 安装工程 |  | 第29页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 景观排水
1.2 | 景观给水
1.3 | 露台水景
1.4 | 入口水景
1.5 | 室外景观照明
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 标识标牌工程 标识标牌工程 |  | 第30页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 室外标识标牌
1.2 | 室内标识标牌
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 抗震工程 8#厂房 |  | 第31页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 水卫工程
1.3 | 通风空调
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 抗震工程 9#厂房 |  | 第32页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 水卫工程
1.3 | 通风空调
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 抗震工程 11#厂房 |  | 第33页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 水卫工程
1.3 | 通风空调
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 抗震工程 12#厂房 |  | 第34页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 水卫工程
1.3 | 通风空调
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 抗震工程 13#厂房 |  | 第35页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 水卫工程
1.3 | 通风空调
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 抗震工程 14#厂房 |  | 第36页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 水卫工程
1.3 | 通风空调
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 抗震工程 12~14#地下室 |  | 第37页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 水卫工程
1.3 | 通风空调
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 抗震工程 15#厂房 |  | 第38页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 水卫工程
1.3 | 通风空调
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 抗震工程 16#厂房 |  | 第39页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 水卫工程
1.3 | 通风空调
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 抗震工程 17#厂房 |  | 第40页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 水卫工程
1.3 | 通风空调
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) B标电梯 电梯工程 |  | 第41页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 8#厂房电梯
1.2 | 9#厂房电梯
1.3 | 11#厂房电梯
1.4 | 12#厂房电梯
1.5 | 13#厂房电梯
1.6 | 14#厂房电梯
1.7 | 15#厂房电梯
1.8 | 16#厂房电梯
1.9 | 17#厂房电梯
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 夜景工程 B标段夜景照明 |  | 第42页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 8#厂房夜景照明
1.2 | 9#厂房夜景照明
1.3 | 11#厂房夜景照明
1.4 | 12#厂房夜景照明
1.5 | 13#厂房夜景照明
1.6 | 14#厂房夜景照明
1.7 | 15#厂房夜景照明
1.8 | 16#厂房夜景照明
1.9 | 17#厂房夜景照明
1.10 | 职工宿舍楼夜景照明
1.11 | 12#照明控制系统
1.12 | 13#照明控制系统
1.13 | 14#照明控制系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 夜景工程 C标段夜景照明 |  | 第43页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 18#夜景照明
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 夜景工程 A标段夜景照明 |  | 第44页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 配电房夜景照明
1.2 | 固废收集站夜景照明
1.3 | 仓库夜景照明
1.4 | 厂房十夜景照明
1.5 | 服务中心、展示中心夜景照明
1.6 | 照明控制系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) A标段智能化工程 外网综合布线及计算机网络 |  | 第45页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 服务中心、展示中心
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) A标段智能化工程 智能化专网及视频安防监控系统 |  | 第46页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 服务中心、展示中心
1.2 | 服务中心、展示中心地下室
1.3 | 厂房十
1.4 | 机房设备
1.5 | 机房防雷接地
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) A标段智能化工程 门禁管理系统 |  | 第47页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 服务中心、展示中心
1.2 | 厂房十
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) A标段智能化工程 五方通话 |  | 第48页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 服务中心、展示中心
1.2 | 厂房十
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) A标段智能化工程 LCD多媒体信息发布系统 |  | 第49页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 服务中心、展示中心
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) A标段智能化工程 UPS电源 |  | 第50页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 服务中心、展示中心
1.2 | 厂房十
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) A标段智能化工程 多媒体系统 |  | 第51页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 二层大会议厅多媒体
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) A标段智能化工程 停车场系统 |  | 第52页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) B标段智能化工程 外网综合布线及计算机网络 |  | 第53页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 职工宿舍
1.2 | 厂房十二
1.3 | 厂房十三
1.4 | 厂房十四
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) B标段智能化工程 智能化专网及视频安防监控系统 |  | 第54页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 厂房八
1.2 | 厂房九
1.3 | 厂房十一
1.4 | 厂房十五
1.5 | 厂房十六
1.6 | 厂房十七
1.7 | 职工宿舍
1.8 | 厂房十二
1.9 | 厂房十三
1.10 | 厂房十四
1.11 | 厂房十二、十三、十四地下室
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) B标段智能化工程 门禁管理系统 |  | 第55页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 厂房八
1.2 | 厂房九
1.3 | 厂房十一
1.4 | 厂房十五
1.5 | 厂房十六
1.6 | 厂房十七
1.7 | 职工宿舍
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) B标段智能化工程 五方通话 |  | 第56页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 厂房八
1.2 | 厂房九
1.3 | 厂房十一
1.4 | 厂房十五
1.5 | 厂房十六
1.6 | 厂房十七
1.7 | 厂房十二
1.8 | 厂房十三
1.9 | 厂房十四
1.10 | 职工宿舍
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) B标段智能化工程 LCD多媒体信息发布系统 |  | 第57页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 厂房十二
1.2 | 厂房十三
1.3 | 厂房十四
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) B标段智能化工程 门锁管理系统 |  | 第58页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 职工宿舍
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) B标段智能化工程 UPS电源 |  | 第59页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 厂房八
1.2 | 厂房九
1.3 | 厂房十一
1.4 | 厂房十五
1.5 | 厂房十六
1.6 | 厂房十七
1.7 | 职工宿舍
1.8 | 厂房十二
1.9 | 厂房十三
1.10 | 厂房十四
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) B标段智能化工程 多媒体系统 |  | 第60页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 二层三层会议室多媒体
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) C标段智能化工程 智能化专网及视频安防监控系统 |  | 第61页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 厂房十八
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) C标段智能化工程 门禁管理系统 |  | 第62页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 厂房十八
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) C标段智能化工程 五方通话 |  | 第63页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 厂房十八
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) C标段智能化工程 UPS电源 |  | 第64页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 厂房十八
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 室外智能化工程 广播 |  | 第65页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 室外
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 室外智能化工程 智能化专网及视频安防监控系统 |  | 第66页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 室外电气
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 土建工程（基础设施供配电工程） 房屋建筑与装饰工程 |  | 第67页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 8#厂房配电室
1.2 | 9#厂房配电室
1.3 | 10#厂房配电室
1.4 | 11#厂房配电室
1.5 | 13#厂房配电室
1.6 | 15#厂房配电室
1.7 | 16#厂房配电室
1.8 | 17#厂房配电室
1.9 | 18#1配电室
1.10 | 18#2配电室
1.11 | 服务中心展示中心配电室
1.12 | 开闭所配电室
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程（基础设施供配电工程） 8#厂房配电室 |  | 第68页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 变配电工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程（基础设施供配电工程） 9#厂房配电室 |  | 第69页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 变配电工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程（基础设施供配电工程） 10#厂房配电室 |  | 第70页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 变配电工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程（基础设施供配电工程） 11#厂房配电室 |  | 第71页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 变配电工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程（基础设施供配电工程） 12~14#厂房配电室 |  | 第72页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 变配电工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程（基础设施供配电工程） 15#厂房配电室 |  | 第73页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 变配电工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程（基础设施供配电工程） 16#厂房配电室 |  | 第74页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 变配电工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程（基础设施供配电工程） 17#厂房配电室 |  | 第75页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 变配电工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程（基础设施供配电工程） 服务中心展示中心配电室 |  | 第76页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 变配电工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程（基础设施供配电工程） 18#1#配电室 |  | 第77页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 变配电工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程（基础设施供配电工程） 18#2#配电室 |  | 第78页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 变配电工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程（基础设施供配电工程） 开闭所 |  | 第79页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 开闭所工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程（基础设施供配电工程） 应急电源低压电气部分 |  | 第80页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 应急电源低压电气部分
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程（基础设施供配电工程） 高压电气工程 |  | 第81页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 高压电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程（基础设施供配电工程） 电能质量管理系统工程 |  | 第82页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电能质量管理系统工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) 安装工程（基础设施供配电工程） 照明及接地工程 |  | 第83页 共83页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 厂房八配电室照明及接地部分
1.2 | 厂房九配电室照明及接地部分
1.3 | 厂房十配电室照明及接地部分
1.4 | 厂房十一配电室照明及接地部分
1.5 | 厂房十二十三十四照明及接地部分
1.6 | 厂房十五配电室照明及接地部分
1.7 | 厂房十六配电室照明及接地部分
1.8 | 厂房十七配电室照明及接地部分
1.9 | 服务中心展示中心配电室照明及接地部分
1.10 | 开闭所照明及接地部分
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第1页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
地下室 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
基坑支护工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010202009001 | 喷射混凝土（砂浆）支护 | (1)边坡 (2)10cm (3)细石砼、C20 (4)PVC排水管,内径40长400,入土300,成花管 (5)外包粗砂 | m2 | 5933.16 |  |  |  | 清单
2 | 010515003001 | 钢筋网片 | (1)Φ8@200×200 | t | 23.08 |  |  |  | 清单
3 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) | t | 1.537 |  |  |  | 清单
4 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm) | t | 5.109 |  |  |  | 清单
5 | 010202007001 | 锚杆 | (1)杂填土 、粉质粘土、残积砂质粘性土 (2)土钉、边坡 (3)9m (4)110mm (5)Φ48X3锚管 (6)非预应力 (7)P.O.42.5普通硅酸盐水泥 | m | 4596 |  |  |  | 清单
6 | 010202008001 | 土钉 | (1)杂填土 、粉质粘土、残积砂质粘性土 (2)土钉、边坡 (3)110mm (4)钻孔 (5)φ22 (6)P.O.42.5普通硅酸盐水泥 | m | 6340.5 |  |  |  | 清单
7 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)插筋φ22 | t | 2.283 |  |  |  | 清单
8 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)插筋φ14 | t | 3.909 |  |  |  | 清单
9 | 010202003001 | 圆木桩 | (1)素填土 、粉质粘土 (2)4m、5m (3)木桩 (4)Φ80 (5)0° | m | 5196 |  |  |  | 清单
|  | 止水台 | [6 empty] | 清单
10 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)水泥砖 240×115×53 (2)止水台，280mm (3)M5 | m3 | 35.3 |  |  |  | 清单
|  | 排水沟 | [6 empty] | 清单
11 | 010401014001 | 砖地沟、明暗沟 | (1)MU20蒸压灰砂、24 | m | 1119.24 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第2页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
0厚 (2)780*400mm (3)M10水泥砂浆 (4)1:3防水水泥砂浆抹面厚20mm、50mm厚水泥砂浆压顶 (5)含土方挖、运、填
|  | 集水井 | [6 empty] | 清单
12 | 040504001001 | 砌筑井 | (1)M5.0砂浆 (2)C20混凝土垫层、100厚 (3)蒸压灰砂、240厚，MU20 (4)1:3防水水泥砂浆抹面厚20mm | 座 | 23 |  |  |  | 清单
13 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 89.42 |  |  |  | 清单
14 | 010103001001 | 回填方 | (1)满足规范和设计要求 (2)利用开挖土方、三类土 (3)满足规范和设计要求 (4)由投标单位自行考虑 | m3 | 47.97 |  |  |  | 清单
15 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)3km | m3 | 34.28 |  |  |  | 清单
16 | 010404001001 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:车道面用砖渣垫层 500mm厚 | m3 | 62.4 |  |  |  | 清单
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
17 | 010101001001 | 平整场地 | (1)三类土 (2)按设计规范要求 (3)按设计规范要求 | m2 | 9048.45 |  |  |  | 清单
18 | 010101002001 | 挖一般土方 | (1)三类土 (2)8m以内 | m3 | 65028.64 |  |  |  | 清单
19 | 010101004002 | 挖基坑土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 3828.21 |  |  |  | 清单
20 | 010101004003 | 挖基坑土方 | (1)三类土 (2)4m以内 | m3 | 83.05 |  |  |  | 清单
21 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 63.1 |  |  |  | 清单
22 | 010103001002 | 回填方 | (1)按设计规范要求 (2)原土 (3)按设计规范要求 (4)投标单位自行考虑 | m3 | 1292.25 |  |  |  | 清单
23 | 010103001003 | 回填方 | (1)【含顶板回填】 (2)按设计规范要求 (3)原土 (4)按设计规范要求 (5)投标单位自行考虑 | m3 | 21196 |  |  |  | 清单
24 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)三类土 | m3 | 43696.706 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第3页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)投标单位自行考虑
桩基工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
25 | 010301002001 | 预制钢筋混凝土管桩 | (1)PHC500-125(AB型) (2)静压预应力混凝土管桩 (3)22m (4)一体化桩尖 (5)焊接、机械连接 (6)C35微膨胀细石砼填芯；4mm厚圆钢托板；3三级8钢挂管壁上； | m | 11970 |  |  |  | 清单
26 | 010301002002 | 预制钢筋混凝土管桩 | (1)PHC500-125(AB型) (2)静压预应力混凝土管桩 (3)22m (4)一体化桩尖 (5)焊接、机械连接 (6)C35微膨胀细石砼填芯；4mm厚圆钢托板；3三级8钢挂管壁上； | m | 67.5 |  |  |  | 清单
27 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)规格:4mm厚圆钢托板 | t | 2.513 |  |  |  | 清单
28 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.942 |  |  |  | 清单
29 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径18mm) | t | 8.807 |  |  |  | 清单
30 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20mm) | t | 21.204 |  |  |  | 清单
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
31 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块、规格200x200x600、抗压强度A5.0 (2)内墙、3.6m以内及以上 (3)专用砂浆砌筑,砂浆强度M10 | m3 | 270.38 |  |  |  | 清单
32 | 010401003002 | 实心砖墙 | (1)部位:外墙后浇带 (2)砖品种、规格、强度等级:MU7.5实心砖 (3)墙体类型、砌筑高度:240厚 (4)砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 | m3 | 24.73 |  |  |  | 清单
33 | 010405001001 | 砌筑超高增加费 | (1)3.6米以上4.6以内 | m3 | 25.24 |  |  |  | 清单
34 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)楼梯间和人流通道的填充墙 (2)镀锌钢丝,规格为Ⅲ1.0@15X15。 | m2 | 303.54 |  |  |  | 清单
35 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)墙体与不同材料交 | m2 | 1005.456 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第4页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接处 (2)300mm 宽钢丝网 (3)11J930第C28页
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
36 | 010501001001 | 垫层 | (1)商品混凝土，泵送 (2)C20 | m3 | 991.21 |  |  |  | 清单
37 | 010501004001 | 满堂基础 | (1)商品混凝土，泵送 (2)C30P8 (3)2%硅质抗裂防水剂，8%高效镁质膨胀剂 | m3 | 5149.62 |  |  |  | 清单
38 | 010502001001 | 矩形柱 | (1)商品混凝土，泵送 (2)C40 | m3 | 197.01 |  |  |  | 清单
39 | 010502001002 | 矩形柱 | (1)商品混凝土，泵送 (2)C40P8 (3)2%硅质抗裂防水剂，8%高效镁质膨胀剂 | m3 | 102.43 |  |  |  | 清单
40 | 010502001003 | 矩形柱 | (1)商品混凝土，泵送 (2)C30 | m3 | 38.5 |  |  |  | 清单
41 | 010504001001 | 直形墙 | (1)商品混凝土，泵送 (2)C30P8 (3)2%硅质抗裂防水剂，8%高效镁质膨胀剂 | m3 | 919.79 |  |  |  | 清单
42 | 010504002001 | 弧形墙 | (1)商品混凝土，泵送 (2)C30P8 (3)2%硅质抗裂防水剂，8%高效镁质膨胀剂 | m3 | 53.74 |  |  |  | 清单
43 | 010505001001 | 有梁板 | (1)商品混凝土，泵送 (2)C40 | m3 | 142.15 |  |  |  | 清单
44 | 010505001002 | 有梁板 | (1)商品混凝土，泵送 (2)C30 | m3 | 1924.81 |  |  |  | 清单
45 | 010505001003 | 有梁板 | (1)商品混凝土，泵送 (2)C30P8 (3)2%硅质抗裂防水剂，8%高效镁质膨胀剂 | m3 | 953.73 |  |  |  | 清单
46 | 010502001004 | 矩形柱 | (1)梯柱 (2)商品混凝土，泵送 (3)C30 | m3 | 5.24 |  |  |  | 清单
47 | 010508001001 | 后浇带 | (1)商品混凝土、非泵送 (2)C35P10 (3)2.5%硅质抗裂防水剂，10%高效镁质膨胀剂 | m3 | 43.29 |  |  |  | 清单
48 | 010508001002 | 后浇带 | (1)商品混凝土、非泵送 (2)C35P10 (3)2.5%硅质抗裂防水剂，10%高效镁质膨胀剂 | m3 | 8.72 |  |  |  | 清单
49 | 010508001003 | 后浇带 | (1)商品混凝土、非泵送 (2)C35P10 (3)2.5%硅质抗裂防水 | m3 | 5.99 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第5页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
剂，10%高效镁质膨胀剂
50 | 010508001004 | 后浇带 | (1)商品混凝土、非泵送 (2)C35 | m3 | 35.4 |  |  |  | 清单
51 | 010506001001 | 直形楼梯 | (1)商品混凝土，泵送 (2)C30 (3)板式双跑 (4)120 | m2 | 21.24 |  |  |  | 清单
52 | 010506001002 | 直形楼梯 | (1)商品混凝土，泵送 (2)C30 (3)板式双跑 (4)160 | m2 | 21.84 |  |  |  | 清单
53 | 010506001003 | 直形楼梯 | (1)商品混凝土，泵送 (2)C30 (3)板式三跑 (4)120 | m2 | 112.19 |  |  |  | 清单
54 | 010506001004 | 直形楼梯 | (1)商品混凝土，泵送 (2)C30 (3)板式三跑 (4)130 | m2 | 17.52 |  |  |  | 清单
55 | 010506001005 | 直形楼梯 | (1)商品混凝土，泵送 (2)C30 (3)板式三跑 (4)150 | m2 | 5.83 |  |  |  | 清单
56 | 010502002001 | 构造柱 | (1)商品混凝土，非泵送 (2)C25 | m3 | 10.23 |  |  |  | 清单
57 | 010503004001 | 圈梁 | (1)商品混凝土，非泵送 (2)C25 | m3 | 5.2 |  |  |  | 清单
58 | 010503004002 | 圈梁 | (1)商品混凝土，非泵送 (2)C20 | m3 | 8.01 |  |  |  | 清单
59 | 010503005001 | 过梁 | (1)商品混凝土，非泵送 (2)C25 | m3 | 2.88 |  |  |  | 清单
60 | 010504001002 | 直形墙 | (1)商品混凝土，非泵送 (2)C25 | m3 | 9.85 |  |  |  | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
61 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径6mm) | t | 0.49 |  |  |  | 清单
62 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径8mm) | t | 2.115 |  |  |  | 清单
63 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径6mm) | t | 4.636 |  |  |  | 清单
64 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 27.757 |  |  |  | 清单
65 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径10mm) | t | 52.879 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第6页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
66 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 238.167 |  |  |  | 清单
67 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) | t | 418.231 |  |  |  | 清单
68 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm) | t | 45.132 |  |  |  | 清单
69 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径18mm) | t | 21.458 |  |  |  | 清单
70 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20mm) | t | 22.821 |  |  |  | 清单
71 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径22mm) | t | 120.643 |  |  |  | 清单
72 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径25mm) | t | 179.368 |  |  |  | 清单
73 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径28mm) | t | 36.443 |  |  |  | 清单
74 | 010516006001 | 电渣压力焊接 | (1)电渣压力焊接φ≤18 | 个 | 9716 |  |  |  | 清单
75 | 010516006002 | 电渣压力焊接 | (1)电渣压力焊接φ≤32 | 个 | 260 |  |  |  | 清单
76 | 010516003001 | 机械连接 | (1)机械连接 (2)直螺纹 (3)(φ22) | 个 | 57 |  |  |  | 清单
77 | 010516003002 | 机械连接 | (1)机械连接 (2)直螺纹 (3)(φ25) | 个 | 3816 |  |  |  | 清单
78 | 010516003003 | 机械连接 | (1)机械连接 (2)直螺纹 (3)(φ28) | 个 | 1024 |  |  |  | 清单
防水工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 底板防水 | [6 empty] | 清单
79 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)随捣随抹平 | m2 | 9420.25 |  |  |  | 清单
80 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1：2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 9420.25 |  |  |  | 清单
81 | 010905001001 | 地下室底板、承台基础梁卷材防水 | (1)1.2高分子(聚乙烯丙纶) (2)1 (3)自粘 | m2 | 12031.31 |  |  |  | 清单
82 | 010905002001 | 地下室底板、承台基础梁涂膜防水 | (1)非固化橡胶沥青涂料防水 (2)2.0厚、一遍 | m2 | 12031.31 |  |  |  | 清单
83 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | (1)10厚低标号砂浆隔离层 | m2 | 12031.31 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第7页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
84 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | (1)50厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 12031.31 |  |  |  | 清单
|  | 外墙面防水 | [6 empty] | 清单
85 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)砼面 (2)20厚1：2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 2634.47 |  |  |  | 清单
86 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (1)渗透结晶型防水涂料(用量不应小于1.5kg/m21.5kg/m2 (2)1.0mm、一遍 | m2 | 2634.47 |  |  |  | 清单
87 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | (1)非固化橡胶沥青涂料防水 (2)2.0厚、一遍 | m2 | 2634.47 |  |  |  | 清单
88 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | (1)地下室防水外墙面 (2)50厚聚苯板 | m2 | 2634.47 |  |  |  | 清单
|  | 顶板防水【种植区】 | [6 empty] | 清单
89 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | (1)随捣随抹光 | m2 | 866.83 |  |  |  | 清单
90 | 010404001002 | 垫层 | (1)最薄处30厚LC5轻集料混凝土找坡 | m3 | 26.005 |  |  |  | 清单
91 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 876.02 |  |  |  | 清单
92 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | (1)渗透结晶型防水涂料(用量不应小于1.5kg/m2) (2)1.0mm厚、一遍 | m2 | 876.02 |  |  |  | 清单
93 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | (1)非固化橡胶沥青涂料防水 (2)2.0厚、一遍 | m2 | 876.02 |  |  |  | 清单
94 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | (1)SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材（地库顶板与主楼墙体交接处上翻500） (2)4.0厚、一遍 | m2 | 876.02 |  |  |  | 清单
95 | 011003001001 | 隔离层 | (1)隔离塑料膜 | m2 | 876.02 |  |  |  | 清单
96 | 010902003001 | 屋面刚性防水 | (1)50~70厚 (2)细石混凝土 (3)C20 (4)聚氯乙烯胶泥嵌缝，6mX6m分隔缝,缝宽20 (5)C6@200单层双向 | m2 | 866.83 |  |  |  | 清单
97 | 010901006001 | 种植屋面 | (1)150mm厚卵石滤水层（粒径30~50）、2mm厚玻璃纤维无纺布土壤隔离层（搭接宽度200mm） | m2 | 866.83 |  |  |  | 清单
|  | 顶板防水【非种植区】 | [6 empty] | 清单
98 | 011101006006 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 2837.55 |  |  |  | 清单
99 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 | (1)渗透结晶型防水涂料(用量不应小于1.5k | m2 | 2837.55 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第8页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
g/m2) (2)1.0mm厚、一遍
100 | 010902002004 | 屋面涂膜防水 | (1)非固化橡胶沥青涂料防水 (2)2.0厚、一遍 | m2 | 2837.55 |  |  |  | 清单
101 | 011003001002 | 隔离层 | (1)隔离塑料膜 | m2 | 2837.55 |  |  |  | 清单
102 | 010902003002 | 屋面刚性防水 | (1)50~70厚 (2)细石混凝土 (3)C20 (4)聚氯乙烯胶泥嵌缝，6mX6m分隔缝,缝宽20 (5)C6@200单层双向 | m2 | 2837.55 |  |  |  | 清单
|  | 室内地面部分顶板 | [6 empty] | 清单
103 | 011101006007 | 平面砂浆找平层 | (1)随捣随抹光 | m2 | 5599.34 |  |  |  | 清单
|  | 桩头防水 AJ-04-05 | [6 empty] | 清单
104 | 01B003 | 20x30缓膨型遇水膨胀胶圈 | (1)20x30缓膨型遇水膨胀胶圈 | 个 | 1605 |  |  |  | 清单
105 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | (1)砂浆厚度、配合比:20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 | m2 | 104.99 |  |  |  | 清单
106 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:渗透结晶型防水涂料(用量不应小1.5kg/m2) (2)涂膜厚度、遍数:1.0mm厚 | m2 | 503.97 |  |  |  | 清单
|  | 电梯基坑 | [6 empty] | 清单
107 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)1.0厚、两道 (3)1.5m | m2 | 111.88 |  |  |  | 清单
108 | 010904003002 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | (1)20厚防水砂浆压光 (2)1.5m | m2 | 111.88 |  |  |  | 清单
|  | 集水坑 | [6 empty] | 清单
109 | 010904003003 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | (1)15厚1:2聚合物水泥砂浆 (2)1.5m | m2 | 236.2 |  |  |  | 清单
|  | 排水沟 | [6 empty] | 清单
110 | 010904003004 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | (1)15厚1:2防水砂浆 (2)15厚1:2防水砂浆找0.5%坡度,最薄20厚 | m2 | 33.46 |  |  |  | 清单
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 车库 | [6 empty] | 清单
111 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | (1)找平层砂浆配合比、厚度:最薄处50厚C20细石砼找平（内配单层双向钢筋网直径 6@250） (2)中层漆材料种类、 | m2 | 7659.05 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第9页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
厚度:环氧底涂两道、中涂一道、腻子超细找平层一道 (3)面漆材料种类、厚度:环氧地坪面漆
|  | 汽车坡道 | [6 empty] | 清单
112 | 010501001002 | 垫层 | (1)素混凝土回填 (2)商品混凝土，非泵送 (3)C25 | m3 | 30.71 |  |  |  | 清单
113 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)1：3水泥砂浆抹灰 (2)50厚蘑菇岩花岗石材拼花 | m2 | 596.65 |  |  |  | 清单
114 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | (1)40厚C25细石混凝土 | m2 | 596.65 |  |  |  | 清单
115 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)水泥基渗透结晶防水涂料 (2)1.0厚、一遍 | m2 | 596.65 |  |  |  | 清单
|  | 配电间、防化值班室、预制构件存放间、防化器材储藏室、电缆竖井 | [6 empty] | 清单
116 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | (1)50厚C30细石砼随捣随抹光 | m2 | 68.01 |  |  |  | 清单
|  | 楼梯间、走道 | [6 empty] | 清单
117 | 011102001002 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 (3)嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 | m2 | 146.86 |  |  |  | 清单
118 | 011106001001 | 石材楼梯面层 | (1)粘结层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 (3)防滑条材料种类、规格:专用胶结剂粘结1.5厚金属防滑条 (4)勾缝材料种类:水泥浆擦缝 | m2 | 178.62 |  |  |  | 清单
|  | 电梯厅 | [6 empty] | 清单
119 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，界面剂一道 (2)600X600x8厚防滑缸砖 (3)干水泥擦缝 (4)详国标23J909-楼D21/3-52 | m2 | 75.51 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第10页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 报警阀间、电视机房、电信机房 | [6 empty] | 清单
120 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | (1)20厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 55.56 |  |  |  | 清单
|  | 生活泵房 | [6 empty] | 清单
121 | 011101003004 | 细石混凝土楼地面 | (1)280厚C25细石混凝土 (2)20厚1:2水泥砂浆找平 | m2 | 26.5 |  |  |  | 清单
|  | 排风排烟机房 | [6 empty] | 清单
122 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | (1)20厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 172.93 |  |  |  | 清单
|  | 密闭通道、 | [6 empty] | 清单
123 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | (1)20厚1:2.5水泥砂浆找平抹光 | m2 | 11.25 |  |  |  | 清单
|  | 扩散室、滤毒室、防毒通道等 不做任何装修饰面 | [6 empty] | 清单
|  | 踢脚板、墙裙 | [6 empty] | 清单
|  | 汽车坡道、配电间、防化值班室、预制构件存放间、防化器材储藏室、电缆竖井、密闭通道、 | [6 empty] | 清单
124 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | (1)150mm高 (2)1:2.5水泥砂浆踢脚板 | m2 | 46.78 |  |  |  | 清单
|  | 楼梯间、走道、电梯厅 | [6 empty] | 清单
125 | 011105003001 | 块料踢脚线 | (1)高120 (2)8厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 (3)面砖踢脚线（凸出墙面5mm） | m2 | 6.65 |  |  |  | 清单
126 | 011105002001 | 石材踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm (2)粘贴层厚度、材料种类:8厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 (3)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 | m2 | 15.86 |  |  |  | 清单
127 | 011105002002 | 石材踢脚线 | (1)斜段 (2)踢脚线高度:120mm (3)粘贴层厚度、材料种类:8厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 (4)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 | m2 | 18.7 |  |  |  | 清单
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 非人防车库 | [6 empty] | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第11页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
128 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)砼面、砌块面 (2)20mm厚1:2.5水泥砂浆粉刷 | m2 | 883.02 |  |  |  | 清单
129 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙裙 (2)水泥砂浆 (3)1200mm高彩色水性涂料 | m2 | 883.02 |  |  |  | 清单
130 | 011202003001 | 柱、梁面砂浆找平 | (1)矩形 (2)20mm厚1:2.5水泥砂浆粉刷 | m2 | 218.28 |  |  |  | 清单
131 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)独立柱墙裙 (2)水泥砂浆 (3)1200mm高彩色水性涂料 | m2 | 218.28 |  |  |  | 清单
132 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | (1)砼面、砌块面 (2)界面剂 (3)14mm厚1:2.5水泥砂浆粉刷 | m2 | 2152.28 |  |  |  | 清单
133 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)水泥砂浆 (2)刮腻子二道 (3)防霉无机涂料一底一面 | m2 | 2152.28 |  |  |  | 清单
134 | 011202003002 | 柱、梁面砂浆找平 | (1)矩形 (2)界面剂+14mm厚1:2.5水泥砂浆粉刷 | m2 | 472.14 |  |  |  | 清单
135 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)独立柱 (2)水泥砂浆 (3)刮腻子二道 (4)防霉无机涂料一底一面 | m2 | 472.14 |  |  |  | 清单
|  | 人防车库 | [6 empty] | 清单
136 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 | (1)砼面、砌块面 (2)20mm厚1:2.5水泥砂浆粉刷 | m2 | 142.52 |  |  |  | 清单
137 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)水泥砂浆 (2)1200mm高彩色水性涂料 | m2 | 142.52 |  |  |  | 清单
138 | 011202003003 | 柱、梁面砂浆找平 | (1)矩形 (2)20mm厚1:2.5水泥砂浆粉刷 | m2 | 22.8 |  |  |  | 清单
139 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | (1)独立柱墙裙 (2)水泥砂浆 (3)1200mm高彩色水性涂料 | m2 | 22.8 |  |  |  | 清单
140 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | (1)砼面、砌块面 (2)刷水泥漆二道（A级耐火极限） | m2 | 393.42 |  |  |  | 清单
141 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 | (1)独立柱 (2)刷水泥漆二道（A级耐火极限） | m2 | 52.73 |  |  |  | 清单
|  | 汽车坡道 | [6 empty] | 清单
142 | 011201004005 | 立面砂浆找平层 | (1)界面剂 (2)20mm厚1:2.5水泥 | m2 | 409.1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第12页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
砂浆粉刷
143 | 011406001009 | 抹灰面油漆涂料 | (1)水泥砂浆 (2)刮腻子二道 (3)防霉无机涂料一底一面 | m2 | 409.1 |  |  |  | 清单
144 | 011201004006 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:15厚1:2.5水泥砂浆（內掺建筑胶） | m2 | 222.11 |  |  |  | 清单
145 | 011406001010 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:外墙面 (2)基层类型:水泥砂浆抹灰面 (3)腻子种类、遍数:满刮腻子二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:深灰色真石漆 | m2 | 222.11 |  |  |  | 清单
|  | 非人防 配电间、防化值班室、预制构件存放间、防化器材储藏室、电缆竖井 | [6 empty] | 清单
146 | 011201004007 | 立面砂浆找平层 | (1)砼面、砌块面 (2)界面剂 (3)14mm厚1:2.5水泥砂浆粉刷 | m2 | 132.52 |  |  |  | 清单
147 | 011406001011 | 抹灰面油漆涂料 | (1)水泥砂浆 (2)刮腻子二道 (3)防霉无机涂料一底一面 | m2 | 132.52 |  |  |  | 清单
|  | 人防 配电间、防化值班室、预制构件存放间、防化器材储藏室、电缆竖井 | [6 empty] | 清单
148 | 011406001012 | 抹灰面油漆涂料 | (1)砼面、砌块面 (2)刷水泥漆二道（A级耐火极限） | m2 | 233.52 |  |  |  | 清单
|  | 楼梯间、走道 | [6 empty] | 清单
149 | 011201004008 | 立面砂浆找平层 | (1)砼面、砌块面 (2)界面剂 (3)6mm厚1:2.5水泥砂浆找平，8厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 | m2 | 621.6 |  |  |  | 清单
150 | 011406001013 | 抹灰面油漆涂料 | (1)水泥砂浆 (2)5厚腻子分2遍刮平 (3)封底漆一道（干燥后再做面涂），无机涂料二道饰面（A级耐火极限） | m2 | 621.6 |  |  |  | 清单
|  | 电梯厅 | [6 empty] | 清单
151 | 011201004009 | 立面砂浆找平层 | (1)砼面、砌块面 (2)界面剂 (3)6mm厚1:2.5水泥砂浆找平，8厚1：3水泥 | m2 | 199.85 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第13页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
砂浆打底扫毛或划出纹道
152 | 011406001014 | 抹灰面油漆涂料 | (1)水泥砂浆 (2)5厚腻子分2遍刮平 (3)封底漆一道（干燥后再做面涂），无机涂料二道饰面（A级耐火极限） | m2 | 199.85 |  |  |  | 清单
|  | 报警阀间、电视机房、电信机房 | [6 empty] | 清单
153 | 011201004010 | 立面砂浆找平层 | (1)砼面、砌块面 (2)界面剂 (3)12mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 223.94 |  |  |  | 清单
154 | 011406001015 | 抹灰面油漆涂料 | (1)水泥砂浆 (2)5厚腻子分2遍刮平 (3)封底漆一道（干燥后再做面涂），无机涂料二道饰面（A级耐火极限） | m2 | 223.94 |  |  |  | 清单
|  | 生活泵房 | [6 empty] | 清单
155 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)40*50双向木龙骨@400 (2)25厚岩棉 (3)穿孔石膏板 | m2 | 83.76 |  |  |  | 清单
|  | 非人防排风排烟机房 | [6 empty] | 清单
156 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)40*50双向木龙骨@400 (2)25厚岩棉 (3)穿孔石膏板 | m2 | 416.14 |  |  |  | 清单
|  | 人防排风排烟机房 | [6 empty] | 清单
157 | 011406001016 | 抹灰面油漆涂料 | (1)砼面、砌块面 (2)刷水泥漆二道（A级耐火极限） | m2 | 80.35 |  |  |  | 清单
|  | 密闭通道、 | [6 empty] | 清单
158 | 011406001017 | 抹灰面油漆涂料 | (1)砼面、砌块面 (2)刷水泥漆二道（A级耐火极限） | m2 | 49 |  |  |  | 清单
|  | 扩散室、滤毒室、防毒通道等 不做任何装修饰面 | [6 empty] | 清单
|  | 风井、电梯井 | [6 empty] | 清单
159 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (1)对基层进行毛化处理 (2)13mm厚混合砂浆打底 (3)5mm厚混合砂浆压光 | m2 | 515.37 |  |  |  | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 非人防车库 | [6 empty] | 清单
160 | 011406003001 | 满刮腻子 | (1)天棚 | m2 | 8586.68 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第14页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)砼面 (3)刮腻子二道
|  | 人防车库 | [6 empty] | 清单
161 | 011406001018 | 抹灰面油漆涂料 | (1)天棚面 (2)砼面 (3)刷水泥漆二道（A级耐火极限） | m2 | 1053.43 |  |  |  | 清单
|  | 汽车坡道 | [6 empty] | 清单
162 | 011301001001 | 天棚抹灰 | (1)砼面 (2)5~8厚水泥石灰膏 (3)1∶0.5:3 (4)界面剂1道 | m2 | 373.4 |  |  |  | 清单
163 | 011406001019 | 抹灰面油漆涂料 | (1)水泥砂浆 (2)2~3厚面层耐水腻子刮平 (3)面刷白色无机涂料 | m2 | 373.4 |  |  |  | 清单
|  | 非人防 配电间、防化值班室、预制构件存放间、防化器材储藏室、电缆竖井 | [6 empty] | 清单
164 | 011406003002 | 满刮腻子 | (1)天棚 (2)砼面 (3)刮腻子二道 | m2 | 20 |  |  |  | 清单
|  | 人防 配电间、防化值班室、预制构件存放间、防化器材储藏室、电缆竖井 | [6 empty] | 清单
165 | 011406001020 | 抹灰面油漆涂料 | (1)天棚面 (2)砼面 (3)刷水泥漆二道（A级耐火极限） | m2 | 53.97 |  |  |  | 清单
|  | 楼梯间、走道 | [6 empty] | 清单
166 | 011406001021 | 抹灰面油漆涂料 | (1)天棚及梯侧抹灰 (2)水泥砂浆 (3)5厚腻子分2遍刮平 (4)封底漆一道（干燥后再做面涂），无机涂料二道饰面（A级耐火极限） | m2 | 305.21 |  |  |  | 清单
|  | 电梯厅 | [6 empty] | 清单
167 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)现浇钢筋混凝土板底预留中10钢筋吊环(勾),双向中距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环)中8钢筋吊杆,间距<1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 (2)U型主龙骨,中距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平；C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结 (3)硅酸钙板(8mm) (4)白色无机涂料 | m2 | 74.39 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第15页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 报警阀间、电视机房、电信机房 | [6 empty] | 清单
168 | 011406001022 | 抹灰面油漆涂料 | (1)天棚面 (2)砼面 (3)面刷白色无机涂料（A级耐火极限） | m2 | 60.68 |  |  |  | 清单
|  | 生活泵房 | [6 empty] | 清单
169 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)龙骨吸顶吊件,中距横向<1200,纵向600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 (2)T型主龙骨,间距<600，用吸顶吊件连接；T型次龙骨,间距600,用吊件与主龙骨连接 (3)穿孔石膏板吸声吊顶（A级耐火极限） | m2 | 33.47 |  |  |  | 清单
|  | 非人防排风排烟机房 | [6 empty] | 清单
170 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)龙骨吸顶吊件,中距横向<1200,纵向600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 (2)T型主龙骨,间距<600，用吸顶吊件连接；T型次龙骨,间距600,用吊件与主龙骨连接 (3)穿孔石膏板吸声吊顶（A级耐火极限） | m2 | 145.72 |  |  |  | 清单
|  | 人防排风排烟机房 | [6 empty] | 清单
171 | 011406001023 | 抹灰面油漆涂料 | (1)天棚面 (2)砼面 (3)刷水泥漆二道（A级耐火极限） | m2 | 23.9 |  |  |  | 清单
|  | 密闭通道、 | [6 empty] | 清单
172 | 011406001024 | 抹灰面油漆涂料 | (1)砼面、砌块面 (2)刷水泥漆二道（A级耐火极限） | m2 | 10.69 |  |  |  | 清单
|  | 扩散室、滤毒室、防毒通道等 | [6 empty] | 清单
173 | 011406001025 | 抹灰面油漆涂料 | (1)天棚面 (2)砼面 (3)刷水泥漆二道（A级耐火极限） | m2 | 42.43 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
174 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)FM甲0821 (2)甲级钢质防火门（综合 含门锁，闭门器） (3)选用木纹转印 | m2 | 1.68 |  |  |  | 清单
175 | 010802003002 | 钢质防火门 | (1)FM甲1524 (2)甲级钢质防火门（综合 含门锁，闭门器、顺位器） | m2 | 25.2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第16页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)选用木纹转印
176 | 010802003003 | 钢质防火门 | (1)GFM甲1221 (2)甲级钢质防火门（综合 含门锁，闭门器、顺位器） (3)选用木纹转印 | m2 | 20.16 |  |  |  | 清单
177 | 010802003004 | 钢质防火门 | (1)GFM甲1221 (2)甲级隔音钢质防火门（综合 含门锁，闭门器、顺位器） (3)选用木纹转印 | m2 | 5.04 |  |  |  | 清单
178 | 010802003005 | 钢质防火门 | (1)GFM甲1521 (2)甲级钢质防火门（综合 含门锁，闭门器、顺位器） (3)选用木纹转印 | m2 | 12.6 |  |  |  | 清单
179 | 010802003006 | 钢质防火门 | (1)GFM甲1521 (2)甲级隔音钢质防火门（综合 含门锁，闭门器、顺位器） (3)选用木纹转印 | m2 | 18.9 |  |  |  | 清单
180 | 010802003007 | 钢质防火门 | (1)FM乙1524a (2)乙级钢质防火门（综合 含门锁，闭门器、顺位器） (3)选用木纹转印 子母扇 | m2 | 7.2 |  |  |  | 清单
181 | 010811001001 | 门窗五金 | (1)顺位器 | 个 | 29 |  |  |  | 清单
182 | 010803002001 | 防火卷帘（闸）门 | (1)SWFJ2-5028 5000*2800 (2)双轨无机纤维复合 (3)卷帘门电动装置 (4)参12J609-SFWJ1-5430 (5)特级防火卷帘耐火极限不低于3h并符合GB50016-2014(2018版)第6.5.3条要求 | 樘 | 6 |  |  |  | 清单
183 | 081004001001 | 人防门 | (1)人防门 (2)BM1220 (3)固定门槛钢筋混凝土密闭门 (4)2.4m2 | 樘 | 2 |  |  |  | 清单
184 | 081004001002 | 人防门 | (1)人防门 (2)BFM0820-15 (3)固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 (4)1.6m2 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
185 | 081004001003 | 人防门 | (1)人防门 (2)BM0820 (3)固定门槛钢筋混凝土密闭门 (4)1.6m2 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
186 | 081004001004 | 人防门 | (1)人防门 (2)BHM1520 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第17页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)活门槛钢筋混凝土密闭门 (4)3m2
187 | 081004001005 | 人防门 | (1)人防门 (2)BFM1520-15 (3)固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 (4)3m2 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
188 | 081004001006 | 人防门 | (1)人防门 (2)BHFM1220-15 (3)活门槛钢筋混凝土防护密闭门 (4)2.4 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
189 | 081004001007 | 人防门 | (1)人防门 (2)BHFM5025-15 (3)活门槛钢筋混凝土防护密闭门 (4)12.5m2 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
190 | 081004001008 | 人防门 | (1)人防门 (2)BMH8000-15 (3)MH悬板式防爆波活门 (4)0.625m2 | 樘 | 2 |  |  |  | 清单
191 | 081004002001 | 人防垂直封堵板 | (1)平时出入口钢筋混凝土预制梁 (2)详见07FJ02第116页W=5000,H=2800 (3)临战封堵 (4)14m2 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
192 | 081004002002 | 人防垂直封堵板 | (1)平时出入口钢筋混凝土预制梁 (2)详见07FJ02第116页W=7000,H=2800 (3)临战封堵 (4)19.6m2 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
193 | 081004003001 | 人防水平封堵框 | (1)通风竖井钢筋砼封堵 (2)临战封堵 (3)0.49m2 | m2 | 0.98 |  |  |  | 清单
194 | 01B004 | 防堵铁栅 | (1)悬板活门外侧均加装防堵铁栅 做法详国标 07FJ02,100页 | m2 | 3.1 |  |  |  | 清单
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
195 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)栏杆扶手(室内) 22J403-1 A1/2-7 (2)60*3不锈钢管 (3)Φ28不锈钢管 | m | 83.07 |  |  |  | 清单
196 | 010516002002 | 预埋铁件 | (1)22J403-1 M8/5-19 (2)Q235B (3)L*90*6 | t | 0.352 |  |  |  | 清单
197 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)φ76 钢管 (t=4.0) (2)φ42钢管(t=3.0)@1200 | m | 49.6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第18页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)金属面油漆
198 | 010516002003 | 预埋铁件 | (1)长条形预埋件 详国标 15J403-1 M8/E22 (2)Q235B (3)L*90*6 | t | 0.291 |  |  |  | 清单
199 | 081004005001 | 防淹门 | (1)防洪挡板做法详详07FJ02 133 (2)H750 | 樘 | 2 |  |  |  | 清单
200 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | (1)详国标22J403-5-4-4, (2)扶手材料种类、规格:φ60*2不锈钢管抛光、φ30*2@1000不锈钢管 (3)不锈钢法兰用粘结剂粘牢 | m | 37.6 |  |  |  | 清单
201 | 011002005001 | 聚氯乙烯板面层 | (1)楼梯滑动支座构造 (2)面层材料品种、厚度:设5厚300mm宽聚四氟乙烯垫板，在垫板上铺塑料薄膜 | m2 | 4.23 |  |  |  | 清单
202 | 070205004001 | 沟盖板 | (1)生活泵房、坡道 (2)不锈钢金属蓖子 LX390X30 | m2 | 15.37 |  |  |  | 清单
203 | 070205003001 | 其他井盖板 | (1)镀锌钢格栅盖板(格栅间距20) 下衬一层18目防鼠不锈钢丝网 (2)1090*1090 | 块 | 28 |  |  |  | 清单
204 | 070205003002 | 其他井盖板 | (1)镀锌钢格栅盖板(格栅间距20) 下衬一层18目防鼠不锈钢丝网 (2)1290*2590 | 块 | 2 |  |  |  | 清单
205 | 070205003003 | 其他井盖板 | (1)镀锌钢格栅盖板(格栅间距20) 下衬一层18目防鼠不锈钢丝网 (2)1290*1290 | 块 | 1 |  |  |  | 清单
206 | 010516002004 | 预埋铁件 | (1)L50X5角钢框 φ8@300 L=250 (2)L50Xx40x5角钢框 φ8@300 L=250 | t | 0.912 |  |  |  | 清单
207 | 010516002005 | 预埋铁件 | (1)φ20 钢筋 | t | 0.519 |  |  |  | 清单
208 | 010606008001 | 钢梯 | (1)集水坑及防爆波井爬梯 (2)钢材品种、规格:Φ20 (3)钢梯形式:爬式 (4)防火要求:涂防锈底漆二度、面漆二度 | t | 0.735 |  |  |  | 清单
其他土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第19页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 止水带 | [6 empty] | 清单
209 | 010903004001 | 墙面变形缝 | (1)底板、顶板与墙体交接处做法 (2)钢板厚3mm | m | 1211.05 |  |  |  | 清单
|  | 后浇带 | [6 empty] | 清单
210 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | (1)底板后浇带 详结构设计说明 (2)油膏嵌缝 (3)钢板厚3mm (4)橡胶止水带 | m | 309.2 |  |  |  | 清单
211 | 010903004002 | 墙面变形缝 | (1)外墙后浇带 详结构设计说明 (2)油膏嵌缝 (3)钢板厚3mm (4)橡胶止水带 | m | 59.9 |  |  |  | 清单
212 | 010904004002 | 楼（地）面变形缝 | (1)顶板后浇带 详结构设计说明 (2)钢板厚3mm | m | 309.2 |  |  |  | 清单
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
213 | 010516002006 | 预埋铁件 | (1)装配式防倒塌棚架柱柱脚 (2)规格: (3)铁件尺寸:-620x620x30 | t | 1.81 |  |  |  | 清单
214 | 010507009001 | 钢结构基底灌浆 | (1)装配式防倒塌棚架柱柱脚 (2)C15细石混凝土 | m3 | 0.77 |  |  |  | 清单
标识系统 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
215 | 040205006001 | 标线 | (1)基层清理后涂刷;大面积施工前需做样板。面层要求均匀一致,与样板相较无明显色差,粘结牢固、无漏涂、透底、不起皮; (2)150mm (3)道路划线专用漆 (4)停车位线 | m | 3118.59 |  |  |  | 清单
216 | 040205006002 | 标线 | (1)基层清理后涂刷;大面积施工前需做样板。面层要求均匀一致,与样板相较无明显色差,粘结牢固、无漏涂、透底、不起皮; (2)150mm (3)道路划线专用漆 (4)斑马线 | m | 110 |  |  |  | 清单
217 | 040205006003 | 标线 | (1)基层清理后涂刷;大面积施工前需做样板。面层要求均匀一致,与样板相较无明显色差,粘结牢固、无漏涂、透底、不起皮; (2)150mm (3)道路划线专用漆 | m | 76 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第20页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)禁停线
218 | 040205006004 | 标线 | (1)基层清理后涂刷;大面积施工前需做样板。面层要求均匀一致,与样板相较无明显色差,粘结牢固、无漏涂、透底、不起皮; (2)150mm (3)道路划线专用漆 (4)通道边线、中心线 | m | 1537.17 |  |  |  | 清单
219 | 040205006005 | 标线 | (1)基层清理后涂刷;大面积施工前需做样板。面层要求均匀一致,与样板相较无明显色差,粘结牢固、无漏涂、透底、不起皮; (2)150mm (3)道路划线专用漆 (4)无障碍车位 | m2 | 5.89 |  |  |  | 清单
220 | 040205007001 | 标记 | (1)充电标志 (2)道路划线专用漆 (3)Φ950 | 个 | 27 |  |  |  | 清单
221 | 040205007002 | 标记 | (1)类型:无障碍标记 (2)材料品种:道路划线专用漆 (3)规格尺寸:1780*1780 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
222 | 040205007003 | 标记 | (1)直行导向箭头 (2)道路划线专用漆 (3)H3000 | 个 | 13 |  |  |  | 清单
223 | 040205007004 | 标记 | (1)左/右转弯+直行导向箭头 (2)道路划线专用漆 (3)H3000 | 个 | 16 |  |  |  | 清单
224 | 040205007005 | 标记 | (1)专用左/右转弯导向箭头 (2)道路划线专用漆 (3)H3000 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
225 | 040205007006 | 标记 | (1)左/右转弯导向箭头 (2)道路划线专用漆 (3)H3000 | 个 | 11 |  |  |  | 清单
226 | 040205007007 | 标记 | (1)合流导向箭头 (2)道路划线专用漆 (3)H3000 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
227 | 040205007008 | 标记 | (1)调头导向箭头 (2)道路划线专用漆 (3)H3000 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
228 | 080505003001 | 车挡 | (1)高密度抗老化橡胶,工程级反光膜; (2)600*120*100mm; (3)定位器 | 处 | 538 |  |  |  | 清单
229 | 040205019001 | 减速垄 | (1)250*350*45mm (2)优质天然橡胶产品、贴晶格反光膜 | m | 20.7 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第21页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)用M10*100mm大的膨胀栓固定于地面
230 | 040205005001 | 视线诱导器 | (1)护角条 800*200*10mm; (2)采用高强橡胶压制而成,选用强力胶4道高强性晶格带 (3)用M8mm膨胀栓+自攻钉固定于墙面和柱面; | 只 | 241 |  |  |  | 清单
231 | 040205005002 | 视线诱导器 | (1)反光道钉 100*100mm (2)硬塑材料及工程级回光片 | 只 | 90 |  |  |  | 清单
232 | 040205005003 | 视线诱导器 | (1)路边线轮廓标 180*40mm (2)硬塑材料及工程级回光片 | 只 | 90 |  |  |  | 清单
233 | 01B005 | 广角镜 | (1)室内广角镜(φ800) (2)材质:采用强化玻璃钢做背板,进口聚碳酸酯做镜面,且带有镜罩和镜背一次成型; (3)安装高度为广角镜下口距离地面宜为1700mm,安装角度根据现场实际情况进行调整; | 个 | 9 |  |  |  | 清单
234 | 040205004001 | 标志板 | (1)电梯楼梯牌 400*600*80 (2)304# 1.5mm不锈钢弯折造型,面烤金属哑光漆; (3)文字信息/箭头:不锈钢面板激光镂空内嵌亚克力透光板,内置LED光源模组夜间正面发光; (4)点状图案:丝网印刷. | 块 | 7 |  |  |  | 清单
235 | 040205004002 | 标志板 | (1)导向标识牌 2200*275*80 (2)底板:304# 1.5mm不锈钢弯折造型,面烤金属哑光漆; (3)文字信息/箭头:不锈钢面板激光镂空内嵌亚克力透光板,内置LED光源模组夜间正面发光; (4)点状图案:丝网印刷. | 块 | 19 |  |  |  | 清单
236 | 040205004003 | 标志板 | (1)导向标识牌 1500*275*80 (2)底板:304# 1.5mm不锈钢弯折造型,面烤金属哑光漆; | 块 | 6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第22页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)文字信息/箭头:不锈钢面板激光镂空内嵌亚克力透光板,内置LED光源模组夜间正面发光; (4)点状图案:丝网印刷.
237 | 040205004004 | 标志板 | (1)P牌 (2)厚度1.2毫米铝合金板、立杆 (3)七年级专业反光膜 (4),电脑刻字,机械压膜,所有警告标志均黑色字;禁令标志均红色;指示标志均蓝底或绿底,文字为白色; | 块 | 2 |  |  |  | 清单
238 | 040205004005 | 标志板 | (1)线型诱导标 (2)900*400*1.2mm，厚度1.2毫米铝合金板 (3)七年级专业反光膜 (4),电脑刻字,机械压膜,所有警告标志均黑色字;禁令标志均红色;指示标志均蓝底或绿底,文字为白色; | 块 | 30 |  |  |  | 清单
239 | 040205004006 | 标志板 | (1)龙门牌 (2)5585*600*80mm，304# 1.5mm不锈钢弯折造型,面烤金属哑光漆 (3)图标:不锈钢面板激光镂空,内嵌亚克力透光板,面贴1.5mm不锈钢激光切割立体字,面烤金属哑光漆,内置LED光源模组,夜间正面发光 (4)文字信息/箭头:不锈钢面板激光镂空内嵌亚克力透光板,内置LED光源模组夜间正面发光; (5)点状图案:丝网印刷. | 块 | 2 |  |  |  | 清单
240 | 011406001026 | 抹灰面油漆涂料 | (1)字体:微软雅黑 (2)墙柱材料均采用防霉涂料,颜色使用标准:《建筑颜色的表示方法》GB/T18922-2008(颜色编码)10932.5YR6.5/9.6 | m2 | 1049.84 |  |  |  | 清单
241 | 040205004007 | 标志板 | (1)防空地下室标识牌 750*500mm (2)国家标准铝合金板，厚度2厚，面层烤漆 (3)贴7年级反光膜，字体为微软雅黑 (4)四孔或固定安装，不锈钢螺丝采用10mm | 块 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第23页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
广告钉装饰
242 | 040205004008 | 标志板 | (1)人防工程标识牌 950*400mm (2)国家标准铝合金板，厚度2厚，面层烤漆 (3)贴7年级反光膜，字体为微软雅黑 (4)四孔或固定安装，不锈钢螺丝采用10mm广告钉装饰 | 块 | 1 |  |  |  | 清单
243 | 040205004009 | 标志板 | (1)管理标牌规格 600*800mm (2)国家标准铝合金板，厚度2厚，面层烤漆 (3)贴7年级反光膜，字体为微软雅黑 (4)四孔或固定安装，不锈钢螺丝采用10mm广告钉装饰 | 块 | 5 |  |  |  | 清单
244 | 040205004010 | 标志板 | (1)标识牌规格:600*300mm (2)国家标准铝合金板，厚度2厚，面层烤漆 (3)贴7年级反光膜，字体为微软雅黑 (4)四孔或固定安装，不锈钢螺丝采用10mm广告钉装饰 | 块 | 5 |  |  |  | 清单
245 | 040205004011 | 标志板 | (1)平战转换牌规格:1300*800mm (2)国家标准铝合金板，厚度2厚，面层烤漆 (3)贴7年级反光膜，字体为微软雅黑 (4)四孔或固定安装，不锈钢螺丝采用10mm广告钉装饰 | 块 | 2 |  |  |  | 清单
246 | 040205004012 | 标志板 | (1)管理标牌规格:1300*800mm (2)国家标准铝合金板，厚度2厚，面层烤漆 (3)贴7年级反光膜，字体为微软雅黑 (4)四孔或固定安装，不锈钢螺丝采用10mm广告钉装饰 | 块 | 1 |  |  |  | 清单
247 | 040205004013 | 标志板 | (1)功能间标牌规格:500*170mm (2)国家标准铝合金板，厚度2厚，面层烤漆 (3)贴7年级反光膜，字体为微软雅黑 (4)四孔或固定安装，不锈钢螺丝采用10mm广告钉装饰 | 块 | 12 |  |  |  | 清单
248 | 040205004014 | 标志板 | (1)提示性标牌规格:500*200mm | 块 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第24页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)国家标准铝合金板，厚度2厚，面层烤漆 (3)贴7年级反光膜，字体为微软雅黑 (4)四孔或固定安装，不锈钢螺丝采用10mm广告钉装饰
249 | 040205004015 | 标志板 | (1)人防工程牌规格:900*600mm (2)国家标准铝合金板，厚度2厚，面层烤漆 (3)贴7年级反光膜，字体为微软雅黑 (4)四孔或固定安装，不锈钢螺丝采用10mm广告钉装饰 | 块 | 1 |  |  |  | 清单
8#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
250 | 010101001002 | 平整场地 | (1)土壤类别:三类土 | m2 | 4241.04 |  |  |  | 清单
251 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 835.96 |  |  |  | 清单
252 | 010101004004 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 1471.02 |  |  |  | 清单
253 | 010101002002 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 1625.34 |  |  |  | 清单
254 | 010103001004 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内 | m3 | 1362.98 |  |  |  | 清单
255 | 010103001005 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内 | m3 | 163.03 |  |  |  | 清单
256 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 2176.892 |  |  |  | 清单
桩基工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
257 | 010301002003 | 预制钢筋混凝土管桩 | (1)桩规格(包括外径、壁厚):PHC-500-125-AB管桩 (2)桩尖类型:一体化桩尖 (3)接桩方式:电焊接桩 (4)填充材料、刷防护 | m | 5640 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第25页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
材料要求:C35微膨胀细石砼填芯 (5)桩长23.5m
258 | 010301002004 | 预制钢筋混凝土管桩 | (1)试验桩 (2)桩规格(包括外径、壁厚):PHC-500-125-AB管桩 (3)桩尖类型:一体化桩尖 (4)接桩方式:电焊接桩 (5)填充材料、刷防护材料要求:C35微膨胀细石砼填芯 (6)桩长23.5m | m | 72 |  |  |  | 清单
259 | 010516002007 | 预埋铁件 | (1)规格:4mm厚圆钢托板 | t | 0.367 |  |  |  | 清单
260 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ8 | t | 1.295 |  |  |  | 清单
261 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ18 | t | 6.654 |  |  |  | 清单
|  | 桩头防水 AJ-04-05 | [6 empty] | 清单
262 | 01B006 | 20x30缓膨型遇水膨胀胶圈 | (1)20x30缓膨型遇水膨胀胶圈 | 个 | 238 |  |  |  | 清单
263 | 010904003005 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | (1)砂浆厚度、配合比:20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 | m2 | 15.569 |  |  |  | 清单
264 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:渗透结晶型防水涂料(用量不应小1.5kg/m2) (2)涂膜厚度、遍数:1.0mm厚 | m2 | 74.732 |  |  |  | 清单
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
265 | 010402001002 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 (2)墙体类型、砌筑高度:内外墙 (3)砂浆强度等级:专用砂浆砌筑 | m3 | 1692.2 |  |  |  | 清单
266 | 010405001002 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:3.6m以内 | m3 | 1711.79 |  |  |  | 清单
267 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:外墙内侧和内墙两侧不同材料交接处设玻纤网布B=200mm | m2 | 4568.87 |  |  |  | 清单
268 | 010607005004 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)外墙外侧不同材料交接处镀锌钢丝网B=200 | m2 | 1351.95 |  |  |  | 清单
269 | 010607005005 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:镀锌钢丝网、Φ1.6×20×20 (2)加固方式:人流通道满挂钢丝网 | m2 | 1646.34 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第26页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
270 | 010501001003 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 103.74 |  |  |  | 清单
271 | 010501005001 | 桩承台基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 573.18 |  |  |  | 清单
272 | 010503001001 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 232.79 |  |  |  | 清单
273 | 010501004002 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30；P6 | m3 | 10.6 |  |  |  | 清单
274 | 010504001003 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30；P6 | m3 | 8.09 |  |  |  | 清单
275 | 010502001005 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C35 | m3 | 654 |  |  |  | 清单
276 | 010502001006 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 357.6 |  |  |  | 清单
277 | 010505001004 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 2679.73 |  |  |  | 清单
278 | 010505001005 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30；P6 | m3 | 1110.31 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第27页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
279 | 010503002001 | 矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 42.12 |  |  |  | 清单
280 | 010503002002 | 矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30；P6 | m3 | 13.07 |  |  |  | 清单
281 | 010505001006 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)梁柱节点等级差 (3)快易收口网 | m3 | 272.81 |  |  |  | 清单
282 | 010506001006 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:110mm | m2 | 54.6 |  |  |  | 清单
283 | 010506001007 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:140mm | m2 | 36.225 |  |  |  | 清单
284 | 010506001008 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:140mm | m2 | 159.6 |  |  |  | 清单
285 | 010506001009 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯 | m2 | 28.7 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第28页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
阶）:150mm
286 | 010506001010 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:140mm | m2 | 6.885 |  |  |  | 清单
287 | 010502002002 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 159.04 |  |  |  | 清单
288 | 010503004003 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 60.14 |  |  |  | 清单
289 | 010503004004 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 18.91 |  |  |  | 清单
290 | 010503005002 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.03 |  |  |  | 清单
291 | 010507005001 | 压顶 | (1)断面尺寸:墙厚*100mm (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (3)混凝土强度等级:C25 | m3 | 15.33 |  |  |  | 清单
292 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 13.246 |  |  |  | 清单
293 | 010504001004 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 79.31 |  |  |  | 清单
294 | 010504001005 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品 | m3 | 46.07 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第29页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25
295 | 010505007001 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 23.26 |  |  |  | 清单
296 | 010523002001 | 装配式预制混凝土其他构件 | (1)100mm预制板 (2)混凝土强度等级:C25 (3)钢筋种类、规格及含量:φ8@200 (4)灌缝材料种类:密封胶封严 | m3 | 15.04 |  |  |  | 清单
|  | 配电室底板 | [6 empty] | 清单
297 | 010501004003 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 28.42 |  |  |  | 清单
298 | 010501001004 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 10.67 |  |  |  | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
299 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300以内Ф6 | t | 4.418 |  |  |  | 清单
300 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300以内Ф8 | t | 3.066 |  |  |  | 清单
301 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ6 | t | 22.326 |  |  |  | 清单
302 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 | t | 246.025 |  |  |  | 清单
303 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ10 | t | 116.151 |  |  |  | 清单
304 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ12 | t | 53.306 |  |  |  | 清单
305 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ14 | t | 46.605 |  |  |  | 清单
306 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ16 | t | 21.054 |  |  |  | 清单
307 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ18 | t | 13.574 |  |  |  | 清单
308 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ20 | t | 118.194 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第30页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
309 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ22 | t | 107.309 |  |  |  | 清单
310 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ25 | t | 224.271 |  |  |  | 清单
311 | 010516006003 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤18 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
312 | 010516006004 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤32 | 个 | 2269 |  |  |  | 清单
313 | 010516003004 | 机械连接 | (1)连接方式:直螺纹连接 (2)规格:φ22 | 个 | 3067 |  |  |  | 清单
314 | 010516003005 | 机械连接 | (1)连接方式:直螺纹连接 (2)规格:φ25 | 个 | 4928 |  |  |  | 清单
315 | 010516006005 | 电渣压力焊接 | (1)规格:对焊、φ16以内 | 个 | 95 |  |  |  | 清单
316 | 010516006006 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ20以内 | 个 | 803 |  |  |  | 清单
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 上人屋面 | [6 empty] | 清单
317 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:8厚600*600防滑地砖 (3)嵌缝材料种类:DTG砂浆勾缝 | m2 | 3262.75 |  |  |  | 清单
318 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | (1)面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 53.665 |  |  |  | 清单
319 | 011101006008 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 3316.415 |  |  |  | 清单
320 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚氨酯) (2)防水层数:1层 | m2 | 3400.339 |  |  |  | 清单
321 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.5厚湿铺防水卷材高分子膜 (2)防水层数:1层 | m2 | 3400.339 |  |  |  | 清单
322 | 010902002005 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，1遍 | m2 | 3400.339 |  |  |  | 清单
323 | 011101006009 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 3316.415 |  |  |  | 清单
|  | 不上人屋面 | [6 empty] | 清单
324 | 011101003005 | 细石混凝土楼地面 | (1)面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 920.285 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第31页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
325 | 010515003002 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:圆钢φ6，双向@150mm | t | 2.726 |  |  |  | 清单
326 | 011101006010 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:10厚低强度等级砂浆隔离层 | m2 | 920.285 |  |  |  | 清单
327 | 010404001003 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:最薄处30厚轻骨料垫层，i=2% | m3 | 96.629 |  |  |  | 清单
328 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚氨酯) (2)防水层数:1层 | m2 | 1007.975 |  |  |  | 清单
329 | 010902001005 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.5厚湿铺防水卷材高分子膜 (2)防水层数:1层 | m2 | 1007.975 |  |  |  | 清单
330 | 010902002006 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，1遍 | m2 | 1007.975 |  |  |  | 清单
331 | 011101006011 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 920.285 |  |  |  | 清单
|  | 雨棚顶部、窗顶板、预制板顶部、风井顶板 | [6 empty] | 清单
332 | 011101006012 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层（加5%防水剂） | m2 | 220.765 |  |  |  | 清单
333 | 011406001027 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:雨蓬 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:满刮腻子二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:真石漆 | m2 | 220.765 |  |  |  | 清单
|  | 其他 | [6 empty] | 清单
334 | 010902011001 | 屋面小型构件 | (1)类型:水簸箕 (2)材质:混凝土 (3)规格:300×300×200mm | 个 | 8 |  |  |  | 清单
335 | 010902010001 | 上人孔盖板 | (1)上人孔盖板详12J201-H19-1 (2)面层厚度、砂浆配合比:0.8厚铝板 | 座 | 1 |  |  |  | 清单
336 | 010606008002 | 钢梯 | (1)钢爬梯详国标A28-T5-06 (2)钢材品种、规格:钢板 (3)钢梯形式:爬式 (4)防火要求:涂防锈底漆二度、面漆二度 | t | 0.08 |  |  |  | 清单
337 | 010901002001 | 型材屋面 | (1)型材品种、规格:1.2厚氟碳喷涂铝板 | m2 | 135.504 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第32页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
338 | 01B007 | 泛水 | (1)泛水详12J201-1/A14 | m | 679.6 |  |  |  | 清单
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
339 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)防护栏杆H=0.9m (2)扶手材料种类、规格:Φ50*1.5 (3)栏杆材料种类、规格:Φ20*1.5@110 (4)预埋件详22J403-1-PB33/3-45 | m | 69.4 |  |  |  | 清单
340 | 010516002008 | 预埋铁件 | (1)做法详22J403-1 5-19 M5 (2)Q235B，锚筋为HRB400 (3)130*130*10 (4)φ12 | t | 0.367 |  |  |  | 清单
341 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)楼梯栏杆H=0.9m (2)φ60*3不锈钢管 (3)立柱：φ60*3不锈钢管，立杆：φ28*1.0不锈钢管 (4)预埋件详22J403-1-PB33/3-45 | m | 122.511 |  |  |  | 清单
342 | 011503001005 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)楼梯栏杆H=1.1m (2)φ60*3不锈钢管 (3)立柱：φ60*3不锈钢管，立杆：φ28*1.0不锈钢管 (4)预埋件详22J403-1-A1/2-7 | m | 5.58 |  |  |  | 清单
343 | 010516002009 | 预埋铁件 | (1)22J403-1 M8/5-19 (2)Q235B (3)L*90*6 | t | 0.678 |  |  |  | 清单
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
344 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 188.494 |  |  |  | 清单
345 | 010103001006 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内 | m3 | 80.304 |  |  |  | 清单
346 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 96.191 |  |  |  | 清单
347 | 010507001001 | 散水、坡道 | (1)散水详12J003-A2-6B (2)垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 | m2 | 111.535 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第33页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)面层厚度:250厚种植土 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (5)混凝土强度等级:C20 (6)变形缝填塞材料种类:20宽聚乙烯泡沫塑料、密封膏嵌缝
348 | 010507003001 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)暗沟详12J003-A3-10 (2)沟截面净空尺寸:300*400mm (3)垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (5)混凝土强度等级:C20 (6)最薄处20厚1:2.5水泥砂浆抹面 (7)70厚混凝土箅子 (8)Φ200PVC-U双壁波纹管 | m | 223.07 |  |  |  | 清单
349 | 010507001002 | 散水、坡道 | (1)地面面层坡道详12J0003-A8-10B (2)垫层材料种类、厚度:300厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆+100厚C20混凝土 (3)面层厚度:8-12厚地砖面层，横向铺配套防滑条地砖中距300,1:1水泥砂浆勾缝 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (5)混凝土强度等级:C20 (6)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层+素水泥浆一道（內掺建筑胶） | m2 | 101.625 |  |  |  | 清单
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 楼1：楼梯间 | [6 empty] | 清单
350 | 010501001005 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 12.795 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第34页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
351 | 010515003003 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:φ6@200双向钢筋网 | t | 0.189 |  |  |  | 清单
352 | 011102001003 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 (3)嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 | m2 | 179.39 |  |  |  | 清单
353 | 011106001002 | 石材楼梯面层 | (1)粘结层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 (3)防滑条材料种类、规格:专用胶结剂粘结1.5厚金属防滑条 (4)勾缝材料种类:水泥浆擦缝 | m2 | 286.01 |  |  |  | 清单
354 | 011101006013 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:钢筋混凝土楼板面随捣随抹 | m2 | 94.09 |  |  |  | 清单
|  | 楼2：卫生间、茶水间 | [6 empty] | 清单
355 | 010501001006 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 2.066 |  |  |  | 清单
356 | 010404001004 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:LC7.5轻骨料混凝土、450-480厚 | m3 | 12.398 |  |  |  | 清单
357 | 011101006014 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 25.83 |  |  |  | 清单
358 | 011101006015 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:钢筋混凝土楼板面随捣随抹 | m2 | 78.57 |  |  |  | 清单
359 | 011101006016 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平(坡向地漏) | m2 | 104.4 |  |  |  | 清单
360 | 010404001005 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150厚轻质泡沫混凝土 | m3 | 15.66 |  |  |  | 清单
361 | 011102003003 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (2)面层材料品种、规格、颜色:400*400防滑地砖 | m2 | 104.4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第35页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
362 | 010904002005 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1厚，2遍 (3)反边高度:2000mm | m2 | 104.4 |  |  |  | 清单
|  | 楼3：水管井、强弱电井、取风井、转换井、管井、预留井、湿式报警阀间 | [6 empty] | 清单
363 | 010501001007 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 9.035 |  |  |  | 清单
364 | 011101006017 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 | m2 | 37.6 |  |  |  | 清单
365 | 010904002006 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1厚，1遍 (3)反边高度:1800mm | m2 | 37.6 |  |  |  | 清单
366 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 | (1)25厚1:2水泥砂浆面层抹平压光 | m2 | 276.55 |  |  |  | 清单
|  | 楼4：开闭所 | [6 empty] | 清单
367 | 010501001008 | 垫层 | (1)非泵送 (2)C20 | m3 | 19.836 |  |  |  | 清单
368 | 010515003004 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:φ8@200双向钢筋网 | t | 0.522 |  |  |  | 清单
369 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | (1)找平层砂浆配合比、厚度:面层提浆抹光 (2)中层漆材料种类、厚度:环氧地坪中涂漆 (3)面漆材料种类、厚度:环氧地坪面漆、2mm厚 (4)灰色地坪漆(A级耐火极限) | m2 | 132.24 |  |  |  | 清单
|  | 楼5：电梯底坑 | [6 empty] | 清单
370 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面 | (1)20厚防水砂浆压光 | m2 | 44.56 |  |  |  | 清单
371 | 010904002007 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1厚、两遍 | m2 | 44.56 |  |  |  | 清单
372 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，1遍 | m2 | 76.8 |  |  |  | 清单
373 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆压光 | m2 | 76.8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第36页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 楼6：设备房、排烟机房、空调机房、新风机房、设备机房、强电间、电梯机房 | [6 empty] | 清单
374 | 011101003006 | 细石混凝土楼地面 | (1)水泥砂浆一道（内掺建筑胶） (2)面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C30细石混凝土面层 | m2 | 2779.08 |  |  |  | 清单
375 | 011101006018 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:钢筋混凝土楼板面随捣随抹 | m2 | 2263.895 |  |  |  | 清单
|  | 楼7：厂房生产车间 | [6 empty] | 清单
376 | 011101007001 | 金刚砂楼地面 | (1)找平层砂浆配合比、厚度:50厚C20细石砼找平 (2)面层材料种类、厚度:1.5厚金刚砂面层（加固化剂，金刚砂用量每平方5Kg，固化剂用量每平方0.3kg） | m2 | 13062.85 |  |  |  | 清单
|  | 踢1：楼梯间、配电室、厂房生产车间、开闭所、机房 | [6 empty] | 清单
377 | 011105003002 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm (2)粘贴层厚度、材料种类:10厚DP15水泥砂浆专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:面砖 | m2 | 345.53 |  |  |  | 清单
378 | 011105002003 | 石材踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm (2)粘贴层厚度、材料种类:10厚DP15水泥砂浆专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 | m2 | 26.37 |  |  |  | 清单
379 | 011105002004 | 石材踢脚线 | (1)斜段 (2)踢脚线高度:120mm (3)粘贴层厚度、材料种类:10厚DP15水泥砂浆专用粘结剂 (4)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 | m2 | 19.777 |  |  |  | 清单
|  | 踢2：强弱电井、水井 | [6 empty] | 清单
380 | 011105001002 | 水泥砂浆踢脚线 | (1)底层厚度、砂浆配合比:15厚DP15水泥砂浆找平 (2)面层厚度、砂浆配合比:10厚DP15水泥砂浆压光 | m2 | 39.44 |  |  |  | 清单
|  | 湿式报警阀间排水沟 | [6 empty] | 清单
381 | 011101006019 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆 | m2 | 3.06 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第37页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
配合比:20厚1:2.5防水砂浆找坡层
382 | 040402016001 | 沟道盖板 | (1)材质:20厚钢板篦子 (2)规格尺寸:300mm宽 (3)防水塑料油膏堵头 | m | 6 |  |  |  | 清单
383 | 010516002010 | 预埋铁件 | (1)L30*3角钢 (2)Φ8钢筋 L=200 @300 | t | 0.01 |  |  |  | 清单
|  | 首层地坪 | [6 empty] | 清单
384 | 010404001006 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:300mm级配砂石（3:7） | m3 | 1157.088 |  |  |  | 清单
385 | 010501004004 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送 (2)混凝土强度等级:C30;P6 | m3 | 671.753 |  |  |  | 清单
386 | 010501004005 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送 (2)混凝土强度等级:C30P6抗渗微膨胀 | m3 | 22.5 |  |  |  | 清单
387 | 010904004003 | 楼（地）面变形缝 | (1)室内地面切缝 (2)嵌缝材料种类:聚氨酯胶填缝 (3)整体楼地面分割缝(缝深7cm) | m | 1119.91 |  |  |  | 清单
388 | 010904004004 | 楼（地）面变形缝 | (1)柱边地面施工缝 (2)嵌缝材料种类:聚氨酯胶填缝 | m | 365.51 |  |  |  | 清单
389 | 010904004005 | 楼（地）面变形缝 | (1)铠甲施工缝 (2)嵌缝材料种类:聚氨酯胶填缝 (3)ABS套销，传力板销, @600mm (4)2个40 X 6mm扁钢边角保护上边缘研磨或激光切割,热浸镀锌 (5)尼龙螺栓(确保地坪收缩时可被拉脱开) ，锚固栓钉,间距不大于400mm | m | 247.45 |  |  |  | 清单
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 内1：非用水房间、管井内壁、强电间、弱电井 | [6 empty] | 清单
390 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:内墙面 (2)界面剂类型:对基层进行毛化处理 (3)底层厚度、砂浆配合比:13mm厚混合砂浆打底 (4)面层厚度、砂浆配 | m2 | 3160.54 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第38页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
合比:5mm厚混合砂浆压光
391 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:内墙面 (2)界面剂类型:对基层进行毛化处理 (3)底层厚度、砂浆配合比:13mm厚混合砂浆打底 (4)面层厚度、砂浆配合比:5mm厚混合砂浆压光 | m2 | 1174.64 |  |  |  | 清单
|  | 内2：公共楼梯间、排烟机房、配电室、设备房、湿式报警阀间、设备机房、强电间、开闭所、电梯机房、生产车间 | [6 empty] | 清单
392 | 011406001028 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)基层类型:水泥砂浆抹灰面 (3)腻子种类、遍数:耐水腻子两道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料2道 | m2 | 13387.62 |  |  |  | 清单
393 | 011406001029 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:独立柱 (2)基层类型:水泥砂浆抹灰面 (3)腻子种类、遍数:耐水腻子两道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料2道 | m2 | 2059.66 |  |  |  | 清单
394 | 011201004011 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)素水泥浆结合层（砼墙面） (3)找平层砂浆厚度、配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面+13mm厚1：3水泥砂浆底层及找平 | m2 | 13286.11 |  |  |  | 清单
395 | 011201004012 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)界面剂类型:素水泥浆结合层（砼墙面） (3)找平层砂浆厚度、配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面+13mm厚1：3水泥砂浆底层及找平 | m2 | 101.51 |  |  |  | 清单
396 | 011202003004 | 柱、梁面砂浆找平 | (1)柱（梁）体类型:矩形柱 (2)找平的砂浆厚度、配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面+13mm厚1：3水泥砂浆底层及找 | m2 | 2059.66 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第39页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
平 (3)素水泥浆结合层（砼墙面）
|  | 内3：卫生间、茶水间 | [6 empty] | 清单
397 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)墙体类型:内墙面 (2)安装方式:6厚1:2水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷质面砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 | m2 | 424.42 |  |  |  | 清单
398 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1厚，2遍 | m2 | 424.42 |  |  |  | 清单
399 | 010903003002 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)防水层做法:墙面防水涂料层2m以上 (2)砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆掺5%防水剂 | m2 | 406.4 |  |  |  | 清单
400 | 011201004013 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)界面剂类型:3厚加气混凝土专用砂浆打底（用于加气混凝土砌块墙），刷聚合物水泥砂浆一道（用于混凝土墙、砖墙） (3)找平层砂浆厚度、配合比:5厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平+9厚1:3水泥砂浆抹平扫毛 | m2 | 424.42 |  |  |  | 清单
|  | 内4：风井内壁、水管井内壁 | [6 empty] | 清单
401 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:砖、砼墙面 (2)对基层进行毛化处理 (3)底层厚度、砂浆配合比:13mm厚1：3水泥砂浆底层及找平 (4)面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面 | m2 | 496.3 |  |  |  | 清单
402 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚、两道 | m2 | 72.48 |  |  |  | 清单
|  | 内5：排烟机房 | [6 empty] | 清单
403 | 011201004014 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 | m2 | 190.71 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第40页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)界面剂类型:专用界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面） (3)找平层砂浆厚度、配合比:9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平
404 | 011207001003 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:板背面点状粉刷石膏（至少5个点），粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用固定压盘胀栓固定 (2)面层材料品种、规格、颜色:穿孔吸音复合板、600*600*15mm | m2 | 190.71 |  |  |  | 清单
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 女儿墙内侧 | [6 empty] | 清单
405 | 011406001030 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:外墙面 (2)基层类型:水泥砂浆抹灰面 (3)腻子种类、遍数:满刮腻子二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:深灰色真石漆 | m2 | 484.23 |  |  |  | 清单
406 | 011201004015 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:15厚1:2.5水泥砂浆（內掺建筑胶） | m2 | 484.23 |  |  |  | 清单
|  | 软瓷 | [6 empty] | 清单
407 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)墙体类型:外墙面 (2)安装方式:专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:软瓷、600*1200mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂勾缝5mm以内 | m2 | 4617.16 |  |  |  | 清单
408 | 011205002001 | 块料柱面 | (1)柱截面类型、尺寸:独立柱 (2)安装方式:专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:软瓷、600*1200mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂勾缝5mm以内 | m2 | 14.86 |  |  |  | 清单
409 | 011206002001 | 块料零星项目 | (1)基层类型、部位:门窗侧 (2)安装方式:专用粘 | m2 | 392.425 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第41页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:软瓷、600*1200mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂勾缝5mm以内
410 | 011201004016 | 立面砂浆找平层 | (1)6厚抹面胶浆复合双层玻纤网 | m2 | 5024.445 |  |  |  | 清单
411 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | (1)保温隔热部位:外墙面 (2)保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚挤塑聚乙烯泡沫塑料板(做法详10J121 第10页A-1 A1型 | m2 | 2650.1 |  |  |  | 清单
412 | 010903002006 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，1遍 | m2 | 4781.595 |  |  |  | 清单
413 | 010903003003 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)砂浆厚度、配合比:20厚聚合物水泥防水砂浆 (2)喷湿墙面，专用界面剂甩毛 (3)砂浆防水层分格缝嵌填密封材料，垂直间距6m，水平与窗口上沿或下沿平齐 | m2 | 4781.595 |  |  |  | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 顶1：公共楼梯、厂房生产车间、雨棚底部、配电室、设备用房、强电间 | [6 empty] | 清单
414 | 011406001031 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)基层类型:混凝土板面 (3)腻子种类、遍数:N型耐水腻子2道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉型涂料2道 | m2 | 24690.65 |  |  |  | 清单
|  | 顶2：水井、强电井、报警阀间 | [6 empty] | 清单
415 | 011301001002 | 天棚抹灰 | (1)钢筋混凝土顶板清理、缺陷修补 | m2 | 202.54 |  |  |  | 清单
|  | 顶3：卫生间、卫生间前室 | [6 empty] | 清单
416 | 011302001004 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶式、φ8带栓吊杆@1200mm (2)龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨，主龙骨UC38*10*0.8间距＜1200、次龙骨V40@600、边龙骨L30*30*0.6 | m2 | 103.88 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第42页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)面层材料品种、规格:铝扣板
417 | 011301001003 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:混凝土板面 (2)抹灰厚度、材料种类:20厚、水泥砂浆 (3)砂浆配合比:1:2.5加5%防水剂 | m2 | 103.88 |  |  |  | 清单
|  | 顶4：排烟机房 | [6 empty] | 清单
418 | 011302001005 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶式、DN6钢筋吊杆，双向间距＜1200，吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢承载龙骨，T型主龙骨，间距600，与承载龙骨固定 (3)基层材料种类、规格:50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋填于龙骨间 (4)面层材料品种、规格:穿孔石膏板吸声 | m2 | 30.39 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
419 | 010802003008 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲1521 | m2 | 59.85 |  |  |  | 清单
420 | 010802003009 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲1524 | m2 | 36 |  |  |  | 清单
421 | 010802003010 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲1824 | m2 | 142.56 |  |  |  | 清单
422 | 010802003011 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲1224 | m2 | 2.88 |  |  |  | 清单
423 | 010802003012 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲1827 | m2 | 19.44 |  |  |  | 清单
424 | 010802003013 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM乙1521 | m2 | 25.2 |  |  |  | 清单
425 | 010802003014 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM乙1524 | m2 | 46.8 |  |  |  | 清单
426 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金平开门PM1841 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ8 (3)合页、双面执手、多点锁、天地插销 | m2 | 29.52 |  |  |  | 清单
427 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金平开门PM1835 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ8 (3)合页、双面执手、多点锁、天地插销 | m2 | 31.5 |  |  |  | 清单
428 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金平开门PM1124 | m2 | 21.12 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第43页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ8 (3)合页、双面执手、多点锁、天地插销
429 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门代号及洞口尺寸:JLM5039 (2)门材质:铝合金 (3)启动装置品种、规格:卷帘门电动装置 | 樘 | 2 |  |  |  | 清单
430 | 010803001002 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门代号及洞口尺寸:JLM4439 (2)门材质:铝合金 (3)启动装置品种、规格:卷帘门电动装置 | 樘 | 3 |  |  |  | 清单
431 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗JYC1829 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 125.28 |  |  |  | 清单
432 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C1814 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 5.04 |  |  |  | 清单
433 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C1822 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 59.4 |  |  |  | 清单
434 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C1829 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 31.32 |  |  |  | 清单
435 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C3622a (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 8.03 |  |  |  | 清单
436 | 010807001006 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C4429 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 12.76 |  |  |  | 清单
437 | 010807001007 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C4529 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 39.15 |  |  |  | 清单
438 | 010807001008 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C4222 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 |  |  |  |  | 清单
439 | 010807001009 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C4522 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 69.3 |  |  |  | 清单
440 | 010807001010 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C4422 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 19.36 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第44页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
441 | 010807001011 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C6322 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 41.58 |  |  |  | 清单
442 | 010807001012 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C7222 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 110.88 |  |  |  | 清单
443 | 010807001013 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗TC7229 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 146.16 |  |  |  | 清单
444 | 010807001014 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗TC3629a (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 10.585 |  |  |  | 清单
445 | 010807001015 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗TC4529 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 52.2 |  |  |  | 清单
446 | 010807001016 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗TC4429 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 12.76 |  |  |  | 清单
447 | 010807001017 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗TC1814 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 60.48 |  |  |  | 清单
448 | 010807001018 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗TC6329 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 54.81 |  |  |  | 清单
449 | 010807001019 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗TC1829 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 929.16 |  |  |  | 清单
450 | 010807003001 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶BYC1822 | m2 | 15.84 |  |  |  | 清单
451 | 010807003002 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶BYC1829 | m2 | 83.52 |  |  |  | 清单
452 | 010807003003 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合 | m2 | 12.6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第45页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
金百叶BYC1835
453 | 010807003004 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶BYC3322a | m2 | 7.37 |  |  |  | 清单
454 | 010807003005 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶BYC3329a | m2 | 9.715 |  |  |  | 清单
455 | 010516002011 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:Q235B (2)规格:300x200x12钢板 | t | 0.39 |  |  |  | 清单
456 | 010811001002 | 门窗五金 | (1)名称、材质:顺位器 | 个 | 67 |  |  |  | 清单
457 | 011207001004 | 墙面装饰板 | (1)护门板 (2)面层材料品种、规格、颜色:2.5mm铝单板 | m2 | 5.32 |  |  |  | 清单
幕墙工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
458 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | (1)ZJC25371（一层） (2)铝合金型材（粉末喷涂、阳极氧化）、精致钢（热镀锌）、钢材（热镀锌） (3)6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃、8高透光单银Low-E+12+8中空双钢化玻璃 (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)本工程玻璃均应采用均质化处理。 (6)1.5mm镀锌钢板+200mm厚防火岩棉 | m2 | 289.06 |  |  |  | 清单
459 | 011209001002 | 带骨架幕墙 | (1)ZJC253176（二~屋面层） (2)铝合金型材（粉末喷涂、阳极氧化）、钢材（热镀锌） (3)6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃、8高透光单银Low-E+12+8中空双钢化玻璃 (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)本工程玻璃均应采用均质化处理。 (6)1.5mm镀锌钢板+200mm厚防火岩棉 | m2 | 890.56 |  |  |  | 清单
460 | 011209001003 | 带骨架幕墙 | (1)2.0mm厚铝单板背衬板 (2)墙位、柱位及梁位置 | m2 | 637.361 |  |  |  | 清单
461 | 011209001004 | 带骨架幕墙 | (1)50X4镀锌钢管等 (2)2.5mm厚铝单板（氟碳喷涂) (3)耐候胶、泡沫棒等 | m2 | 122.09 |  |  |  | 清单
462 | 010516002012 | 预埋铁件 | (1)预埋铁件（表面热浸镀锌处理） (2)200*300*10等 (3)玻璃幕墙及铝合金 | t | 2.794 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第46页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
线条造型处的预埋件
463 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝型材（粉末喷涂） (2)玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃 (3)4mm厚钢折板 (4)护门板（2.5厚铝单板） (5)本工程玻璃均应采用均质化处理。 | m2 | 9 |  |  |  | 清单
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
464 | 011210005001 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:防潮板 H=2m | m2 | 93.432 |  |  |  | 清单
465 | 011210005002 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:防潮板 H=1.2m | m2 | 5.76 |  |  |  | 清单
466 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)材料品种、规格、颜色:20厚白色大理石台面 | m2 | 7.14 |  |  |  | 清单
467 | 011505010001 | 镜面玻璃 | (1)镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃、δ6 (2)框材质、断面尺寸:铝合金角线、L20×20×1.5 (3)基层材料种类:胶合板5厚 | m2 | 3.36 |  |  |  | 清单
468 | 010404001007 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:LC7.5轻骨料混凝土垫层 | m3 | 3.033 |  |  |  | 清单
469 | 010401012001 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:蹲便台侧墙 (2)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖、240×115×53mm (3)砂浆强度等级、配合比:现拌混合砂浆M5 | m3 | 1.381 |  |  |  | 清单
470 | 030701007001 | 挡水板 | (1)名称:挡鼠板 | m2 | 2.88 |  |  |  | 清单
471 | 011002005002 | 聚氯乙烯板面层 | (1)楼梯滑动支座构造 (2)面层材料品种、厚度:5mm厚聚四氟乙烯板 | m2 | 13.77 |  |  |  | 清单
472 | 010902008001 | 屋面变形缝 | (1)屋面变形缝详14J936-1/BW1 (2)盖缝材料:铝合金盖板 | m | 42.8 |  |  |  | 清单
473 | 010903004003 | 墙面变形缝 | (1)外墙变形缝详14J936-1/BQ4 (2)盖缝材料:铝合金盖板 | m | 56.2 |  |  |  | 清单
474 | 010903004004 | 墙面变形缝 | (1)内墙面、顶棚变形缝详14J936-1/BN1 | m | 381.1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第47页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)盖缝材料:铝合金盖板
475 | 010904004006 | 楼（地）面变形缝 | (1)楼地面变形缝详14J936-1/BD7 (2)盖缝材料:铝合金盖板 | m | 163.3 |  |  |  | 清单
476 | 010807004001 | 金属纱窗 | (1)窗纱材料品种、规格:内衬钢丝纱窗20*20 | m2 | 91.8 |  |  |  | 清单
|  | 配电房底板 | [6 empty] | 清单
477 | 010515003005 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:φ8@200双向钢筋网 | t | 0.516 |  |  |  | 清单
478 | 011101003007 | 细石混凝土楼地面 | (1)面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土 | m2 | 130.77 |  |  |  | 清单
479 | 011101006020 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:10厚低标号砂浆 | m2 | 130.77 |  |  |  | 清单
480 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.2厚高分子(聚乙烯丙纶)自粘胶膜防水卷材（预铺反粘） (2)防水层数:1层 | m2 | 140.75 |  |  |  | 清单
481 | 010904002008 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0厚，1遍 | m2 | 140.75 |  |  |  | 清单
482 | 010903002007 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0厚，1遍 | m2 | 44.91 |  |  |  | 清单
483 | 010903002008 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚，1遍 | m2 | 44.91 |  |  |  | 清单
484 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | (1)保温隔热部位:外墙 (2)保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚聚苯板 | m2 | 94.81 |  |  |  | 清单
485 | 010103001007 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计图纸要求 (2)填方材料品种:2:8灰土土分层 (3)填方粒径要求:宽≥500mm | m3 | 5.103 |  |  |  | 清单
9#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
486 | 010101001003 | 平整场地 | (1)土壤类别:三类土 | m2 | 4241.04 |  |  |  | 清单
487 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 835.96 |  |  |  | 清单
488 | 010101004005 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 | m3 | 1471.02 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第48页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)挖土深度:2m以内
489 | 010101002003 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 1625.34 |  |  |  | 清单
490 | 010103001008 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内 | m3 | 1362.98 |  |  |  | 清单
491 | 010103001009 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内 | m3 | 163.03 |  |  |  | 清单
492 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 2176.892 |  |  |  | 清单
桩基工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
493 | 010301002005 | 预制钢筋混凝土管桩 | (1)桩规格(包括外径、壁厚):PHC-500-125-AB管桩 (2)桩尖类型:一体化桩尖 (3)接桩方式:电焊接桩 (4)填充材料、刷防护材料要求:C35微膨胀细石砼填芯 (5)桩长23.5m | m | 5640 |  |  |  | 清单
494 | 010301002006 | 预制钢筋混凝土管桩 | (1)试验桩 (2)桩规格(包括外径、壁厚):PHC-500-125-AB管桩 (3)桩尖类型:一体化桩尖 (4)接桩方式:电焊接桩 (5)填充材料、刷防护材料要求:C35微膨胀细石砼填芯 (6)桩长23.5m | m | 72 |  |  |  | 清单
495 | 010516002013 | 预埋铁件 | (1)规格:4mm厚圆钢托板 | t | 0.367 |  |  |  | 清单
496 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ8 | t | 1.295 |  |  |  | 清单
497 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ18 | t | 6.654 |  |  |  | 清单
|  | 桩头防水 AJ-04-05 | [6 empty] | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第49页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
498 | 01B008 | 20x30缓膨型遇水膨胀胶圈 | (1)20x30缓膨型遇水膨胀胶圈 | 个 | 238 |  |  |  | 清单
499 | 010904003006 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | (1)砂浆厚度、配合比:20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 | m2 | 15.569 |  |  |  | 清单
500 | 010904002009 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:渗透结晶型防水涂料(用量不应小1.5kg/m2) (2)涂膜厚度、遍数:1.0mm厚 | m2 | 74.732 |  |  |  | 清单
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
501 | 010402001003 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 (2)墙体类型、砌筑高度:内外墙 (3)砂浆强度等级:专用砂浆砌筑 | m3 | 1676.46 |  |  |  | 清单
502 | 010405001003 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:3.6m以内 | m3 | 1675.58 |  |  |  | 清单
503 | 010607005006 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:外墙内侧和内墙两侧不同材料交接处设玻纤网布B=200mm | m2 | 4495.59 |  |  |  | 清单
504 | 010607005007 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)外墙外侧不同材料交接处镀锌钢丝网B=200 | m2 | 1351.95 |  |  |  | 清单
505 | 010607005008 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:镀锌钢丝网、Φ1.6×20×20 (2)加固方式:人流通道满挂钢丝网 | m2 | 1646.34 |  |  |  | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
506 | 010501001009 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 103.74 |  |  |  | 清单
507 | 010501005002 | 桩承台基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 573.18 |  |  |  | 清单
508 | 010503001002 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 234.91 |  |  |  | 清单
509 | 010501004006 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品 | m3 | 10.6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第50页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30；P6
510 | 010504001006 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30；P6 | m3 | 8.09 |  |  |  | 清单
511 | 010502001007 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C35 | m3 | 654 |  |  |  | 清单
512 | 010502001008 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 357.6 |  |  |  | 清单
513 | 010505001007 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 2679.73 |  |  |  | 清单
514 | 010505001008 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30；P6 | m3 | 1110.31 |  |  |  | 清单
515 | 010505001009 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)梁柱节点等级差 (3)快易收口网 | m3 | 272.81 |  |  |  | 清单
516 | 010503002003 | 矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 42.12 |  |  |  | 清单
517 | 010503002004 | 矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30；P6 | m3 | 13.07 |  |  |  | 清单
518 | 010506001011 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C | m2 | 54.6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第51页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:110mm
519 | 010506001012 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:140mm | m2 | 36.225 |  |  |  | 清单
520 | 010506001013 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:140mm | m2 | 159.6 |  |  |  | 清单
521 | 010506001014 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:150mm | m2 | 28.7 |  |  |  | 清单
522 | 010506001015 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:140mm | m2 | 6.885 |  |  |  | 清单
523 | 010502002003 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 158.93 |  |  |  | 清单
524 | 010503004005 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 59.4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第52页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
525 | 010503004006 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 18.91 |  |  |  | 清单
526 | 010503005003 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.57 |  |  |  | 清单
527 | 010507005002 | 压顶 | (1)断面尺寸:墙厚*100mm (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (3)混凝土强度等级:C25 | m3 | 15.36 |  |  |  | 清单
528 | 010505008002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 13.246 |  |  |  | 清单
529 | 010504001007 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 78.45 |  |  |  | 清单
530 | 010504001008 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 46.07 |  |  |  | 清单
531 | 010505007002 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 23.26 |  |  |  | 清单
532 | 010523002002 | 装配式预制混凝土其他构件 | (1)100mm预制板 (2)混凝土强度等级:C25 (3)钢筋种类、规格及含量:φ8@200 (4)灌缝材料种类:密封胶封严 | m3 | 15.04 |  |  |  | 清单
|  | 配电室底板 | [6 empty] | 清单
533 | 010501004007 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 | m3 | 28.95 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第53页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)混凝土强度等级:C20
534 | 010501001010 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 10.67 |  |  |  | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
535 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300以内Ф6 | t | 4.418 |  |  |  | 清单
536 | 010515001038 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300以内Ф8 | t | 3.066 |  |  |  | 清单
537 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ6 | t | 22.269 |  |  |  | 清单
538 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 | t | 247.381 |  |  |  | 清单
539 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ10 | t | 115.398 |  |  |  | 清单
540 | 010515001042 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ12 | t | 53.095 |  |  |  | 清单
541 | 010515001043 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ14 | t | 46.43 |  |  |  | 清单
542 | 010515001044 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ16 | t | 21.188 |  |  |  | 清单
543 | 010515001045 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ18 | t | 13.629 |  |  |  | 清单
544 | 010515001046 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ20 | t | 117.792 |  |  |  | 清单
545 | 010515001047 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ22 | t | 107.601 |  |  |  | 清单
546 | 010515001048 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ25 | t | 222.875 |  |  |  | 清单
547 | 010516006007 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤18 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
548 | 010516006008 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤32 | 个 | 2265 |  |  |  | 清单
549 | 010516003006 | 机械连接 | (1)连接方式:直螺纹连接 (2)规格:φ22 | 个 | 3067 |  |  |  | 清单
550 | 010516003007 | 机械连接 | (1)连接方式:直螺纹连接 (2)规格:φ25 | 个 | 4908 |  |  |  | 清单
551 | 010516006009 | 电渣压力焊接 | (1)规格:对焊、φ16以内 | 个 | 95 |  |  |  | 清单
552 | 010516006010 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ20以内 | 个 | 803 |  |  |  | 清单
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 上人屋面 | [6 empty] | 清单
553 | 011102003004 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆贴 | m2 | 3262.75 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第54页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)面层材料品种、规格、颜色:8厚600*600防滑地砖 (3)嵌缝材料种类:DTG砂浆勾缝
554 | 011101001007 | 水泥砂浆楼地面 | (1)面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 53.665 |  |  |  | 清单
555 | 011101006021 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 3316.415 |  |  |  | 清单
556 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚氨酯) (2)防水层数:1层 | m2 | 3400.339 |  |  |  | 清单
557 | 010902001007 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.5厚湿铺防水卷材高分子膜 (2)防水层数:1层 | m2 | 3400.339 |  |  |  | 清单
558 | 010902002007 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，1遍 | m2 | 3400.339 |  |  |  | 清单
559 | 011101006022 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 3316.415 |  |  |  | 清单
|  | 不上人屋面 | [6 empty] | 清单
560 | 011101003008 | 细石混凝土楼地面 | (1)面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 920.285 |  |  |  | 清单
561 | 010515003006 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:圆钢φ6，双向@150mm | t | 2.726 |  |  |  | 清单
562 | 011101006023 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:10厚低强度等级砂浆隔离层 | m2 | 920.285 |  |  |  | 清单
563 | 010404001008 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:最薄处30厚轻骨料垫层，i=2% | m3 | 96.629 |  |  |  | 清单
564 | 010902001008 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚氨酯) (2)防水层数:1层 | m2 | 1007.975 |  |  |  | 清单
565 | 010902001009 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.5厚湿铺防水卷材高分子膜 (2)防水层数:1层 | m2 | 1007.975 |  |  |  | 清单
566 | 010902002008 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，1遍 | m2 | 1007.975 |  |  |  | 清单
567 | 011101006024 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆 | m2 | 920.285 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第55页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层
|  | 雨棚顶部、窗顶板、预制板顶部、风井顶板 | [6 empty] | 清单
568 | 011101006025 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层（加5%防水剂） | m2 | 220.765 |  |  |  | 清单
569 | 011406001032 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:雨蓬 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:满刮腻子二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:真石漆 | m2 | 220.765 |  |  |  | 清单
|  | 其他 | [6 empty] | 清单
570 | 010902011002 | 屋面小型构件 | (1)类型:水簸箕 (2)材质:混凝土 (3)规格:300×300×200mm | 个 | 8 |  |  |  | 清单
571 | 010902010002 | 上人孔盖板 | (1)上人孔盖板详12J201-H19-1 (2)面层厚度、砂浆配合比:0.8厚铝板 | 座 | 1 |  |  |  | 清单
572 | 010606008003 | 钢梯 | (1)钢爬梯详国标A28-T5-06 (2)钢材品种、规格:钢板 (3)钢梯形式:爬式 (4)防火要求:涂防锈底漆二度、面漆二度 | t | 0.08 |  |  |  | 清单
573 | 010901002002 | 型材屋面 | (1)型材品种、规格:1.2厚氟碳喷涂铝板 | m2 | 135.504 |  |  |  | 清单
574 | 01B009 | 泛水 | (1)泛水详12J201-1/A14 | m | 679.6 |  |  |  | 清单
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
575 | 011503001006 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)防护栏杆H=0.9m (2)扶手材料种类、规格:Φ50*1.5 (3)栏杆材料种类、规格:Φ20*1.5@110 (4)预埋件详22J403-1-PB33/3-45 | m | 69.4 |  |  |  | 清单
576 | 010516002014 | 预埋铁件 | (1)做法详22J403-1 5-19 M5 (2)钢材种类:Q235B，锚筋为HRB400 (3)规格:130*130*10 (4)铁件尺寸:φ12 | t | 0.367 |  |  |  | 清单
577 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)楼梯栏杆H=0.9m (2)φ60*3不锈钢管 (3)立柱：φ60*3不锈钢管，立杆：φ28*1.0不锈钢管 (4)预埋件详22J403-1 | m | 122.511 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第56页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
-PB33/3-45
578 | 011503001008 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)楼梯栏杆H=1.1m (2)φ60*3不锈钢管 (3)立柱：φ60*3不锈钢管，立杆：φ28*1.0不锈钢管 (4)预埋件详22J403-1-A1/2-7 | m | 5.58 |  |  |  | 清单
579 | 010516002015 | 预埋铁件 | (1)22J403-1 M8/5-19 (2)Q235B (3)L*90*6 | t | 0.678 |  |  |  | 清单
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
580 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 188.494 |  |  |  | 清单
581 | 010103001010 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内 | m3 | 80.304 |  |  |  | 清单
582 | 010103002006 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 96.191 |  |  |  | 清单
583 | 010507001003 | 散水、坡道 | (1)散水详12J003-A2-6B (2)垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 (3)面层厚度:250厚种植土 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (5)混凝土强度等级:C20 (6)变形缝填塞材料种类:20宽聚乙烯泡沫塑料、密封膏嵌缝 | m2 | 111.535 |  |  |  | 清单
584 | 010507003002 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)暗沟详12J003-A3-10 (2)沟截面净空尺寸:300*400mm (3)垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (5)混凝土强度等级:C | m | 223.07 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第57页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
20 (6)最薄处20厚1:2.5水泥砂浆抹面 (7)70厚混凝土箅子
585 | 010507001004 | 散水、坡道 | (1)地面面层坡道详12J0003-A8-10B (2)垫层材料种类、厚度:300厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆+100厚C20混凝土 (3)面层厚度:8-12厚地砖面层，横向铺配套防滑条地砖中距300,1:1水泥砂浆勾缝 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (5)混凝土强度等级:C20 (6)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层+素水泥浆一道（內掺建筑胶） | m2 | 101.625 |  |  |  | 清单
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 楼1：楼梯间 | [6 empty] | 清单
586 | 010501001011 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 12.795 |  |  |  | 清单
587 | 010515003007 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:φ6@200双向钢筋网 | t | 0.189 |  |  |  | 清单
588 | 011102001004 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 (3)嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 | m2 | 179.39 |  |  |  | 清单
589 | 011101006026 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:钢筋混凝土楼板面随捣随抹 | m2 | 94.09 |  |  |  | 清单
590 | 011106001003 | 石材楼梯面层 | (1)粘结层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 (3)防滑条材料种类、规格:专用胶结剂粘结1.5厚金属防滑条 (4)勾缝材料种类:水泥浆擦缝 | m2 | 286.01 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第58页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 楼2：卫生间、茶水间 | [6 empty] | 清单
591 | 010501001012 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 3.875 |  |  |  | 清单
592 | 010404001009 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:LC7.5轻骨料混凝土、450-480厚 | m3 | 12.398 |  |  |  | 清单
593 | 011101006027 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 25.83 |  |  |  | 清单
594 | 011101006028 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:钢筋混凝土楼板面随捣随抹 | m2 | 78.57 |  |  |  | 清单
595 | 011101006029 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平(坡向地漏) | m2 | 104.4 |  |  |  | 清单
596 | 010404001010 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150厚轻质泡沫混凝土 | m3 | 15.66 |  |  |  | 清单
597 | 011102003005 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (2)面层材料品种、规格、颜色:400*400防滑地砖 | m2 | 104.4 |  |  |  | 清单
598 | 010904002010 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1厚，2遍 (3)反边高度:2000mm | m2 | 104.4 |  |  |  | 清单
|  | 楼3：水管井、强弱电井、取风井、转换井、管井、预留井、湿式报警阀间 | [6 empty] | 清单
599 | 010501001013 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 9.035 |  |  |  | 清单
600 | 011101001008 | 水泥砂浆楼地面 | (1)25厚1:2水泥砂浆面层抹平压光 | m2 | 276.56 |  |  |  | 清单
601 | 010904002011 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1厚，1遍 (3)反边高度:1800mm | m2 | 37.6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第59页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
602 | 011101006030 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 | m2 | 37.6 |  |  |  | 清单
|  | 楼5：电梯底坑 | [6 empty] | 清单
603 | 011101001009 | 水泥砂浆楼地面 | (1)20厚防水砂浆压光 | m2 | 44.56 |  |  |  | 清单
604 | 010904002012 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1厚、两遍 | m2 | 44.56 |  |  |  | 清单
605 | 010903002009 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，1遍 | m2 | 76.8 |  |  |  | 清单
606 | 010903003004 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆压光 | m2 | 76.8 |  |  |  | 清单
|  | 楼6：设备房、排烟机房、空调机房、新风机房、设备机房 | [6 empty] | 清单
607 | 011101003009 | 细石混凝土楼地面 | (1)水泥砂浆一道（内掺建筑胶） (2)面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C30细石混凝土面层 | m2 | 2779.08 |  |  |  | 清单
608 | 011101006031 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:钢筋混凝土楼板面随捣随抹 | m2 | 2266.415 |  |  |  | 清单
|  | 楼7：厂房生产车间 | [6 empty] | 清单
609 | 011101007002 | 金刚砂楼地面 | (1)找平层砂浆配合比、厚度:50厚C20细石砼找平 (2)面层材料种类、厚度:1.5厚金刚砂面层（加固化剂，金刚砂用量每平方5Kg，固化剂用量每平方0.3kg） | m2 | 13198.3 |  |  |  | 清单
|  | 踢1：楼梯间、配电室、厂房生产车间、设备机房、排烟机房、电梯机房 | [6 empty] | 清单
610 | 011105003003 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm (2)粘贴层厚度、材料种类:10厚DP15水泥砂浆专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:面砖 | m2 | 343.36 |  |  |  | 清单
611 | 011105002005 | 石材踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm (2)粘贴层厚度、材料种类:10厚DP15水泥砂浆专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 | m2 | 26.37 |  |  |  | 清单
612 | 011105002006 | 石材踢脚线 | (1)斜段 | m2 | 19.777 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第60页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)踢脚线高度:120mm (3)粘贴层厚度、材料种类:10厚DP15水泥砂浆专用粘结剂 (4)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚
|  | 踢2：强弱电井、水井 | [6 empty] | 清单
613 | 011105001003 | 水泥砂浆踢脚线 | (1)底层厚度、砂浆配合比:15厚DP15水泥砂浆找平 (2)面层厚度、砂浆配合比:10厚DP15水泥砂浆压光 | m2 | 39.44 |  |  |  | 清单
|  | 湿式报警阀间排水沟 | [6 empty] | 清单
614 | 011101006032 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水砂浆找坡层 | m2 | 3.06 |  |  |  | 清单
615 | 040402016002 | 沟道盖板 | (1)材质:20厚钢板篦子 (2)规格尺寸:300mm宽 (3)防水塑料油膏堵头 | m | 6 |  |  |  | 清单
616 | 010516002016 | 预埋铁件 | (1)L30*3角钢 (2)Φ8钢筋 L=200 @300 | t | 0.01 |  |  |  | 清单
|  | 首层地坪 | [6 empty] | 清单
617 | 010404001011 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:300mm级配砂石（3:7） | m3 | 1157.088 |  |  |  | 清单
618 | 010501004008 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送 (2)混凝土强度等级:C30;P6 | m3 | 671.753 |  |  |  | 清单
619 | 010501004009 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送 (2)混凝土强度等级:C30P6抗渗微膨胀 | m3 | 22.5 |  |  |  | 清单
620 | 010904004007 | 楼（地）面变形缝 | (1)室内地面切缝 (2)嵌缝材料种类:聚氨酯胶填缝 (3)整体楼地面分割缝(缝深7cm) | m | 1119.91 |  |  |  | 清单
621 | 010904004008 | 楼（地）面变形缝 | (1)柱边地面施工缝 (2)嵌缝材料种类:聚氨酯胶填缝 | m | 365.51 |  |  |  | 清单
622 | 010904004009 | 楼（地）面变形缝 | (1)铠甲施工缝 (2)嵌缝材料种类:聚氨酯胶填缝 (3)ABS套销，传力板销, @600mm (4)2个40 X 6mm扁钢边角保护上边缘研磨 | m | 247.45 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第61页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
或激光切割,热浸镀锌 (5)尼龙螺栓(确保地坪收缩时可被拉脱开) ，锚固栓钉,间距不大于400mm
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 内1：非用水房间、管井内壁、强电间、弱电井 | [6 empty] | 清单
623 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:内墙面 (2)界面剂类型:对基层进行毛化处理 (3)底层厚度、砂浆配合比:13mm厚混合砂浆打底 (4)面层厚度、砂浆配合比:5mm厚混合砂浆压光 | m2 | 3154.62 |  |  |  | 清单
624 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:内墙面 (2)界面剂类型:对基层进行毛化处理 (3)底层厚度、砂浆配合比:13mm厚混合砂浆打底 (4)面层厚度、砂浆配合比:5mm厚混合砂浆压光 | m2 | 1174.64 |  |  |  | 清单
|  | 内2：公共楼梯间、排烟机房、配电室、设备房、排烟机房、湿式报警阀间、设备机房、电梯机房、生产车间 | [6 empty] | 清单
625 | 011406001033 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)基层类型:水泥砂浆抹灰面 (3)腻子种类、遍数:耐水腻子两道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料2道 | m2 | 13456.15 |  |  |  | 清单
626 | 011406001034 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:独立柱 (2)基层类型:水泥砂浆抹灰面 (3)腻子种类、遍数:耐水腻子两道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料2道 | m2 | 2059.66 |  |  |  | 清单
627 | 011201004017 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)素水泥浆结合层（砼墙面） (3)找平层砂浆厚度、配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面+13mm厚1：3水泥砂浆底层及找 | m2 | 13456.15 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第62页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
平
628 | 011201004018 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)界面剂类型:素水泥浆结合层（砼墙面） (3)找平层砂浆厚度、配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面+13mm厚1：3水泥砂浆底层及找平 | m2 | 101.51 |  |  |  | 清单
629 | 011202003005 | 柱、梁面砂浆找平 | (1)柱（梁）体类型:矩形柱 (2)找平的砂浆厚度、配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面+13mm厚1：3水泥砂浆底层及找平 (3)素水泥浆结合层（砼墙面） | m2 | 2059.66 |  |  |  | 清单
|  | 内3：卫生间、茶水间 | [6 empty] | 清单
630 | 011204003003 | 块料墙面 | (1)墙体类型:内墙面 (2)安装方式:6厚1:2水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷质面砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 | m2 | 424.42 |  |  |  | 清单
631 | 010903002010 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1厚，2遍 | m2 | 424.42 |  |  |  | 清单
632 | 010903003005 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)防水层做法:墙面防水涂料层2m以上 (2)砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆掺5%防水剂 | m2 | 406.4 |  |  |  | 清单
633 | 011201004019 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)界面剂类型:3厚加气混凝土专用砂浆打底（用于加气混凝土砌块墙），刷聚合物水泥砂浆一道（用于混凝土墙、砖墙） (3)找平层砂浆厚度、配合比:5厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平+9厚1:3水泥砂浆抹平扫毛 | m2 | 424.42 |  |  |  | 清单
|  | 内4：风井内壁、水管井内壁 | [6 empty] | 清单
634 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:砖、砼墙面 | m2 | 496.3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第63页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)对基层进行毛化处理 (3)底层厚度、砂浆配合比:13mm厚1：3水泥砂浆底层及找平 (4)面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面
635 | 010903002011 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚、1遍 | m2 | 72.48 |  |  |  | 清单
|  | 内5：排烟机房 | [6 empty] | 清单
636 | 011201004020 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)界面剂类型:专用界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面） (3)找平层砂浆厚度、配合比:9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 | m2 | 190.71 |  |  |  | 清单
637 | 011207001005 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:板背面点状粉刷石膏（至少5个点），粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用固定压盘胀栓固定 (2)面层材料品种、规格、颜色:穿孔吸音复合板、600*600*15mm | m2 | 190.71 |  |  |  | 清单
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 女儿墙内侧 | [6 empty] | 清单
638 | 011406001035 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:外墙面 (2)基层类型:水泥砂浆抹灰面 (3)腻子种类、遍数:满刮腻子二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:深灰色真石漆 | m2 | 484.23 |  |  |  | 清单
639 | 011201004021 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:15厚1:2.5水泥砂浆（內掺建筑胶） | m2 | 484.23 |  |  |  | 清单
|  | 软瓷 | [6 empty] | 清单
640 | 011204003004 | 块料墙面 | (1)墙体类型:外墙面 (2)安装方式:专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:软瓷、600* | m2 | 4582.79 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第64页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1200mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂勾缝5mm以内
641 | 011205002002 | 块料柱面 | (1)柱截面类型、尺寸:独立柱 (2)安装方式:专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:软瓷、600*1200mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂勾缝5mm以内 | m2 | 14.86 |  |  |  | 清单
642 | 011206002002 | 块料零星项目 | (1)基层类型、部位:门窗侧 (2)安装方式:专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:软瓷、600*1200mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂勾缝5mm以内 | m2 | 396.635 |  |  |  | 清单
643 | 011201004022 | 立面砂浆找平层 | (1)6厚抹面胶浆复合双层玻纤网 | m2 | 4994.285 |  |  |  | 清单
644 | 011001003004 | 保温隔热墙面 | (1)保温隔热部位:外墙面 (2)保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚挤塑聚乙烯泡沫塑料板(做法详10J121 第10页A-1 A1型 | m2 | 2615.73 |  |  |  | 清单
645 | 010903002012 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，1遍 | m2 | 4778.795 |  |  |  | 清单
646 | 010903003006 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)砂浆厚度、配合比:20厚聚合物水泥防水砂浆 (2)喷湿墙面，专用界面剂甩毛 (3)砂浆防水层分格缝嵌填密封材料，垂直间距6m，水平与窗口上沿或下沿平齐 | m2 | 4778.795 |  |  |  | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 顶1：公共楼梯、厂房生产车间、雨棚底部、配电室、设备用房 | [6 empty] | 清单
647 | 011406001036 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)基层类型:混凝土板面 (3)腻子种类、遍数:N型耐水腻子2道 (4)油漆涂料品种、遍 | m2 | 24722.36 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第65页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
数（或厚度）:白色无机防霉型涂料2道
|  | 顶2：水井、强电井、报警阀间 | [6 empty] | 清单
648 | 011301001004 | 天棚抹灰 | (1)钢筋混凝土顶板清理、缺陷修补 | m2 | 202.54 |  |  |  | 清单
|  | 顶3：卫生间、卫生间前室 | [6 empty] | 清单
649 | 011302001006 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶式、φ8带栓吊杆@1200mm (2)龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨，主龙骨UC38*10*0.8间距＜1200、次龙骨V40@600、边龙骨L30*30*0.6 (3)面层材料品种、规格:铝扣板 | m2 | 103.88 |  |  |  | 清单
650 | 011301001005 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:混凝土板面 (2)抹灰厚度、材料种类:20厚、水泥砂浆 (3)砂浆配合比:1:2.5加5%防水剂 | m2 | 103.88 |  |  |  | 清单
|  | 顶4：排烟机房 | [6 empty] | 清单
651 | 011302001007 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶式、DN6钢筋吊杆，双向间距＜1200，吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢承载龙骨，T型主龙骨，间距600，与承载龙骨固定 (3)基层材料种类、规格:50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋填于龙骨间 (4)面层材料品种、规格:穿孔石膏板吸声 | m2 | 30.39 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
652 | 010802003015 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲1521 | m2 | 59.85 |  |  |  | 清单
653 | 010802003016 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲1524 | m2 | 36 |  |  |  | 清单
654 | 010802003017 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲1824 | m2 | 146.88 |  |  |  | 清单
655 | 010802003018 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲1224 | m2 | 2.88 |  |  |  | 清单
656 | 010802003019 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM乙1521 | m2 | 25.2 |  |  |  | 清单
657 | 010802003020 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM | m2 | 46.8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第66页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
乙1524
658 | 010802001005 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金平开门PM1841 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ8 (3)合页、双面执手、多点锁、天地插销 | m2 | 29.52 |  |  |  | 清单
659 | 010802001006 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金平开门PM1835 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ8 (3)合页、双面执手、多点锁、天地插销 | m2 | 56.7 |  |  |  | 清单
660 | 010802001007 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金平开门PM1124 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ8 (3)合页、双面执手、多点锁、天地插销 | m2 | 21.12 |  |  |  | 清单
661 | 010803001003 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门代号及洞口尺寸:JLM5039 (2)门材质:铝合金 (3)启动装置品种、规格:卷帘门电动装置 | 樘 | 2 |  |  |  | 清单
662 | 010803001004 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门代号及洞口尺寸:JLM4439 (2)门材质:铝合金 (3)启动装置品种、规格:卷帘门电动装置 | 樘 | 3 |  |  |  | 清单
663 | 010807001020 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗JYC1829 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 125.28 |  |  |  | 清单
664 | 010807001021 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C1814 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 5.04 |  |  |  | 清单
665 | 010807001022 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C1822 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 75.24 |  |  |  | 清单
666 | 010807001023 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C1829 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 31.32 |  |  |  | 清单
667 | 010807001024 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C3622a (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 8.03 |  |  |  | 清单
668 | 010807001025 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C3622 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 7.92 |  |  |  | 清单
669 | 010807001026 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C4529 | m2 | 39.15 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第67页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6
670 | 010807001027 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C4222 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 |  |  |  |  | 清单
671 | 010807001028 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C4522 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 69.3 |  |  |  | 清单
672 | 010807001029 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C4422 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 9.68 |  |  |  | 清单
673 | 010807001030 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C6322 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 13.86 |  |  |  | 清单
674 | 010807001031 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C7222 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 142.56 |  |  |  | 清单
675 | 010807001032 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗TC7229 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 187.92 |  |  |  | 清单
676 | 010807001033 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗TC3629a (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 10.585 |  |  |  | 清单
677 | 010807001034 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗TC3629 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 10.44 |  |  |  | 清单
678 | 010807001035 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗TC4529 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 52.2 |  |  |  | 清单
679 | 010807001036 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗TC1814 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 60.48 |  |  |  | 清单
680 | 010807001037 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗TC6329 (2)玻璃品种、厚度: | m2 | 18.27 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第68页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁
681 | 010807001038 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗TC1829 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 929.16 |  |  |  | 清单
682 | 010807003006 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶BYC1822 | m2 | 15.84 |  |  |  | 清单
683 | 010807003007 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶BYC1829 | m2 | 83.52 |  |  |  | 清单
684 | 010807003008 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶BYC1835 | m2 | 12.6 |  |  |  | 清单
685 | 010807003009 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶BYC3322a | m2 | 7.37 |  |  |  | 清单
686 | 010807003010 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶BYC3329a | m2 | 9.715 |  |  |  | 清单
687 | 010516002017 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:Q235B (2)规格:300x200x12钢板 | t | 0.39 |  |  |  | 清单
688 | 010811001003 | 门窗五金 | (1)名称、材质:顺位器 | 个 | 67 |  |  |  | 清单
689 | 011207001006 | 墙面装饰板 | (1)护门板 (2)面层材料品种、规格、颜色:2.5mm铝单板 | m2 | 5.32 |  |  |  | 清单
幕墙工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
690 | 011209001005 | 带骨架幕墙 | (1)ZJC25371（一层） (2)铝合金型材（粉末喷涂、阳极氧化）、精致钢（热镀锌）、钢材（热镀锌） (3)6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃、8高透光单银Low-E+12+8中空双钢化玻璃 (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)本工程玻璃均应采用均质化处理。 (6)1.5mm镀锌钢板+200mm厚防火岩棉 | m2 | 289.06 |  |  |  | 清单
691 | 011209001006 | 带骨架幕墙 | (1)ZJC253176（二~屋面层） (2)铝合金型材（粉末喷涂、阳极氧化）、钢材（热镀锌） (3)6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃、8高透光单银Low-E+12+8中空双钢化玻璃 (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)本工程玻璃均应采用均质化处理。 | m2 | 890.56 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第69页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)1.5mm镀锌钢板+200mm厚防火岩棉
692 | 011209001007 | 带骨架幕墙 | (1)2.0mm厚铝单板背衬板 (2)墙位、柱位及梁位置 | m2 | 637.361 |  |  |  | 清单
693 | 011209001008 | 带骨架幕墙 | (1)50X4镀锌钢管等 (2)2.5mm厚铝单板（氟碳喷涂) (3)耐候胶、泡沫棒等 | m2 | 122.09 |  |  |  | 清单
694 | 010516002018 | 预埋铁件 | (1)预埋铁件（表面热浸镀锌处理） (2)200*300*10等 (3)玻璃幕墙及铝合金线条造型处的预埋件 | t | 2.794 |  |  |  | 清单
695 | 010802001008 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝型材（粉末喷涂） (2)玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃 (3)4mm厚钢折板 (4)护门板（2.5厚铝单板） (5)本工程玻璃均应采用均质化处理。 | m2 | 9 |  |  |  | 清单
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
696 | 011210005003 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:防潮板 H=2m | m2 | 93.432 |  |  |  | 清单
697 | 011210005004 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:防潮板 H=1.2m | m2 | 5.76 |  |  |  | 清单
698 | 011505001002 | 洗漱台 | (1)材料品种、规格、颜色:20厚白色大理石台面 | m2 | 7.14 |  |  |  | 清单
699 | 011505010002 | 镜面玻璃 | (1)镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃、δ6 (2)框材质、断面尺寸:铝合金角线、L20×20×1.5 (3)基层材料种类:胶合板5厚 | m2 | 3.36 |  |  |  | 清单
700 | 010404001012 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:LC7.5轻骨料混凝土垫层 | m3 | 3.033 |  |  |  | 清单
701 | 010401012002 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:蹲便台侧墙 (2)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖、240×115×53mm (3)砂浆强度等级、配合比:现拌混合砂浆M5 | m3 | 1.381 |  |  |  | 清单
702 | 030701007002 | 挡水板 | (1)名称:挡鼠板 | m2 | 2.88 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第70页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
703 | 011002005003 | 聚氯乙烯板面层 | (1)楼梯滑动支座构造 (2)面层材料品种、厚度:5mm厚聚四氟乙烯板 | m2 | 13.77 |  |  |  | 清单
704 | 010902008002 | 屋面变形缝 | (1)屋面变形缝详14J936-1/BW1 (2)盖缝材料:铝合金盖板 | m | 42.8 |  |  |  | 清单
705 | 010903004005 | 墙面变形缝 | (1)外墙变形缝详14J936-1/BQ4 (2)盖缝材料:铝合金盖板 | m | 56.2 |  |  |  | 清单
706 | 010903004006 | 墙面变形缝 | (1)内墙面、顶棚变形缝详14J936-1/BN1 (2)盖缝材料:铝合金盖板 | m | 381.1 |  |  |  | 清单
707 | 010904004010 | 楼（地）面变形缝 | (1)楼地面变形缝详14J936-1/BD7 (2)盖缝材料:铝合金盖板 | m | 163.3 |  |  |  | 清单
708 | 010807004002 | 金属纱窗 | (1)窗纱材料品种、规格:内衬钢丝纱窗20*20 | m2 | 91.8 |  |  |  | 清单
|  | 配电房底板 | [6 empty] | 清单
709 | 010515003008 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:φ8@200双向钢筋网 | t | 0.516 |  |  |  | 清单
710 | 011101003010 | 细石混凝土楼地面 | (1)面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土 | m2 | 130.77 |  |  |  | 清单
711 | 011101006033 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:10厚低标号砂浆 | m2 | 130.77 |  |  |  | 清单
712 | 010904001002 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.2厚高分子(聚乙烯丙纶)自粘胶膜防水卷材（预铺反粘） (2)防水层数:1层 | m2 | 140.75 |  |  |  | 清单
713 | 010904002013 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0厚，1遍 | m2 | 140.75 |  |  |  | 清单
714 | 010903002013 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0厚，1遍 | m2 | 44.91 |  |  |  | 清单
715 | 010903002014 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚，1遍 | m2 | 44.91 |  |  |  | 清单
716 | 011001003005 | 保温隔热墙面 | (1)保温隔热部位:外墙 (2)保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚聚苯板 | m2 | 94.81 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第71页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
717 | 010103001011 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计图纸要求 (2)填方材料品种:2:8灰土土分层 (3)填方粒径要求:宽≥500mm | m3 | 5.103 |  |  |  | 清单
11#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
718 | 010101001004 | 平整场地 | (1)土壤类别:三类土 | m2 | 2002.84 |  |  |  | 清单
719 | 010101003006 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 612.03 |  |  |  | 清单
720 | 010101004006 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 562.568 |  |  |  | 清单
721 | 010101004007 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 | m3 | 65.273 |  |  |  | 清单
722 | 010101002004 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 561.862 |  |  |  | 清单
723 | 010103001012 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内 | m3 | 696.737 |  |  |  | 清单
724 | 010103002007 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 1270.109 |  |  |  | 清单
桩基工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
725 | 010301002007 | 预制钢筋混凝土管桩 | (1)桩规格(包括外径、壁厚):PHC-500-125-AB管桩 (2)桩尖类型:一体化桩尖 (3)接桩方式:电焊接桩 (4)填充材料、刷防护材料要求:C35微膨胀细石砼填芯 (5)桩长23.5m | m | 1521.45 |  |  |  | 清单
726 | 010301002008 | 预制钢筋混凝土管桩 | (1)试验桩 (2)桩规格(包括外径、壁厚):PHC-500-125-AB管桩 (3)桩尖类型:一体化桩尖 (4)接桩方式:电焊接桩 (5)填充材料、刷防护材料要求:C35微膨胀细石砼填芯 (6)桩长23.5m | m | 72.45 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第72页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
727 | 010516002019 | 预埋铁件 | (1)规格:4mm厚圆钢托板 | t | 0.102 |  |  |  | 清单
728 | 010515001049 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB400以内Ф8 | t | 0.396 |  |  |  | 清单
729 | 010515001050 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB400以内Ф18 | t | 2.279 |  |  |  | 清单
|  | 桩头防水 AJ-04-05 | [6 empty] | 清单
730 | 01B010 | 20x30缓膨型遇水膨胀胶圈 | (1)20x30缓膨型遇水膨胀胶圈 | 个 | 66 |  |  |  | 清单
731 | 010904003007 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | (1)砂浆厚度、配合比:20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 | m2 | 4.317 |  |  |  | 清单
732 | 010904002014 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:渗透结晶型防水涂料(用量不应小1.5kg/m2) (2)涂膜厚度、遍数:1.0mm厚 | m2 | 20.724 |  |  |  | 清单
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
733 | 010402001004 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 (2)墙体类型、砌筑高度:内外墙 (3)砂浆强度等级:专用砂浆砌筑 | m3 | 503.853 |  |  |  | 清单
734 | 010405001004 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:3.3m以内 | m3 | 570.749 |  |  |  | 清单
735 | 010607005009 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:外墙内侧和内墙两侧不同材料交接处设玻纤网布B=200mm | m2 | 1428.159 |  |  |  | 清单
736 | 010607005010 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)外墙外侧不同材料交接处镀锌钢丝网B=200 | m2 | 433.044 |  |  |  | 清单
737 | 010607005011 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:镀锌钢丝网、Φ1.6×20×20 (2)加固方式:人流通道满挂钢丝网 | m2 | 580.532 |  |  |  | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
738 | 010501001014 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 42.834 |  |  |  | 清单
739 | 010501005003 | 桩承台基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 110.49 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第73页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
740 | 010503001003 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 151 |  |  |  | 清单
741 | 010501004010 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30；P6 | m3 | 5.436 |  |  |  | 清单
742 | 010504001009 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30；P6 | m3 | 4.203 |  |  |  | 清单
743 | 010501004011 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 27.65 |  |  |  | 清单
744 | 010501001015 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:c15 | m3 | 11.88 |  |  |  | 清单
745 | 010502001009 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 240.221 |  |  |  | 清单
746 | 010505001010 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 420.167 |  |  |  | 清单
747 | 010505001011 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30；P6 | m3 | 427.329 |  |  |  | 清单
748 | 010503002005 | 矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.276 |  |  |  | 清单
749 | 010503002006 | 矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， | m3 | 3.6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第74页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30；P6
750 | 010508001005 | 后浇带 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C35 | m3 | 4.835 |  |  |  | 清单
751 | 010508001006 | 后浇带 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C35P6 (3)膨胀剂和抗裂防水剂 | m3 | 4.863 |  |  |  | 清单
752 | 010502002004 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 51.741 |  |  |  | 清单
753 | 010503004007 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 28.01 |  |  |  | 清单
754 | 010503004008 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 5.339 |  |  |  | 清单
755 | 010503005004 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.072 |  |  |  | 清单
756 | 010507005003 | 压顶 | (1)断面尺寸:墙厚*100mm (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (3)混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.953 |  |  |  | 清单
757 | 010505008003 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.074 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第75页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
758 | 010504001010 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 61.942 |  |  |  | 清单
759 | 010505007003 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 27.814 |  |  |  | 清单
760 | 010523002003 | 装配式预制混凝土其他构件 | (1)100mm预制板 (2)混凝土强度等级:C25 (3)钢筋种类、规格及含量:φ8@200 (4)灌缝材料种类:密封胶封严 | m3 | 12.814 |  |  |  | 清单
761 | 010506001016 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:120mm | m2 | 60.85 |  |  |  | 清单
762 | 010506001017 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:100mm | m2 | 37.824 |  |  |  | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
763 | 010515001051 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300以内Ф6 | t | 1.405 |  |  |  | 清单
764 | 010515001052 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300以内Ф8 | t | 0.765 |  |  |  | 清单
765 | 010515001053 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB400以内Ф6 | t | 6.588 |  |  |  | 清单
766 | 010515001054 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB400以内Ф8 | t | 83.344 |  |  |  | 清单
767 | 010515001055 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB400以内Ф10 | t | 18.473 |  |  |  | 清单
768 | 010515001056 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB400以内Ф12 | t | 20.951 |  |  |  | 清单
769 | 010515001057 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB400以内Ф14 | t | 14.436 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第76页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
770 | 010515001058 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB400以内Ф16 | t | 6.211 |  |  |  | 清单
771 | 010515001059 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB400以内Ф18 | t | 7.55 |  |  |  | 清单
772 | 010515001060 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB400以内Ф20 | t | 23.146 |  |  |  | 清单
773 | 010515001061 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB400以内Ф22 | t | 30.306 |  |  |  | 清单
774 | 010515001062 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB400以内Ф25 | t | 53.269 |  |  |  | 清单
775 | 010516006011 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤18 | 个 | 216 |  |  |  | 清单
776 | 010516006012 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤32 | 个 | 436 |  |  |  | 清单
777 | 010516003008 | 机械连接 | (1)连接方式:直螺纹连接 (2)规格:φ22 | 个 | 706 |  |  |  | 清单
778 | 010516003009 | 机械连接 | (1)连接方式:直螺纹连接 (2)规格:φ25 | 个 | 1193 |  |  |  | 清单
779 | 010516006013 | 电渣压力焊接 | (1)规格:对焊、φ16以内 | 个 | 21 |  |  |  | 清单
780 | 010516006014 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ20以内 | 个 | 325 |  |  |  | 清单
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 不上人屋面 | [6 empty] | 清单
781 | 011101003011 | 细石混凝土楼地面 | (1)面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 1947.94 |  |  |  | 清单
782 | 010515003009 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:圆钢φ6，双向@150mm | t | 5.769 |  |  |  | 清单
783 | 011101006034 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:10厚低强度等级砂浆隔离层 | m2 | 1947.94 |  |  |  | 清单
784 | 010404001013 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:最薄处30厚轻骨料垫层，i=2% | m3 | 2.742 |  |  |  | 清单
785 | 010902001010 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚氨酯) (2)防水层数:1层 | m2 | 2031.588 |  |  |  | 清单
786 | 010902001011 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.5厚湿铺防水卷材高分子膜 (2)防水层数:1层 | m2 | 2031.588 |  |  |  | 清单
787 | 010902002009 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，1遍 | m2 | 2031.588 |  |  |  | 清单
788 | 011101006035 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 1947.94 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第77页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
789 | 01B011 | 泛水 | (1)泛水详12J201-1/A14 | m | 209.48 |  |  |  | 清单
|  | 雨棚顶部、窗顶板、预制板顶部、风井顶板 | [6 empty] | 清单
790 | 011101006036 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层（加5%防水剂） | m2 | 216.117 |  |  |  | 清单
791 | 011406001037 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:雨棚顶部、窗顶板、预制板顶部、风井顶板 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:满刮腻子二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:真石漆 | m2 | 216.117 |  |  |  | 清单
|  | 其他 | [6 empty] | 清单
792 | 010902010003 | 上人孔盖板 | (1)上人孔盖板详12J201-H19-1 (2)面层厚度、砂浆配合比:0.8厚铝板 | 座 | 1 |  |  |  | 清单
793 | 010606008004 | 钢梯 | (1)钢爬梯详国标A28-T5-06 (2)钢材品种、规格:钢板 (3)钢梯形式:爬式 (4)防火要求:涂防锈底漆二度、面漆二度 | t | 0.099 |  |  |  | 清单
794 | 010901002003 | 型材屋面 | (1)型材品种、规格:1.2厚氟碳喷涂铝板 | m2 | 40.551 |  |  |  | 清单
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
795 | 011503001009 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)防护栏杆H=0.9m (2)扶手材料种类、规格:φ60*3不锈钢管 (3)栏杆材料种类、规格:大立杆：φ60*3不锈钢管，小立杆：φ30*1.0 (4)预埋件详22J403-1-PB33/3-45 | m | 29.7 |  |  |  | 清单
796 | 010516002020 | 预埋铁件 | (1)做法详22J403-1 5-19 M5 (2)钢材种类:Q235B，锚筋为HRB400 (3)规格:130*130*10 (4)铁件尺寸:φ12 | t | 0.157 |  |  |  | 清单
797 | 011503001010 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)楼梯栏杆H=0.9m (2)扶手材料种类、规格:φ60*3不锈钢管 (3)栏杆材料种类、规格:立柱：φ60*3不锈钢管，立杆：φ28*1.0不锈钢管 (4)预埋件详22J403-1-A1/2-7 | m | 26 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第78页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
798 | 010516002021 | 预埋铁件 | (1)22J403-1 M8/5-19 (2)钢材种类:Q235B (3)规格:L*90*6 | t | 0.135 |  |  |  | 清单
799 | 011503001011 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)楼梯栏杆H=1.1m (2)扶手材料种类、规格:φ60*3不锈钢管 (3)栏杆材料种类、规格:立柱：φ60*3不锈钢管，立杆：φ28*1.0不锈钢管 (4)预埋件详22J403-1-A1/2-7 | m | 3.72 |  |  |  | 清单
800 | 010516002022 | 预埋铁件 | (1)22J403-1 M8/5-19 (2)钢材种类:Q235B (3)规格:L*90*6 | t | 0.022 |  |  |  | 清单
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
801 | 010101003007 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 112.788 |  |  |  | 清单
802 | 010103001013 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内 | m3 | 89.632 |  |  |  | 清单
803 | 010103002008 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 26.616 |  |  |  | 清单
804 | 010507001005 | 散水、坡道 | (1)散水详12J003-A2-6B (2)垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 (3)面层厚度:250厚种植土 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (5)混凝土强度等级:C20 (6)变形缝填塞材料种类:20宽聚乙烯泡沫塑料、密封膏嵌缝 | m2 | 63.676 |  |  |  | 清单
805 | 010507001006 | 散水、坡道 | (1)地面面层坡道详12J0003-A8-10B (2)垫层材料种类、厚度:300厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆+100厚C20混凝土 (3)面层厚度:8-12厚地砖面层，横向铺配 | m2 | 95.25 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第79页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
套防滑条地砖中距300,1:1水泥砂浆勾缝 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (5)混凝土强度等级:C20 (6)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层+素水泥浆一道（內掺建筑胶）
806 | 010507003003 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)暗沟详12J003-A3-10 (2)沟截面净空尺寸:300*400mm (3)垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (5)混凝土强度等级:C20 (6)最薄处20厚1:2.5水泥砂浆抹面 (7)70厚混凝土箅子 | m | 126.802 |  |  |  | 清单
807 | 040501004001 | 塑料管 | (1)PVC-U双壁波纹管(4kN/m2)、φ200 | m | 66.164 |  |  |  | 清单
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 楼1：楼梯间 | [6 empty] | 清单
808 | 010501001016 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 10.156 |  |  |  | 清单
809 | 010515003010 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:φ6@200双向钢筋网 | t | 0.15 |  |  |  | 清单
810 | 011102001005 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 (3)嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 | m2 | 88.704 |  |  |  | 清单
811 | 011106001004 | 石材楼梯面层 | (1)粘结层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 (3)防滑条材料种类、规格:专用胶结剂粘结 | m2 | 98.674 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第80页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1.5厚金属防滑条 (4)勾缝材料种类:水泥浆擦缝
812 | 011101006037 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:钢筋混凝土楼板面随捣随抹 | m2 | 21 |  |  |  | 清单
|  | 楼2：卫生间 | [6 empty] | 清单
813 | 010501001017 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 3.692 |  |  |  | 清单
814 | 010404001014 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:LC7.5轻骨料混凝土、450-480厚 | m3 | 11.076 |  |  |  | 清单
815 | 011101006038 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 24.614 |  |  |  | 清单
816 | 011101006039 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:钢筋混凝土楼板面随捣随抹 | m2 | 24.614 |  |  |  | 清单
817 | 011101006040 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平(坡向地漏) | m2 | 24.614 |  |  |  | 清单
818 | 010404001015 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150厚轻质泡沫混凝土 | m3 | 3.692 |  |  |  | 清单
819 | 011102003006 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (2)面层材料品种、规格、颜色:400*400防滑地砖 | m2 | 49.228 |  |  |  | 清单
820 | 010904002015 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1厚，2遍 (3)反边高度:2000mm | m2 | 49.228 |  |  |  | 清单
|  | 楼3：水管井、强弱电井、取风井、转换井、管井、预留井、幕墙可视处、湿式报警阀间 | [6 empty] | 清单
821 | 010501001018 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 2.822 |  |  |  | 清单
822 | 011101006041 | 平面砂浆找平层（仅水管 | (1)找平层厚度、砂浆 | m2 | 8.6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第81页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 井） | 配合比:素水泥浆结合层一道
823 | 010904002016 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚、1遍 | m2 | 8.6 |  |  |  | 清单
824 | 011101001010 | 水泥砂浆楼地面 | (1)25厚1:2水泥砂浆面层抹平压光 | m2 | 81.66 |  |  |  | 清单
|  | 楼5：电梯底坑 | [6 empty] | 清单
825 | 011101001011 | 水泥砂浆楼地面 | (1)20厚防水砂浆压光 | m2 | 21.65 |  |  |  | 清单
826 | 010904002017 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1厚、两遍 | m2 | 21.65 |  |  |  | 清单
827 | 010903002015 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，1遍 | m2 | 47.505 |  |  |  | 清单
828 | 010903003007 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆压光 | m2 | 47.505 |  |  |  | 清单
|  | 楼6：排烟机房、设备机房 | [6 empty] | 清单
829 | 011101003012 | 细石混凝土楼地面 | (1)水泥砂浆一道（内掺建筑胶） (2)面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C30细石混凝土面层 | m2 | 398.733 |  |  |  | 清单
830 | 011101006042 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:钢筋混凝土楼板面随捣随抹 | m2 | 199.254 |  |  |  | 清单
|  | 楼7：厂房生产车间 | [6 empty] | 清单
831 | 011101007003 | 金刚砂楼地面 | (1)找平层砂浆配合比、厚度:50厚C20细石砼找平 (2)面层材料种类、厚度:1.5厚金刚砂面层（加固化剂，金刚砂用量每平方5Kg，固化剂用量每平方0.3kg） | m2 | 2972.842 |  |  |  | 清单
|  | 踢1：楼梯间、配电室、厂房生产车间、门厅、机房 | [6 empty] | 清单
832 | 011105003004 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm (2)粘贴层厚度、材料种类:10厚DP15水泥砂浆专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:面砖 | m2 | 87.942 |  |  |  | 清单
833 | 011105002007 | 石材踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm (2)粘贴层厚度、材料种类:10厚DP15水泥砂浆专用粘结剂 | m2 | 12.881 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第82页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚
834 | 011105002008 | 石材踢脚线 | (1)斜段 (2)踢脚线高度:120mm (3)粘贴层厚度、材料种类:10厚DP15水泥砂浆专用粘结剂 (4)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 | m2 | 6.903 |  |  |  | 清单
|  | 踢2：强弱电井、水管井 | [6 empty] | 清单
835 | 011105001004 | 水泥砂浆踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm (2)底层厚度、砂浆配合比:10厚DP15水泥砂浆压光 (3)面层厚度、砂浆配合比:15厚DP15水泥砂浆找平 | m2 | 8.592 |  |  |  | 清单
|  | 湿式报警阀间排水沟 | [6 empty] | 清单
836 | 011101006043 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水砂浆找坡层 | m2 | 1.561 |  |  |  | 清单
837 | 040402016003 | 沟道盖板 | (1)材质:20厚钢板篦子 (2)规格尺寸:300mm宽 (3)防水塑料油膏堵头 | m | 2 |  |  |  | 清单
838 | 010516002023 | 预埋铁件 | (1)L30*3角钢 (2)Φ8钢筋 L=200 @300 | t | 0.003 |  |  |  | 清单
|  | 首层地坪 | [6 empty] | 清单
839 | 010404001016 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:300mm级配砂石（3:7） | m3 | 490.786 |  |  |  | 清单
840 | 010501004012 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送 (2)混凝土强度等级:C30P6抗渗微膨胀 | m3 | 284.195 |  |  |  | 清单
841 | 010501004013 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送 (2)混凝土强度等级:C30P6抗渗微膨胀 | m3 | 10.274 |  |  |  | 清单
842 | 010904004011 | 楼（地）面变形缝 | (1)室内地面切缝 (2)嵌缝材料种类:聚氨酯胶填缝 (3)整体楼地面分割缝(缝深7cm) | m | 455.82 |  |  |  | 清单
843 | 010904004012 | 楼（地）面变形缝 | (1)柱边地面施工缝 (2)嵌缝材料种类:聚氨酯胶填缝 | m | 144.75 |  |  |  | 清单
844 | 010904004013 | 楼（地）面变形缝 | (1)铠甲施工缝 | m | 111.38 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第83页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)嵌缝材料种类:聚氨酯胶填缝 (3)ABS套销，传力板销, @600mm (4)2个40 X 6mm扁钢边角保护上边缘研磨或激光切割,热浸镀锌 (5)尼龙螺栓(确保地坪收缩时可被拉脱开) ，锚固栓钉,间距不大于400mm
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 内1：非用水房间、管井内壁、强电井、取风井、转换井 | [6 empty] | 清单
845 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:内墙面 (2)界面剂类型:对基层进行毛化处理 (3)底层厚度、砂浆配合比:13mm厚混合砂浆打底 (4)面层厚度、砂浆配合比:5mm厚混合砂浆压光 | m2 | 944.362 |  |  |  | 清单
846 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:内墙面 (2)界面剂类型:对基层进行毛化处理 (3)底层厚度、砂浆配合比:13mm厚混合砂浆打底 (4)面层厚度、砂浆配合比:5mm厚混合砂浆压光 | m2 | 286.145 |  |  |  | 清单
847 | 011202003006 | 柱、梁面砂浆找平 | (1)柱（梁）体类型:梁 (2)找平的砂浆厚度、配合比:13mm厚混合砂浆打底+5mm厚混合砂浆压光 | m2 | 11.002 |  |  |  | 清单
|  | 内2：公共楼梯间、湿式报警阀间、设备机房、生产车间、门厅、配电室 | [6 empty] | 清单
848 | 011406001038 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)基层类型:水泥砂浆抹灰面 (3)腻子种类、遍数:耐水腻子两道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料2道 | m2 | 3798.411 |  |  |  | 清单
849 | 011406001039 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:独立柱 (2)基层类型:水泥砂浆抹灰面 (3)腻子种类、遍数:耐水腻子两道 | m2 | 410.88 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第84页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料2道
850 | 011201004023 | 立面砂浆找平层 (楼梯间、配电室、生产车间、门厅、设备机房) | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)素水泥浆结合层（砼墙面） (3)找平层砂浆厚度、配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面+13mm厚1：3水泥砂浆底层及找平 | m2 | 3735.765 |  |  |  | 清单
851 | 011201004024 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)界面剂类型:素水泥浆结合层（砼墙面） (3)找平层砂浆厚度、配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面+13mm厚1：3水泥砂浆底层及找平 | m2 | 62.646 |  |  |  | 清单
852 | 011202003007 | 柱、梁面砂浆找平 | (1)柱（梁）体类型:矩形柱 (2)找平的砂浆厚度、配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面+13mm厚1：3水泥砂浆底层及找平 (3)素水泥浆结合层（砼墙面） | m2 | 410.88 |  |  |  | 清单
|  | 内3：卫生间 | [6 empty] | 清单
853 | 011204003005 | 块料墙面 | (1)墙体类型:内墙面 (2)安装方式:6厚1:2水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷质面砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 | m2 | 186.408 |  |  |  | 清单
854 | 010903002016 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1厚，2遍 | m2 | 186.408 |  |  |  | 清单
855 | 010903003008 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)防水层做法:墙面防水涂料层以上 (2)砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆掺5%防水剂 | m2 | 120.111 |  |  |  | 清单
856 | 011201004025 | 立面砂浆找平层（界面剂需区分加气砖面及柱梁面） | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)界面剂类型:3厚加气混凝土专用砂浆打底（用于加气混凝土砌块墙），刷聚合物 | m2 | 186.408 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第85页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
水泥砂浆一道（用于混凝土墙、砖墙） (3)找平层砂浆厚度、配合比:5厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平+9厚1:3水泥砂浆抹平扫毛
|  | 内4：水管井内壁 | [6 empty] | 清单
857 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:砖、砼墙面 (2)对基层进行毛化处理 (3)底层厚度、砂浆配合比:13mm厚1：3水泥砂浆底层及找平 (4)面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面 | m2 | 118.714 |  |  |  | 清单
858 | 010903002017 | 墙面涂膜防水（项目特征修改） | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚、两道 | m2 | 34.16 |  |  |  | 清单
|  | 内5：排烟机房 | [6 empty] | 清单
859 | 011201004026 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)界面剂类型:专用界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面） (3)找平层砂浆厚度、配合比:9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 | m2 | 148.373 |  |  |  | 清单
860 | 011207001007 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:板背面点状粉刷石膏（至少5个点），粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用固定压盘胀栓固定 (2)面层材料品种、规格、颜色:穿孔吸音复合板、600*600*15mm | m2 | 148.373 |  |  |  | 清单
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 女儿墙内侧 | [6 empty] | 清单
861 | 011406001040 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:外墙面 (2)基层类型:水泥砂浆抹灰面 (3)腻子种类、遍数:满刮腻子二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:深灰色真石漆 | m2 | 89.433 |  |  |  | 清单
862 | 011201004027 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 | m2 | 89.433 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第86页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)找平层砂浆厚度、配合比:15厚1:2.5水泥砂浆（內掺建筑胶）
|  | 软瓷 | [6 empty] | 清单
863 | 011204003006 | 块料墙面 | (1)墙体类型:外墙面 (2)安装方式:专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:软瓷、600*1200mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂勾缝5mm以内 | m2 | 1542.151 |  |  |  | 清单
864 | 011206002003 | 块料零星项目 | (1)基层类型、部位:门窗侧 (2)安装方式:专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:软瓷、600*1200mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂勾缝5mm以内 | m2 | 36.73 |  |  |  | 清单
865 | 011201004028 | 立面砂浆找平层 | (1)6厚抹面胶浆复合双层玻纤网 | m2 | 1578.881 |  |  |  | 清单
866 | 011001003006 | 保温隔热墙面 | (1)保温隔热部位:外墙面 (2)保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚挤塑聚乙烯泡沫塑料板(做法详10J121 第10页A-1 A1型 | m2 | 1067.689 |  |  |  | 清单
867 | 010903003009 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)砂浆厚度、配合比:20厚聚合物水泥防水砂浆 (2)喷湿墙面，专用界面剂甩毛 (3)砂浆防水层分格缝嵌填密封材料，垂直间距6m，水平与窗口上沿或下沿平齐 | m2 | 1578.881 |  |  |  | 清单
868 | 010903002018 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，1遍 | m2 | 1578.881 |  |  |  | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 顶1：公共楼梯、厂房生产车间、室外天棚、设备机房、配电室 | [6 empty] | 清单
869 | 011406001041 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)基层类型:混凝土板面 (3)腻子种类、遍数:N型耐水腻子2道 | m2 | 5408.7 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第87页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉型涂料2道
|  | 顶2：水电井、强弱电井、取风井、转换井、报警阀间 | [6 empty] | 清单
870 | 011301001006 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:混凝土面 (2)抹灰厚度、材料种类:钢筋混凝土顶板清理、缺陷修补 | m2 | 48.61 |  |  |  | 清单
|  | 顶3：卫生间 | [6 empty] | 清单
871 | 011302001008 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶式、φ8带栓吊杆@1200mm (2)龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨，主龙骨UC38*10*0.8间距＜1200、次龙骨V40@600、边龙骨L30*30*0.6 (3)面层材料品种、规格:铝扣板 | m2 | 49.008 |  |  |  | 清单
872 | 011301001007 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:混凝土板面 (2)抹灰厚度、材料种类:20厚、水泥砂浆 (3)砂浆配合比:1:2.5加5%防水剂 | m2 | 49.008 |  |  |  | 清单
|  | 顶4：排烟机房 | [6 empty] | 清单
873 | 011302001009 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶式、DN6钢筋吊杆，双向间距＜1200，吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢承载龙骨，T型主龙骨，间距600，与承载龙骨固定 (3)基层材料种类、规格:50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋填于龙骨间 (4)面层材料品种、规格:穿孔石膏板吸声 | m2 | 27.803 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
874 | 010802003021 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲1224 | m2 | 2.88 |  |  |  | 清单
875 | 010802003022 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲1521 | m2 | 18.9 |  |  |  | 清单
876 | 010802003023 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲1824 | m2 | 25.92 |  |  |  | 清单
877 | 010802003024 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM | m2 | 4.86 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第88页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
甲1827
878 | 010802003025 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲2127 | m2 | 5.67 |  |  |  | 清单
879 | 010802003026 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM乙1521 | m2 | 3.15 |  |  |  | 清单
880 | 010802003027 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM乙1524 | m2 | 14.4 |  |  |  | 清单
881 | 010802003028 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM乙1021 | m2 | 2.1 |  |  |  | 清单
882 | 010811001004 | 门窗五金 | (1)名称、材质:顺位器 | 个 | 21 |  |  |  | 清单
883 | 010802001009 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金平开门PM1124 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ8 (3)合页、双面执手、多点锁、天地插销 | m2 | 10.56 |  |  |  | 清单
884 | 010802001010 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金平开门PM1848 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ8 (3)合页、双面执手、多点锁、天地插销 | m2 | 17.28 |  |  |  | 清单
885 | 010802001011 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金平开门PM2148 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ8 (3)合页、双面执手、多点锁、天地插销 | m2 | 30.24 |  |  |  | 清单
886 | 010803001005 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门代号及洞口尺寸:JLM5039 (2)门材质:铝合金 (3)启动装置品种、规格:卷帘门电动装置 | 樘 | 2 |  |  |  | 清单
887 | 010803001006 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门代号及洞口尺寸:JLM5148 (2)门材质:铝合金 (3)启动装置品种、规格:卷帘门电动装置 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
888 | 010803001007 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门代号及洞口尺寸:JLM4039a (2)门材质:铝合金 (3)启动装置品种、规格:卷帘门电动装置 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
889 | 010807001039 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C1829 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 20.88 |  |  |  | 清单
890 | 010807001040 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C1836 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 25.92 |  |  |  | 清单
891 | 010807001041 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C2129 | m2 | 12.18 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第89页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6
892 | 010807001042 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉固定窗TC4036A (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 14.58 |  |  |  | 清单
893 | 010807001043 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉固定窗TC1829 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 31.32 |  |  |  | 清单
894 | 010807001044 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉固定窗TC1836 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 19.44 |  |  |  | 清单
895 | 010807001045 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉固定窗TC2129 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 146.16 |  |  |  | 清单
896 | 010807001046 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗固定TC5136 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 36.72 |  |  |  | 清单
897 | 010807001047 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗C5136 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 36.72 |  |  |  | 清单
898 | 010807001048 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗TC7836 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 28.08 |  |  |  | 清单
899 | 010807001049 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗TC8136 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 87.48 |  |  |  | 清单
900 | 010807003011 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶BYC3829A | m2 | 11.165 |  |  |  | 清单
901 | 010807003012 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶BYC3836A | m2 | 13.86 |  |  |  | 清单
902 | 010516002024 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:Q235B | t | 0.185 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第90页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:300x200x12钢板
903 | 011207001008 | 墙面装饰板 | (1)护门板 (2)面层材料品种、规格、颜色:2.5mm铝单板 | m2 | 3.14 |  |  |  | 清单
幕墙工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
904 | 011209001009 | 带骨架幕墙 | (1)ZJC24060（一层） (2)铝合金型材（粉末喷涂、阳极氧化）、精致钢（热镀锌）、钢材（热镀锌） (3)6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃、8高透光单银Low-E+12+8中空双钢化玻璃 (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)本工程玻璃均应采用均质化处理。 (6)1.5mm镀锌钢板+200mm厚防火岩棉 | m2 | 223.74 |  |  |  | 清单
905 | 011209001010 | 带骨架幕墙 | (1)ZJC24041（二层） (2)铝合金型材（粉末喷涂、阳极氧化）、钢材（热镀锌） (3)6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃、8高透光单银Low-E+12+8中空双钢化玻璃 (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)本工程玻璃均应采用均质化处理。 (6)1.5mm镀锌钢板+200mm厚防火岩棉 | m2 | 196.8 |  |  |  | 清单
906 | 011209001011 | 带骨架幕墙 | (1)50X4镀锌钢管等 (2)2.5mm厚铝单板（氟碳喷涂) (3)耐候胶、泡沫棒等 | m2 | 104.57 |  |  |  | 清单
907 | 011209001012 | 带骨架幕墙 | (1)2.0mm厚铝单板背衬板 (2)墙位、柱位及梁位置 | m2 | 121.01 |  |  |  | 清单
908 | 010516002025 | 预埋铁件 | (1)预埋铁件（表面热浸镀锌处理） (2)200*300*10等 (3)玻璃幕墙及铝合金线条造型处的预埋件 | t | 1.186 |  |  |  | 清单
909 | 010802001012 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝型材（粉末喷涂） (2)玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃 (3)4mm厚钢折板 (4)护门板（2.5厚铝单板） (5)本工程玻璃均应采 | m2 | 4.5 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第91页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
用均质化处理。
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
910 | 011210005005 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:防潮板 H=2m | m2 | 45.156 |  |  |  | 清单
911 | 011210005006 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:防潮板 H=1.2m | m2 | 2.88 |  |  |  | 清单
912 | 011505001003 | 洗漱台 | (1)材料品种、规格、颜色:20厚白色大理石台面 | m2 | 3.12 |  |  |  | 清单
913 | 011505010003 | 镜面玻璃 | (1)镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃、δ6 (2)框材质、断面尺寸:铝合金角线、L20×20×1.5 (3)基层材料种类:胶合板5厚 | m2 | 1.68 |  |  |  | 清单
914 | 010404001017 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:LC7.5轻骨料混凝土垫层 | m3 | 1.322 |  |  |  | 清单
915 | 010401012003 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:蹲便台侧墙 (2)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖、240×115×53mm (3)砂浆强度等级、配合比:现拌混合砂浆M5 | m3 | 0.879 |  |  |  | 清单
916 | 011002005004 | 聚氯乙烯板面层 | (1)楼梯滑动支座构造 (2)面层材料品种、厚度:5mm厚聚四氟乙烯板 | m2 | 3.672 |  |  |  | 清单
917 | 010807004003 | 金属纱窗 | (1)窗纱材料品种、规格:内衬钢丝纱窗20*20 | m2 | 36.72 |  |  |  | 清单
|  | 配电室防水 | [6 empty] | 清单
918 | 010515003011 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:φ8@200双向钢筋网 | t | 0.576 |  |  |  | 清单
919 | 011101003013 | 细石混凝土楼地面 | (1)面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土 | m2 | 145.957 |  |  |  | 清单
920 | 011101006044 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:10厚低标号砂浆 | m2 | 145.957 |  |  |  | 清单
921 | 010904001003 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.2厚高分子(聚乙烯丙纶)自粘胶膜防水卷材（预铺反粘） (2)防水层数:1层 | m2 | 145.957 |  |  |  | 清单
922 | 010904002018 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2 | m2 | 145.957 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第92页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
.0厚，1遍
923 | 010903002019 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0厚，1遍 | m2 | 147.384 |  |  |  | 清单
924 | 010903002020 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚，1遍 | m2 | 147.384 |  |  |  | 清单
925 | 011001003007 | 保温隔热墙面 | (1)保温隔热部位:外墙 (2)保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚聚苯板 | m2 | 59.038 |  |  |  | 清单
926 | 010103001014 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计图纸要求 (2)填方材料品种:2:8灰土土分层 (3)填方粒径要求:宽≥500mm | m3 | 98.134 |  |  |  | 清单
12#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
927 | 010402001005 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块、规格200x200x600、抗压强度A5.0 (2)内墙、3.6m以内及以上 (3)专用砂浆砌筑,砂浆强度M10 | m3 | 576.16 |  |  |  | 清单
928 | 010402001006 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块、规格100厚、抗压强度A5.0 (2)内墙、3.6m以内及以上 (3)专用砂浆砌筑,砂浆强度M10 | m3 | 6.02 |  |  |  | 清单
929 | 010402001007 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块、规格200x200x600、抗压强度A5.0 (2)室外楼梯地垄墙、3.6m以内 (3)专用砂浆砌筑,砂浆强度M10 | m3 | 10.83 |  |  |  | 清单
930 | 010405001005 | 砌筑超高增加费 | (1)3.6米以上4.6以内 | m3 | 63.06 |  |  |  | 清单
931 | 010607005012 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)楼梯间和人流通道的填充墙 (2)镀锌钢丝,规格为Ⅲ1.0@15X15。 | m2 | 614.4 |  |  |  | 清单
932 | 010607005013 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)墙体与不同材料交接处 (2)200mm 宽钢丝网 (3)11J930第C28页 | m2 | 1461.892 |  |  |  | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第93页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
933 | 010502001010 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C35 | m3 | 69.75 |  |  |  | 清单
934 | 010502003001 | 异形柱 | (1)圆形 (2)商品混凝土，泵送 (3)C35 | m3 | 17.1 |  |  |  | 清单
935 | 010502001011 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 105.45 |  |  |  | 清单
936 | 010502001012 | 矩形柱 | (1)商品混凝土，泵送 (2)C30 (3)梯柱 | m3 | 5.56 |  |  |  | 清单
937 | 010505001012 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 631.827 |  |  |  | 清单
938 | 010505001013 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C40 | m3 | 10.469 |  |  |  | 清单
939 | 010505001014 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C30；P6 | m3 | 442.33 |  |  |  | 清单
940 | 010505001015 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.234 |  |  |  | 清单
941 | 010502002005 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 23.59 |  |  |  | 清单
942 | 010503004009 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 23.42 |  |  |  | 清单
943 | 010503004010 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， | m3 | 6.69 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第94页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C20
944 | 010504001011 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 50.38 |  |  |  | 清单
945 | 010503005005 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.13 |  |  |  | 清单
946 | 010504001012 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 (3)顶板回填素砼 | m3 | 17.24 |  |  |  | 清单
947 | 010504001013 | 直形墙 | (1)栏板 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (3)混凝土强度等级:C25 | m3 | 19.07 |  |  |  | 清单
948 | 010504001014 | 直形墙 | (1)弧形栏板 (2)商品混凝土，非泵送 (3)C25 | m3 | 1.71 |  |  |  | 清单
949 | 010506001018 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式双跑 (4)梯板厚度（不含梯阶）:120mm | m2 | 37.42 |  |  |  | 清单
950 | 010506001019 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式双跑 (4)梯板厚度（不含梯阶）:150mm | m2 | 9.69 |  |  |  | 清单
951 | 010506001020 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品 | m2 | 27.02 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第95页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式双跑 (4)梯板厚度（不含梯阶）:120mm
952 | 010506001021 | 直形楼梯 | (1)商品混凝土，泵送 (2)C30 (3)单坡直行楼梯 (4)180mm | m2 | 14.66 |  |  |  | 清单
953 | 010506001022 | 直形楼梯 | (1)商品混凝土，泵送 (2)C30 (3)单坡直行楼梯 (4)150mm | m2 | 32.5 |  |  |  | 清单
954 | 010506001023 | 直形楼梯 | (1)商品混凝土，泵送 (2)C30 (3)单坡直行楼梯 (4)80mm | m2 | 21.84 |  |  |  | 清单
955 | 010501006001 | 设备基础 | (1)商品混凝土，非泵送 (2)C25 | m3 | 1.42 |  |  |  | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
956 | 010515001063 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300以内Ф6 | t | 0.494 |  |  |  | 清单
957 | 010515001064 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300以内Ф8 | t | 0.533 |  |  |  | 清单
958 | 010515001065 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ6 | t | 5.369 |  |  |  | 清单
959 | 010515001066 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ8 | t | 57.826 |  |  |  | 清单
960 | 010515001067 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ10 | t | 30.445 |  |  |  | 清单
961 | 010515001068 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ12 | t | 11.816 |  |  |  | 清单
962 | 010515001069 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ14 | t | 6.153 |  |  |  | 清单
963 | 010515001070 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ16 | t | 4.453 |  |  |  | 清单
964 | 010515001071 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ18 | t | 1.135 |  |  |  | 清单
965 | 010515001072 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ20 | t | 24.199 |  |  |  | 清单
966 | 010515001073 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ22 | t | 4.294 |  |  |  | 清单
967 | 010515001074 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ25 | t | 71.179 |  |  |  | 清单
968 | 010515001075 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400以内φ28 | t | 3.309 |  |  |  | 清单
969 | 040901006001 | 后张法预应力钢筋（钢丝束、钢绞线） | (1)二层预应力梁 (2)有粘结预应力筋 (3)1x7 Φ15.2 (4)C40微膨胀密实性 | t | 0.235 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第96页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
混凝土封锚
970 | 010516006015 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤32 | 个 | 522 |  |  |  | 清单
971 | 010516003010 | 机械连接 | (1)连接方式:直螺纹连接 (2)规格:φ22 | 个 | 82 |  |  |  | 清单
972 | 010516003011 | 机械连接 | (1)连接方式:直螺纹连接 (2)规格:φ25 | 个 | 1884 |  |  |  | 清单
973 | 010516003012 | 机械连接 | (1)机械连接 (2)直螺纹 (3)(φ28) | 个 | 142 |  |  |  | 清单
974 | 010516006016 | 电渣压力焊接 | (1)主筋焊接 (2)φ16以内 | 个 | 54 |  |  |  | 清单
975 | 010516006017 | 电渣压力焊接 | (1)主筋焊接 (2)φ20以内 | 个 | 385 |  |  |  | 清单
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 不上人屋面 | [6 empty] | 清单
976 | 011101003014 | 细石混凝土楼地面 | (1)面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 1493.08 |  |  |  | 清单
977 | 010515003012 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:圆钢φ6，双向@150mm | t | 4.422 |  |  |  | 清单
978 | 011101006045 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:10厚低强度等级砂浆隔离层 | m2 | 1493.08 |  |  |  | 清单
979 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | (1)挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板45mm(燃烧等级A级) (2)石灰砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4)10mm | m2 | 1493.08 |  |  |  | 清单
980 | 010902001012 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:强力交叉层压膜预铺防水卷材 (2)防水层数:1.5mm厚、1层 | m2 | 1549.23 |  |  |  | 清单
981 | 010902002010 | 屋面涂膜防水 | (1)非固化橡胶沥青涂料防水 (2)2.0厚、一遍 | m2 | 1549.23 |  |  |  | 清单
982 | 010902002011 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防材料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚，1遍 | m2 | 1549.23 |  |  |  | 清单
983 | 011101006046 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆找平层 | m2 | 1549.23 |  |  |  | 清单
984 | 010404001018 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:最薄30厚泡沫混凝土2%找坡层 | m3 | 162.746 |  |  |  | 清单
985 | 01B012 | 泛水 | (1)屋面泛水(女儿墙泛水 铝合金) | m | 171.87 |  |  |  | 清单
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第97页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 楼梯栏杆 | [6 empty] | 清单
986 | 011503001012 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)栏杆扶手(室内) 22J403-1 A1/2-7 (2)60*3不锈钢管 (3)Φ28不锈钢管 (4)H=900 | m | 70.85 |  |  |  | 清单
987 | 011503001013 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)栏杆扶手(室内) 22J403-1 A1/2-7 (2)60*3不锈钢管 (3)Φ28不锈钢管 (4)H=1100 | m | 3.14 |  |  |  | 清单
988 | 010516002026 | 预埋铁件 | (1)22J403-1 M8/5-19 (2)Q235B (3)L*90*6 | t | 0.314 |  |  |  | 清单
|  | 玻璃平台栏板 H1200 | [6 empty] | 清单
989 | 011503008001 | 玻璃栏板 | (1)12.76厚钢化夹层玻璃1.2厚不锈钢封边、12.76厚钢化夹层玻璃1.2厚不锈钢封边、8厚不锈钢板与立柱焊接 (2)玻璃平台栏板 做法详22J403-1 3-64 H1400 | m | 204.97 |  |  |  | 清单
990 | 010516002027 | 预埋铁件 | (1)做法详22J403-1 5-19 M5 (2)Q235B，锚筋为HRB400 (3)130*130*10 (4)φ12 | t | 0.231 |  |  |  | 清单
|  | 幕墙内侧栏杆 | [6 empty] | 清单
991 | 011503001014 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)防护栏杆H=0.9m (2)扶手材料种类、规格:Φ60*3 (3)栏杆材料种类、规格:Φ60*5立柱，Φ20*1.5@100 | m | 171.1 |  |  |  | 清单
992 | 010516002028 | 预埋铁件 | (1)做法详22J403-1 5-19 M5 (2)Q235B，锚筋为HRB400 (3)130*130*10 (4)φ12 | t | 0.312 |  |  |  | 清单
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
993 | 010507001007 | 散水、坡道 | (1)散水详12J003-A2-6B (2)垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 (3)面层厚度:250厚种植土 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， | m2 | 128.01 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第98页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
泵送、非泵送）:非泵送 (5)混凝土强度等级:C20 (6)变形缝填塞材料种类:20宽聚乙烯泡沫塑料、密封膏嵌缝
994 | 010507003004 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)暗沟详12J003-A3-10 (2)沟截面净空尺寸:300*400mm (3)垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (5)混凝土强度等级:C20 (6)最薄处20厚1:2.5水泥砂浆抹面 (7)70厚混凝土箅子 | m | 214.4 |  |  |  | 清单
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 楼1：楼梯间 | [6 empty] | 清单
995 | 011102001006 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 (3)嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 | m2 | 63.74 |  |  |  | 清单
996 | 011106001005 | 石材楼梯面层 | (1)粘结层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 (3)防滑条材料种类、规格:专用胶结剂粘结1.5厚金属防滑条 (4)勾缝材料种类:水泥浆擦缝 | m2 | 74.13 |  |  |  | 清单
|  | 楼2：冷媒井、未标注房间 | [6 empty] | 清单
997 | 011101006047 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 | m2 | 4.75 |  |  |  | 清单
998 | 010904002019 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚、1遍 | m2 | 4.75 |  |  |  | 清单
999 | 011101001012 | 水泥砂浆楼地面 | (1)25厚1:2水泥砂浆面层抹平压光 | m2 | 6.56 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第99页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 楼5：强电、弱电、排烟机房、空调机房、新风机房、设备平台、暖通机房 | [6 empty] | 清单
1000 | 010103001015 | 回填方 | (1)按设计规范要求 (2)原土 (3)按设计规范要求 (4)投标单位自行考虑 | m3 | 1.502 |  |  |  | 清单
1001 | 010404001019 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:300mm级配砂石（3:7） | m3 | 6.438 |  |  |  | 清单
1002 | 010501004014 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送 (2)混凝土强度等级:C30;P6 | m3 | 3.863 |  |  |  | 清单
1003 | 010515003013 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:φ8@150双向钢筋网 | t | 0.113 |  |  |  | 清单
1004 | 011101003015 | 细石混凝土楼地面 | (1)水泥砂浆一道（内掺建筑胶） (2)面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C30细石混凝土面层 | m2 | 87.36 |  |  |  | 清单
1005 | 011108004001 | 水泥砂浆零星项目 | (1)栏杆基座 (2)20厚1：2水泥砂浆抹面 | m2 | 2.49 |  |  |  | 清单
|  | 楼6：外廊 | [6 empty] | 清单
1006 | 010501001019 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 42.998 |  |  |  | 清单
1007 | 011101006048 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 | m2 | 537.47 |  |  |  | 清单
1008 | 010404001020 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:最薄30厚泡沫混凝土2%找坡层 | m3 | 87.395 |  |  |  | 清单
1009 | 010904002020 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚、1遍 | m2 | 647 |  |  |  | 清单
1010 | 011102001007 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 (3)嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 | m2 | 1143.95 |  |  |  | 清单
1011 | 011106001006 | 石材楼梯面层 | (1)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)烧面G3503巴厝白 | m2 | 69 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第100页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
花岗岩20厚 (3)石材楼梯切割防滑槽 (4)水泥浆擦缝
1012 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)栏杆基座顶面及侧面 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (3)烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 | m2 | 42.395 |  |  |  | 清单
|  | 首层室内地坪 | [6 empty] | 清单
1013 | 010103001016 | 回填方 | (1)按设计规范要求 (2)原土 (3)按设计规范要求 (4)投标单位自行考虑 | m3 | 459.69 |  |  |  | 清单
1014 | 010404001021 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层 | m3 | 202.805 |  |  |  | 清单
1015 | 010515003014 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:φ6@150单层双向钢筋网 | t | 4.001 |  |  |  | 清单
1016 | 010501001020 | 垫层 | (1)商品混凝土，泵送 (2)C15 | m3 | 81.122 |  |  |  | 清单
|  | 踢1：楼梯间 | [6 empty] | 清单
1017 | 011105002009 | 石材踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm (2)粘贴层厚度、材料种类:10厚DP15水泥砂浆专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 | m2 | 5.508 |  |  |  | 清单
1018 | 011105002010 | 石材踢脚线 | (1)斜段 (2)踢脚线高度:120mm (3)粘贴层厚度、材料种类:10厚DP15水泥砂浆专用粘结剂 (4)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 | m2 | 9.05 |  |  |  | 清单
|  | 踢2：强弱电井、水管井 | [6 empty] | 清单
1019 | 011105001005 | 水泥砂浆踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm (2)底层厚度、砂浆配合比:10厚DP15水泥砂浆压光 (3)面层厚度、砂浆配合比:15厚DP15水泥砂浆找平 | m2 | 6.041 |  |  |  | 清单
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 内1：非用水房间、管井内壁、强电井、弱电井、风井 | [6 empty] | 清单
1020 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:内墙面 (2)界面剂类型:对基 | m2 | 580.62 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第101页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
层进行毛化处理 (3)底层厚度、砂浆配合比:13mm厚混合砂浆打底 (4)面层厚度、砂浆配合比:5mm厚混合砂浆压光
|  | 内2：公共楼梯间、未标注房间 | [6 empty] | 清单
1021 | 011406001042 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)基层类型:水泥砂浆抹灰面 (3)腻子种类、遍数:耐水腻子两道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料2道 | m2 | 633.52 |  |  |  | 清单
1022 | 011201004029 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面+13mm厚1：3水泥砂浆底层及找平 | m2 | 633.52 |  |  |  | 清单
|  | 内3：冷煤井内壁 | [6 empty] | 清单
1023 | 011201004030 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)素水泥浆结合层 (3)找平层砂浆厚度、配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面+13mm厚1：3水泥砂浆底层及找平 | m2 | 63.49 |  |  |  | 清单
1024 | 010903002021 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚、1遍 | m2 | 25.56 |  |  |  | 清单
|  | 内4：排烟机房、新风机房、空调机房、暖通机房、配电房 | [6 empty] | 清单
1025 | 011201004031 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)界面剂类型:专用界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面） (3)找平层砂浆厚度、配合比:9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 | m2 | 109.85 |  |  |  | 清单
1026 | 011207001009 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:板背面点状粉刷石膏（至少5个点），粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用固定压盘胀栓固定 | m2 | 109.85 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第102页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)面层材料品种、规格、颜色:穿孔吸音复合板、600*600*15mm
|  | 保温砂浆 | [6 empty] | 清单
1027 | 011001004001 | 保温柱、梁 | (1)柱梁 (2)外墙内保温 (3)无机轻集料保温砂浆 15mm 燃烧性能A级 (4)耐碱网格布 | m2 | 41.36 |  |  |  | 清单
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 女儿墙内侧 | [6 empty] | 清单
1028 | 011406001043 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:外墙面 (2)基层类型:水泥砂浆抹灰面 (3)腻子种类、遍数:满刮腻子二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:深灰色真石漆 | m2 | 57.684 |  |  |  | 清单
1029 | 011201004032 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:15厚1:2.5水泥砂浆（內掺建筑胶） | m2 | 57.684 |  |  |  | 清单
|  | 软瓷 | [6 empty] | 清单
1030 | 011204003007 | 块料墙面 | (1)墙体类型:外墙面 (2)安装方式:专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:软瓷、600*1200mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂勾缝5mm以内 | m2 | 157.68 |  |  |  | 清单
1031 | 011205002003 | 块料柱面 | (1)柱截面类型、尺寸:圆形柱 (2)安装方式:专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:软瓷、600*1200mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂勾缝5mm以内 | m2 | 87.67 |  |  |  | 清单
1032 | 011201004033 | 立面砂浆找平层 | (1)6厚抹面胶浆复合双层玻纤网 | m2 | 245.35 |  |  |  | 清单
1033 | 010903002022 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，1遍 | m2 | 245.35 |  |  |  | 清单
1034 | 010903003010 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)砂浆厚度、配合比:20厚聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 245.35 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第103页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)喷湿墙面，专用界面剂甩毛 (3)砂浆防水层分格缝嵌填密封材料，垂直间距6m，水平与窗口上沿或下沿平齐
|  | 外墙干挂铝板幕墙 | [6 empty] | 清单
1035 | 010903002023 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 | m2 | 290.95 |  |  |  | 清单
1036 | 010903003011 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)砂浆厚度、配合比:20厚聚合物水泥防水砂浆 (2)喷湿墙面，专用界面剂甩毛 (3)砂浆防水层分格缝嵌填密封材料，垂直间距6m，水平与窗口上沿或下沿平齐 | m2 | 290.95 |  |  |  | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 顶1：公共楼梯、雨棚底部、室外天棚、设备机房、配电室、强电间、电梯机房、未标注房间 | [6 empty] | 清单
1037 | 011406001044 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)基层类型:混凝土板面 (3)腻子种类、遍数:N型耐水腻子2道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉型涂料2道 | m2 | 1153.92 |  |  |  | 清单
|  | 顶2：强电，弱电，冷媒管井 | [6 empty] | 清单
1038 | 011301001008 | 天棚抹灰 | (1)钢筋混凝土顶板清理、缺陷修补 | m2 | 38.17 |  |  |  | 清单
|  | 顶4：空调机房、暖通机房、新风机房、排烟机房 | [6 empty] | 清单
1039 | 011302001010 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶式、DN6钢筋吊杆，双向间距＜1200，吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢承载龙骨，T型主龙骨，间距600，与承载龙骨固定 (3)基层材料种类、规格:50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋填于龙骨间 (4)面层材料品种、规格:穿孔石膏板吸声 | m2 | 56.03 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第104页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1040 | 010802003029 | 钢质防火门 | (1)FM甲0722 (2)门框、扇材质:甲级钢质防火门（综合 含门锁，闭门器） | m2 | 3.08 |  |  |  | 清单
1041 | 010802003030 | 钢质防火门 | (1)FM甲1222 (2)门框、扇材质:甲级钢质防火门（综合 含门锁，闭门器） | m2 | 31.68 |  |  |  | 清单
1042 | 010802003031 | 钢质防火门 | (1)FM甲1621 (2)门框、扇材质:甲级防火门 | m2 | 3.36 |  |  |  | 清单
1043 | 010802003032 | 钢质防火门 | (1)FM乙1224 (2)门框、扇材质:乙级防火门 | m2 | 11.52 |  |  |  | 清单
1044 | 010802003033 | 钢质防火门 | (1)FM乙1323a (2)门框、扇材质:乙级防火门 | m2 | 6.21 |  |  |  | 清单
1045 | 010802003034 | 钢质防火门 | (1)FM乙1524 (2)门框、扇材质:乙级防火门 | m2 | 18 |  |  |  | 清单
1046 | 010802003035 | 钢质防火门 | (1)FM乙1524a (2)门框、扇材质:乙级防火门 | m2 | 7.2 |  |  |  | 清单
1047 | 010802003036 | 钢质防火门 | (1)FM乙1623 (2)门框、扇材质:乙级防火门 | m2 | 3.68 |  |  |  | 清单
1048 | 010811001005 | 门窗五金 | (1)顺位器 | 个 | 27 |  |  |  | 清单
幕墙工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1049 | 011209001013 | 带骨架幕墙 | (1)C1-1 (2)铝合金型材（隔热粉末喷涂、粉末喷涂、阳极氧化） (3)6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃(含弧形) (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)含上悬窗五金 (6)本工程玻璃均应采用均质化处理。 (7)1.5mm镀锌钢板+200mm厚防火岩棉 | m2 | 465.21 |  |  |  | 清单
1050 | 011209001014 | 带骨架幕墙 | (1)C5326b (2)铝合金型材（隔热粉末喷涂、粉末喷涂、阳极氧化） (3)6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃 (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)本工程玻璃均应采用均质化处理。 (6)1.5mm镀锌钢板+200mm厚防火岩棉 | m2 | 12.69 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第105页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1051 | 011209001015 | 带骨架幕墙 | (1)C5331b (2)铝合金型材（隔热粉末喷涂、粉末喷涂、阳极氧化） (3)6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃 (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)本工程玻璃均应采用均质化处理。 (6)1.5mm镀锌钢板+200mm厚防火岩棉 | m2 | 15.35 |  |  |  | 清单
1052 | 011209001016 | 带骨架幕墙 | (1)C2-1 (2)铝合金型材（隔热粉末喷涂、粉末喷涂、阳极氧化） (3)6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃（含弧形） (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)含上悬窗五金 (6)本工程玻璃均应采用均质化处理。 (7)1.5mm镀锌钢板+200mm厚防火岩棉 | m2 | 1092.23 |  |  |  | 清单
1053 | 010807003013 | 金属百叶窗 | (1)幕墙内百叶窗（含弧形部分） (2)铝型材（粉末喷涂） (3)含2mm厚铝折板 | m2 | 22.87 |  |  |  | 清单
1054 | 010802001013 | 金属（塑钢）门 | (1)幕墙内地弹门 (2)铝型材（隔热粉末喷涂）、钢材（热镀锌） (3)6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃 (4)本工程玻璃均应采用均质化处理。 | m2 | 20.7 |  |  |  | 清单
1055 | 010811001006 | 门窗五金 | (1)手摇开窗器 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
1056 | 011209001017 | 带骨架幕墙 | (1)2.0mm厚铝单板背衬板（含弧形） (2)墙位、柱位及梁位置 | m2 | 532.05 |  |  |  | 清单
1057 | 011209001018 | 带骨架幕墙 | (1)50X4镀锌钢管等 (2)2.5mm厚铝单板（氟碳喷涂) (3)耐候胶、泡沫棒等 | m2 | 551.48 |  |  |  | 清单
1058 | 011209001019 | 带骨架幕墙 | (1)50X4镀锌钢管等 (2)2.5mm厚铝单板（氟碳喷涂)【弧形部分】 (3)耐候胶、泡沫棒等 | m2 | 20.35 |  |  |  | 清单
1059 | 011502001001 | 金属装饰线 | (1)2mm厚灯槽 | m | 159.43 |  |  |  | 清单
1060 | 010516002029 | 预埋铁件 | (1)预埋铁件（表面热浸镀锌处理） (2)200*300*10等 (3)玻璃幕墙及铝合金 | t | 11.13 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第106页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
线条造型处的预埋件
1061 | 011302002001 | 格栅吊顶 | (1)铝合金格栅70X3 | m2 | 3.43 |  |  |  | 清单
1062 | 011209001020 | 带骨架幕墙 | (1)铝单板雨篷 (2)120X80X5镀锌钢管、50X4镀锌钢管等 (3)2.5mm厚铝单板（氟碳喷涂） (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)含预埋件 | m2 | 110.68 |  |  |  | 清单
1063 | 011209001021 | 带骨架幕墙 | (1)铝合金装饰线条造型（150~408*968） (2)120X80X4镀锌钢管、100X50X4镀锌钢管、50X4镀锌钢管等 (3)2.0mm厚铝单板、2.5mm厚铝单板（氟碳喷涂） (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)详见节点HJD-02 (6)保温岩棉 | m2 | 916.639 |  |  |  | 清单
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1064 | 011002005005 | 聚氯乙烯板面层 | (1)楼梯滑动支座构造 (2)面层材料品种、厚度:5mm厚聚四氟乙烯板 | m2 | 3.48 |  |  |  | 清单
13#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1065 | 010402001008 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块、规格200x200x600、抗压强度A5.0 (2)内墙、3.6m以内及以上 (3)专用砂浆砌筑,砂浆强度M10 | m3 | 823.64 |  |  |  | 清单
1066 | 010402001009 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块、规格100厚、抗压强度A5.0 (2)内墙、3.6m以内及以上 (3)专用砂浆砌筑,砂浆强度M10 | m3 | 10.35 |  |  |  | 清单
1067 | 010405001006 | 砌筑超高增加费 | (1)3.6米以上4.6以内 | m3 | 97.16 |  |  |  | 清单
1068 | 010607005014 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)楼梯间和人流通道的填充墙 (2)镀锌钢丝,规格为Ⅲ1.0@15X15。 | m2 | 703.02 |  |  |  | 清单
1069 | 010607005015 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)墙体与不同材料交接处 (2)200mm 宽钢丝网 (3)11J930第C28页 | m2 | 1781.442 |  |  |  | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1070 | 010502001013 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品 | m3 | 143.03 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第107页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C40
1071 | 010502003002 | 异形柱 | (1)圆形 (2)商品混凝土，泵送 (3)C40 | m3 | 5.08 |  |  |  | 清单
1072 | 010502001014 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C35 | m3 | 77.74 |  |  |  | 清单
1073 | 010502001015 | 矩形柱 | (1)商品混凝土，泵送 (2)C30 (3)梯柱 | m3 | 7.87 |  |  |  | 清单
1074 | 010505001016 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 1155.625 |  |  |  | 清单
1075 | 010505001017 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C40 | m3 | 108.33 |  |  |  | 清单
1076 | 010505001018 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C30；P6 | m3 | 778.56 |  |  |  | 清单
1077 | 010505001019 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.68 |  |  |  | 清单
1078 | 010505001020 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C25P6 | m3 | 1.37 |  |  |  | 清单
1079 | 010502002006 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 38.32 |  |  |  | 清单
1080 | 010503004011 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品 | m3 | 33.43 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第108页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C25
1081 | 010503004012 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 6.66 |  |  |  | 清单
1082 | 010504001015 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 64.36 |  |  |  | 清单
1083 | 010503005006 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.64 |  |  |  | 清单
1084 | 010505006001 | 栏板 | (1)商品混凝土，非泵送 (2)C25 | m3 | 4.63 |  |  |  | 清单
1085 | 010504001016 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 28.57 |  |  |  | 清单
1086 | 010504001017 | 直形墙 | (1)商品混凝土，非泵送 (2)C25 | m3 | 3.17 |  |  |  | 清单
1087 | 010506001024 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式双跑 (4)梯板厚度（不含梯阶）:120mm | m2 | 37.2 |  |  |  | 清单
1088 | 010506001025 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式双跑 (4)梯板厚度（不含梯阶）:150mm | m2 | 58.96 |  |  |  | 清单
1089 | 010501006002 | 设备基础 | (1)商品混凝土，非泵送 (2)C25 | m3 | 0.93 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第109页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1090 | 010515001076 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300以内Ф6 | t | 0.706 |  |  |  | 清单
1091 | 010515001077 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300以内Ф8 | t | 4.371 |  |  |  | 清单
1092 | 010515001078 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ6 | t | 6.071 |  |  |  | 清单
1093 | 010515001079 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ8 | t | 99.814 |  |  |  | 清单
1094 | 010515001080 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ10 | t | 60.799 |  |  |  | 清单
1095 | 010515001081 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ12 | t | 20.894 |  |  |  | 清单
1096 | 010515001082 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ14 | t | 17.929 |  |  |  | 清单
1097 | 010515001083 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ16 | t | 15.501 |  |  |  | 清单
1098 | 010515001084 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ18 | t | 2.713 |  |  |  | 清单
1099 | 010515001085 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ20 | t | 24.128 |  |  |  | 清单
1100 | 010515001086 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ22 | t | 1.658 |  |  |  | 清单
1101 | 010515001087 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ25 | t | 131.486 |  |  |  | 清单
1102 | 010515001088 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400以内φ28 | t | 34.173 |  |  |  | 清单
1103 | 010516006018 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤32 | 个 | 124 |  |  |  | 清单
1104 | 010516003013 | 机械连接 | (1)连接方式:直螺纹连接 (2)规格:φ22 | 个 | 51 |  |  |  | 清单
1105 | 010516003014 | 机械连接 | (1)连接方式:直螺纹连接 (2)规格:φ25 | 个 | 2188 |  |  |  | 清单
1106 | 010516003015 | 机械连接 | (1)机械连接 (2)直螺纹 (3)(φ28) | 个 | 1516 |  |  |  | 清单
1107 | 010516006019 | 电渣压力焊接 | (1)主筋焊接 (2)φ16以内 | 个 | 254 |  |  |  | 清单
1108 | 010516006020 | 电渣压力焊接 | (1)主筋焊接 (2)φ20以内 | 个 | 536 |  |  |  | 清单
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 不上人屋面 | [6 empty] | 清单
1109 | 011101003016 | 细石混凝土楼地面 | (1)面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 1724.61 |  |  |  | 清单
1110 | 010515003015 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:圆钢φ6，双向@150mm | t | 5.108 |  |  |  | 清单
1111 | 011101006049 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:10厚低强度等 | m2 | 1724.61 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第110页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
级砂浆隔离层
1112 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | (1)挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板45mm(燃烧等级A级) (2)石灰砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4)10mm | m2 | 1724.61 |  |  |  | 清单
1113 | 010902001013 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:强力交叉层压膜预铺防水卷材 (2)防水层数:1.5mm厚、1层 | m2 | 1788.81 |  |  |  | 清单
1114 | 010902002012 | 屋面涂膜防水 | (1)非固化橡胶沥青涂料防水 (2)2.0厚、一遍 | m2 | 1788.81 |  |  |  | 清单
1115 | 010902002013 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防材料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚，1遍 | m2 | 1788.81 |  |  |  | 清单
1116 | 011101006050 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆找平层 | m2 | 1788.81 |  |  |  | 清单
1117 | 010404001022 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:最薄30厚泡沫混凝土2%找坡层 | m3 | 163.838 |  |  |  | 清单
|  | 二层上人平屋面、露台【面层详景观】 | [6 empty] | 清单
1118 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | (1)挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板45mm(燃烧等级A级) (2)石灰砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4)10mm | m2 | 1382.36 |  |  |  | 清单
1119 | 010902001014 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:强力交叉层压膜预铺防水卷材 (2)防水层数:1.5mm厚、1层 | m2 | 1451.51 |  |  |  | 清单
1120 | 010902002014 | 屋面涂膜防水 | (1)非固化橡胶沥青涂料防水 (2)2.0厚、一遍 | m2 | 1451.51 |  |  |  | 清单
1121 | 010902002015 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防材料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚，1遍 | m2 | 1451.51 |  |  |  | 清单
1122 | 011101006051 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆找平层 | m2 | 1382.36 |  |  |  | 清单
1123 | 010404001023 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:最薄30厚泡沫混凝土2%找坡层 | m3 | 128.898 |  |  |  | 清单
1124 | 01B013 | 泛水 | (1)屋面泛水(女儿墙泛水 铝合金) | m | 156.8 |  |  |  | 清单
|  | 窗顶板、管井盖板 | [6 empty] | 清单
1125 | 010902003003 | 屋面刚性防水 | (1)最薄处20厚1:3水 | m2 | 10.56 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第111页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
泥砂浆找坡层(加%防水剂)
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 楼梯栏杆 | [6 empty] | 清单
1126 | 011503001015 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)栏杆扶手(室内) 22J403-1 A1/2-7 (2)60*3不锈钢管 (3)Φ28不锈钢管 (4)H=900 | m | 85.62 |  |  |  | 清单
1127 | 011503001016 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)栏杆扶手(室内) 22J403-1 A1/2-7 (2)60*3不锈钢管 (3)Φ28不锈钢管 (4)H=1100 | m | 3 |  |  |  | 清单
1128 | 010516002030 | 预埋铁件 | (1)22J403-1 M8/5-19 (2)Q235B (3)L*90*6 | t | 0.376 |  |  |  | 清单
|  | 玻璃平台栏板 H1400 | [6 empty] | 清单
1129 | 011503008002 | 玻璃栏板 | (1)12.76厚钢化夹层玻璃1.2厚不锈钢封边、12.76厚钢化夹层玻璃1.2厚不锈钢封边、8厚不锈钢板与立柱焊接 (2)玻璃平台栏板 做法详22J403-1 3-64 H1400 | m | 56.2 |  |  |  | 清单
1130 | 010516002031 | 预埋铁件 | (1)做法详22J403-1 5-19 M5 (2)Q235B，锚筋为HRB400 (3)130*130*10 (4)φ12 | t | 0.071 |  |  |  | 清单
|  | 玻璃平台栏板 H1200 | [6 empty] | 清单
1131 | 011503008003 | 玻璃栏板 | (1)12.76厚钢化夹层玻璃1.2厚不锈钢封边、12.76厚钢化夹层玻璃1.2厚不锈钢封边、8厚不锈钢板与立柱焊接 (2)玻璃平台栏板 做法详22J403-1 3-64 H1400 | m | 168.8 |  |  |  | 清单
1132 | 010516002032 | 预埋铁件 | (1)做法详22J403-1 5-19 M5 (2)Q235B，锚筋为HRB400 (3)130*130*10 (4)φ12 | t | 0.21 |  |  |  | 清单
|  | 玻璃平台栏板 H1000 | [6 empty] | 清单
1133 | 011503008004 | 玻璃栏板 | (1)12.76厚钢化夹层玻璃1.2厚不锈钢封边 | m | 56.85 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第112页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
、12.76厚钢化夹层玻璃1.2厚不锈钢封边、8厚不锈钢板与立柱焊接 (2)玻璃平台栏板 做法详22J403-1 3-64 H1400
1134 | 010516002033 | 预埋铁件 | (1)做法详22J403-1 5-19 M5 (2)Q235B，锚筋为HRB400 (3)130*130*10 (4)φ12 | t | 0.072 |  |  |  | 清单
|  | 幕墙内侧栏杆 | [6 empty] | 清单
1135 | 011503001017 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)防护栏杆H=0.9m (2)扶手材料种类、规格:Φ60*3 (3)栏杆材料种类、规格:Φ60*5立柱，Φ20*1.5@100 | m | 325.51 |  |  |  | 清单
1136 | 010516002034 | 预埋铁件 | (1)做法详22J403-1 5-19 M5 (2)Q235B，锚筋为HRB400 (3)130*130*10 (4)φ12 | t | 0.507 |  |  |  | 清单
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1137 | 010507001008 | 散水、坡道 | (1)散水详12J003-A2-6B (2)垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 (3)面层厚度:250厚种植土 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (5)混凝土强度等级:C20 (6)变形缝填塞材料种类:20宽聚乙烯泡沫塑料、密封膏嵌缝 | m2 | 127.85 |  |  |  | 清单
1138 | 010507003005 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)暗沟详12J003-A3-10 (2)沟截面净空尺寸:300*400mm (3)垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (5)混凝土强度等级:C20 | m | 214.4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第113页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)最薄处20厚1:2.5水泥砂浆抹面 (7)70厚混凝土箅子
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 楼1：楼梯间 | [6 empty] | 清单
1139 | 011102001008 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 (3)嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 | m2 | 62.706 |  |  |  | 清单
1140 | 011106001007 | 石材楼梯面层 | (1)粘结层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 (3)防滑条材料种类、规格:专用胶结剂粘结1.5厚金属防滑条 (4)勾缝材料种类:水泥浆擦缝 | m2 | 96.16 |  |  |  | 清单
|  | 楼2：冷媒井 | [6 empty] | 清单
1141 | 011101006052 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 | m2 | 3.44 |  |  |  | 清单
1142 | 010904002021 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚、1遍 | m2 | 3.44 |  |  |  | 清单
1143 | 011101001013 | 水泥砂浆楼地面 | (1)25厚1:2水泥砂浆面层抹平压光 | m2 | 3.44 |  |  |  | 清单
|  | 楼3：配电房 | [6 empty] | 清单
|  | 楼5：强电、弱电、排烟机房、空调机房、新风机房、设备平台、暖通机房 | [6 empty] | 清单
1144 | 010103001017 | 回填方 | (1)按设计规范要求 (2)原土 (3)按设计规范要求 (4)投标单位自行考虑 | m3 | 7.902 |  |  |  | 清单
1145 | 010404001024 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:300mm级配砂石（3:7） | m3 | 33.867 |  |  |  | 清单
1146 | 010501004015 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送 (2)混凝土强度等级:C30;P6 | m3 | 20.32 |  |  |  | 清单
1147 | 010515003016 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:φ8@150双向钢筋网 | t | 0.594 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第114页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1148 | 011101003017 | 细石混凝土楼地面 | (1)水泥砂浆一道（内掺建筑胶） (2)面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C30细石混凝土面层 | m2 | 361.51 |  |  |  | 清单
1149 | 011108004002 | 水泥砂浆零星项目 | (1)栏杆基座 (2)20厚1：3水泥砂浆抹面 | m2 | 9.6 |  |  |  | 清单
|  | 楼6：外廊 | [6 empty] | 清单
1150 | 010501001021 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 68.542 |  |  |  | 清单
1151 | 011101006053 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 | m2 | 856.78 |  |  |  | 清单
1152 | 010404001025 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:最薄30厚泡沫混凝土2%找坡层 | m3 | 114.209 |  |  |  | 清单
1153 | 010904002022 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚、1遍 | m2 | 815.98 |  |  |  | 清单
1154 | 011102001009 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 (3)嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 | m2 | 1263.94 |  |  |  | 清单
1155 | 011108001002 | 石材零星项目 | (1)栏杆基座顶面及侧面 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (3)烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 | m2 | 42.2 |  |  |  | 清单
|  | 首层室内地坪 | [6 empty] | 清单
1156 | 010103001018 | 回填方 | (1)按设计规范要求 (2)原土 (3)按设计规范要求 (4)投标单位自行考虑 | m3 | 695.772 |  |  |  | 清单
1157 | 010404001026 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:300mm级配砂石（3:7） | m3 | 306.958 |  |  |  | 清单
1158 | 010515003017 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:φ6@150单层双向钢筋网 | t | 6.056 |  |  |  | 清单
1159 | 010501001022 | 垫层 | (1)商品混凝土，泵送 (2)C15 | m3 | 122.783 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第115页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 踢1：楼梯间 | [6 empty] | 清单
1160 | 011105002011 | 石材踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm (2)粘贴层厚度、材料种类:10厚DP15水泥砂浆专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 | m2 | 8.264 |  |  |  | 清单
1161 | 011105002012 | 石材踢脚线 | (1)斜段 (2)踢脚线高度:120mm (3)粘贴层厚度、材料种类:10厚DP15水泥砂浆专用粘结剂 (4)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 | m2 | 10.69 |  |  |  | 清单
|  | 踢2：强弱电井、水管井 | [6 empty] | 清单
1162 | 011105001006 | 水泥砂浆踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm (2)底层厚度、砂浆配合比:10厚DP15水泥砂浆压光 (3)面层厚度、砂浆配合比:15厚DP15水泥砂浆找平 | m2 | 9.03 |  |  |  | 清单
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 内1：非用水房间、管井内壁、强电井、弱电井、风井 | [6 empty] | 清单
1163 | 011201001012 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:内墙面 (2)界面剂类型:对基层进行毛化处理 (3)底层厚度、砂浆配合比:13mm厚混合砂浆打底 (4)面层厚度、砂浆配合比:5mm厚混合砂浆压光 | m2 | 764.51 |  |  |  | 清单
|  | 内2：公共楼梯间 | [6 empty] | 清单
1164 | 011406001045 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)基层类型:水泥砂浆抹灰面 (3)腻子种类、遍数:耐水腻子两道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料2道 | m2 | 906.6 |  |  |  | 清单
1165 | 011201004034 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面+13mm厚1：3水泥砂浆底层及找平 | m2 | 906.6 |  |  |  | 清单
|  | 内3：冷煤井内壁 | [6 empty] | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第116页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1166 | 011201004035 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)素水泥浆结合层 (3)找平层砂浆厚度、配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面+13mm厚1：3水泥砂浆底层及找平 | m2 | 45.58 |  |  |  | 清单
1167 | 010903002024 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚、1遍 | m2 | 18.72 |  |  |  | 清单
|  | 内5：排烟机房、新风机房、空调机房、暖通机房、配电房、设备平台 | [6 empty] | 清单
1168 | 011201004036 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)界面剂类型:专用界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面） (3)找平层砂浆厚度、配合比:9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 | m2 | 570.18 |  |  |  | 清单
1169 | 011207001010 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:板背面点状粉刷石膏（至少5个点），粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用固定压盘胀栓固定 (2)面层材料品种、规格、颜色:穿孔吸音复合板、600*600*15mm | m2 | 570.18 |  |  |  | 清单
|  | 保温砂浆 | [6 empty] | 清单
1170 | 011001004002 | 保温柱、梁 | (1)柱梁 (2)外墙内保温 (3)无机轻集料保温砂浆 15mm 燃烧性能A级 (4)耐碱网格布 | m2 | 44.18 |  |  |  | 清单
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 女儿墙内侧 | [6 empty] | 清单
1171 | 011406001046 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:外墙面 (2)基层类型:水泥砂浆抹灰面 (3)腻子种类、遍数:满刮腻子二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:深灰色真石漆 | m2 | 303.177 |  |  |  | 清单
1172 | 011201004037 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:15厚1:2.5水泥砂浆（內掺建筑胶 | m2 | 303.177 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第117页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
）
|  | 软瓷 | [6 empty] | 清单
1173 | 011204003008 | 块料墙面 | (1)墙体类型:外墙面 (2)安装方式:专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:软瓷、600*1200mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂勾缝5mm以内 | m2 | 318.54 |  |  |  | 清单
1174 | 011201004038 | 立面砂浆找平层 | (1)6厚抹面胶浆复合双层玻纤网 | m2 | 318.54 |  |  |  | 清单
1175 | 010903002025 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，1遍 | m2 | 318.54 |  |  |  | 清单
1176 | 010903003012 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)砂浆厚度、配合比:20厚聚合物水泥防水砂浆 (2)喷湿墙面，专用界面剂甩毛 (3)砂浆防水层分格缝嵌填密封材料，垂直间距6m，水平与窗口上沿或下沿平齐 | m2 | 318.54 |  |  |  | 清单
|  | 外墙干挂铝板幕墙 | [6 empty] | 清单
1177 | 010903002026 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 | m2 | 292.29 |  |  |  | 清单
1178 | 010903003013 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)砂浆厚度、配合比:20厚聚合物水泥防水砂浆 (2)喷湿墙面，专用界面剂甩毛 (3)砂浆防水层分格缝嵌填密封材料，垂直间距6m，水平与窗口上沿或下沿平齐 | m2 | 292.29 |  |  |  | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 顶1：公共楼梯、雨棚底部、室外天棚、设备机房、配电室、强电间、电梯机房 | [6 empty] | 清单
1179 | 011406001047 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)基层类型:混凝土板面 (3)腻子种类、遍数:N型耐水腻子2道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉型涂料2道 | m2 | 2513.62 |  |  |  | 清单
|  | 顶2：强电，弱电，冷媒管 | [6 empty] | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第118页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
井
1180 | 011301001009 | 天棚抹灰 | (1)钢筋混凝土顶板清理、缺陷修补 | m2 | 45.9 |  |  |  | 清单
|  | 顶4：空调机房、暖通机房、新风机房、排烟机房 | [6 empty] | 清单
1181 | 011302001011 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶式、DN6钢筋吊杆，双向间距＜1200，吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢承载龙骨，T型主龙骨，间距600，与承载龙骨固定 (3)基层材料种类、规格:50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋填于龙骨间 (4)面层材料品种、规格:穿孔石膏板吸声 | m2 | 201.31 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1182 | 010802003037 | 钢质防火门 | (1)FM甲0722 (2)门框、扇材质:甲级钢质防火门（综合 含门锁，闭门器） | m2 | 3.08 |  |  |  | 清单
1183 | 010802003038 | 钢质防火门 | (1)FM甲1022 (2)门框、扇材质:甲级钢质防火门（综合 含门锁，闭门器） | m2 | 4.4 |  |  |  | 清单
1184 | 010802003039 | 钢质防火门 | (1)FM甲1121 (2)门框、扇材质:甲级钢质防火门（综合 含门锁，闭门器） | m2 | 4.62 |  |  |  | 清单
1185 | 010802003040 | 钢质防火门 | (1)FM甲1222 (2)门框、扇材质:甲级钢质防火门（综合 含门锁，闭门器） | m2 | 36.96 |  |  |  | 清单
1186 | 010802003041 | 钢质防火门 | (1)FM甲1223 (2)门框、扇材质:甲级钢质防火门（综合 含门锁，闭门器） | m2 | 2.76 |  |  |  | 清单
1187 | 010802003042 | 钢质防火门 | (1)FM甲1522 (2)门框、扇材质:甲级钢质防火门（综合 含门锁，闭门器） | m2 | 6.6 |  |  |  | 清单
1188 | 010802003043 | 钢质防火门 | (1)FM甲1522b (2)门框、扇材质:甲级钢质防火门（综合 含门锁，闭门器） | m2 | 3.375 |  |  |  | 清单
1189 | 010802003044 | 钢质防火门 | (1)FM甲1527 (2)门框、扇材质:甲级钢质防火门（综合 含门锁，闭门器） | m2 | 4.05 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第119页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1190 | 010802003045 | 钢质防火门 | (1)FM甲2127b (2)门框、扇材质:甲级钢质防火门（综合 含门锁，闭门器） | m2 | 5.775 |  |  |  | 清单
1191 | 010802003046 | 钢质防火门 | (1)FM乙1124 (2)门框、扇材质:乙级防火门 | m2 | 7.92 |  |  |  | 清单
1192 | 010802003047 | 钢质防火门 | (1)FM乙1523 (2)门框、扇材质:乙级防火门 | m2 | 13.8 |  |  |  | 清单
1193 | 010802003048 | 钢质防火门 | (1)FM乙1524 (2)门框、扇材质:乙级防火门 | m2 | 14.4 |  |  |  | 清单
1194 | 010802003049 | 钢质防火门 | (1)FM乙1524a (2)门框、扇材质:乙级防火门 | m2 | 7.2 |  |  |  | 清单
1195 | 010811001007 | 门窗五金 | (1)顺位器 | 个 | 35 |  |  |  | 清单
1196 | 010807003014 | 金属百叶窗 | (1)BYC2704 (2)框、扇材质:隔热断桥铝型材 | m2 | 4.32 |  |  |  | 清单
1197 | 010807002001 | 金属防火窗 | (1)GC1212（甲） (2)甲级钢制防火窗 (3)防火玻璃 | m2 | 2.88 |  |  |  | 清单
幕墙工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1198 | 011209001022 | 带骨架幕墙 | (1)C1-2 (2)铝合金型材（隔热粉末喷涂、粉末喷涂、阳极氧化） (3)6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃、8高透光单银Low-E+12+8中空双钢化玻璃【含超高部分H=3864mm】 (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)含上悬窗五金 (6)本工程玻璃均应采用均质化处理。 (7)1.5mm镀锌钢板+200mm厚防火岩棉 | m2 | 576.16 |  |  |  | 清单
1199 | 011209001023 | 带骨架幕墙 | (1)C2-2 (2)铝合金型材（隔热粉末喷涂、粉末喷涂、阳极氧化） (3)6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃 (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)含上悬窗五金 (6)本工程玻璃均应采用均质化处理。 (7)1.5mm镀锌钢板+200mm厚防火岩棉 | m2 | 404.95 |  |  |  | 清单
1200 | 011209001024 | 带骨架幕墙 | (1)C3-1 (2)铝合金型材（隔热粉末喷涂、粉末喷涂 | m2 | 1324.38 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第120页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
、阳极氧化） (3)6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃(含弧形) (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)含上悬窗五金 (6)本工程玻璃均应采用均质化处理。 (7)1.5mm镀锌钢板+200mm厚防火岩棉
1201 | 010807003015 | 金属百叶窗 | (1)幕墙内百叶窗 (2)铝型材（粉末喷涂） (3)含2mm厚铝折板 | m2 | 137.7 |  |  |  | 清单
1202 | 010802001014 | 金属（塑钢）门 | (1)幕墙内地弹门 (2)铝型材（隔热粉末喷涂）、钢材（热镀锌） (3)6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃 (4)本工程玻璃均应采用均质化处理。 | m2 | 14.42 |  |  |  | 清单
1203 | 011209001025 | 带骨架幕墙 | (1)2.0mm厚铝单板背衬板（含弧形） (2)墙位、柱位及梁位置 | m2 | 827.45 |  |  |  | 清单
1204 | 011209001026 | 带骨架幕墙 | (1)50X4镀锌钢管等 (2)2.5mm厚铝单板（氟碳喷涂) (3)耐候胶、泡沫棒等 | m2 | 873.65 |  |  |  | 清单
1205 | 011209001027 | 带骨架幕墙 | (1)50X4镀锌钢管等 (2)2.5mm厚铝单板（氟碳喷涂)【弧形部分】 (3)耐候胶、泡沫棒等 | m2 | 39.77 |  |  |  | 清单
1206 | 011502001002 | 金属装饰线 | (1)2mm厚灯槽 | m | 236.79 |  |  |  | 清单
1207 | 010516002035 | 预埋铁件 | (1)预埋铁件（表面热浸镀锌处理） (2)200*300*10等 (3)玻璃幕墙及铝合金线条造型处的预埋件 | t | 14.172 |  |  |  | 清单
1208 | 011302002002 | 格栅吊顶 | (1)铝合金格栅70X3 | m2 | 3.67 |  |  |  | 清单
1209 | 011209001028 | 带骨架幕墙 | (1)铝单板雨篷 (2)120X80X5镀锌钢管、50X4镀锌钢管等 (3)2.5mm厚铝单板（氟碳喷涂） (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)含预埋件 | m2 | 119.35 |  |  |  | 清单
1210 | 011209001029 | 带骨架幕墙 | (1)铝合金装饰线条造型（150~408*968） (2)120X80X4镀锌钢管、100X50X4镀锌钢管、50X4镀锌钢管等 (3)2.0mm厚铝单板、2 | m2 | 1191.23 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第121页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
.5mm厚铝单板（氟碳喷涂） (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)详见节点HJD-02 (6)保温岩棉
1211 | 01B014 | 电动门 | (1)电动门,由专业厂家提供深化 (2)4000*2950、4000*2450 | m2 | 21.6 |  |  |  | 清单
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1212 | 011002005006 | 聚氯乙烯板面层 | (1)楼梯滑动支座构造 (2)面层材料品种、厚度:5mm厚聚四氟乙烯板 | m2 | 5.4 |  |  |  | 清单
1213 | 010903004007 | 墙面变形缝 | (1)顶棚变形缝详14J936-1/BN1 (2)盖缝材料:铝合金盖板 | m | 18.6 |  |  |  | 清单
1214 | 010904004014 | 楼（地）面变形缝 | (1)楼地面变形缝详14J936-1/BD7 (2)盖缝材料:铝合金盖板 | m | 18.6 |  |  |  | 清单
14#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1215 | 010402001010 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块、规格200x200x600、抗压强度A5.0 (2)内墙、3.6m以内及以上 (3)专用砂浆砌筑,砂浆强度M10 | m3 | 576.16 |  |  |  | 清单
1216 | 010402001011 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块、规格100厚、抗压强度A5.0 (2)内墙、3.6m以内及以上 (3)专用砂浆砌筑,砂浆强度M10 | m3 | 6.02 |  |  |  | 清单
1217 | 010402001012 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块、规格200x200x600、抗压强度A5.0 (2)室外楼梯地垄墙、3.6m以内 (3)专用砂浆砌筑,砂浆强度M10 | m3 | 10.83 |  |  |  | 清单
1218 | 010405001007 | 砌筑超高增加费 | (1)3.6米以上4.6以内 | m3 | 63.06 |  |  |  | 清单
1219 | 010607005016 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)楼梯间和人流通道的填充墙 (2)镀锌钢丝,规格为Ⅲ1.0@15X15。 | m2 | 614.4 |  |  |  | 清单
1220 | 010607005017 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)墙体与不同材料交接处 (2)200mm 宽钢丝网 | m2 | 1461.892 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第122页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)11J930第C28页
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1221 | 010502001016 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C35 | m3 | 69.75 |  |  |  | 清单
1222 | 010502003003 | 异形柱 | (1)圆形 (2)商品混凝土，泵送 (3)C35 | m3 | 17.1 |  |  |  | 清单
1223 | 010502001017 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 105.45 |  |  |  | 清单
1224 | 010502001018 | 矩形柱 | (1)商品混凝土，泵送 (2)C30 (3)梯柱 | m3 | 5.56 |  |  |  | 清单
1225 | 010505001021 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 631.827 |  |  |  | 清单
1226 | 010505001022 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C40 | m3 | 10.469 |  |  |  | 清单
1227 | 010505001023 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C30；P6 | m3 | 442.33 |  |  |  | 清单
1228 | 010505001024 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.234 |  |  |  | 清单
1229 | 010502002007 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 23.59 |  |  |  | 清单
1230 | 010503004013 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C | m3 | 23.42 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第123页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
25
1231 | 010503004014 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 6.69 |  |  |  | 清单
1232 | 010504001018 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 50.38 |  |  |  | 清单
1233 | 010503005007 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.13 |  |  |  | 清单
1234 | 010504001019 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 (3)顶板回填素砼 | m3 | 17.24 |  |  |  | 清单
1235 | 010504001020 | 直形墙 | (1)栏板 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，非泵送 (3)混凝土强度等级:C25 | m3 | 19.07 |  |  |  | 清单
1236 | 010504001021 | 直形墙 | (1)弧形栏板 (2)商品混凝土，非泵送 (3)C25 | m3 | 1.71 |  |  |  | 清单
1237 | 010506001026 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式双跑 (4)梯板厚度（不含梯阶）:120mm | m2 | 37.42 |  |  |  | 清单
1238 | 010506001027 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式双跑 (4)梯板厚度（不含梯 | m2 | 9.69 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第124页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
阶）:150mm
1239 | 010506001028 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土，泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式双跑 (4)梯板厚度（不含梯阶）:120mm | m2 | 27.02 |  |  |  | 清单
1240 | 010506001029 | 直形楼梯 | (1)商品混凝土，泵送 (2)C30 (3)单坡直行楼梯 (4)180mm | m2 | 14.66 |  |  |  | 清单
1241 | 010506001030 | 直形楼梯 | (1)商品混凝土，泵送 (2)C30 (3)单坡直行楼梯 (4)150mm | m2 | 32.5 |  |  |  | 清单
1242 | 010506001031 | 直形楼梯 | (1)商品混凝土，泵送 (2)C30 (3)单坡直行楼梯 (4)80mm | m2 | 21.84 |  |  |  | 清单
1243 | 010501006003 | 设备基础 | (1)商品混凝土，非泵送 (2)C25 | m3 | 1.42 |  |  |  | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1244 | 010515001089 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300以内Ф6 | t | 0.494 |  |  |  | 清单
1245 | 010515001090 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300以内Ф8 | t | 0.533 |  |  |  | 清单
1246 | 010515001091 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ6 | t | 5.369 |  |  |  | 清单
1247 | 010515001092 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ8 | t | 57.826 |  |  |  | 清单
1248 | 010515001093 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ10 | t | 30.445 |  |  |  | 清单
1249 | 010515001094 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ12 | t | 11.816 |  |  |  | 清单
1250 | 010515001095 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ14 | t | 6.153 |  |  |  | 清单
1251 | 010515001096 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ16 | t | 4.453 |  |  |  | 清单
1252 | 010515001097 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ18 | t | 1.135 |  |  |  | 清单
1253 | 010515001098 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ20 | t | 24.199 |  |  |  | 清单
1254 | 010515001099 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ22 | t | 4.294 |  |  |  | 清单
1255 | 010515001100 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ25 | t | 71.179 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第125页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1256 | 010515001101 | 现浇构件钢筋 | (1)HRB400以内φ28 | t | 3.309 |  |  |  | 清单
1257 | 040901006002 | 后张法预应力钢筋（钢丝束、钢绞线） | (1)二层预应力梁 (2)有粘结预应力筋 (3)1x7 Φ15.2 (4)C40微膨胀密实性混凝土封锚 | t | 0.235 |  |  |  | 清单
1258 | 010516006021 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤32 | 个 | 522 |  |  |  | 清单
1259 | 010516003016 | 机械连接 | (1)连接方式:直螺纹连接 (2)规格:φ22 | 个 | 82 |  |  |  | 清单
1260 | 010516003017 | 机械连接 | (1)连接方式:直螺纹连接 (2)规格:φ25 | 个 | 1884 |  |  |  | 清单
1261 | 010516003018 | 机械连接 | (1)机械连接 (2)直螺纹 (3)(φ28) | 个 | 142 |  |  |  | 清单
1262 | 010516006022 | 电渣压力焊接 | (1)主筋焊接 (2)φ16以内 | 个 | 54 |  |  |  | 清单
1263 | 010516006023 | 电渣压力焊接 | (1)主筋焊接 (2)φ20以内 | 个 | 385 |  |  |  | 清单
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 不上人屋面 | [6 empty] | 清单
1264 | 011101003018 | 细石混凝土楼地面 | (1)面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 1493.08 |  |  |  | 清单
1265 | 010515003018 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:圆钢φ6，双向@150mm | t | 4.422 |  |  |  | 清单
1266 | 011101006054 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:10厚低强度等级砂浆隔离层 | m2 | 1493.08 |  |  |  | 清单
1267 | 011001001004 | 保温隔热屋面 | (1)挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板45mm(燃烧等级A级) (2)石灰砂浆隔离层(石灰膏:砂=1:4)10mm | m2 | 1493.08 |  |  |  | 清单
1268 | 010902001015 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:强力交叉层压膜预铺防水卷材 (2)防水层数:1.5mm厚、1层 | m2 | 1549.23 |  |  |  | 清单
1269 | 010902002016 | 屋面涂膜防水 | (1)非固化橡胶沥青涂料防水 (2)2.0厚、一遍 | m2 | 1549.23 |  |  |  | 清单
1270 | 010902002017 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防材料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚，1遍 | m2 | 1549.23 |  |  |  | 清单
1271 | 011101006055 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS20水泥砂浆找平层 | m2 | 1549.23 |  |  |  | 清单
1272 | 010404001027 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配 | m3 | 162.746 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第126页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
合比、厚度:最薄30厚泡沫混凝土2%找坡层
1273 | 01B015 | 泛水 | (1)屋面泛水(女儿墙泛水 铝合金) | m | 171.87 |  |  |  | 清单
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 楼梯栏杆 | [6 empty] | 清单
1274 | 011503001018 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)栏杆扶手(室内) 22J403-1 A1/2-7 (2)60*3不锈钢管 (3)Φ28不锈钢管 (4)H=900 | m | 70.85 |  |  |  | 清单
1275 | 011503001019 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)栏杆扶手(室内) 22J403-1 A1/2-7 (2)60*3不锈钢管 (3)Φ28不锈钢管 (4)H=1100 | m | 3.14 |  |  |  | 清单
1276 | 010516002036 | 预埋铁件 | (1)22J403-1 M8/5-19 (2)Q235B (3)L*90*6 | t | 0.314 |  |  |  | 清单
|  | 玻璃平台栏板 H1200 | [6 empty] | 清单
1277 | 011503008005 | 玻璃栏板 | (1)12.76厚钢化夹层玻璃1.2厚不锈钢封边、12.76厚钢化夹层玻璃1.2厚不锈钢封边、8厚不锈钢板与立柱焊接 (2)玻璃平台栏板 做法详22J403-1 3-64 H1400 | m | 204.97 |  |  |  | 清单
1278 | 010516002037 | 预埋铁件 | (1)做法详22J403-1 5-19 M5 (2)Q235B，锚筋为HRB400 (3)130*130*10 (4)φ12 | t | 0.231 |  |  |  | 清单
|  | 幕墙内侧栏杆 | [6 empty] | 清单
1279 | 011503001020 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)防护栏杆H=0.9m (2)扶手材料种类、规格:Φ60*3 (3)栏杆材料种类、规格:Φ60*5立柱，Φ20*1.5@100 | m | 171.1 |  |  |  | 清单
1280 | 010516002038 | 预埋铁件 | (1)做法详22J403-1 5-19 M5 (2)Q235B，锚筋为HRB400 (3)130*130*10 (4)φ12 | t | 0.312 |  |  |  | 清单
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1281 | 010507001009 | 散水、坡道 | (1)散水详12J003-A2-6B (2)垫层材料种类、厚 | m2 | 128.01 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第127页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 (3)面层厚度:250厚种植土 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (5)混凝土强度等级:C20 (6)变形缝填塞材料种类:20宽聚乙烯泡沫塑料、密封膏嵌缝
1282 | 010507003006 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)暗沟详12J003-A3-10 (2)沟截面净空尺寸:300*400mm (3)垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (5)混凝土强度等级:C20 (6)最薄处20厚1:2.5水泥砂浆抹面 (7)70厚混凝土箅子 | m | 214.4 |  |  |  | 清单
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 楼1：楼梯间 | [6 empty] | 清单
1283 | 011102001010 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 (3)嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 | m2 | 63.74 |  |  |  | 清单
1284 | 011106001008 | 石材楼梯面层 | (1)粘结层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 (3)防滑条材料种类、规格:专用胶结剂粘结1.5厚金属防滑条 (4)勾缝材料种类:水泥浆擦缝 | m2 | 74.13 |  |  |  | 清单
|  | 楼2：冷媒井、未标注房间 | [6 empty] | 清单
1285 | 011101006056 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 | m2 | 4.75 |  |  |  | 清单
1286 | 010904002023 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂 | m2 | 4.75 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第128页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚、1遍
1287 | 011101001014 | 水泥砂浆楼地面 | (1)25厚1:2水泥砂浆面层抹平压光 | m2 | 6.56 |  |  |  | 清单
|  | 楼5：强电、弱电、排烟机房、空调机房、新风机房、设备平台、暖通机房 | [6 empty] | 清单
1288 | 010103001019 | 回填方 | (1)按设计规范要求 (2)原土 (3)按设计规范要求 (4)投标单位自行考虑 | m3 | 1.502 |  |  |  | 清单
1289 | 010404001028 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:300mm级配砂石（3:7） | m3 | 6.438 |  |  |  | 清单
1290 | 010501004016 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送 (2)混凝土强度等级:C30;P6 | m3 | 3.863 |  |  |  | 清单
1291 | 010515003019 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:φ8@150双向钢筋网 | t | 0.113 |  |  |  | 清单
1292 | 011101003019 | 细石混凝土楼地面 | (1)水泥砂浆一道（内掺建筑胶） (2)面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C30细石混凝土面层 | m2 | 87.36 |  |  |  | 清单
1293 | 011108004003 | 水泥砂浆零星项目 | (1)栏杆基座 (2)20厚1：2水泥砂浆抹面 | m2 | 2.49 |  |  |  | 清单
|  | 楼6：外廊 | [6 empty] | 清单
1294 | 010501001023 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 42.998 |  |  |  | 清单
1295 | 011101006057 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 | m2 | 537.47 |  |  |  | 清单
1296 | 010404001029 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:最薄30厚泡沫混凝土2%找坡层 | m3 | 87.395 |  |  |  | 清单
1297 | 010904002024 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚、1遍 | m2 | 647 |  |  |  | 清单
1298 | 011102001011 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 | m2 | 1143.95 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第129页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)嵌缝材料种类:水泥浆擦缝
1299 | 011106001009 | 石材楼梯面层 | (1)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 (3)石材楼梯切割防滑槽 (4)水泥浆擦缝 | m2 | 69 |  |  |  | 清单
1300 | 011108001003 | 石材零星项目 | (1)栏杆基座顶面及侧面 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (3)烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 | m2 | 42.395 |  |  |  | 清单
|  | 首层室内地坪 | [6 empty] | 清单
1301 | 010103001020 | 回填方 | (1)按设计规范要求 (2)原土 (3)按设计规范要求 (4)投标单位自行考虑 | m3 | 459.69 |  |  |  | 清单
1302 | 010404001030 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层 | m3 | 202.805 |  |  |  | 清单
1303 | 010515003020 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:φ6@150单层双向钢筋网 | t | 4.001 |  |  |  | 清单
1304 | 010501001024 | 垫层 | (1)商品混凝土，泵送 (2)C15 | m3 | 81.122 |  |  |  | 清单
|  | 踢1：楼梯间 | [6 empty] | 清单
1305 | 011105002013 | 石材踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm (2)粘贴层厚度、材料种类:10厚DP15水泥砂浆专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 | m2 | 5.508 |  |  |  | 清单
1306 | 011105002014 | 石材踢脚线 | (1)斜段 (2)踢脚线高度:120mm (3)粘贴层厚度、材料种类:10厚DP15水泥砂浆专用粘结剂 (4)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 | m2 | 9.05 |  |  |  | 清单
|  | 踢2：强弱电井、水管井 | [6 empty] | 清单
1307 | 011105001007 | 水泥砂浆踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm (2)底层厚度、砂浆配合比:10厚DP15水泥砂浆压光 (3)面层厚度、砂浆配合比:15厚DP15水泥砂浆找平 | m2 | 6.041 |  |  |  | 清单
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第130页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 内1：非用水房间、管井内壁、强电井、弱电井、风井 | [6 empty] | 清单
1308 | 011201001013 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:内墙面 (2)界面剂类型:对基层进行毛化处理 (3)底层厚度、砂浆配合比:13mm厚混合砂浆打底 (4)面层厚度、砂浆配合比:5mm厚混合砂浆压光 | m2 | 580.62 |  |  |  | 清单
|  | 内2：公共楼梯间、未标注房间 | [6 empty] | 清单
1309 | 011406001048 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)基层类型:水泥砂浆抹灰面 (3)腻子种类、遍数:耐水腻子两道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料2道 | m2 | 633.52 |  |  |  | 清单
1310 | 011201004039 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面+13mm厚1：3水泥砂浆底层及找平 | m2 | 633.52 |  |  |  | 清单
|  | 内3：冷煤井内壁 | [6 empty] | 清单
1311 | 011201004040 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)素水泥浆结合层 (3)找平层砂浆厚度、配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面+13mm厚1：3水泥砂浆底层及找平 | m2 | 63.49 |  |  |  | 清单
1312 | 010903002027 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚、1遍 | m2 | 25.56 |  |  |  | 清单
|  | 内4：排烟机房、新风机房、空调机房、暖通机房、配电房 | [6 empty] | 清单
1313 | 011201004041 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)界面剂类型:专用界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面） (3)找平层砂浆厚度、配合比:9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 | m2 | 109.85 |  |  |  | 清单
1314 | 011207001011 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规 | m2 | 109.85 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第131页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格:板背面点状粉刷石膏（至少5个点），粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用固定压盘胀栓固定 (2)面层材料品种、规格、颜色:穿孔吸音复合板、600*600*15mm
|  | 保温砂浆 | [6 empty] | 清单
1315 | 011001004003 | 保温柱、梁 | (1)柱梁 (2)外墙内保温 (3)无机轻集料保温砂浆 15mm 燃烧性能A级 (4)耐碱网格布 | m2 | 41.36 |  |  |  | 清单
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 女儿墙内侧 | [6 empty] | 清单
1316 | 011406001049 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:外墙面 (2)基层类型:水泥砂浆抹灰面 (3)腻子种类、遍数:满刮腻子二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:深灰色真石漆 | m2 | 57.684 |  |  |  | 清单
1317 | 011201004042 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:15厚1:2.5水泥砂浆（內掺建筑胶） | m2 | 57.684 |  |  |  | 清单
|  | 软瓷 | [6 empty] | 清单
1318 | 011204003009 | 块料墙面 | (1)墙体类型:外墙面 (2)安装方式:专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:软瓷、600*1200mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂勾缝5mm以内 | m2 | 157.68 |  |  |  | 清单
1319 | 011205002004 | 块料柱面 | (1)圆形柱 (2)专用粘结剂 (3)软瓷、600*1200mm | m2 | 87.67 |  |  |  | 清单
1320 | 011201004043 | 立面砂浆找平层 | (1)6厚抹面胶浆复合双层玻纤网 | m2 | 245.35 |  |  |  | 清单
1321 | 010903002028 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，1遍 | m2 | 245.35 |  |  |  | 清单
1322 | 010903003014 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)砂浆厚度、配合比:20厚聚合物水泥防水砂浆 (2)喷湿墙面，专用界 | m2 | 245.35 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第132页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
面剂甩毛 (3)砂浆防水层分格缝嵌填密封材料，垂直间距6m，水平与窗口上沿或下沿平齐
|  | 外墙干挂铝板幕墙 | [6 empty] | 清单
1323 | 010903002029 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚 | m2 | 290.95 |  |  |  | 清单
1324 | 010903003015 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)砂浆厚度、配合比:20厚聚合物水泥防水砂浆 (2)喷湿墙面，专用界面剂甩毛 (3)砂浆防水层分格缝嵌填密封材料，垂直间距6m，水平与窗口上沿或下沿平齐 | m2 | 290.95 |  |  |  | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 顶1：公共楼梯、雨棚底部、室外天棚、设备机房、配电室、强电间、电梯机房、未标注房间 | [6 empty] | 清单
1325 | 011406001050 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)基层类型:混凝土板面 (3)腻子种类、遍数:N型耐水腻子2道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉型涂料2道 | m2 | 1153.92 |  |  |  | 清单
|  | 顶2：强电，弱电，冷媒管井 | [6 empty] | 清单
1326 | 011301001010 | 天棚抹灰 | (1)钢筋混凝土顶板清理、缺陷修补 | m2 | 38.17 |  |  |  | 清单
|  | 顶4：空调机房、暖通机房、新风机房、排烟机房 | [6 empty] | 清单
1327 | 011302001012 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶式、DN6钢筋吊杆，双向间距＜1200，吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢承载龙骨，T型主龙骨，间距600，与承载龙骨固定 (3)基层材料种类、规格:50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋填于龙骨间 (4)面层材料品种、规格:穿孔石膏板吸声 | m2 | 56.03 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第133页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1328 | 010802003050 | 钢质防火门 | (1)FM甲0722 (2)门框、扇材质:甲级钢质防火门（综合 含门锁，闭门器） | m2 | 3.08 |  |  |  | 清单
1329 | 010802003051 | 钢质防火门 | (1)FM甲1222 (2)门框、扇材质:甲级钢质防火门（综合 含门锁，闭门器） | m2 | 31.68 |  |  |  | 清单
1330 | 010802003052 | 钢质防火门 | (1)FM甲1621 (2)门框、扇材质:甲级防火门 | m2 | 3.36 |  |  |  | 清单
1331 | 010802003053 | 钢质防火门 | (1)FM乙1224 (2)门框、扇材质:乙级防火门 | m2 | 11.52 |  |  |  | 清单
1332 | 010802003054 | 钢质防火门 | (1)FM乙1323a (2)门框、扇材质:乙级防火门 | m2 | 6.21 |  |  |  | 清单
1333 | 010802003055 | 钢质防火门 | (1)FM乙1524 (2)门框、扇材质:乙级防火门 | m2 | 18 |  |  |  | 清单
1334 | 010802003056 | 钢质防火门 | (1)FM乙1524a (2)门框、扇材质:乙级防火门 | m2 | 7.2 |  |  |  | 清单
1335 | 010802003057 | 钢质防火门 | (1)FM乙1623 (2)门框、扇材质:乙级防火门 | m2 | 3.68 |  |  |  | 清单
1336 | 010811001008 | 门窗五金 | (1)顺位器 | 个 | 27 |  |  |  | 清单
幕墙工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1337 | 011209001030 | 带骨架幕墙 | (1)C1-1 (2)铝合金型材（隔热粉末喷涂、粉末喷涂、阳极氧化） (3)6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃(含弧形) (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)含上悬窗五金 (6)本工程玻璃均应采用均质化处理。 (7)1.5mm镀锌钢板+200mm厚防火岩棉 | m2 | 465.21 |  |  |  | 清单
1338 | 011209001031 | 带骨架幕墙 | (1)C5326b (2)铝合金型材（隔热粉末喷涂、粉末喷涂、阳极氧化） (3)6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃 (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)本工程玻璃均应采用均质化处理。 (6)1.5mm镀锌钢板+200mm厚防火岩棉 | m2 | 12.69 |  |  |  | 清单
1339 | 011209001032 | 带骨架幕墙 | (1)C5331b (2)铝合金型材（隔热 | m2 | 15.35 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第134页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
粉末喷涂、粉末喷涂、阳极氧化） (3)6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃 (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)本工程玻璃均应采用均质化处理。 (6)1.5mm镀锌钢板+200mm厚防火岩棉
1340 | 011209001033 | 带骨架幕墙 | (1)C2-3 (2)铝合金型材（隔热粉末喷涂、粉末喷涂、阳极氧化） (3)6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃（含弧形） (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)含上悬窗五金 (6)本工程玻璃均应采用均质化处理。 (7)1.5mm镀锌钢板+200mm厚防火岩棉 | m2 | 1092.23 |  |  |  | 清单
1341 | 010807003016 | 金属百叶窗 | (1)幕墙内百叶窗（含弧形部分） (2)铝型材（粉末喷涂） (3)含2mm厚铝折板 | m2 | 22.87 |  |  |  | 清单
1342 | 010802001015 | 金属（塑钢）门 | (1)幕墙内地弹门 (2)铝型材（隔热粉末喷涂）、钢材（热镀锌） (3)6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃 (4)本工程玻璃均应采用均质化处理。 | m2 | 20.7 |  |  |  | 清单
1343 | 010811001009 | 门窗五金 | (1)手摇开窗器 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
1344 | 011209001034 | 带骨架幕墙 | (1)2.0mm厚铝单板背衬板（含弧形） (2)墙位、柱位及梁位置 | m2 | 539.94 |  |  |  | 清单
1345 | 011209001035 | 带骨架幕墙 | (1)50X4镀锌钢管等 (2)2.5mm厚铝单板（氟碳喷涂) (3)耐候胶、泡沫棒等 | m2 | 551.48 |  |  |  | 清单
1346 | 011209001036 | 带骨架幕墙 | (1)50X4镀锌钢管等 (2)2.5mm厚铝单板（氟碳喷涂)【弧形部分】 (3)耐候胶、泡沫棒等 | m2 | 20.35 |  |  |  | 清单
1347 | 011502001003 | 金属装饰线 | (1)2mm厚灯槽 | m | 159.43 |  |  |  | 清单
1348 | 010516002039 | 预埋铁件 | (1)预埋铁件（表面热浸镀锌处理） (2)200*300*10等 (3)玻璃幕墙及铝合金线条造型处的预埋件 | t | 11.13 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第135页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1349 | 011302002003 | 格栅吊顶 | (1)铝合金格栅70X3 | m2 | 3.43 |  |  |  | 清单
1350 | 011209001037 | 带骨架幕墙 | (1)铝单板雨篷 (2)120X80X5镀锌钢管、50X4镀锌钢管等 (3)2.5mm厚铝单板（氟碳喷涂） (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)含预埋件 | m2 | 110.68 |  |  |  | 清单
1351 | 011209001038 | 带骨架幕墙 | (1)铝合金装饰线条造型（150~408*968） (2)120X80X4镀锌钢管、100X50X4镀锌钢管、50X4镀锌钢管等 (3)2.0mm厚铝单板、2.5mm厚铝单板（氟碳喷涂） (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)详见节点HJD-02 (6)保温岩棉 | m2 | 916.639 |  |  |  | 清单
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1352 | 011002005007 | 聚氯乙烯板面层 | (1)楼梯滑动支座构造 (2)面层材料品种、厚度:5mm厚聚四氟乙烯板 | m2 | 3.48 |  |  |  | 清单
15#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1353 | 010101001005 | 平整场地 | (1)土壤类别:三类土 | m2 | 2002.84 |  |  |  | 清单
1354 | 010101003008 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 612.03 |  |  |  | 清单
1355 | 010101004008 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 562.568 |  |  |  | 清单
1356 | 010101004009 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 | m3 | 65.273 |  |  |  | 清单
1357 | 010101002005 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 561.862 |  |  |  | 清单
1358 | 010103001021 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内 | m3 | 696.737 |  |  |  | 清单
1359 | 010103002009 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 1270.109 |  |  |  | 清单
桩基工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1360 | 010301002009 | 预制钢筋混凝土管桩 | (1)桩规格(包括外径、壁厚):PHC-500-125-AB管桩 (2)桩尖类型:一体化 | m | 1521.45 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第136页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
桩尖 (3)接桩方式:电焊接桩 (4)填充材料、刷防护材料要求:C35微膨胀细石砼填芯 (5)桩长23.5m
1361 | 010301002010 | 预制钢筋混凝土管桩 | (1)试验桩 (2)桩规格(包括外径、壁厚):PHC-500-125-AB管桩 (3)桩尖类型:一体化桩尖 (4)接桩方式:电焊接桩 (5)填充材料、刷防护材料要求:C35微膨胀细石砼填芯 (6)桩长23.5m | m | 72.45 |  |  |  | 清单
1362 | 010516002040 | 预埋铁件 | (1)规格:4mm厚圆钢托板 | t | 0.102 |  |  |  | 清单
1363 | 010515001102 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB400以内Ф8 | t | 0.396 |  |  |  | 清单
1364 | 010515001103 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB400以内Ф18 | t | 2.279 |  |  |  | 清单
|  | 桩头防水 AJ-04-05 | [6 empty] | 清单
1365 | 01B016 | 20x30缓膨型遇水膨胀胶圈 | (1)20x30缓膨型遇水膨胀胶圈 | 个 | 66 |  |  |  | 清单
1366 | 010904003008 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | (1)砂浆厚度、配合比:20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 | m2 | 4.317 |  |  |  | 清单
1367 | 010904002025 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:渗透结晶型防水涂料(用量不应小1.5kg/m2) (2)涂膜厚度、遍数:1.0mm厚 | m2 | 20.724 |  |  |  | 清单
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1368 | 010402001013 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 (2)墙体类型、砌筑高度:内外墙 (3)砂浆强度等级:专用砂浆砌筑 | m3 | 503.853 |  |  |  | 清单
1369 | 010405001008 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:3.3m以内 | m3 | 570.749 |  |  |  | 清单
1370 | 010607005018 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:外墙内侧和内墙两侧不同材料交接处设玻纤网布B=200mm | m2 | 1428.159 |  |  |  | 清单
1371 | 010607005019 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)外墙外侧不同材料交接处镀锌钢丝网B=200 | m2 | 433.044 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第137页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1372 | 010607005020 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:镀锌钢丝网、Φ1.6×20×20 (2)加固方式:人流通道满挂钢丝网 | m2 | 580.532 |  |  |  | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1373 | 010501001025 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 42.834 |  |  |  | 清单
1374 | 010501005004 | 桩承台基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 110.49 |  |  |  | 清单
1375 | 010503001004 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 151 |  |  |  | 清单
1376 | 010501004017 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30；P6 | m3 | 5.436 |  |  |  | 清单
1377 | 010504001022 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30；P6 | m3 | 4.203 |  |  |  | 清单
1378 | 010501004018 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 27.65 |  |  |  | 清单
1379 | 010501001026 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:c15 | m3 | 11.88 |  |  |  | 清单
1380 | 010502001019 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 240.221 |  |  |  | 清单
1381 | 010505001025 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品 | m3 | 420.167 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第138页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30
1382 | 010505001026 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30；P6 | m3 | 427.329 |  |  |  | 清单
1383 | 010503002007 | 矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.276 |  |  |  | 清单
1384 | 010503002008 | 矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30；P6 | m3 | 3.6 |  |  |  | 清单
1385 | 010508001007 | 后浇带 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C35 | m3 | 4.835 |  |  |  | 清单
1386 | 010508001008 | 后浇带 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C35P6 (3)膨胀剂和抗裂防水剂 | m3 | 4.863 |  |  |  | 清单
1387 | 010502002008 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 51.741 |  |  |  | 清单
1388 | 010503004015 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 28.01 |  |  |  | 清单
1389 | 010503004016 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 5.339 |  |  |  | 清单
1390 | 010503005008 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品 | m3 | 1.072 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第139页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25
1391 | 010507005004 | 压顶 | (1)断面尺寸:墙厚*100mm (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (3)混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.953 |  |  |  | 清单
1392 | 010505008004 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.074 |  |  |  | 清单
1393 | 010504001023 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 61.942 |  |  |  | 清单
1394 | 010505007004 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 27.814 |  |  |  | 清单
1395 | 010523002004 | 装配式预制混凝土其他构件 | (1)100mm预制板 (2)混凝土强度等级:C25 (3)钢筋种类、规格及含量:φ8@200 (4)灌缝材料种类:密封胶封严 | m3 | 12.814 |  |  |  | 清单
1396 | 010506001032 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:120mm | m2 | 60.85 |  |  |  | 清单
1397 | 010506001033 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯 | m2 | 37.824 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第140页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
阶）:100mm
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1398 | 010515001104 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300以内Ф6 | t | 1.405 |  |  |  | 清单
1399 | 010515001105 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300以内Ф8 | t | 0.765 |  |  |  | 清单
1400 | 010515001106 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB400以内Ф6 | t | 6.588 |  |  |  | 清单
1401 | 010515001107 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB400以内Ф8 | t | 83.344 |  |  |  | 清单
1402 | 010515001108 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB400以内Ф10 | t | 18.473 |  |  |  | 清单
1403 | 010515001109 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB400以内Ф12 | t | 20.951 |  |  |  | 清单
1404 | 010515001110 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB400以内Ф14 | t | 14.436 |  |  |  | 清单
1405 | 010515001111 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB400以内Ф16 | t | 6.211 |  |  |  | 清单
1406 | 010515001112 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB400以内Ф18 | t | 7.55 |  |  |  | 清单
1407 | 010515001113 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB400以内Ф20 | t | 23.146 |  |  |  | 清单
1408 | 010515001114 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB400以内Ф22 | t | 30.306 |  |  |  | 清单
1409 | 010515001115 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB400以内Ф25 | t | 53.269 |  |  |  | 清单
1410 | 010516006024 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤18 | 个 | 216 |  |  |  | 清单
1411 | 010516006025 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤32 | 个 | 436 |  |  |  | 清单
1412 | 010516003019 | 机械连接 | (1)连接方式:直螺纹连接 (2)规格:φ22 | 个 | 706 |  |  |  | 清单
1413 | 010516003020 | 机械连接 | (1)连接方式:直螺纹连接 (2)规格:φ25 | 个 | 1193 |  |  |  | 清单
1414 | 010516006026 | 电渣压力焊接 | (1)规格:对焊、φ16以内 | 个 | 21 |  |  |  | 清单
1415 | 010516006027 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ20以内 | 个 | 325 |  |  |  | 清单
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 不上人屋面 | [6 empty] | 清单
1416 | 011101003020 | 细石混凝土楼地面 | (1)面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 1947.94 |  |  |  | 清单
1417 | 010515003021 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:圆钢φ6，双向@150mm | t | 5.769 |  |  |  | 清单
1418 | 011101006058 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:10厚低强度等级砂浆隔离层 | m2 | 1947.94 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第141页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1419 | 010404001031 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:最薄处30厚轻骨料垫层，i=2% | m3 | 2.742 |  |  |  | 清单
1420 | 010902001016 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚氨酯) (2)防水层数:1层 | m2 | 2031.588 |  |  |  | 清单
1421 | 010902001017 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.5厚湿铺防水卷材高分子膜 (2)防水层数:1层 | m2 | 2031.588 |  |  |  | 清单
1422 | 010902002018 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，1遍 | m2 | 2031.588 |  |  |  | 清单
1423 | 011101006059 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 1947.94 |  |  |  | 清单
1424 | 01B017 | 泛水 | (1)泛水详12J201-1/A14 | m | 209.48 |  |  |  | 清单
|  | 雨棚顶部、窗顶板、预制板顶部、风井顶板 | [6 empty] | 清单
1425 | 011101006060 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层（加5%防水剂） | m2 | 216.117 |  |  |  | 清单
1426 | 011406001051 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:雨棚顶部、窗顶板、预制板顶部、风井顶板 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:满刮腻子二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:真石漆 | m2 | 216.117 |  |  |  | 清单
|  | 其他 | [6 empty] | 清单
1427 | 010902010004 | 上人孔盖板 | (1)上人孔盖板详12J201-H19-1 (2)面层厚度、砂浆配合比:0.8厚铝板 | 座 | 1 |  |  |  | 清单
1428 | 010606008005 | 钢梯 | (1)钢爬梯详国标A28-T5-06 (2)钢材品种、规格:钢板 (3)钢梯形式:爬式 (4)防火要求:涂防锈底漆二度、面漆二度 | t | 0.099 |  |  |  | 清单
1429 | 010901002004 | 型材屋面 | (1)型材品种、规格:1.2厚氟碳喷涂铝板 | m2 | 40.551 |  |  |  | 清单
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1430 | 011503001021 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)防护栏杆H=0.9m (2)扶手材料种类、规格:φ60*3不锈钢管 (3)栏杆材料种类、规 | m | 29.7 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第142页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格:大立杆：φ60*3不锈钢管，小立杆：φ30*1.0 (4)预埋件详22J403-1-PB33/3-45
1431 | 010516002041 | 预埋铁件 | (1)做法详22J403-1 5-19 M5 (2)钢材种类:Q235B，锚筋为HRB400 (3)规格:130*130*10 (4)铁件尺寸:φ12 | t | 0.157 |  |  |  | 清单
1432 | 011503001022 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)楼梯栏杆H=0.9m (2)扶手材料种类、规格:φ60*3不锈钢管 (3)栏杆材料种类、规格:立柱：φ60*3不锈钢管，立杆：φ28*1.0不锈钢管 (4)预埋件详22J403-1-A1/2-7 | m | 26 |  |  |  | 清单
1433 | 010516002042 | 预埋铁件 | (1)22J403-1 M8/5-19 (2)钢材种类:Q235B (3)规格:L*90*6 | t | 0.135 |  |  |  | 清单
1434 | 011503001023 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)楼梯栏杆H=1.1m (2)扶手材料种类、规格:φ60*3不锈钢管 (3)栏杆材料种类、规格:立柱：φ60*3不锈钢管，立杆：φ28*1.0不锈钢管 (4)预埋件详22J403-1-A1/2-7 | m | 3.72 |  |  |  | 清单
1435 | 010516002043 | 预埋铁件 | (1)22J403-1 M8/5-19 (2)钢材种类:Q235B (3)规格:L*90*6 | t | 0.022 |  |  |  | 清单
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1436 | 010101003009 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 112.788 |  |  |  | 清单
1437 | 010103001022 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内 | m3 | 89.632 |  |  |  | 清单
1438 | 010103002010 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 26.616 |  |  |  | 清单
1439 | 010507001010 | 散水、坡道 | (1)散水详12J003-A2-6B (2)垫层材料种类、厚 | m2 | 63.676 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第143页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 (3)面层厚度:250厚种植土 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (5)混凝土强度等级:C20 (6)变形缝填塞材料种类:20宽聚乙烯泡沫塑料、密封膏嵌缝
1440 | 010507001011 | 散水、坡道 | (1)地面面层坡道详12J0003-A8-10B (2)垫层材料种类、厚度:300厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆+100厚C20混凝土 (3)面层厚度:8-12厚地砖面层，横向铺配套防滑条地砖中距300,1:1水泥砂浆勾缝 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (5)混凝土强度等级:C20 (6)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层+素水泥浆一道（內掺建筑胶） | m2 | 95.25 |  |  |  | 清单
1441 | 010507003007 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)暗沟详12J003-A3-10 (2)沟截面净空尺寸:300*400mm (3)垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (5)混凝土强度等级:C20 (6)最薄处20厚1:2.5水泥砂浆抹面 (7)70厚混凝土箅子 | m | 126.802 |  |  |  | 清单
1442 | 040501004002 | 塑料管 | (1)PVC-U双壁波纹管(4kN/m2)、φ200 | m | 66.164 |  |  |  | 清单
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 楼1：楼梯间 | [6 empty] | 清单
1443 | 010501001027 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 | m3 | 10.156 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第144页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)混凝土强度等级:C15
1444 | 010515003022 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:φ6@200双向钢筋网 | t | 0.15 |  |  |  | 清单
1445 | 011102001012 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 (3)嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 | m2 | 88.704 |  |  |  | 清单
1446 | 011106001010 | 石材楼梯面层 | (1)粘结层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 (3)防滑条材料种类、规格:专用胶结剂粘结1.5厚金属防滑条 (4)勾缝材料种类:水泥浆擦缝 | m2 | 98.674 |  |  |  | 清单
1447 | 011101006061 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:钢筋混凝土楼板面随捣随抹 | m2 | 21 |  |  |  | 清单
|  | 楼2：卫生间 | [6 empty] | 清单
1448 | 010501001028 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 1.969 |  |  |  | 清单
1449 | 010404001032 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:LC7.5轻骨料混凝土、450-480厚 | m3 | 11.076 |  |  |  | 清单
1450 | 011101006062 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 24.614 |  |  |  | 清单
1451 | 011101006063 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:钢筋混凝土楼板面随捣随抹 | m2 | 24.614 |  |  |  | 清单
1452 | 011101006064 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平(坡向地漏) | m2 | 24.614 |  |  |  | 清单
1453 | 010404001033 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150厚轻质泡沫混凝土 | m3 | 3.692 |  |  |  | 清单
1454 | 011102003007 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (2)面层材料品种、规 | m2 | 49.228 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第145页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格、颜色:400*400防滑地砖
1455 | 010904002026 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1厚，2遍 (3)反边高度:2000mm | m2 | 49.228 |  |  |  | 清单
|  | 楼3：水管井、强弱电井、取风井、转换井、管井、预留井、幕墙可视处、湿式报警阀间 | [6 empty] | 清单
1456 | 010501001029 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 2.822 |  |  |  | 清单
1457 | 011101006065 | 平面砂浆找平层（仅水管井） | (1)找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 | m2 | 8.6 |  |  |  | 清单
1458 | 010904002027 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚、1遍 | m2 | 8.6 |  |  |  | 清单
1459 | 011101001015 | 水泥砂浆楼地面 | (1)25厚1:2水泥砂浆面层抹平压光 | m2 | 81.66 |  |  |  | 清单
|  | 楼5：电梯底坑 | [6 empty] | 清单
1460 | 011101001016 | 水泥砂浆楼地面 | (1)20厚防水砂浆压光 | m2 | 21.65 |  |  |  | 清单
1461 | 010904002028 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1厚、两遍 | m2 | 21.65 |  |  |  | 清单
1462 | 010903002030 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，1遍 | m2 | 47.505 |  |  |  | 清单
1463 | 010903003016 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆压光 | m2 | 47.505 |  |  |  | 清单
|  | 楼6：排烟机房、设备机房 | [6 empty] | 清单
1464 | 011101003021 | 细石混凝土楼地面 | (1)水泥砂浆一道（内掺建筑胶） (2)面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C30细石混凝土面层 | m2 | 398.733 |  |  |  | 清单
1465 | 011101006066 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:钢筋混凝土楼板面随捣随抹 | m2 | 199.254 |  |  |  | 清单
|  | 楼7：厂房生产车间 | [6 empty] | 清单
1466 | 011101007004 | 金刚砂楼地面 | (1)找平层砂浆配合比 | m2 | 2972.842 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第146页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
、厚度:50厚C20细石砼找平 (2)面层材料种类、厚度:1.5厚金刚砂面层（加固化剂，金刚砂用量每平方5Kg，固化剂用量每平方0.3kg）
|  | 踢1：楼梯间、配电室、厂房生产车间、门厅、机房 | [6 empty] | 清单
1467 | 011105003005 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm (2)粘贴层厚度、材料种类:10厚DP15水泥砂浆专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:面砖 | m2 | 87.942 |  |  |  | 清单
1468 | 011105002015 | 石材踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm (2)粘贴层厚度、材料种类:10厚DP15水泥砂浆专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 | m2 | 12.881 |  |  |  | 清单
1469 | 011105002016 | 石材踢脚线 | (1)斜段 (2)踢脚线高度:120mm (3)粘贴层厚度、材料种类:10厚DP15水泥砂浆专用粘结剂 (4)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 | m2 | 6.903 |  |  |  | 清单
|  | 踢2：强弱电井、水管井 | [6 empty] | 清单
1470 | 011105001008 | 水泥砂浆踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm (2)底层厚度、砂浆配合比:10厚DP15水泥砂浆压光 (3)面层厚度、砂浆配合比:15厚DP15水泥砂浆找平 | m2 | 8.592 |  |  |  | 清单
|  | 湿式报警阀间排水沟 | [6 empty] | 清单
1471 | 011101006067 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水砂浆找坡层 | m2 | 1.561 |  |  |  | 清单
1472 | 040402016004 | 沟道盖板 | (1)材质:20厚钢板篦子 (2)规格尺寸:300mm宽 (3)防水塑料油膏堵头 | m | 2 |  |  |  | 清单
1473 | 010516002044 | 预埋铁件 | (1)L30*3角钢 (2)Φ8钢筋 L=200 @300 | t | 0.003 |  |  |  | 清单
|  | 首层地坪 | [6 empty] | 清单
1474 | 010404001034 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:300mm级配砂石（3:7） | m3 | 490.786 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第147页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1475 | 010501004019 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送 (2)混凝土强度等级:C30P6抗渗微膨胀 | m3 | 284.195 |  |  |  | 清单
1476 | 010501004020 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送 (2)混凝土强度等级:C30P6抗渗微膨胀 | m3 | 10.274 |  |  |  | 清单
1477 | 010904004015 | 楼（地）面变形缝 | (1)室内地面切缝 (2)嵌缝材料种类:聚氨酯胶填缝 (3)整体楼地面分割缝(缝深7cm) | m | 455.82 |  |  |  | 清单
1478 | 010904004016 | 楼（地）面变形缝 | (1)柱边地面施工缝 (2)嵌缝材料种类:聚氨酯胶填缝 | m | 144.75 |  |  |  | 清单
1479 | 010904004017 | 楼（地）面变形缝 | (1)铠甲施工缝 (2)嵌缝材料种类:聚氨酯胶填缝 (3)ABS套销，传力板销, @600mm (4)2个40 X 6mm扁钢边角保护上边缘研磨或激光切割,热浸镀锌 (5)尼龙螺栓(确保地坪收缩时可被拉脱开) ，锚固栓钉,间距不大于400mm | m | 111.38 |  |  |  | 清单
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 内1：非用水房间、管井内壁、强电井、取风井、转换井 | [6 empty] | 清单
1480 | 011201001014 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:内墙面 (2)界面剂类型:对基层进行毛化处理 (3)底层厚度、砂浆配合比:13mm厚混合砂浆打底 (4)面层厚度、砂浆配合比:5mm厚混合砂浆压光 | m2 | 944.362 |  |  |  | 清单
1481 | 011201001015 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:内墙面 (2)界面剂类型:对基层进行毛化处理 (3)底层厚度、砂浆配合比:13mm厚混合砂浆打底 (4)面层厚度、砂浆配合比:5mm厚混合砂浆压光 | m2 | 286.145 |  |  |  | 清单
1482 | 011202003008 | 柱、梁面砂浆找平 | (1)柱（梁）体类型:梁 (2)找平的砂浆厚度、 | m2 | 11.002 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第148页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
配合比:13mm厚混合砂浆打底+5mm厚混合砂浆压光
|  | 内2：公共楼梯间、湿式报警阀间、设备机房、生产车间、门厅、配电室 | [6 empty] | 清单
1483 | 011406001052 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)基层类型:水泥砂浆抹灰面 (3)腻子种类、遍数:耐水腻子两道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料2道 | m2 | 3798.411 |  |  |  | 清单
1484 | 011406001053 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:独立柱 (2)基层类型:水泥砂浆抹灰面 (3)腻子种类、遍数:耐水腻子两道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料2道 | m2 | 410.88 |  |  |  | 清单
1485 | 011201004044 | 立面砂浆找平层 (楼梯间、配电室、生产车间、门厅、设备机房) | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)素水泥浆结合层（砼墙面） (3)找平层砂浆厚度、配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面+13mm厚1：3水泥砂浆底层及找平 | m2 | 3735.765 |  |  |  | 清单
1486 | 011201004045 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)界面剂类型:素水泥浆结合层（砼墙面） (3)找平层砂浆厚度、配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面+13mm厚1：3水泥砂浆底层及找平 | m2 | 62.646 |  |  |  | 清单
1487 | 011202003009 | 柱、梁面砂浆找平 | (1)柱（梁）体类型:矩形柱 (2)找平的砂浆厚度、配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面+13mm厚1：3水泥砂浆底层及找平 (3)素水泥浆结合层（砼墙面） | m2 | 410.88 |  |  |  | 清单
|  | 内3：卫生间 | [6 empty] | 清单
1488 | 011204003010 | 块料墙面 | (1)墙体类型:内墙面 (2)安装方式:6厚1:2水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷 | m2 | 186.408 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第149页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
质面砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝
1489 | 010903002031 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1厚，2遍 | m2 | 186.408 |  |  |  | 清单
1490 | 010903003017 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)防水层做法:墙面防水涂料层以上 (2)砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆掺5%防水剂 | m2 | 120.111 |  |  |  | 清单
1491 | 011201004046 | 立面砂浆找平层（界面剂需区分加气砖面及柱梁面） | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)界面剂类型:3厚加气混凝土专用砂浆打底（用于加气混凝土砌块墙），刷聚合物水泥砂浆一道（用于混凝土墙、砖墙） (3)找平层砂浆厚度、配合比:5厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平+9厚1:3水泥砂浆抹平扫毛 | m2 | 186.408 |  |  |  | 清单
|  | 内4：水管井内壁 | [6 empty] | 清单
1492 | 011201001016 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:砖、砼墙面 (2)对基层进行毛化处理 (3)底层厚度、砂浆配合比:13mm厚1：3水泥砂浆底层及找平 (4)面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面 | m2 | 118.714 |  |  |  | 清单
1493 | 010903002032 | 墙面涂膜防水（项目特征修改） | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚、两道 | m2 | 34.16 |  |  |  | 清单
|  | 内5：排烟机房 | [6 empty] | 清单
1494 | 011201004047 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)界面剂类型:专用界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面） (3)找平层砂浆厚度、配合比:9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 | m2 | 148.373 |  |  |  | 清单
1495 | 011207001012 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:板背面点状粉刷石膏（至少5个点），粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条 | m2 | 148.373 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第150页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
,板角对角处用固定压盘胀栓固定 (2)面层材料品种、规格、颜色:穿孔吸音复合板、600*600*15mm
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 女儿墙内侧 | [6 empty] | 清单
1496 | 011406001054 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:外墙面 (2)基层类型:水泥砂浆抹灰面 (3)腻子种类、遍数:满刮腻子二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:深灰色真石漆 | m2 | 89.433 |  |  |  | 清单
1497 | 011201004048 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:15厚1:2.5水泥砂浆（內掺建筑胶） | m2 | 89.433 |  |  |  | 清单
|  | 软瓷 | [6 empty] | 清单
1498 | 011204003011 | 块料墙面 | (1)墙体类型:外墙面 (2)安装方式:专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:软瓷、600*1200mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂勾缝5mm以内 | m2 | 1542.151 |  |  |  | 清单
1499 | 011206002004 | 块料零星项目 | (1)基层类型、部位:门窗侧 (2)安装方式:专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:软瓷、600*1200mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂勾缝5mm以内 | m2 | 36.73 |  |  |  | 清单
1500 | 011201004049 | 立面砂浆找平层 | (1)6厚抹面胶浆复合双层玻纤网 | m2 | 1578.881 |  |  |  | 清单
1501 | 011001003008 | 保温隔热墙面 | (1)保温隔热部位:外墙面 (2)保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚挤塑聚乙烯泡沫塑料板(做法详10J121 第10页A-1 A1型 | m2 | 1067.689 |  |  |  | 清单
1502 | 010903003018 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)砂浆厚度、配合比:20厚聚合物水泥防水砂浆 (2)喷湿墙面，专用界面剂甩毛 | m2 | 1578.881 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第151页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)砂浆防水层分格缝嵌填密封材料，垂直间距6m，水平与窗口上沿或下沿平齐
1503 | 010903002033 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，1遍 | m2 | 1578.881 |  |  |  | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 顶1：公共楼梯、厂房生产车间、室外天棚、设备机房、配电室 | [6 empty] | 清单
1504 | 011406001055 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)基层类型:混凝土板面 (3)腻子种类、遍数:N型耐水腻子2道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉型涂料2道 | m2 | 5408.7 |  |  |  | 清单
|  | 顶2：水电井、强弱电井、取风井、转换井、报警阀间 | [6 empty] | 清单
1505 | 011301001011 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:混凝土面 (2)抹灰厚度、材料种类:钢筋混凝土顶板清理、缺陷修补 | m2 | 48.61 |  |  |  | 清单
|  | 顶3：卫生间 | [6 empty] | 清单
1506 | 011302001013 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶式、φ8带栓吊杆@1200mm (2)龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨，主龙骨UC38*10*0.8间距＜1200、次龙骨V40@600、边龙骨L30*30*0.6 (3)面层材料品种、规格:铝扣板 | m2 | 49.008 |  |  |  | 清单
1507 | 011301001012 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:混凝土板面 (2)抹灰厚度、材料种类:20厚、水泥砂浆 (3)砂浆配合比:1:2.5加5%防水剂 | m2 | 49.008 |  |  |  | 清单
|  | 顶4：排烟机房 | [6 empty] | 清单
1508 | 011302001014 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶式、DN6钢筋吊杆，双向间距＜1200，吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢承 | m2 | 27.803 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第152页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
载龙骨，T型主龙骨，间距600，与承载龙骨固定 (3)基层材料种类、规格:50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋填于龙骨间 (4)面层材料品种、规格:穿孔石膏板吸声
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1509 | 010802003058 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲1224 | m2 | 2.88 |  |  |  | 清单
1510 | 010802003059 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲1521 | m2 | 18.9 |  |  |  | 清单
1511 | 010802003060 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲1824 | m2 | 25.92 |  |  |  | 清单
1512 | 010802003061 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲1827 | m2 | 4.86 |  |  |  | 清单
1513 | 010802003062 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲2127 | m2 | 5.67 |  |  |  | 清单
1514 | 010802003063 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM乙1521 | m2 | 3.15 |  |  |  | 清单
1515 | 010802003064 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM乙1524 | m2 | 14.4 |  |  |  | 清单
1516 | 010802003065 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM乙1021 | m2 | 2.1 |  |  |  | 清单
1517 | 010811001010 | 门窗五金 | (1)名称、材质:顺位器 | 个 | 21 |  |  |  | 清单
1518 | 010802001016 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金平开门PM1124 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ8 (3)合页、双面执手、多点锁、天地插销 | m2 | 10.56 |  |  |  | 清单
1519 | 010802001017 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金平开门PM1848 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ8 (3)合页、双面执手、多点锁、天地插销 | m2 | 17.28 |  |  |  | 清单
1520 | 010802001018 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金平开门PM2148 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ8 (3)合页、双面执手、多点锁、天地插销 | m2 | 30.24 |  |  |  | 清单
1521 | 010803001008 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门代号及洞口尺寸:JLM5039 (2)门材质:铝合金 (3)启动装置品种、规格:卷帘门电动装置 | 樘 | 2 |  |  |  | 清单
1522 | 010803001009 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门代号及洞口尺寸:JLM5148 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第153页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)门材质:铝合金 (3)启动装置品种、规格:卷帘门电动装置
1523 | 010803001010 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门代号及洞口尺寸:JLM4039a (2)门材质:铝合金 (3)启动装置品种、规格:卷帘门电动装置 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
1524 | 010807001050 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C1829 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 20.88 |  |  |  | 清单
1525 | 010807001051 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C1836 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 25.92 |  |  |  | 清单
1526 | 010807001052 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C2129 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 12.18 |  |  |  | 清单
1527 | 010807001053 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉固定窗TC4036A (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 14.58 |  |  |  | 清单
1528 | 010807001054 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉固定窗TC1829 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 31.32 |  |  |  | 清单
1529 | 010807001055 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉固定窗TC1836 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 19.44 |  |  |  | 清单
1530 | 010807001056 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉固定窗TC2129 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 146.16 |  |  |  | 清单
1531 | 010807001057 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗固定TC5136 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 36.72 |  |  |  | 清单
1532 | 010807001058 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗C5136 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 36.72 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第154页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1533 | 010807001059 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗TC7836 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 28.08 |  |  |  | 清单
1534 | 010807001060 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗TC8136 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 87.48 |  |  |  | 清单
1535 | 010807003017 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶BYC3829A | m2 | 11.165 |  |  |  | 清单
1536 | 010807003018 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶BYC3836A | m2 | 13.86 |  |  |  | 清单
1537 | 010516002045 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:Q235B (2)规格:300x200x12钢板 | t | 0.185 |  |  |  | 清单
1538 | 011207001013 | 墙面装饰板 | (1)护门板 (2)面层材料品种、规格、颜色:2.5mm铝单板 | m2 | 3.14 |  |  |  | 清单
幕墙工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1539 | 011209001039 | 带骨架幕墙 | (1)ZJC24060（一层） (2)铝合金型材（粉末喷涂、阳极氧化）、精致钢（热镀锌）、钢材（热镀锌） (3)6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃、8高透光单银Low-E+12+8中空双钢化玻璃 (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)本工程玻璃均应采用均质化处理。 (6)1.5mm镀锌钢板+200mm厚防火岩棉 | m2 | 223.74 |  |  |  | 清单
1540 | 011209001040 | 带骨架幕墙 | (1)ZJC24041（二层） (2)铝合金型材（粉末喷涂、阳极氧化）、钢材（热镀锌） (3)6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃、8高透光单银Low-E+12+8中空双钢化玻璃 (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)本工程玻璃均应采用均质化处理。 (6)1.5mm镀锌钢板+200mm厚防火岩棉 | m2 | 196.8 |  |  |  | 清单
1541 | 011209001041 | 带骨架幕墙 | (1)50X4镀锌钢管等 (2)2.5mm厚铝单板（氟碳喷涂) (3)耐候胶、泡沫棒等 | m2 | 104.57 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第155页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1542 | 011209001042 | 带骨架幕墙 | (1)2.0mm厚铝单板背衬板 (2)墙位、柱位及梁位置 | m2 | 121.01 |  |  |  | 清单
1543 | 010516002046 | 预埋铁件 | (1)预埋铁件（表面热浸镀锌处理） (2)200*300*10等 (3)玻璃幕墙及铝合金线条造型处的预埋件 | t | 1.186 |  |  |  | 清单
1544 | 010802001019 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝型材（粉末喷涂） (2)玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃 (3)4mm厚钢折板 (4)护门板（2.5厚铝单板） (5)本工程玻璃均应采用均质化处理。 | m2 | 4.5 |  |  |  | 清单
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1545 | 011210005007 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:防潮板 H=2m | m2 | 45.156 |  |  |  | 清单
1546 | 011210005008 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:防潮板 H=1.2m | m2 | 2.88 |  |  |  | 清单
1547 | 011505001004 | 洗漱台 | (1)材料品种、规格、颜色:20厚白色大理石台面 | m2 | 3.12 |  |  |  | 清单
1548 | 011505010004 | 镜面玻璃 | (1)镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃、δ6 (2)框材质、断面尺寸:铝合金角线、L20×20×1.5 (3)基层材料种类:胶合板5厚 | m2 | 1.68 |  |  |  | 清单
1549 | 010404001035 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:LC7.5轻骨料混凝土垫层 | m3 | 1.322 |  |  |  | 清单
1550 | 010401012004 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:蹲便台侧墙 (2)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖、240×115×53mm (3)砂浆强度等级、配合比:现拌混合砂浆M5 | m3 | 0.879 |  |  |  | 清单
1551 | 011002005008 | 聚氯乙烯板面层 | (1)楼梯滑动支座构造 (2)面层材料品种、厚度:5mm厚聚四氟乙烯板 | m2 | 3.672 |  |  |  | 清单
1552 | 010807004004 | 金属纱窗 | (1)窗纱材料品种、规格:内衬钢丝纱窗20*20 | m2 | 36.72 |  |  |  | 清单
|  | 配电室防水 | [6 empty] | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第156页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1553 | 010515003023 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:φ8@200双向钢筋网 | t | 0.576 |  |  |  | 清单
1554 | 011101003022 | 细石混凝土楼地面 | (1)面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土 | m2 | 145.957 |  |  |  | 清单
1555 | 011101006068 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:10厚低标号砂浆 | m2 | 145.957 |  |  |  | 清单
1556 | 010904001004 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.2厚高分子(聚乙烯丙纶)自粘胶膜防水卷材（预铺反粘） (2)防水层数:1层 | m2 | 145.957 |  |  |  | 清单
1557 | 010904002029 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0厚，1遍 | m2 | 145.957 |  |  |  | 清单
1558 | 010903002034 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0厚，1遍 | m2 | 147.384 |  |  |  | 清单
1559 | 010903002035 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚，1遍 | m2 | 147.384 |  |  |  | 清单
1560 | 011001003009 | 保温隔热墙面 | (1)保温隔热部位:外墙 (2)保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚聚苯板 | m2 | 59.038 |  |  |  | 清单
1561 | 010103001023 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计图纸要求 (2)填方材料品种:2:8灰土土分层 (3)填方粒径要求:宽≥500mm | m3 | 98.134 |  |  |  | 清单
16#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1562 | 010101001006 | 平整场地 | (1)土壤类别:三类土 | m2 | 3168.48 |  |  |  | 清单
1563 | 010101003010 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 640.55 |  |  |  | 清单
1564 | 010101004010 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 1118.31 |  |  |  | 清单
1565 | 010101004011 | 挖基坑土方 | (1)三类土 (2)4m以内 | m3 | 25.8 |  |  |  | 清单
1566 | 010101002006 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 1233.94 |  |  |  | 清单
1567 | 010103001024 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:按 | m3 | 964.45 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第157页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
设计要求 (4)填方来源、运距:场内
1568 | 010103002011 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 1910.037 |  |  |  | 清单
桩基工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1569 | 010301002011 | 预制钢筋混凝土管桩 | (1)桩规格(包括外径、壁厚):PHC-500-125-AB管桩 (2)桩尖类型:一体化桩尖 (3)接桩方式:电焊接桩 (4)填充材料、刷防护材料要求:C35微膨胀细石砼填芯 (5)桩长23.5m | m | 4368 |  |  |  | 清单
1570 | 010301002012 | 预制钢筋混凝土管桩 | (1)试验桩 (2)桩规格(包括外径、壁厚):PHC-500-125-AB管桩 (3)桩尖类型:一体化桩尖 (4)接桩方式:电焊接桩 (5)填充材料、刷防护材料要求:C35微膨胀细石砼填芯 (6)桩长23.5m | m | 72 |  |  |  | 清单
1571 | 010516002047 | 预埋铁件 | (1)规格:4mm厚圆钢托板 | t | 0.285 |  |  |  | 清单
1572 | 010515001116 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 | t | 0.581 |  |  |  | 清单
1573 | 010515001117 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ18 | t | 5.173 |  |  |  | 清单
|  | 桩头防水 AJ-04-05 | [6 empty] | 清单
1574 | 01B018 | 20x30缓膨型遇水膨胀胶圈 | (1)20x30缓膨型遇水膨胀胶圈 | 个 | 185 |  |  |  | 清单
1575 | 010904003009 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | (1)砂浆厚度、配合比:20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 | m2 | 12.102 |  |  |  | 清单
1576 | 010904002030 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:渗透结晶型防水涂料(用量不应小1.5kg/m2) (2)涂膜厚度、遍数:1.0mm厚 | m2 | 58.09 |  |  |  | 清单
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1577 | 010402001014 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 (2)墙体类型、砌筑高度:内外墙 | m3 | 1516.33 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第158页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)砂浆强度等级:专用砂浆砌筑
1578 | 010405001009 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:3.3m以内 | m3 | 1239.45 |  |  |  | 清单
1579 | 010607005021 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:外墙内侧和内墙两侧不同材料交接处设玻纤网布B=200mm | m2 | 3112.35 |  |  |  | 清单
1580 | 010607005022 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)外墙外侧不同材料交接处镀锌钢丝网B=200 | m2 | 1432.55 |  |  |  | 清单
1581 | 010607005023 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:镀锌钢丝网、Φ1.6×20×20 (2)加固方式:人流通道满挂钢丝网 | m2 | 1036.28 |  |  |  | 清单
1582 | 010401012005 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 (2)砖品种、规格、强度等级:实心砖 (3)砂浆强度等级、配合比:M5.0砂浆 | m3 | 1.13 |  |  |  | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1583 | 010501001030 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 84.3 |  |  |  | 清单
1584 | 010501005005 | 桩承台基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 441.272 |  |  |  | 清单
1585 | 010503001005 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 180.804 |  |  |  | 清单
1586 | 010501004021 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30；P6 | m3 | 10.872 |  |  |  | 清单
1587 | 010504001024 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30；P6 | m3 | 2.587 |  |  |  | 清单
1588 | 010502001020 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， | m3 | 431.76 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第159页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C35
1589 | 010502001021 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 309.963 |  |  |  | 清单
1590 | 010505001027 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 2077.33 |  |  |  | 清单
1591 | 010505001028 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30；P6 | m3 | 696.11 |  |  |  | 清单
1592 | 010505001029 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)梁柱节点等级差 (3)快易收口网 | m3 | 125.12 |  |  |  | 清单
1593 | 010506001034 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:100mm | m2 | 71.72 |  |  |  | 清单
1594 | 010506001035 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:100mm | m2 | 25.2 |  |  |  | 清单
1595 | 010506001036 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯 | m2 | 24.99 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第160页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
阶）:120mm
1596 | 010506001037 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:150mm | m2 | 20.2 |  |  |  | 清单
1597 | 010506001038 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式 (4)梯板厚度（不含梯阶）:150mm | m2 | 85.05 |  |  |  | 清单
1598 | 010502002009 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 180.67 |  |  |  | 清单
1599 | 010503004017 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 75.12 |  |  |  | 清单
1600 | 010503004018 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 14.6 |  |  |  | 清单
1601 | 010503005009 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 6.98 |  |  |  | 清单
1602 | 010507005005 | 压顶 | (1)断面尺寸:墙厚*100mm (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (3)混凝土强度等级:C25 | m3 | 11.13 |  |  |  | 清单
1603 | 010505008005 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品 | m3 | 11.735 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第161页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25
1604 | 010504001025 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 69.57 |  |  |  | 清单
1605 | 010504001026 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 41.13 |  |  |  | 清单
1606 | 010505006002 | 栏板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 12.07 |  |  |  | 清单
1607 | 010505007005 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 19.73 |  |  |  | 清单
1608 | 010523002005 | 装配式预制混凝土其他构件 | (1)100mm预制板 (2)混凝土强度等级:C25 (3)钢筋种类、规格及含量:φ8@200 (4)灌缝材料种类:密封胶封严 | m3 | 17.19 |  |  |  | 清单
|  | 配电室底板 | [6 empty] | 清单
1609 | 010501004022 | 满堂基础 | (1)商品混凝土、泵送 (2)C20 | m3 | 24.96 |  |  |  | 清单
1610 | 010501001031 | 垫层 | (1)商品混凝土、泵送 (2)C15 | m3 | 10.321 |  |  |  | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1611 | 010515001118 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300Ф6 | t | 3.702 |  |  |  | 清单
1612 | 010515001119 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300Ф8 | t | 2.339 |  |  |  | 清单
1613 | 010515001120 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ6 | t | 18.098 |  |  |  | 清单
1614 | 010515001121 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 | t | 214.971 |  |  |  | 清单
1615 | 010515001122 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ10 | t | 46.696 |  |  |  | 清单
1616 | 010515001123 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ12 | t | 43.006 |  |  |  | 清单
1617 | 010515001124 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:H | t | 37.254 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第162页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
RB400EΦ14
1618 | 010515001125 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ16 | t | 16.78 |  |  |  | 清单
1619 | 010515001126 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ18 | t | 15.452 |  |  |  | 清单
1620 | 010515001127 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ20 | t | 100.145 |  |  |  | 清单
1621 | 010515001128 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ22 | t | 94.505 |  |  |  | 清单
1622 | 010515001129 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ25 | t | 135.918 |  |  |  | 清单
1623 | 010516006028 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤18 | 个 | 488 |  |  |  | 清单
1624 | 010516006029 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤32 | 个 | 2042 |  |  |  | 清单
1625 | 010516003021 | 机械连接 | (1)连接方式:直螺纹连接 (2)规格:φ22 | 个 | 2398 |  |  |  | 清单
1626 | 010516003022 | 机械连接 | (1)连接方式:直螺纹连接 (2)规格:φ25 | 个 | 3024 |  |  |  | 清单
1627 | 010516006030 | 电渣压力焊接 | (1)规格:对焊、φ16以内 | 个 | 36 |  |  |  | 清单
1628 | 010516006031 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ20以内 | 个 | 780 |  |  |  | 清单
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 上人屋面、天沟 | [6 empty] | 清单
1629 | 011102003008 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:8厚600*600防滑地砖 (3)嵌缝材料种类:DTG砂浆勾缝 | m2 | 2402.77 |  |  |  | 清单
1630 | 011101001017 | 水泥砂浆楼地面 | (1)面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 78.1 |  |  |  | 清单
1631 | 011101006069 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:10厚低强度等级砂浆隔离层 | m2 | 2402.77 |  |  |  | 清单
1632 | 010902001018 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚氨酯) (2)防水层数:1层 | m2 | 2452.145 |  |  |  | 清单
1633 | 010902001019 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.5厚湿铺防水卷材高分子膜 (2)防水层数:1层 | m2 | 2452.145 |  |  |  | 清单
1634 | 010902002019 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1 | m2 | 2452.145 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第163页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
.5厚，1遍
1635 | 011101006070 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 2402.77 |  |  |  | 清单
|  | 不上人屋面 | [6 empty] | 清单
1636 | 011101003023 | 细石混凝土楼地面 | (1)面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 678.52 |  |  |  | 清单
1637 | 010515003024 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:圆钢φ6，双向@150mm | t | 2.01 |  |  |  | 清单
1638 | 011101006071 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:10厚低强度等级砂浆隔离层 | m2 | 678.52 |  |  |  | 清单
1639 | 010404001036 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:最薄处30厚轻骨料垫层，i=2% | m3 | 74.64 |  |  |  | 清单
1640 | 010902001020 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚氨酯) (2)防水层数:1层 | m2 | 743.13 |  |  |  | 清单
1641 | 010902001021 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.5厚湿铺防水卷材高分子膜 (2)防水层数:1层 | m2 | 743.13 |  |  |  | 清单
1642 | 010902002020 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，1遍 | m2 | 743.13 |  |  |  | 清单
1643 | 011101006072 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 678.52 |  |  |  | 清单
1644 | 01B019 | 泛水 | (1)泛水详12J201-1/A14 | m | 608.5 |  |  |  | 清单
|  | 雨棚顶部、窗顶板、预制板顶部、风井顶板 | [6 empty] | 清单
1645 | 011101006073 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层（加5%防水剂） | m2 | 228.99 |  |  |  | 清单
1646 | 011406001056 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:雨蓬 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:满刮腻子二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:同外墙颜色涂料 | m2 | 228.99 |  |  |  | 清单
|  | 其他 | [6 empty] | 清单
1647 | 010902011003 | 屋面小型构件 | (1)类型:水簸箕 (2)材质:混凝土 (3)规格:300×300×200mm | 个 | 6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第164页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1648 | 010902010005 | 上人孔盖板 | (1)上人孔盖板详12J201-H19-1 (2)面层厚度、砂浆配合比:0.8厚铝板 | 座 | 1 |  |  |  | 清单
1649 | 010606008006 | 钢梯 | (1)钢爬梯详国标A28-T5-06 (2)钢材品种、规格:钢板 (3)钢梯形式:爬式 (4)防火要求:涂防锈底漆二度、面漆二度 | t | 0.08 |  |  |  | 清单
1650 | 010901002005 | 型材屋面 | (1)型材品种、规格:1.2厚氟碳喷涂铝板 | m2 | 111.44 |  |  |  | 清单
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1651 | 011503001024 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)防护栏杆H=0.9m (2)扶手材料种类、规格:φ60*3不锈钢管 (3)栏杆材料种类、规格:大立杆：φ60*3不锈钢管，小立杆：φ30*1.0 (4)预埋件详22J403-1-PB33/3-45 | m | 77.2 |  |  |  | 清单
1652 | 010516002048 | 预埋铁件 | (1)做法详22J403-1 5-19 M5 (2)Q235B，锚筋为HRB400 (3)130*130*10 (4)φ12 | t | 0.372 |  |  |  | 清单
1653 | 011503001025 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)栏杆扶手(室内) 22J403-1 A1/2-7 (2)60*3不锈钢管 (3)Φ28不锈钢管 (4)H=900 | m | 87.68 |  |  |  | 清单
1654 | 011503001026 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)栏杆扶手(室内) 22J403-1 A1/2-7 (2)60*3不锈钢管 (3)Φ28不锈钢管 (4)H=1100 | m | 7.16 |  |  |  | 清单
1655 | 010516002049 | 预埋铁件 | (1)22J403-1 M8/5-19 (2)Q235B (3)L*90*6 | t | 0.558 |  |  |  | 清单
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1656 | 010101003011 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 172.591 |  |  |  | 清单
1657 | 010103001025 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内 | m3 | 74.552 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第165页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1658 | 010103002012 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 86.899 |  |  |  | 清单
1659 | 010507001012 | 散水、坡道 | (1)散水详12J003-A2-6B (2)垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 (3)面层厚度:250厚种植土 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (5)混凝土强度等级:C20 (6)变形缝填塞材料种类:20宽聚乙烯泡沫塑料、密封膏嵌缝 | m2 | 132.2 |  |  |  | 清单
1660 | 010507003008 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)暗沟详12J003-A3-10 (2)沟截面净空尺寸:300*400mm (3)垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (5)混凝土强度等级:C20 (6)最薄处20厚1:2.5水泥砂浆抹面 (7)70厚混凝土箅子 | m | 204.25 |  |  |  | 清单
1661 | 040501004003 | 塑料管 | (1)PVC-U双壁波纹管(4kN/m2)、φ200 | m | 71.15 |  |  |  | 清单
1662 | 010507001013 | 散水、坡道 | (1)地面面层坡道详12J0003-A8-10B (2)垫层材料种类、厚度:300厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆+100厚C20混凝土 (3)面层厚度:8-12厚地砖面层，横向铺配套防滑条地砖中距300,1:1水泥砂浆勾缝 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (5)混凝土强度等级:C20 (6)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层+素水泥浆一道（內掺建筑胶） | m2 | 98.12 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第166页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 楼1：楼梯间 | [6 empty] | 清单
1663 | 010501001032 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 8.19 |  |  |  | 清单
1664 | 010515003025 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:φ6@200双向钢筋网 | t | 0.121 |  |  |  | 清单
1665 | 011102001013 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 (3)嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 | m2 | 120.54 |  |  |  | 清单
1666 | 011106001011 | 石材楼梯面层 | (1)粘结层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 (3)防滑条材料种类、规格:专用胶结剂粘结1.5厚金属防滑条 (4)勾缝材料种类:水泥浆擦缝 | m2 | 227.16 |  |  |  | 清单
1667 | 011101006074 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:钢筋混凝土楼板面随捣随抹 | m2 | 65.94 |  |  |  | 清单
|  | 楼2：卫生间、茶水间 | [6 empty] | 清单
1668 | 010501001033 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 6.978 |  |  |  | 清单
1669 | 010404001037 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:LC7.5轻骨料混凝土、450-480厚 | m3 | 40.557 |  |  |  | 清单
1670 | 010404001038 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150厚轻质泡沫混凝土 | m3 | 9.836 |  |  |  | 清单
1671 | 011102003009 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (2)面层材料品种、规格、颜色:400*400防滑地砖 | m2 | 87.22 |  |  |  | 清单
1672 | 010904002031 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥 | m2 | 87.22 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第167页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1厚，2遍 (3)反边高度:2000mm
1673 | 010515003026 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:φ8@150双向钢筋网 | t | 0.114 |  |  |  | 清单
1674 | 011101006075 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 21.65 |  |  |  | 清单
1675 | 011101006076 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平(坡向地漏) | m2 | 87.22 |  |  |  | 清单
1676 | 011101006077 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:钢筋混凝土楼板面随捣随抹 | m2 | 65.412 |  |  |  | 清单
|  | 楼3：水管井、强弱电井、取风井、转换井、管井、预留井、幕墙可视处、报警阀间 | [6 empty] | 清单
1677 | 010501001034 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 8.347 |  |  |  | 清单
1678 | 011101006078 | 平面砂浆找平层（仅水管井、冷媒井） | (1)找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 | m2 | 34.39 |  |  |  | 清单
1679 | 010904002032 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚、1遍 | m2 | 34.39 |  |  |  | 清单
1680 | 011101001018 | 水泥砂浆楼地面 | (1)25厚1:2水泥砂浆面层抹平压光 | m2 | 275.72 |  |  |  | 清单
|  | 楼5：电梯底坑 | [6 empty] | 清单
1681 | 011101001019 | 水泥砂浆楼地面 | (1)20厚防水砂浆压光 | m2 | 44.56 |  |  |  | 清单
1682 | 010904002033 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1厚 (3)反边高度:1800mm | m2 | 44.56 |  |  |  | 清单
1683 | 010903002036 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，1遍 | m2 | 74.24 |  |  |  | 清单
1684 | 010903003019 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆压光 | m2 | 74.24 |  |  |  | 清单
|  | 楼6：设备房、排烟机房、空调机房、新风机房、设 | [6 empty] | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第168页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
备机房、强电间
1685 | 011101003024 | 细石混凝土楼地面 | (1)水泥砂浆一道（内掺建筑胶） (2)面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C30细石混凝土面层 | m2 | 2515.53 |  |  |  | 清单
1686 | 011101006079 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:钢筋混凝土楼板面随捣随抹 | m2 | 2024.96 |  |  |  | 清单
|  | 楼7：厂房生产车间 | [6 empty] | 清单
1687 | 011101007005 | 金刚砂楼地面 | (1)找平层砂浆配合比、厚度:50厚C20细石砼找平 (2)面层材料种类、厚度:1.5厚金刚砂 | m2 | 9233.51 |  |  |  | 清单
|  | 踢1：楼梯间、配电间、厂房生产车间、门厅、开闭所、走道、电梯厅、机房 | [6 empty] | 清单
1688 | 011105003006 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm (2)粘贴层厚度、材料种类:10厚DP15水泥砂浆专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:面砖 | m2 | 254 |  |  |  | 清单
1689 | 011105002017 | 石材踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm (2)粘贴层厚度、材料种类:10厚DP15水泥砂浆专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 | m2 | 21.56 |  |  |  | 清单
1690 | 011105002018 | 石材踢脚线 | (1)斜段 (2)踢脚线高度:120mm (3)粘贴层厚度、材料种类:10厚DP15水泥砂浆专用粘结剂 (4)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 | m2 | 16.11 |  |  |  | 清单
|  | 踢2：强弱电井、水井 | [6 empty] | 清单
1691 | 011105001009 | 水泥砂浆踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm (2)底层厚度、砂浆配合比:10厚DP15水泥砂浆压光 (3)面层厚度、砂浆配合比:15厚DP15水泥砂浆找平 | m2 | 39.29 |  |  |  | 清单
|  | 湿式报警阀间排水沟 | [6 empty] | 清单
1692 | 011101006080 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水砂浆找坡层 | m2 | 3.06 |  |  |  | 清单
1693 | 040402016005 | 沟道盖板（材料规格有修改） | (1)材质:20厚钢板篦子 | m | 6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第169页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格尺寸:300mm宽 (3)防水塑料油膏堵头
1694 | 010516002050 | 预埋铁件 | (1)L30*3角钢 (2)Φ8钢筋 L=200 @300 | t | 0.01 |  |  |  | 清单
|  | 首层地坪 | [6 empty] | 清单
1695 | 010501004023 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送 (2)混凝土强度等级:C30;P6 | m3 | 482.747 |  |  |  | 清单
1696 | 010404001039 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:300mm级配砂石（3:7） | m3 | 804.579 |  |  |  | 清单
1697 | 010516002051 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:热镀锌扁钢，锚固栓钉@400mm（尼龙螺栓固定确保地坪收缩可被拉脱开） (2)规格:6mm厚、M10栓钉 (3)铁件尺寸:40mm宽、L=100mm | t | 1.22 |  |  |  | 清单
1698 | 010516002052 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:传力板销（ABS套销）@600 | t | 0.261 |  |  |  | 清单
1699 | 010904004018 | 楼（地）面变形缝 | (1)室内地面切缝 (2)嵌缝材料种类:聚氨酯胶填缝 (3)整体楼地面分割缝(缝深7cm) | m | 949.802 |  |  |  | 清单
1700 | 010904004019 | 楼（地）面变形缝 | (1)柱边地面施工缝 (2)嵌缝材料种类:聚氨酯胶填缝 | m | 296.696 |  |  |  | 清单
1701 | 010904004020 | 楼（地）面变形缝 | (1)铠甲施工缝 (2)嵌缝材料种类:聚氨酯胶填缝 (3)ABS套销，传力板销, @600mm (4)2个40 X 6mm扁钢边角保护上边缘研磨或激光切割,热浸镀锌 (5)尼龙螺栓(确保地坪收缩时可被拉脱开) ，锚固栓钉,间距不大于400mm | m | 238.881 |  |  |  | 清单
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 内1：非用水房间、管井内壁、强电井、弱电井、风井、转换井 | [6 empty] | 清单
1702 | 011201001017 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:内墙面 (2)界面剂类型:对基层进行毛化处理 (3)底层厚度、砂浆配 | m2 | 2808.25 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第170页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
合比:13mm厚混合砂浆打底 (4)面层厚度、砂浆配合比:5mm厚混合砂浆压光
1703 | 011201001018 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:内墙面 (2)界面剂类型:对基层进行毛化处理 (3)底层厚度、砂浆配合比:13mm厚混合砂浆打底 (4)面层厚度、砂浆配合比:5mm厚混合砂浆压光 | m2 | 1106.68 |  |  |  | 清单
|  | 内2：公共楼梯间、配电室、设备房、排烟机房、湿式报警阀间、设备机房、强电间、开闭所、电梯机房 | [6 empty] | 清单
1704 | 011406001057 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)基层类型:水泥砂浆抹灰面 (3)腻子种类、遍数:耐水腻子两道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料2道 | m2 | 11681.83 |  |  |  | 清单
1705 | 011406001058 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:独立柱 (2)基层类型:水泥砂浆抹灰面 (3)腻子种类、遍数:耐水腻子两道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料2道 | m2 | 1499.52 |  |  |  | 清单
1706 | 011201004050 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)素水泥浆结合层（砼墙面） (3)找平层砂浆厚度、配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面+13mm厚1：3水泥砂浆底层及找平 | m2 | 11598.83 |  |  |  | 清单
1707 | 011201004051 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)界面剂类型:素水泥浆结合层（砼墙面） (3)找平层砂浆厚度、配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面+13mm厚1：3水泥砂浆底层及找平 | m2 | 83 |  |  |  | 清单
1708 | 011202003010 | 柱、梁面砂浆找平 | (1)柱（梁）体类型:矩形柱 (2)找平的砂浆厚度、 | m2 | 1499.52 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第171页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面+13mm厚1：3水泥砂浆底层及找平 (3)素水泥浆结合层（砼墙面）
|  | 内3：卫生间、茶水间 | [6 empty] | 清单
1709 | 011204003012 | 块料墙面 | (1)墙体类型:内墙面 (2)安装方式:6厚1:2水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷质面砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 | m2 | 356.54 |  |  |  | 清单
1710 | 010903002037 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1厚，2遍 | m2 | 356.54 |  |  |  | 清单
1711 | 010903003020 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)防水层做法:墙面防水涂料层以上 (2)砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆掺5%防水剂 | m2 | 337.37 |  |  |  | 清单
1712 | 011201004052 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)界面剂类型:3厚加气混凝土专用砂浆打底（用于加气混凝土砌块墙），刷聚合物水泥砂浆一道（用于混凝土墙、砖墙） (3)找平层砂浆厚度、配合比:5厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平+9厚1:3水泥砂浆抹平扫毛 | m2 | 356.54 |  |  |  | 清单
|  | 内4：水管井内壁 | [6 empty] | 清单
1713 | 011201001019 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:砖、砼墙面 (2)对基层进行毛化处理 (3)底层厚度、砂浆配合比:13mm厚1：3水泥砂浆底层及找平 (4)面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面 | m2 | 461.59 |  |  |  | 清单
1714 | 010903002038 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚、两道 | m2 | 169.59 |  |  |  | 清单
|  | 内5：排烟机房、新风机房、空调机房、暖通机房 | [6 empty] | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第172页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1715 | 011201004053 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)界面剂类型:专用界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面） (3)找平层砂浆厚度、配合比:9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 | m2 | 199.87 |  |  |  | 清单
1716 | 011207001014 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:板背面点状粉刷石膏（至少5个点），粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用固定压盘胀栓固定 (2)面层材料品种、规格、颜色:穿孔吸音复合板、600*600*15mm | m2 | 199.87 |  |  |  | 清单
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 女儿墙内侧 | [6 empty] | 清单
1717 | 011406001059 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:外墙面 (2)基层类型:水泥砂浆抹灰面 (3)腻子种类、遍数:满刮腻子二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:深灰色真石漆 | m2 | 417.18 |  |  |  | 清单
1718 | 011201004054 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:15厚1:2.5水泥砂浆（內掺建筑胶） | m2 | 417.18 |  |  |  | 清单
|  | 软瓷 | [6 empty] | 清单
1719 | 011204003013 | 块料墙面 | (1)墙体类型:外墙面 (2)安装方式:专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:软瓷、600*1200mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂勾缝5mm以内 | m2 | 4910.87 |  |  |  | 清单
1720 | 011205002005 | 块料柱面 | (1)柱截面类型、尺寸:独立柱 (2)安装方式:专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:软瓷、600*1200mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂勾缝5mm以内 | m2 | 20 |  |  |  | 清单
1721 | 011206002005 | 块料零星项目 | (1)基层类型、部位: | m2 | 210.86 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第173页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
门窗侧 (2)安装方式:专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:软瓷 (4)缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂勾缝5mm以内
1722 | 011201004055 | 立面砂浆找平层 | (1)6厚抹面胶浆复合双层玻纤网 | m2 | 5141.73 |  |  |  | 清单
1723 | 011001003010 | 保温隔热墙面 | (1)保温隔热部位:外墙面 (2)保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚挤塑聚乙烯泡沫塑料板(做法详10J121 第10页A-1 A1型 | m2 | 2835.188 |  |  |  | 清单
1724 | 010903002039 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，1遍 | m2 | 5141.73 |  |  |  | 清单
1725 | 010903003021 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)砂浆厚度、配合比:20厚聚合物水泥防水砂浆 (2)喷湿墙面，专用界面剂甩毛 (3)砂浆防水层分格缝嵌填密封材料，垂直间距6m，水平与窗口上沿或下沿平齐 | m2 | 5141.73 |  |  |  | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 顶1：公共楼梯、厂房生产车间、雨棚底部、室外天棚、设备机房、配电室、强电间、电梯机房 | [6 empty] | 清单
1726 | 011406001060 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)基层类型:混凝土板面 (3)腻子种类、遍数:N型耐水腻子2道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉型涂料2道 | m2 | 18126.58 |  |  |  | 清单
|  | 顶3：卫生间、卫生间前室 | [6 empty] | 清单
1727 | 011302001015 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶式、φ8带栓吊杆@1200mm (2)龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨，主龙骨UC38*10*0.8间距＜1200、次龙骨V40@600、边龙骨L30*30*0.6 (3)面层材料品种、规格:铝扣板 | m2 | 86.6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第174页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1728 | 011301001013 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:混凝土板面 (2)抹灰厚度、材料种类:20厚、水泥砂浆 (3)砂浆配合比:1:2.5加5%防水剂 | m2 | 91.34 |  |  |  | 清单
|  | 顶4：空调机房、暖通机房、新风机房、排烟机房 | [6 empty] | 清单
1729 | 011302001016 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶式、DN6钢筋吊杆，双向间距＜1200，吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢承载龙骨，T型主龙骨，间距600，与承载龙骨固定 (3)基层材料种类、规格:50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋填于龙骨间 (4)面层材料品种、规格:穿孔石膏板吸声 | m2 | 34.73 |  |  |  | 清单
|  | 顶2 冷媒管井、水管井、报警阀间、强、弱电井、风井、转换井、预留井、管井 | [6 empty] | 清单
1730 | 011301001014 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:混凝土面 (2)抹灰厚度、材料种类:钢筋混凝土顶板清理、缺陷修补 | m2 | 197.23 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1731 | 010802003066 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲1521 | m2 | 59.85 |  |  |  | 清单
1732 | 010802003067 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲1524 | m2 | 36 |  |  |  | 清单
1733 | 010802003068 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲1824 | m2 | 146.88 |  |  |  | 清单
1734 | 010802003069 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲1827 | m2 | 4.86 |  |  |  | 清单
1735 | 010802003070 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM甲1224 | m2 | 2.88 |  |  |  | 清单
1736 | 010802003071 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM乙1521 | m2 | 25.2 |  |  |  | 清单
1737 | 010802003072 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM乙1524 | m2 | 36 |  |  |  | 清单
1738 | 010802001020 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金平开门PM1848 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ8 (3)合页、双面执手、多点锁、天地插销 | m2 | 77.76 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第175页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1739 | 010802001021 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金粉末喷涂、PM1548 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ8 (3)合页、双面执手、多点锁、天地插销 | m2 | 14.4 |  |  |  | 清单
1740 | 010802001022 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金平开门PM1124 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ8 (3)合页、双面执手、多点锁、天地插销 | m2 | 21.12 |  |  |  | 清单
1741 | 010807001061 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗JYC1833 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 130.68 |  |  |  | 清单
1742 | 010807001062 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗C1814 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 7.56 |  |  |  | 清单
1743 | 010807001063 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗GC1833 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 71.28 |  |  |  | 清单
1744 | 010807001064 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗TC1514 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 4.2 |  |  |  | 清单
1745 | 010807001065 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗TC1533 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 29.7 |  |  |  | 清单
1746 | 010807001066 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗TC1814 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 52.92 |  |  |  | 清单
1747 | 010807001067 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗TC1833 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 938.52 |  |  |  | 清单
1748 | 010807001068 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗TC1836 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 38.88 |  |  |  | 清单
1749 | 010807001069 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合 | m2 | 12.96 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第176页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
金推拉窗TC3636 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁
1750 | 010807001070 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗TC4536 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 129.6 |  |  |  | 清单
1751 | 010807001071 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗TC7036 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 25.2 |  |  |  | 清单
1752 | 010807001072 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗TC7236 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)单滑轮、防脱落装置、月牙锁 | m2 | 207.36 |  |  |  | 清单
1753 | 010807001073 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗GC4536 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 16.2 |  |  |  | 清单
1754 | 010807001074 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗C7236 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 25.92 |  |  |  | 清单
1755 | 010807003019 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶BYC3436 | m2 | 12.24 |  |  |  | 清单
1756 | 010803001011 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门代号及洞口尺寸:JLM5039 (2)门材质:铝合金 (3)启动装置品种、规格:卷帘门电动装置 | 樘 | 2 |  |  |  | 清单
1757 | 010803001012 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门代号及洞口尺寸:JLM4343 (2)门材质:铝合金 (3)启动装置品种、规格:卷帘门电动装置 | 樘 | 3 |  |  |  | 清单
1758 | 010516002053 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:Q235B (2)规格:300x200x12钢板 | t | 0.427 |  |  |  | 清单
1759 | 010811001011 | 门窗五金 | (1)名称、材质:顺位器 | 个 | 83 |  |  |  | 清单
1760 | 011207001015 | 墙面装饰板 | (1)护门板 (2)面层材料品种、规格、颜色:2.5mm铝单板 | m2 | 6.32 |  |  |  | 清单
幕墙工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1761 | 011209001043 | 带骨架幕墙 | (1)ZJC24160（一层） | m2 | 219 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第177页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)铝合金型材（粉末喷涂、阳极氧化）、精致钢（热镀锌）、钢材（热镀锌） (3)6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃、8高透光单银Low-E+12+8中空双钢化玻璃 (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)本工程玻璃均应采用均质化处理。
1762 | 011209001044 | 带骨架幕墙 | (1)ZJC241188（二~屋面层） (2)铝合金型材（粉末喷涂、阳极氧化）、钢材（热镀锌） (3)6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃、8高透光单银Low-E+12+8中空双钢化玻璃 (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)本工程玻璃均应采用均质化处理。 | m2 | 906.16 |  |  |  | 清单
1763 | 011209001045 | 带骨架幕墙 | (1)面层材料品种、规格、颜色:2.0mm厚铝单板背衬板 (2)墙位、柱位及梁位置 | m2 | 637.245 |  |  |  | 清单
1764 | 011209001046 | 带骨架幕墙 | (1)50X4镀锌钢管等 (2)2.5mm厚铝单板（氟碳喷涂) (3)耐候胶、泡沫棒等 | m2 | 121.76 |  |  |  | 清单
1765 | 010516002054 | 预埋铁件 | (1)预埋铁件（表面热浸镀锌处理） (2)200*300*10等 (3)玻璃幕墙及铝合金线条造型处的预埋件 | t | 2.654 |  |  |  | 清单
1766 | 010802001023 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝型材（粉末喷涂） (2)玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃 (3)4mm厚钢折板 (4)护门板（2.5厚铝单板） (5)本工程玻璃均应采用均质化处理。 | m2 | 9 |  |  |  | 清单
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1767 | 011210005009 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:防潮板 H=2m | m2 | 93.432 |  |  |  | 清单
1768 | 011210005010 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:防潮板 H=1.2m | m2 | 3.84 |  |  |  | 清单
1769 | 011505001005 | 洗漱台 | (1)材料品种、规格、颜色:20厚白色大理石 | m2 | 5.73 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第178页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
台面
1770 | 011505010005 | 镜面玻璃 | (1)镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃、δ6 (2)框材质、断面尺寸:铝合金角线、L20×20×1.5 (3)基层材料种类:胶合板5厚 | m2 | 3.36 |  |  |  | 清单
1771 | 010404001040 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:LC7.5轻骨料混凝土垫层 | m3 | 2.82 |  |  |  | 清单
1772 | 010401012006 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:蹲便台侧墙 (2)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖、240×115×53mm (3)砂浆强度等级、配合比:现拌混合砂浆M5 | m3 | 1.52 |  |  |  | 清单
1773 | 011002005009 | 聚氯乙烯板面层 | (1)楼梯滑动支座构造 (2)面层材料品种、厚度:5mm厚聚四氟乙烯板 | m2 | 9.18 |  |  |  | 清单
1774 | 010902008003 | 屋面变形缝 | (1)屋面变形缝详14J936-1/BW1 (2)盖缝材料:铝合金盖板 | m | 31.6 |  |  |  | 清单
1775 | 010903004008 | 墙面变形缝 | (1)外墙变形缝详14J936-1/BQ4 (2)盖缝材料:铝合金盖板 | m | 50.3 |  |  |  | 清单
1776 | 010903004009 | 墙面变形缝 | (1)内墙面、顶棚变形缝详14J936-1/BN1 (2)盖缝材料:铝合金盖板 | m | 295.2 |  |  |  | 清单
1777 | 010904004021 | 楼（地）面变形缝 | (1)楼地面变形缝详14J936-1/BD7 (2)盖缝材料:铝合金盖板 | m | 128.8 |  |  |  | 清单
1778 | 010807004005 | 金属纱窗 | (1)窗纱材料品种、规格:内衬钢丝纱窗20*20 | m2 | 42.12 |  |  |  | 清单
|  | 配电室防水 | [6 empty] | 清单
1779 | 010515003027 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:φ8@200双向钢筋网 | t | 1.142 |  |  |  | 清单
1780 | 011101003025 | 细石混凝土楼地面 | (1)面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土 | m2 | 123.54 |  |  |  | 清单
1781 | 011101006081 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:10厚低标号砂浆 | m2 | 123.54 |  |  |  | 清单
1782 | 010904001005 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.2厚高分子(聚乙烯丙纶)自粘胶膜防 | m2 | 123.54 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第179页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
水卷材（预铺反粘） (2)防水层数:1层
1783 | 010904002034 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0厚，1遍 | m2 | 123.54 |  |  |  | 清单
1784 | 010903002040 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0厚，1遍 | m2 | 76.4 |  |  |  | 清单
1785 | 010903002041 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚，1遍 | m2 | 76.4 |  |  |  | 清单
1786 | 011001003011 | 保温隔热墙面 | (1)保温隔热部位:外墙 (2)保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚聚苯板 | m2 | 76.4 |  |  |  | 清单
1787 | 010103001026 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计图纸要求 (2)填方材料品种:2:8灰土土分层 (3)填方粒径要求:宽≥500mm | m3 | 53.3 |  |  |  | 清单
17#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1788 | 010101001007 | 平整场地 | (1)土壤类别:三类土 | m2 | 5530.08 |  |  |  | 清单
1789 | 010101003012 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 974.96 |  |  |  | 清单
1790 | 010101004012 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 2086.46 |  |  |  | 清单
1791 | 010101004013 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 | m3 | 76.2 |  |  |  | 清单
1792 | 010101002007 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 2287.81 |  |  |  | 清单
1793 | 010103001027 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内 | m3 | 2642.444 |  |  |  | 清单
1794 | 010103002013 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 2388.138 |  |  |  | 清单
桩基工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1795 | 010301002013 | 预制钢筋混凝土管桩 | (1)桩规格(包括外径、壁厚):PHC-500-125-AB管桩 | m | 7172.55 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第180页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)桩尖类型:一体化桩尖 (3)接桩方式:电焊接桩 (4)填充材料、刷防护材料要求:C35微膨胀细石砼填芯 (5)桩长23.5m
1796 | 010301002014 | 预制钢筋混凝土管桩 | (1)试验桩 (2)桩规格(包括外径、壁厚):PHC-500-125-AB管桩 (3)桩尖类型:一体化桩尖 (4)接桩方式:电焊接桩 (5)填充材料、刷防护材料要求:C35微膨胀细石砼填芯 (6)桩长23.5m | m | 72 |  |  |  | 清单
1797 | 010516002055 | 预埋铁件 | (1)规格:4mm厚圆钢托板 | t | 0.464 |  |  |  | 清单
1798 | 010515001130 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ8 | t | 1.633 |  |  |  | 清单
1799 | 010515001131 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ18 | t | 8.388 |  |  |  | 清单
|  | 桩头防水 AJ-04-05 | [6 empty] | 清单
1800 | 01B020 | 20x30缓膨型遇水膨胀胶圈 | (1)20x30缓膨型遇水膨胀胶圈 | 个 | 300 |  |  |  | 清单
1801 | 010904003010 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | (1)砂浆厚度、配合比:20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 | m2 | 19.624 |  |  |  | 清单
1802 | 010904002035 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:渗透结晶型防水涂料(用量不应小1.5kg/m2) (2)涂膜厚度、遍数:1.0mm厚 | m2 | 94.2 |  |  |  | 清单
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1803 | 010402001015 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 (2)墙体类型、砌筑高度:内外墙 (3)砂浆强度等级:专用砂浆砌筑 | m3 | 1704.66 |  |  |  | 清单
1804 | 010401012007 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:台阶 (2)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖、240×115×53mm (3)砂浆强度等级、配合比:现拌混合砂浆M5 | m3 | 0.504 |  |  |  | 清单
1805 | 010405001010 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:3.3m以 | m3 | 1411.14 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第181页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
内
1806 | 010607005024 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:外墙内侧和内墙两侧不同材料交接处设玻纤网布B=200mm | m2 | 4701.227 |  |  |  | 清单
1807 | 010607005025 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)外墙外侧不同材料交接处镀锌钢丝网B=200 | m2 | 1259.548 |  |  |  | 清单
1808 | 010607005026 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:镀锌钢丝网、Φ1.6×20×20 (2)加固方式:人流通道满挂钢丝网 | m2 | 1717.63 |  |  |  | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1809 | 010501001035 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 143.08 |  |  |  | 清单
1810 | 010501005006 | 桩承台基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 721.32 |  |  |  | 清单
1811 | 010503001006 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 274.86 |  |  |  | 清单
1812 | 010501004024 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30；P6 | m3 | 10.65 |  |  |  | 清单
1813 | 010501004025 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 16.83 |  |  |  | 清单
1814 | 010504001027 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30；P6 | m3 | 8.84 |  |  |  | 清单
1815 | 010502001022 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C | m3 | 707.81 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第182页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
35
1816 | 010502001023 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 475.24 |  |  |  | 清单
1817 | 010505001030 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 3388.51 |  |  |  | 清单
1818 | 010505001031 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30；P6 | m3 | 1360.94 |  |  |  | 清单
1819 | 010503002009 | 矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 82.87 |  |  |  | 清单
1820 | 010505001032 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)梁柱节点等级差 (3)快易收口网 | m3 | 212.58 |  |  |  | 清单
1821 | 010508001009 | 后浇带 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C35 | m3 | 37.72 |  |  |  | 清单
1822 | 010508001010 | 后浇带 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C35P6 (3)膨胀剂和抗裂防水剂 | m3 | 11.92 |  |  |  | 清单
1823 | 010502002010 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 199.01 |  |  |  | 清单
1824 | 010503004019 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C | m3 | 87.27 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第183页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
25
1825 | 010503004020 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 22.04 |  |  |  | 清单
1826 | 010503005010 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 14.99 |  |  |  | 清单
1827 | 010507005006 | 压顶 | (1)断面尺寸:墙厚*100mm (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (3)混凝土强度等级:C25 | m3 | 13.51 |  |  |  | 清单
1828 | 010505008006 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 12.32 |  |  |  | 清单
1829 | 010505006003 | 栏板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 45.24 |  |  |  | 清单
1830 | 010504001028 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 81.49 |  |  |  | 清单
1831 | 010505007006 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 27.47 |  |  |  | 清单
1832 | 010523002006 | 装配式预制混凝土其他构件 | (1)100mm预制板 (2)混凝土强度等级:C25 (3)钢筋种类、规格及含量:φ8@200 (4)灌缝材料种类:密封胶封严 | m3 | 13.22 |  |  |  | 清单
1833 | 010506001039 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 | m2 | 56.18 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第184页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式双跑 (4)梯板厚度（不含梯阶）:100mm
1834 | 010506001040 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式双跑 (4)梯板厚度（不含梯阶）:150mm | m2 | 123.93 |  |  |  | 清单
1835 | 010506001041 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式三跑 (4)梯板厚度（不含梯阶）:100mm | m2 | 10.22 |  |  |  | 清单
1836 | 010506001042 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式三跑 (4)梯板厚度（不含梯阶）:130mm | m2 | 17.9 |  |  |  | 清单
1837 | 010506001043 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式四跑 (4)梯板厚度（不含梯阶）:100mm | m2 | 49.98 |  |  |  | 清单
1838 | 010506001044 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式四跑 (4)梯板厚度（不含梯阶）:120mm | m2 | 25.7 |  |  |  | 清单
1839 | 010506001045 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类（商品 | m2 | 13.94 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第185页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 (3)楼梯类型（板式、梁式）:板式四跑 (4)梯板厚度（不含梯阶）:150mm
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1840 | 010515001132 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300以内Ф6 | t | 5.391 |  |  |  | 清单
1841 | 010515001133 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300以内Ф8 | t | 3.729 |  |  |  | 清单
1842 | 010515001134 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ6 | t | 24.253 |  |  |  | 清单
1843 | 010515001135 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ8 | t | 344.196 |  |  |  | 清单
1844 | 010515001136 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ10 | t | 84.873 |  |  |  | 清单
1845 | 010515001137 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ12 | t | 60.85 |  |  |  | 清单
1846 | 010515001138 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ14 | t | 62.887 |  |  |  | 清单
1847 | 010515001139 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ16 | t | 21.531 |  |  |  | 清单
1848 | 010515001140 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ18 | t | 19.433 |  |  |  | 清单
1849 | 010515001141 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ20 | t | 181.438 |  |  |  | 清单
1850 | 010515001142 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ22 | t | 118.322 |  |  |  | 清单
1851 | 010515001143 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ25 | t | 230.038 |  |  |  | 清单
1852 | 010516006032 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ≤32 | 个 | 4020 |  |  |  | 清单
1853 | 010516003023 | 机械连接 | (1)连接方式:直螺纹连接 (2)规格:φ22 | 个 | 2741 |  |  |  | 清单
1854 | 010516003024 | 机械连接 | (1)连接方式:直螺纹连接 (2)规格:φ25 | 个 | 5501 |  |  |  | 清单
1855 | 010516006033 | 电渣压力焊接 | (1)规格:对焊、φ16以内 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
1856 | 010516006034 | 电渣压力焊接 | (1)规格:φ20以内 | 个 | 1000 |  |  |  | 清单
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 上人屋面、天沟 | [6 empty] | 清单
1857 | 011102003010 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆贴 (2)面层材料品种、规 | m2 | 4523.62 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第186页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格、颜色:8厚600*600防滑地砖 (3)嵌缝材料种类:DTG砂浆勾缝
1858 | 011101001020 | 水泥砂浆楼地面 | (1)面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 78.1 |  |  |  | 清单
1859 | 011101006082 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:10厚低强度等级砂浆隔离层 | m2 | 4601.72 |  |  |  | 清单
1860 | 010902001022 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚氨酯) (2)防水层数:1层 | m2 | 4733.45 |  |  |  | 清单
1861 | 010902001023 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.5厚湿铺防水卷材高分子膜 (2)防水层数:1层 | m2 | 4733.45 |  |  |  | 清单
1862 | 010902002021 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，1遍 | m2 | 4733.45 |  |  |  | 清单
1863 | 011101006083 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 4601.72 |  |  |  | 清单
|  | 不上人屋面 | [6 empty] | 清单
1864 | 011101003026 | 细石混凝土楼地面 | (1)面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 832.42 |  |  |  | 清单
1865 | 010515003028 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:圆钢φ6，双向@150mm | t | 2.465 |  |  |  | 清单
1866 | 011101006084 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:10厚低强度等级砂浆隔离层 | m2 | 832.42 |  |  |  | 清单
1867 | 010404001041 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:最薄处30厚轻骨料垫层，i=2% | m3 | 85.05 |  |  |  | 清单
1868 | 010902001024 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚氨酯) (2)防水层数:1层 | m2 | 918.93 |  |  |  | 清单
1869 | 010902001025 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.5厚湿铺防水卷材高分子膜 (2)防水层数:1层 | m2 | 918.93 |  |  |  | 清单
1870 | 010902002022 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，1遍 | m2 | 918.93 |  |  |  | 清单
1871 | 011101006085 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥 | m2 | 832.42 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第187页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
砂浆找平层
1872 | 01B021 | 泛水 | (1)泛水详12J201-1/A14 | m | 727.46 |  |  |  | 清单
|  | 雨棚顶部、窗顶板、预制板顶部、风井顶板 | [6 empty] | 清单
1873 | 011101006086 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层（加5%防水剂） | m2 | 311.34 |  |  |  | 清单
1874 | 011406001061 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:雨棚顶部、窗顶板、预制板顶部、风井顶板 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:满刮腻子二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:真石漆 | m2 | 311.34 |  |  |  | 清单
|  | 其他 | [6 empty] | 清单
1875 | 010902011004 | 屋面小型构件 | (1)类型:水簸箕 (2)材质:混凝土 (3)规格:300×300×200mm | 个 | 6 |  |  |  | 清单
1876 | 010902010006 | 上人孔盖板 | (1)上人孔盖板详12J201-H19-1 (2)面层厚度、砂浆配合比:0.8厚铝板 | 座 | 1 |  |  |  | 清单
1877 | 010606008007 | 钢梯 | (1)钢爬梯详国标A28-T5-06 (2)钢材品种、规格:钢板 (3)钢梯形式:爬式 (4)防火要求:涂防锈底漆二度、面漆二度 | t | 0.08 |  |  |  | 清单
1878 | 010901002006 | 型材屋面 | (1)型材品种、规格:1.2厚氟碳喷涂铝板 (2)接缝、嵌缝材料种类:-40*4@600（φ6塑料膨胀螺钉@600） | m2 | 108.64 |  |  |  | 清单
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1879 | 011503001027 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)防护栏杆H=0.9m (2)扶手材料种类、规格:Φ60*3 (3)栏杆材料种类、规格:Φ60*5立柱，Φ20*1.5@100 | m | 61.8 |  |  |  | 清单
1880 | 010516002056 | 预埋铁件 | (1)做法详22J403-1 5-19 M5 (2)Q235B，锚筋为HRB400 (3)130*130*10 (4)φ12 | t | 0.262 |  |  |  | 清单
1881 | 011503001028 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)栏杆扶手(室内) 22J403-1 A1/2-7 (2)60*3不锈钢管 | m | 130.43 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第188页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)Φ28不锈钢管 (4)H=900
1882 | 011503001029 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)栏杆扶手(室内) 22J403-1 A1/2-7 (2)60*3不锈钢管 (3)Φ28不锈钢管 (4)H=1100 | m | 8.94 |  |  |  | 清单
1883 | 010516002057 | 预埋铁件 | (1)22J403-1 M8/5-19 (2)Q235B (3)L*90*6 | t | 0.591 |  |  |  | 清单
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1884 | 010101003013 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 234.4 |  |  |  | 清单
1885 | 010103001028 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内 | m3 | 48.84 |  |  |  | 清单
1886 | 010103002014 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 178.26 |  |  |  | 清单
1887 | 010507001014 | 散水、坡道 | (1)散水详12J003-A2-6B (2)垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 (3)面层厚度:250厚种植土 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (5)混凝土强度等级:C20 (6)变形缝填塞材料种类:20宽聚乙烯泡沫塑料、密封膏嵌缝 | m2 | 120.24 |  |  |  | 清单
1888 | 010507003009 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)暗沟详12J003-A3-10 (2)沟截面净空尺寸:300*400mm (3)垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (5)混凝土强度等级:C20 (6)最薄处20厚1:2.5 | m | 250.48 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第189页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
水泥砂浆抹面 (7)70厚混凝土箅子 (8)PVC-U双壁波纹管(4kN/m2)、φ200
1889 | 010507001015 | 散水、坡道 | (1)地面面层坡道详12J0003-A8-10B (2)垫层材料种类、厚度:300厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆+100厚C20混凝土 (3)面层厚度:8-12厚地砖面层，横向铺配套防滑条地砖中距300,1:1水泥砂浆勾缝 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (5)混凝土强度等级:C20 (6)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层+素水泥浆一道（內掺建筑胶） | m2 | 115.19 |  |  |  | 清单
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 楼1：楼梯间 | [6 empty] | 清单
1890 | 010501001036 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 12.626 |  |  |  | 清单
1891 | 010515003029 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:φ6@200双向钢筋网 | t | 0.187 |  |  |  | 清单
1892 | 011102001014 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 (3)嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 | m2 | 191.92 |  |  |  | 清单
1893 | 011106001012 | 石材楼梯面层 | (1)粘结层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 (3)防滑条材料种类、规格:专用胶结剂粘结1.5厚金属防滑条 (4)勾缝材料种类:水泥浆擦缝 | m2 | 297.85 |  |  |  | 清单
1894 | 011101006087 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:钢筋混凝土楼板面随捣随抹 | m2 | 107.75 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第190页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 楼2：卫生间、茶水间 | [6 empty] | 清单
1895 | 010501001037 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 2.014 |  |  |  | 清单
1896 | 010404001042 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:LC7.5轻骨料混凝土、450-480厚 | m3 | 11.702 |  |  |  | 清单
1897 | 011101006088 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 25.31 |  |  |  | 清单
1898 | 011101006089 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:钢筋混凝土楼板面随捣随抹 | m2 | 83.48 |  |  |  | 清单
1899 | 011101006090 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平(坡向地漏) | m2 | 108.79 |  |  |  | 清单
1900 | 010404001043 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150厚轻质泡沫混凝土 | m3 | 11.394 |  |  |  | 清单
1901 | 011102003011 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (2)面层材料品种、规格、颜色:400*400防滑地砖 | m2 | 108.79 |  |  |  | 清单
1902 | 010904002036 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1厚，2遍 (3)反边高度:2000mm | m2 | 108.79 |  |  |  | 清单
|  | 楼3：水管井、强弱电井、取风井、转换井、管井、预留井、幕墙可视处、湿式报警阀间 | [6 empty] | 清单
1903 | 010501001038 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 6.734 |  |  |  | 清单
1904 | 011101006091 | 平面砂浆找平层（仅水管井、冷媒井） | (1)找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 | m2 | 34.4 |  |  |  | 清单
1905 | 010904002037 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚、1遍 | m2 | 34.4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第191页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1906 | 011101001021 | 水泥砂浆楼地面 | (1)25厚1:2水泥砂浆面层抹平压光 | m2 | 242.53 |  |  |  | 清单
|  | 楼5：电梯底坑 | [6 empty] | 清单
1907 | 011101001022 | 水泥砂浆楼地面 | (1)20厚防水砂浆压光 | m2 | 44.56 |  |  |  | 清单
1908 | 010904002038 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1厚、两遍 | m2 | 44.56 |  |  |  | 清单
1909 | 010903002042 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，1遍 | m2 | 81.92 |  |  |  | 清单
1910 | 010903003022 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆压光 | m2 | 81.92 |  |  |  | 清单
|  | 楼6：设备房、排烟机房、空调机房、新风机房、设备机房 | [6 empty] | 清单
1911 | 011101003027 | 细石混凝土楼地面 | (1)水泥砂浆一道（内掺建筑胶） (2)面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C30细石混凝土面层 | m2 | 2534.03 |  |  |  | 清单
1912 | 011101006092 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:钢筋混凝土楼板面随捣随抹 | m2 | 2030.17 |  |  |  | 清单
|  | 楼7：厂房生产车间 | [6 empty] | 清单
1913 | 011101007006 | 金刚砂楼地面 | (1)找平层砂浆配合比、厚度:50厚C20细石砼找平 (2)面层材料种类、厚度:1.5厚金刚砂面层（加固化剂，金刚砂用量每平方5Kg，固化剂用量每平方0.3kg） | m2 | 18321.74 |  |  |  | 清单
|  | 踢1：楼梯间、配电间、厂房生产车间、门厅、开闭所、走道、电梯厅、机房 | [6 empty] | 清单
1914 | 011105003007 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm (2)粘贴层厚度、材料种类:10厚DP15水泥砂浆专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:面砖 | m2 | 378.35 |  |  |  | 清单
1915 | 011105002019 | 石材踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm (2)粘贴层厚度、材料种类:10厚DP15水泥砂浆专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚 | m2 | 27.86 |  |  |  | 清单
1916 | 011105002020 | 石材踢脚线 | (1)斜段 (2)踢脚线高度:120mm | m2 | 22.49 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第192页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)粘贴层厚度、材料种类:10厚DP15水泥砂浆专用粘结剂 (4)面层材料品种、规格、颜色:烧面G3503巴厝白花岗岩20厚
|  | 踢2：强弱电井、水井 | [6 empty] | 清单
1917 | 011105001010 | 水泥砂浆踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm (2)底层厚度、砂浆配合比:10厚DP15水泥砂浆压光 (3)面层厚度、砂浆配合比:15厚DP15水泥砂浆找平 | m2 | 34.368 |  |  |  | 清单
|  | 湿式报警阀间排水沟 | [6 empty] | 清单
1918 | 011101006093 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水砂浆找坡层 | m2 | 3.06 |  |  |  | 清单
1919 | 040402016006 | 沟道盖板 | (1)材质:20厚钢板篦子 (2)规格尺寸:300mm宽 (3)防水塑料油膏堵头 | m | 6 |  |  |  | 清单
1920 | 010516002058 | 预埋铁件 | (1)L30*3角钢 (2)Φ8钢筋 L=200 @300 | t | 0.02 |  |  |  | 清单
|  | 首层地坪 | [6 empty] | 清单
1921 | 010404001044 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:300mm级配砂石（3:7） | m3 | 1509.85 |  |  |  | 清单
1922 | 010501004026 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送 (2)混凝土强度等级:C30;P6 | m3 | 869.63 |  |  |  | 清单
1923 | 010501004027 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:泵送 (2)混凝土强度等级:C30P6抗渗微膨胀 | m3 | 36.281 |  |  |  | 清单
1924 | 010904004022 | 楼（地）面变形缝 | (1)室内地面切缝 (2)嵌缝材料种类:聚氨酯胶填缝 (3)整体楼地面分割缝(缝深7cm) | m | 1614.15 |  |  |  | 清单
1925 | 010904004023 | 楼（地）面变形缝 | (1)柱边地面施工缝 (2)嵌缝材料种类:聚氨酯胶填缝 | m | 547.28 |  |  |  | 清单
1926 | 010904004024 | 楼（地）面变形缝 | (1)铠甲施工缝 (2)嵌缝材料种类:聚氨酯胶填缝 (3)ABS套销，传力板销, @600mm (4)2个40 X 6mm扁钢边角保护上边缘研磨 | m | 378.65 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第193页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
或激光切割,热浸镀锌 (5)尼龙螺栓(确保地坪收缩时可被拉脱开) ，锚固栓钉,间距不大于400mm
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 内1：非用水房间、管井内壁、强电井、弱电井、风井、转换井、强电间 | [6 empty] | 清单
1927 | 011201001020 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:内墙面 (2)界面剂类型:对基层进行毛化处理 (3)底层厚度、砂浆配合比:13mm厚混合砂浆打底 (4)面层厚度、砂浆配合比:5mm厚混合砂浆压光 | m2 | 2924.43 |  |  |  | 清单
1928 | 011201001021 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:内墙面 (2)界面剂类型:对基层进行毛化处理 (3)底层厚度、砂浆配合比:13mm厚混合砂浆打底 (4)面层厚度、砂浆配合比:5mm厚混合砂浆压光 | m2 | 1080.79 |  |  |  | 清单
|  | 内2：公共楼梯间、配电室、设备房、湿式报警阀间、设备机房、开闭所、电梯机房 | [6 empty] | 清单
1929 | 011406001062 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)基层类型:水泥砂浆抹灰面 (3)腻子种类、遍数:耐水腻子两道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料2道 | m2 | 13325.33 |  |  |  | 清单
1930 | 011406001063 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:独立柱 (2)基层类型:水泥砂浆抹灰面 (3)腻子种类、遍数:耐水腻子两道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料2道 | m2 | 2991.8 |  |  |  | 清单
1931 | 011201004056 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)素水泥浆结合层（砼墙面） (3)找平层砂浆厚度、配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面+13mm厚1：3水泥砂浆底层及找 | m2 | 13245.65 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第194页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
平
1932 | 011201004057 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)界面剂类型:素水泥浆结合层（砼墙面） (3)找平层砂浆厚度、配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面+13mm厚1：3水泥砂浆底层及找平 | m2 | 79.68 |  |  |  | 清单
1933 | 011202003011 | 柱、梁面砂浆找平 | (1)柱（梁）体类型:矩形柱 (2)找平的砂浆厚度、配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面+13mm厚1：3水泥砂浆底层及找平 (3)素水泥浆结合层（砼墙面） | m2 | 2991.8 |  |  |  | 清单
|  | 内3：卫生间、茶水间 | [6 empty] | 清单
1934 | 011204003014 | 块料墙面 | (1)墙体类型:内墙面 (2)安装方式:6厚1:2水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷质面砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 | m2 | 384.4 |  |  |  | 清单
1935 | 010903002043 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1厚，2遍 | m2 | 384.4 |  |  |  | 清单
1936 | 010903003023 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)防水层做法:墙面防水涂料层以上 (2)砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆掺5%防水剂 | m2 | 207.07 |  |  |  | 清单
1937 | 011201004058 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)界面剂类型:3厚加气混凝土专用砂浆打底（用于加气混凝土砌块墙），刷聚合物水泥砂浆一道（用于混凝土墙、砖墙） (3)找平层砂浆厚度、配合比:5厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平+9厚1:3水泥砂浆抹平扫毛 | m2 | 384.4 |  |  |  | 清单
|  | 内4：水管井内壁 | [6 empty] | 清单
1938 | 011201001022 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:砖、砼墙面 | m2 | 454.54 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第195页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)对基层进行毛化处理 (3)底层厚度、砂浆配合比:13mm厚1：3水泥砂浆底层及找平 (4)面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面
1939 | 010903002044 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚、两道 | m2 | 134.04 |  |  |  | 清单
|  | 内5：排烟机房、新风机房、空调机房、暖通机房 | [6 empty] | 清单
1940 | 011201004059 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)界面剂类型:专用界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面） (3)找平层砂浆厚度、配合比:9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 | m2 | 272.64 |  |  |  | 清单
1941 | 011207001016 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:板背面点状粉刷石膏（至少5个点），粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用固定压盘胀栓固定 (2)面层材料品种、规格、颜色:穿孔吸音复合板、600*600*15mm | m2 | 272.64 |  |  |  | 清单
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 女儿墙内侧 | [6 empty] | 清单
1942 | 011406001064 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:外墙面 (2)基层类型:水泥砂浆抹灰面 (3)腻子种类、遍数:满刮腻子二遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:深灰色真石漆 | m2 | 638.65 |  |  |  | 清单
1943 | 011201004060 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:15厚1:2.5水泥砂浆（內掺建筑胶） | m2 | 638.65 |  |  |  | 清单
|  | 软瓷 | [6 empty] | 清单
1944 | 011204003015 | 块料墙面 | (1)墙体类型:外墙面 (2)安装方式:专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:软瓷、600* | m2 | 5269.95 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第196页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1200mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂勾缝5mm以内
1945 | 011206002006 | 块料零星项目 | (1)基层类型、部位:门窗侧 (2)安装方式:专用粘结剂 (3)面层材料品种、规格、颜色:软瓷、600*1200mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:勾缝剂勾缝5mm以内 | m2 | 588.62 |  |  |  | 清单
1946 | 011201004061 | 立面砂浆找平层 | (1)6厚抹面胶浆复合双层玻纤网 | m2 | 5858.57 |  |  |  | 清单
1947 | 011001003012 | 保温隔热墙面 | (1)保温隔热部位:外墙面 (2)保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚挤塑聚乙烯泡沫塑料板(做法详10J121 第10页A-1 A1型 | m2 | 2685.54 |  |  |  | 清单
1948 | 010903002045 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，1遍 | m2 | 5396.34 |  |  |  | 清单
1949 | 010903003024 | 墙面砂浆防水（防潮） | (1)砂浆厚度、配合比:20厚聚合物水泥防水砂浆 (2)喷湿墙面，专用界面剂甩毛 (3)砂浆防水层分格缝嵌填密封材料，垂直间距6m，水平与窗口上沿或下沿平齐 | m2 | 5396.34 |  |  |  | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 顶1：公共楼梯、厂房生产车间、雨棚底部、室外天棚、设备机房、配电室、强电间、电梯机房 | [6 empty] | 清单
1950 | 011406001065 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)基层类型:混凝土板面 (3)腻子种类、遍数:N型耐水腻子2道 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机防霉型涂料2道 | m2 | 32724.86 |  |  |  | 清单
|  | 顶2：水电井、强弱电井、取风井、转换井、报警阀间 | [6 empty] | 清单
1951 | 011301001015 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:混凝土面 (2)抹灰厚度、材料种 | m2 | 211.86 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第197页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
类:钢筋混凝土顶板清理、缺陷修补
|  | 顶3：卫生间、卫生间前室 | [6 empty] | 清单
1952 | 011302001017 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶式、φ8带栓吊杆@1200mm (2)龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨，主龙骨UC38*10*0.8间距＜1200、次龙骨V40@600、边龙骨L30*30*0.6 (3)面层材料品种、规格:铝扣板 | m2 | 100.66 |  |  |  | 清单
1953 | 011301001016 | 天棚抹灰 | (1)基层类型:混凝土板面 (2)抹灰厚度、材料种类:20厚、水泥砂浆 (3)砂浆配合比:1:2.5加5%防水剂 | m2 | 108.79 |  |  |  | 清单
|  | 顶4：空调机房、暖通机房、新风机房、排烟机房 | [6 empty] | 清单
1954 | 011302001018 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶式、DN6钢筋吊杆，双向间距＜1200，吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢承载龙骨，T型主龙骨，间距600，与承载龙骨固定 (3)基层材料种类、规格:50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋填于龙骨间 (4)面层材料品种、规格:穿孔石膏板吸声 | m2 | 44.86 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1955 | 010802003073 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:甲级防火门 | m2 | 250.62 |  |  |  | 清单
1956 | 010802003074 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:乙级防火门 | m2 | 71.4 |  |  |  | 清单
1957 | 010802001024 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金粉末喷涂、PM1124 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ8 (3)合页、双面执手、多点锁、天地插销 | m2 | 21.12 |  |  |  | 清单
1958 | 010802001025 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金粉末喷涂、PM1548 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ8 | m2 | 14.4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第198页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)合页、双面执手、多点锁、天地插销
1959 | 010802001026 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金粉末喷涂、PM1848 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ8 (3)合页、双面执手、多点锁、天地插销 | m2 | 77.76 |  |  |  | 清单
1960 | 010803001013 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门代号及洞口尺寸:JLM5039 (2)门材质:铝合金 (3)启动装置品种、规格:卷帘门电动装置 | 樘 | 2 |  |  |  | 清单
1961 | 010807001075 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金粉末喷涂、C1814 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 5.04 |  |  |  | 清单
1962 | 010807001076 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金粉末喷涂、C1832 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 103.68 |  |  |  | 清单
1963 | 010807001077 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金粉末喷涂、C1836 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 25.92 |  |  |  | 清单
1964 | 010807001078 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金粉末喷涂、C4536 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 16.2 |  |  |  | 清单
1965 | 010807001079 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金粉末喷涂、C7536 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 25.92 |  |  |  | 清单
1966 | 010807001080 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金粉末喷涂、JYC1832 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 | m2 | 74.88 |  |  |  | 清单
1967 | 010807001081 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金粉末喷涂、TC1514 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)月牙锁、单滑轮、防脱落装置 | m2 | 4.2 |  |  |  | 清单
1968 | 010807001082 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金粉末喷涂、TC1532 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)月牙锁、单滑轮、防脱落装置 | m2 | 28.8 |  |  |  | 清单
1969 | 010807001083 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金粉末喷涂、TC1814 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)月牙锁、单滑轮、 | m2 | 55.44 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第199页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
防脱落装置
1970 | 010807001084 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金粉末喷涂、TC1832 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)月牙锁、单滑轮、防脱落装置 | m2 | 1215.36 |  |  |  | 清单
1971 | 010807001085 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金粉末喷涂、TC1836 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)月牙锁、单滑轮、防脱落装置 | m2 | 116.64 |  |  |  | 清单
1972 | 010807001086 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金粉末喷涂、TC3636 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)月牙锁、单滑轮、防脱落装置 | m2 | 25.92 |  |  |  | 清单
1973 | 010807001087 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金粉末喷涂、TC4536 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)月牙锁、单滑轮、防脱落装置 | m2 | 113.4 |  |  |  | 清单
1974 | 010807001088 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金粉末喷涂、TC7236 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃δ6 (3)月牙锁、单滑轮、防脱落装置 | m2 | 233.28 |  |  |  | 清单
1975 | 010807003020 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金粉末喷涂、BYC1832 | m2 | 23.04 |  |  |  | 清单
1976 | 010807003021 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金粉末喷涂、BYC3436 | m2 | 24.48 |  |  |  | 清单
1977 | 010516002059 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:Q235B (2)规格:300x200x12钢板 | t | 0.55 |  |  |  | 清单
1978 | 010811001012 | 门窗五金 | (1)名称、材质:顺位器 | 个 | 11 |  |  |  | 清单
1979 | 011207001017 | 墙面装饰板 | (1)护门板 (2)面层材料品种、规格、颜色:2.5mm铝单板 | m2 | 10.02 |  |  |  | 清单
幕墙工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1980 | 011209001047 | 带骨架幕墙 | (1)ZJC24160（一层） (2)铝合金型材（粉末喷涂、阳极氧化）、精致钢（热镀锌）、钢材（热镀锌） (3)6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃、8高透光单银Low-E+12+8中空双钢化玻璃 | m2 | 219 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第200页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)耐候胶、泡沫棒等 (5)本工程玻璃均应采用均质化处理。
1981 | 011209001048 | 带骨架幕墙 | (1)ZJC241178（二~屋面层） (2)铝合金型材（粉末喷涂、阳极氧化）、钢材（热镀锌） (3)6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃、8高透光单银Low-E+12+8中空双钢化玻璃 (4)耐候胶、泡沫棒等 (5)本工程玻璃均应采用均质化处理。 | m2 | 857.96 |  |  |  | 清单
1982 | 011209001049 | 带骨架幕墙 | (1)2.0mm厚铝单板背衬板 (2)墙位、柱位及梁位置 | m2 | 417.87 |  |  |  | 清单
1983 | 011209001050 | 带骨架幕墙 | (1)50X4镀锌钢管等 (2)2.5mm厚铝单板（氟碳喷涂) (3)耐候胶、泡沫棒等 | m2 | 120.82 |  |  |  | 清单
1984 | 010516002060 | 预埋铁件 | (1)预埋铁件（表面热浸镀锌处理） (2)200*300*10等 (3)玻璃幕墙及铝合金线条造型处的预埋件 | t | 2.652 |  |  |  | 清单
1985 | 010802001027 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝型材（粉末喷涂） (2)玻璃品种、厚度:6高透光单银Low-E+12+6中空双钢化玻璃 (3)4mm厚钢折板 (4)护门板（2.5厚铝单板） (5)本工程玻璃均应采用均质化处理。 | m2 | 9 |  |  |  | 清单
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1986 | 011210005011 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:防潮板 H=2m | m2 | 94.08 |  |  |  | 清单
1987 | 011210005012 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:防潮板 H=1.2m | m2 | 5.76 |  |  |  | 清单
1988 | 011505001006 | 洗漱台 | (1)材料品种、规格、颜色:20厚白色大理石台面 (2)钢支架 (3)16J901-1-XT25-3 | m2 | 6.9 |  |  |  | 清单
1989 | 011505010006 | 镜面玻璃 | (1)镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃、δ6 (2)框材质、断面尺寸:铝合金角线、L20×20×1.5 | m2 | 3.36 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第201页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)基层材料种类:胶合板5厚
1990 | 010404001045 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:LC7.5轻骨料混凝土垫层 | m3 | 3.23 |  |  |  | 清单
1991 | 010401012008 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:蹲便台侧墙 (2)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖、240×115×53mm (3)砂浆强度等级、配合比:现拌混合砂浆M5 | m3 | 1.8 |  |  |  | 清单
1992 | 011002005010 | 聚氯乙烯板面层 | (1)楼梯滑动支座构造 (2)面层材料品种、厚度:5mm厚聚四氟乙烯板 | m2 | 16.32 |  |  |  | 清单
1993 | 010902008004 | 屋面变形缝 | (1)屋面变形缝详14J936-1/BW1 (2)盖缝材料:铝合金盖板 | m | 56.3 |  |  |  | 清单
1994 | 010903004010 | 墙面变形缝 | (1)外墙变形缝详14J936-1/BQ4 (2)盖缝材料:铝合金盖板 | m | 52.3 |  |  |  | 清单
1995 | 010903004011 | 墙面变形缝 | (1)内墙面、顶棚变形缝详14J936-1/BN1 (2)盖缝材料:铝合金盖板 | m | 476.4 |  |  |  | 清单
1996 | 010904004025 | 楼（地）面变形缝 | (1)楼地面变形缝详14J936-1/BD7 (2)盖缝材料:铝合金盖板 | m | 153.6 |  |  |  | 清单
1997 | 010807004006 | 金属纱窗 | (1)窗纱材料品种、规格:内衬钢丝纱窗20*20 | m2 | 42.12 |  |  |  | 清单
|  | 配电室防水 | [6 empty] | 清单
1998 | 010515003030 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:φ8@200双向钢筋网 | t | 0.443 |  |  |  | 清单
1999 | 011101003028 | 细石混凝土楼地面 | (1)面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土 | m2 | 191.28 |  |  |  | 清单
2000 | 011101006094 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:10厚低标号砂浆 | m2 | 191.28 |  |  |  | 清单
2001 | 010904001006 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:1.2厚高分子(聚乙烯丙纶)自粘胶膜防水卷材（预铺反粘） (2)防水层数:1层 | m2 | 191.28 |  |  |  | 清单
2002 | 010904002039 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0厚，1遍 | m2 | 191.28 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第202页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2003 | 010903002046 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:2.0厚，1遍 | m2 | 93.48 |  |  |  | 清单
2004 | 010903002047 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:渗透结晶型防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1.0厚，1遍 | m2 | 93.48 |  |  |  | 清单
2005 | 011001003013 | 保温隔热墙面 | (1)保温隔热部位:外墙 (2)保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚聚苯板 | m2 | 93.48 |  |  |  | 清单
2006 | 010103001029 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计图纸要求 (2)填方材料品种:2:8灰土土分层 (3)填方粒径要求:宽≥500mm | m3 | 141.61 |  |  |  | 清单
垂直运输及大型机械进出场 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
12#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 卫生间地面节点图 DS-08-03 | [6 empty] | 清单
2007 | 011101006095 | 平面砂浆找平层 | (1)水泥浆一道(内掺建筑胶) 最薄处10厚C20细石混凝土找坡层 | m2 | 202.8 |  |  |  | 清单
2008 | 010904002040 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)聚氨酯防水涂料 (2)1.5厚、2道 | m2 | 202.8 |  |  |  | 清单
2009 | 011101006096 | 平面砂浆找平层 | (1)10厚1:3水泥砂浆保护层; | m2 | 202.8 |  |  |  | 清单
2010 | 011102003012 | 块料楼地面 | (1)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)600*600*10mm厚防滑砖面层,干性水泥擦缝 | m2 | 202.8 |  |  |  | 清单
|  | 卫生间门槛石节点图 DS-08-04 | [6 empty] | 清单
2011 | 011101006097 | 平面砂浆找平层 | (1)25厚隔音减振砂浆 | m2 | 3.72 |  |  |  | 清单
2012 | 011102001015 | 石材楼地面 | (1)水泥浆一道(内掺建筑胶) 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)20厚灰色大理石(A级),干水泥擦缝 | m2 | 3.72 |  |  |  | 清单
|  | 电梯门槛节点图 DS-08-05 | [6 empty] | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第203页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2013 | 011101006098 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆保护层找平找坡层,i≥2% | m2 | 1.59 |  |  |  | 清单
2014 | 011102001016 | 石材楼地面 | (1)水泥浆一道(内掺建筑胶) 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)20厚灰色大理石(A级),干水泥擦缝 | m2 | 1.59 |  |  |  | 清单
|  | 钢制抗静电地板节点图 DS-08-06 | [6 empty] | 清单
2015 | 011101006099 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚隔音减振砂浆，水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 37.31 |  |  |  | 清单
2016 | 011104004001 | 防静电活动地板 | (1)可调节支架系统 (2)600*600*35mm钢制抗静电地板 | m2 | 37.31 |  |  |  | 清单
|  | 瓷砖铺贴节点图 DS-09-02 | [6 empty] | 清单
2017 | 011101006100 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚隔音减振砂浆，水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 3766.19 |  |  |  | 清单
2018 | 011102003013 | 块料楼地面 | (1)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)1500*750*10mm暖灰色砖,干性水泥擦缝 | m2 | 1047.2 |  |  |  | 清单
2019 | 011102003014 | 块料楼地面 | (1)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)800*800*10mm防滑砖,干性水泥擦缝 | m2 | 2718.99 |  |  |  | 清单
2020 | 011102001017 | 石材楼地面 | (1)水泥浆一道(内掺建筑胶) 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)20厚灰色大理石(A级),干水泥擦缝 | m2 | 18.71 |  |  |  | 清单
|  | 卫生间蹲位垫高通用节点 DS-09-03 | [6 empty] | 清单
2021 | 010401012009 | 零星砌砖 | (1)砌筑反坎 (2)水泥砖 (3)M5 | m3 | 1.2 |  |  |  | 清单
2022 | 010404001046 | 垫层 | (1)100厚陶粒拌水泥砂浆填充层 | m3 | 5.56 |  |  |  | 清单
|  | 扶手栏杆节点图 DS-09-04 | [6 empty] | 清单
2023 | 011101006101 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚隔音减振砂浆，水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 62.93 |  |  |  | 清单
2024 | 011108001004 | 石材零星项目 | (1)栏杆基座压顶及侧面 (2)10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 62.93 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第204页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)灰色大理石(A级)石材收边
|  | 无障碍卫生间门槛石节点图 DS-09-05 | [6 empty] | 清单
2025 | 011101006102 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆保护层找平找坡层,i≥2% | m2 | 0.32 |  |  |  | 清单
2026 | 011102001018 | 石材楼地面 | (1)水泥浆一道(内掺建筑胶) 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)20厚灰色大理石(A级),干水泥擦缝 | m2 | 0.32 |  |  |  | 清单
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 电梯厅及过道 DS-13-02 | [6 empty] | 清单
2027 | 011204003016 | 块料墙面 | (1)用M6*60膨胀螺栓或膨胀管将K型挂件固定至墙体,杆不超过板材背面完成面 (2)清灰后满刷专用界面剂(2~2.5kg/m,Ⅱ型混凝土界面剂) (3)专用抗裂砂浆10mm厚 (4)灌10厚1:2.5水泥砂浆,分层灌注振捣密实,每层150~200旦不大于板高1/3 (5)1500*750*10mm木纹瓷砖 (6)1:1彩色水泥细沙砂浆勾缝 | m2 | 859 |  |  |  | 清单
2028 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)60mm高 (2)18mm厚玻镁板基层 (3)成品铝合金踢脚线(仿铜) 1mm (4)DS-14-01 | m | 330.99 |  |  |  | 清单
2029 | 011207001018 | 墙面装饰板 | (1)U型安装夹(支撑卡),50系列覆面龙骨 十字沉头自攻螺丝 (2)9mm厚玻镁板基层 (3)20mm厚白色格栅板 | m2 | 50.64 |  |  |  | 清单
2030 | 011207001019 | 墙面装饰板 | (1)U型安装夹(支撑卡),50系列覆面龙骨 十字沉头自攻螺丝 (2)9mm厚玻镁板基层 (3)9厚木纹板 | m2 | 18.91 |  |  |  | 清单
|  | 电梯 DS-15 | [6 empty] | 清单
2031 | 011204004001 | 干挂石材钢骨架 | (1)40*40*4mm厚镀锌方管 M6*60膨胀螺栓固定 (2)1.0mm厚镀锌钢板防火封填 用膨胀螺丝固定 | t | 0.156 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第205页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2032 | 011207001020 | 墙面装饰板 | (1)9、18mm厚玻镁板基层 (2)1.2仿铜不锈钢饰面 | m2 | 7.361 |  |  |  | 清单
|  | 卫生间立面节点图 DS-14-03 | [6 empty] | 清单
2033 | 011201004062 | 立面砂浆找平层 | (1)清灰后满刷专用界面剂(2~2.5kg/m,Ⅱ型混凝土界面剂); (2)专用抗裂砂浆10mm厚 | m2 | 749.85 |  |  |  | 清单
2034 | 010903002048 | 墙面涂膜防水 | (1)聚氨酯防水涂料到顶 (2)1.5厚、2道 | m2 | 749.85 |  |  |  | 清单
2035 | 011204003017 | 块料墙面 | (1)10厚瓷砖胶粘结层 (2)1200*600*10mm防滑砖(竖拼) (3)1:1彩色水泥细沙砂浆勾缝 | m2 | 544.01 |  |  |  | 清单
2036 | 010808004001 | 金属门窗套 | (1)18mm玻镁板 钢钉加固处理 (2)1.2厚不锈钢收边 (3)DS-13-06 | m2 | 8.86 |  |  |  | 清单
|  | 厂房 无机涂料 DS-14-02 | [6 empty] | 清单
2037 | 011201004063 | 立面砂浆找平层 | (1)清灰后满刷专用界面剂(2~2.5kg/m,Ⅱ型混凝土界面剂); (2)专用抗裂砂浆10mm厚+10mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平 | m2 | 2600.171 |  |  |  | 清单
2038 | 011406001066 | 抹灰面油漆涂料 | (1)3mm厚耐水腻子分遍找平 (2)刷抗碱底漆一道、刷白色/灰色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) | m2 | 2600.171 |  |  |  | 清单
2039 | 011105006002 | 金属踢脚线 | (1)40mm高 (2)18mm厚玻镁板基层 (3)成品铝合金踢脚线(仿铜) 1mm (4)DS-14-02 | m | 977.36 |  |  |  | 清单
|  | 集成墙板节点图 DS-12-03 | [6 empty] | 清单
2040 | 011207001021 | 墙面装饰板 | (1)U型安装夹(支撑卡),50系列覆面龙骨 十字沉头自攻螺丝 (2)9mm厚玻镁板基层 (3)9厚集成墙板 | m2 | 246.49 |  |  |  | 清单
2041 | 011207001022 | 墙面装饰板 | (1)U型安装夹(支撑卡),50系列覆面龙骨 十字沉头自攻螺丝 (2)9mm厚玻镁板基层 (3)9厚木纹板 | m2 | 20.48 |  |  |  | 清单
|  | 卫生间包管 DS-16-02 | [6 empty] | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第206页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2042 | 010402001016 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块、规格100厚、抗压强度A5.0 (2)内墙、3.6m以内及以上 (3)专用砂浆砌筑,砂浆强度M10 | m3 | 3.27 |  |  |  | 清单
2043 | 010405001011 | 砌筑超高增加费 | (1)3.6米以上4.6以内 | m3 | 0.43 |  |  |  | 清单
|  | 无机涂料包管 DS-16-03 | [6 empty] | 清单
2044 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)50型轻钢龙骨 (2)双层9mm厚硅酸钙板 | m2 | 226.05 |  |  |  | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 厂房 | [6 empty] | 清单
2045 | 011302001019 | 天棚吊顶 | (1)原建筑楼板内预留φ8钢筋吊环,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200，φ8钢筋吊顶丝杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)U型轻钢承载龙骨CS60x20,间距≤1000,吊件与钢筋吊杆联结后找平；U型轻钢覆面横撑龙骨C60x27,间距400,用挂插件与次龙骨联结 (3)18mm厚玻镁板基层、 (4)9.5mm厚硅酸钙板 (5)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) | m2 | 904.63 |  |  |  | 清单
2046 | 011302001020 | 天棚吊顶 | (1)原建筑楼板内预留φ8钢筋吊环,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200，φ8钢筋吊顶丝杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)U型轻钢承载龙骨CS60x20,间距≤1000,吊件与钢筋吊杆联结后找平；U型轻钢覆面横撑龙骨C60x27,间距400,用挂插件与次龙 | m2 | 42.58 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第207页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
骨联结 (3)18mm厚玻镁板基层、 (4)9.5mm厚硅酸钙板 (5)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) (6)DS-04-01
2047 | 011302001021 | 天棚吊顶 | (1)原建筑楼板内预留φ8钢筋吊环,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200，φ8钢筋吊顶丝杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)U型轻钢承载龙骨CS60x20,间距≤1000,吊件与钢筋吊杆联结后找平；U型轻钢覆面横撑龙骨C60x27,间距400,用挂插件与次龙骨联结 (3)9.5mm厚硅酸钙板 (4)金属亚光板(深灰色)、1.2厚不锈钢收口 (5)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) (6)DS-03-01 /02 | m2 | 283.36 |  |  |  | 清单
2048 | 011302001022 | 天棚吊顶 | (1)原建筑楼板内预留φ8钢筋吊环,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200，φ8钢筋吊顶丝杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平;铝合金方板配套的专用专用下层副龙骨联结,间 | m2 | 41.15 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第208页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
距(根据金属板尺寸要求),边收L型边龙骨; (3)金属铝扣板吊顶(600*600)与配套专用龙骨固定; (4)铝扣板收边线 (5)DS-06-01
2049 | 011302001023 | 天棚吊顶 | (1)原建筑楼板内预留φ8钢筋吊环,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200，φ8钢筋吊顶丝杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)U型轻钢承载龙骨CS60x20,间距≤1000,吊件与钢筋吊杆联结后找平；U型轻钢覆面横撑龙骨C60x27,间距400,用挂插件与次龙骨联结 (3)9.5mm厚硅酸钙板 (4)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) | m2 | 46.64 |  |  |  | 清单
2050 | 011406001067 | 抹灰面油漆涂料 | (1)原顶天棚 (2)深灰无机防水涂料喷涂两道 | m2 | 1874.17 |  |  |  | 清单
2051 | 010810002001 | 木窗帘盒 | (1)18mm厚玻镁板基层、9.5mm厚硅酸钙板 (2)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) | m | 302.47 |  |  |  | 清单
2052 | 011304001001 | 灯带槽 | (1)悬挑式 (2)9.5mm厚硅酸钙板,18mm厚玻镁板基层 (3)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷 | m2 | 12.8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第209页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) (4)DS-06-03
|  | 电梯厅、过道 | [6 empty] | 清单
2053 | 011302001024 | 天棚吊顶 | (1)原建筑楼板内预留φ8钢筋吊环,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200，φ8钢筋吊顶丝杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)U型轻钢承载龙骨CS60x20,间距≤1000,吊件与钢筋吊杆联结后找平；U型轻钢覆面横撑龙骨C60x27,间距400,用挂插件与次龙骨联结 (3)18mm厚玻镁板基层、 (4)9.5mm厚硅酸钙板 (5)20mm工艺缝 (6)金属亚光板(深灰色) (7)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) (8)DS-07 | m2 | 964.99 |  |  |  | 清单
2054 | 011304001002 | 灯带槽 | (1)悬挑式 (2)9.5mm厚硅酸钙板,18mm厚玻镁板基层 (3)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) (4)DS-07 | m2 | 16.585 |  |  |  | 清单
|  | 卫生间天花节点图 DS-06-01 | [6 empty] | 清单
2055 | 010903002049 | 墙面涂膜防水 | (1)聚氨酯防水涂料 (2)1.5厚、1道 | m2 | 255.05 |  |  |  | 清单
2056 | 011302001025 | 天棚吊顶 | (1)原建筑楼板内预留φ8钢筋吊环,或在板 | m2 | 206.63 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第210页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200，φ8钢筋吊顶丝杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平;铝合金方板配套的专用专用下层副龙骨联结,间距(根据金属板尺寸要求),边收L型边龙骨; (3)金属铝扣板吊顶(600*600)与配套专用龙骨固定; (4)铝扣板收边线 (5)DS-06-01
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2057 | 011501020001 | 服务台 | (1)7400*600*900mm (2)18厚白色烤漆板、20厚白色石英石、30*30*2镀锌方通基层等详 DS-18 (3)柜门专用铰链等 (4)服务台大样节点图 DS-18 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
2058 | 011501009001 | 厨房低柜 | (1)L*600*820mm (2)白色石英石、烤漆板柜门、烤漆板踢脚线 (3)柜门专用铰链等 (4)水吧台通用节点图 DS-14-05 | m | 7.2 |  |  |  | 清单
|  | 洗手台通用节点 DS-14-03 | [6 empty] | 清单
2059 | 011505001007 | 洗漱台 | (1)20mm白色石英石 (2)30*30*2镀锌方管 M6金属膨胀螺栓 | m2 | 10.87 |  |  |  | 清单
2060 | 011505010007 | 镜面玻璃 | (1)盥洗室台镜 | m2 | 12.88 |  |  |  | 清单
2061 | 011210005013 | 成品隔断 | (1)抗倍特板 25mm (2)不锈钢挂衣钩、不锈钢铰链、不锈钢合页等 | m2 | 171.27 |  |  |  | 清单
2062 | 011210005014 | 成品隔断 | (1)抗倍特板 25mm (2)圆形塑料角码 | m2 | 7.75 |  |  |  | 清单
2063 | 011505005001 | 卫生间扶手 | (1)不锈钢抓杆 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
|  | 门 MC-01 | [6 empty] | 清单
2064 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)M1024（1027） (2)成品实木复合门带门套（含门头木饰面） (3)1厚深灰色金属亚光板收边 | 樘 | 6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第211页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)仿铜不锈钢扶手、3厚金属合页等五金
2065 | 010801002002 | 木质门带套 | (1)M1024（1032） (2)成品实木复合门带门套（含门头木饰面） (3)1厚深灰色金属亚光板收边 (4)仿铜不锈钢扶手、3厚金属合页等五金 | 樘 | 2 |  |  |  | 清单
2066 | 010801002003 | 木质门带套 | (1)M1124a（1132a） (2)成品实木复合门带门套（含门头木饰面） (3)1厚深灰色金属亚光板收边 (4)仿铜不锈钢扶手、3厚金属合页等五金 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
2067 | 010801002004 | 木质门带套 | (1)M1224(1232) (2)成品实木复合门带门套（含门头木饰面） (3)1厚深灰色金属亚光板收边 (4)仿铜不锈钢扶手、3厚金属合页等五金 | 樘 | 16 |  |  |  | 清单
2068 | 010801002005 | 木质门带套 | (1)M1224(1226) (2)成品实木复合门带门套（含门头木饰面） (3)1厚深灰色金属亚光板收边 (4)仿铜不锈钢扶手、3厚金属合页等五金 | 樘 | 31 |  |  |  | 清单
2069 | 010802001028 | 金属（塑钢）门 | (1)MC1124 (2)40型铝合金型材(深灰色)100mm宽、壁厚2mm (3)12mm钢化玻璃 (4)50*50*5镀锌角钢M6*60膨胀螺栓/焊接固定 | m2 | 25.62 |  |  |  | 清单
13#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 地毯节点图 DS-08-01 | [6 empty] | 清单
2070 | 011101006103 | 平面砂浆找平层 | (1)25厚隔音减振砂浆 | m2 | 322.79 |  |  |  | 清单
2071 | 011101005003 | 自流坪楼地面 | (1)水泥浆一道(内掺建筑胶) (2)10mm厚1:2.5水泥砂浆找平层,吸收性界面处理剂 (3)5mm厚超强自流平 | m2 | 322.79 |  |  |  | 清单
2072 | 011104001001 | 地毯楼地面 | (1)10mm厚阻燃地毯 (2)专用胶粘剂粘结( | m2 | 322.79 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第212页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
基层与地板背面同时涂胶)
|  | 木地板台阶节点图 DS-08-02 | [6 empty] | 清单
2073 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | (1)木地板投影面 (2)30*20*2镀锌方通 (3)18mm厚玻镁板、自攻螺丝固定 3mm厚防潮垫 (4)18mm厚强化木地板，2mm厚弧形不锈钢收口条，专用配件固定 | m2 | 48.58 |  |  |  | 清单
2074 | 011106007001 | 木板楼梯面层 | (1)台阶投影面 (2)30*20*2镀锌方通,18mm厚玻镁板、自攻螺丝固定 3mm厚防潮垫 (3)18mm厚强化木地板，2mm厚弧形不锈钢收口条，专用配件固定 (4)5mm金属防滑条 | m2 | 3.9 |  |  |  | 清单
|  | 卫生间地面节点图 DS-08-03 | [6 empty] | 清单
2075 | 011101006104 | 平面砂浆找平层 | (1)水泥浆一道(内掺建筑胶) 最薄处10厚C20细石混凝土找坡层 | m2 | 162.83 |  |  |  | 清单
2076 | 010904002041 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)聚氨酯防水涂料 (2)1.5厚、2道 | m2 | 162.83 |  |  |  | 清单
2077 | 011101006105 | 平面砂浆找平层 | (1)10厚1:3水泥砂浆保护层; | m2 | 162.83 |  |  |  | 清单
2078 | 011102003015 | 块料楼地面 | (1)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)600*600*10mm厚防滑砖面层,干性水泥擦缝 | m2 | 162.83 |  |  |  | 清单
|  | 卫生间门槛石节点图 DS-08-04 | [6 empty] | 清单
2079 | 011101006106 | 平面砂浆找平层 | (1)25厚隔音减振砂浆 | m2 | 4.19 |  |  |  | 清单
2080 | 011102001019 | 石材楼地面 | (1)水泥浆一道(内掺建筑胶) 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)20厚灰色大理石(A级),干水泥擦缝 | m2 | 4.19 |  |  |  | 清单
|  | 电梯门槛节点图 DS-08-05 | [6 empty] | 清单
2081 | 011101006107 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆保护层找平找坡层,i≥2% | m2 | 2.32 |  |  |  | 清单
2082 | 011102001020 | 石材楼地面 | (1)水泥浆一道(内掺建筑胶) 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 2.32 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第213页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)20厚灰色大理石(A级),干水泥擦缝
|  | 钢制抗静电地板节点图 DS-08-06 | [6 empty] | 清单
2083 | 011101006108 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚隔音减振砂浆，水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 10.89 |  |  |  | 清单
2084 | 011104004002 | 防静电活动地板 | (1)可调节支架系统 (2)600*600*35mm钢制抗静电地板 | m2 | 10.89 |  |  |  | 清单
|  | 瓷砖铺贴节点图 DS-09-02 | [6 empty] | 清单
2085 | 011101006109 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚隔音减振砂浆，水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 5346.51 |  |  |  | 清单
2086 | 011102003016 | 块料楼地面 | (1)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)1500*750*10mm仿大理石砖,干性水泥擦缝 | m2 | 1586.29 |  |  |  | 清单
2087 | 011102003017 | 块料楼地面 | (1)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)1500*750*10mm暖灰色砖,干性水泥擦缝 | m2 | 674.78 |  |  |  | 清单
2088 | 011102003018 | 块料楼地面 | (1)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)800*800*10mm防滑砖,干性水泥擦缝 | m2 | 3085.44 |  |  |  | 清单
2089 | 011102001021 | 石材楼地面 | (1)水泥浆一道(内掺建筑胶) 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)20厚灰色大理石(A级),干水泥擦缝 | m2 | 32.79 |  |  |  | 清单
|  | 卫生间蹲位垫高通用节点 DS-09-03 | [6 empty] | 清单
2090 | 010401012010 | 零星砌砖 | (1)砌筑反坎 (2)水泥砖 (3)M5 | m3 | 0.5 |  |  |  | 清单
2091 | 010404001047 | 垫层 | (1)100厚陶粒拌水泥砂浆填充层 | m3 | 5.7 |  |  |  | 清单
|  | 扶手栏杆节点图 DS-09-04 | [6 empty] | 清单
2092 | 011101006110 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚隔音减振砂浆，水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 103.21 |  |  |  | 清单
2093 | 011108001005 | 石材零星项目 | (1)栏杆基座压顶及侧面 (2)10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (3)灰色大理石(A级) | m2 | 103.21 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第214页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
石材收边
|  | 无障碍卫生间门槛石节点图 DS-09-05 | [6 empty] | 清单
2094 | 011101006111 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆保护层找平找坡层,i≥2% | m2 | 0.32 |  |  |  | 清单
2095 | 011102001022 | 石材楼地面 | (1)水泥浆一道(内掺建筑胶) 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)20厚灰色大理石(A级),干水泥擦缝 | m2 | 0.32 |  |  |  | 清单
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 门厅 | [6 empty] | 清单
|  | 背景墙节点图 DS-10-01 | [6 empty] | 清单
2096 | 011201004064 | 立面砂浆找平层 | (1)清灰后满刷专用界面剂(2~2.5kg/m,Ⅱ型混凝土界面剂); | m2 | 133.56 |  |  |  | 清单
2097 | 011204004002 | 干挂石材钢骨架 | (1)50*50*3镀锌角铁焊接 M6*60膨胀螺栓固定 | t | 1.338 |  |  |  | 清单
2098 | 011204001001 | 石材墙面 | (1)内墙 (2)T型不锈钢专用挂件,不锈钢螺栓固定 (3)1500*750*20mm白色石材干挂固定 (4)1:1彩色水泥细沙砂浆勾缝 | m2 | 53.51 |  |  |  | 清单
2099 | 011204003018 | 块料墙面 | (1)内墙 (2)T型不锈钢专用挂件,不锈钢螺栓固定 (3)1500*750*10mm木纹砖干挂 (4)1:1彩色水泥细沙砂浆勾缝 | m2 | 53.27 |  |  |  | 清单
2100 | 011207001023 | 墙面装饰板 | (1)30*30mm、60*300mm木龙骨 (2)18mm厚玻镁板基层 (3)1.2仿铜不锈钢饰面 | m2 | 13.73 |  |  |  | 清单
2101 | 011207001024 | 墙面装饰板 | (1)18mm厚玻镁板基层 (2)20mm厚木纹格栅板 | m2 | 8.18 |  |  |  | 清单
2102 | 011502003001 | 石材装饰线 | (1)木基层 (2)50*30木纹砖线条 | m | 14.4 |  |  |  | 清单
2103 | 011502001004 | 金属装饰线 | (1)L×124×1.2厚仿铜不锈钢收边 | m | 17.76 |  |  |  | 清单
2104 | 011105006003 | 金属踢脚线 | (1)60mm高 (2)18mm厚玻镁板基层 (3)成品铝合金踢脚线(仿铜) 1mm (4)DS-14-01 | m | 35.4 |  |  |  | 清单
2105 | 011508002001 | 有机玻璃字 | (1)1.2mm厚仿铜不锈 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第215页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
钢 (2)亚克力字体发光【芯智制造产业园】
|  | 背景墙节点图 DS-11-01/03 | [6 empty] | 清单
2106 | 011201004065 | 立面砂浆找平层 | (1)清灰后满刷专用界面剂(2~2.5kg/m,Ⅱ型混凝土界面剂); | m2 | 54.52 |  |  |  | 清单
2107 | 011204004003 | 干挂石材钢骨架 | (1)50*50*3镀锌角铁焊接 M6*60膨胀螺栓固定 | t | 0.617 |  |  |  | 清单
2108 | 011204001002 | 石材墙面 | (1)内墙 (2)T型不锈钢专用挂件,不锈钢螺栓固定 (3)1500*750*20mm白色石材干挂固定 (4)1:1彩色水泥细沙砂浆勾缝 | m2 | 56.43 |  |  |  | 清单
2109 | 011207001025 | 墙面装饰板 | (1)9mm厚玻镁板基层 (2)6MM钢化玻璃烤漆，4mm玻璃专用胶 | m2 | 3.71 |  |  |  | 清单
2110 | 011502001005 | 金属装饰线 | (1)1.2厚仿铜不锈钢收边 | m | 13.6 |  |  |  | 清单
2111 | 011105006004 | 金属踢脚线 | (1)60mm高 (2)18mm厚玻镁板基层 (3)成品铝合金踢脚线(仿铜) 1mm (4)DS-14-01 | m | 13.6 |  |  |  | 清单
|  | 背景墙节点图 DS-11-02/04 | [6 empty] | 清单
2112 | 011201004066 | 立面砂浆找平层 | (1)清灰后满刷专用界面剂(2~2.5kg/m,Ⅱ型混凝土界面剂); | m2 | 54.52 |  |  |  | 清单
2113 | 011204004004 | 干挂石材钢骨架 | (1)50*50*3镀锌角铁焊接 M6*60膨胀螺栓固定 | t | 0.617 |  |  |  | 清单
2114 | 011204001003 | 石材墙面 | (1)内墙 (2)T型不锈钢专用挂件,不锈钢螺栓固定 (3)1500*750*20mm白色石材干挂固定 (4)1:1彩色水泥细沙砂浆勾缝 | m2 | 39.65 |  |  |  | 清单
2115 | 011207001026 | 墙面装饰板 | (1)9mm厚玻镁板基层 (2)6MM钢化玻璃烤漆，4mm玻璃专用胶 | m2 | 6.9 |  |  |  | 清单
2116 | 011207001027 | 墙面装饰板 | (1)专用角码 (2)2厚白色穿孔铝板 (3)密封条 | m2 | 14.04 |  |  |  | 清单
2117 | 011502001006 | 金属装饰线 | (1)1.2厚仿铜不锈钢收边 | m | 9.45 |  |  |  | 清单
2118 | 011502001007 | 金属装饰线 | (1)9mm厚玻镁板 (2)1.2厚仿铜不锈钢 | m | 4.15 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第216页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2119 | 011105006005 | 金属踢脚线 | (1)60mm高 (2)18mm厚玻镁板基层 (3)成品铝合金踢脚线(仿铜) 1mm (4)DS-14-01 | m | 13.6 |  |  |  | 清单
|  | 墙面石材K挂件做法节点图 DS-13-01 | [6 empty] | 清单
2120 | 011204001004 | 石材墙面 | (1)用M6*60膨胀螺栓或膨胀管将K型挂件固定至墙体,杆不超过板材背面完成面 (2)清灰后满刷专用界面剂(2~2.5kg/m,Ⅱ型混凝土界面剂) (3)专用抗裂砂浆10mm厚 (4)灌10厚1:2.5水泥砂浆,分层灌注振捣密实,每层150~200旦不大于板高1/3 (5)1500*750*20mm白色石材 (6)1:1彩色水泥细沙砂浆勾缝 | m2 | 111.35 |  |  |  | 清单
2121 | 011105006006 | 金属踢脚线 | (1)60mm高 (2)18mm厚玻镁板基层 (3)成品铝合金踢脚线(仿铜) 1mm (4)DS-14-01 | m | 96.9 |  |  |  | 清单
2122 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)玻璃砖(选样) | m2 | 16.9 |  |  |  | 清单
|  | 沙盘区及休闲 DS-13-02 | [6 empty] | 清单
2123 | 011204003019 | 块料墙面 | (1)用M6*60膨胀螺栓或膨胀管将K型挂件固定至墙体,杆不超过板材背面完成面 (2)清灰后满刷专用界面剂(2~2.5kg/m,Ⅱ型混凝土界面剂) (3)专用抗裂砂浆10mm厚 (4)灌10厚1:2.5水泥砂浆,分层灌注振捣密实,每层150~200旦不大于板高1/3 (5)1500*750*10mm木纹瓷砖 (6)1:1彩色水泥细沙砂浆勾缝 | m2 | 308.8 |  |  |  | 清单
2124 | 011207001028 | 墙面装饰板 | (1)清灰后满刷专用界面剂(2~2.5kg/m,Ⅱ型混凝土界面剂) (2)9mm厚玻镁板基层 (3)6MM钢化玻璃烤漆，4mm玻璃专用胶 | m2 | 4.38 |  |  |  | 清单
2125 | 011105006007 | 金属踢脚线 | (1)60mm高 (2)18mm厚玻镁板基层 | m | 116.49 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第217页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)成品铝合金踢脚线(仿铜) 1mm (4)DS-14-01
|  | 电梯厅及过道 DS-13-02 | [6 empty] | 清单
2126 | 011204003020 | 块料墙面 | (1)用M6*60膨胀螺栓或膨胀管将K型挂件固定至墙体,杆不超过板材背面完成面 (2)清灰后满刷专用界面剂(2~2.5kg/m,Ⅱ型混凝土界面剂) (3)专用抗裂砂浆10mm厚 (4)灌10厚1:2.5水泥砂浆,分层灌注振捣密实,每层150~200旦不大于板高1/3 (5)1500*750*10mm木纹瓷砖 (6)1:1彩色水泥细沙砂浆勾缝 | m2 | 1038.84 |  |  |  | 清单
2127 | 011207001029 | 墙面装饰板 | (1)U型安装夹(支撑卡),50系列覆面龙骨十字沉头自攻螺丝 (2)9mm玻镁板 (3)铝合金长城板十字沉头自攻螺丝 | m2 | 125.76 |  |  |  | 清单
2128 | 011105006008 | 金属踢脚线 | (1)60mm高 (2)18mm厚玻镁板基层 (3)成品铝合金踢脚线(仿铜) 1mm (4)DS-14-01 | m | 394.1 |  |  |  | 清单
2129 | 011207001030 | 墙面装饰板 | (1)U型安装夹(支撑卡),50系列覆面龙骨 十字沉头自攻螺丝 (2)9mm厚玻镁板基层 (3)20mm厚白色格栅板 | m2 | 33.326 |  |  |  | 清单
2130 | 011207001031 | 墙面装饰板 | (1)U型安装夹(支撑卡),50系列覆面龙骨 十字沉头自攻螺丝 (2)9mm厚玻镁板基层 (3)9厚木纹板 | m2 | 17.304 |  |  |  | 清单
|  | 电梯 DS-15 | [6 empty] | 清单
2131 | 011204004005 | 干挂石材钢骨架 | (1)40*40*4mm厚镀锌方管 M6*60膨胀螺栓固定 (2)1.0mm厚镀锌钢板防火封填 用膨胀螺丝固定 | t | 0.208 |  |  |  | 清单
2132 | 011207001032 | 墙面装饰板 | (1)9、18mm厚玻镁板基层 (2)1.2仿铜不锈钢饰面 | m2 | 9.846 |  |  |  | 清单
|  | 卫生间立面节点图 DS-14-03 | [6 empty] | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第218页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2133 | 011201004067 | 立面砂浆找平层 | (1)清灰后满刷专用界面剂(2~2.5kg/m,Ⅱ型混凝土界面剂); (2)专用抗裂砂浆10mm厚 | m2 | 744.7 |  |  |  | 清单
2134 | 010903002050 | 墙面涂膜防水 | (1)聚氨酯防水涂料到顶 (2)1.5厚、2道 | m2 | 744.7 |  |  |  | 清单
2135 | 011204003021 | 块料墙面 | (1)10厚瓷砖胶粘结层 (2)1200*600*10mm防滑砖(竖拼) (3)1:1彩色水泥细沙砂浆勾缝 | m2 | 481.09 |  |  |  | 清单
2136 | 010808004002 | 金属门窗套 | (1)18mm玻镁板 钢钉加固处理 (2)1.2厚不锈钢收边 (3)DS-13-06 | m2 | 11.7 |  |  |  | 清单
|  | 厂房 无机涂料 DS-14-02 | [6 empty] | 清单
2137 | 011201004068 | 立面砂浆找平层 | (1)清灰后满刷专用界面剂(2~2.5kg/m,Ⅱ型混凝土界面剂); (2)专用抗裂砂浆10mm厚+10mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平 | m2 | 2558.08 |  |  |  | 清单
2138 | 011406001068 | 抹灰面油漆涂料 | (1)3mm厚耐水腻子分遍找平 (2)刷抗碱底漆一道、刷白色/灰色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) | m2 | 2558.08 |  |  |  | 清单
2139 | 011105006009 | 金属踢脚线 | (1)40mm高 (2)18mm厚玻镁板基层 (3)成品铝合金踢脚线(仿铜) 1mm (4)DS-14-02 | m | 1040.67 |  |  |  | 清单
|  | 集成墙板节点图 DS-12-03 | [6 empty] | 清单
2140 | 011207001033 | 墙面装饰板 | (1)U型安装夹(支撑卡),50系列覆面龙骨 十字沉头自攻螺丝 (2)9mm厚玻镁板基层 (3)9厚集成墙板 | m2 | 468.7 |  |  |  | 清单
2141 | 011207001034 | 墙面装饰板 | (1)U型安装夹(支撑卡),50系列覆面龙骨 十字沉头自攻螺丝 (2)9mm厚玻镁板基层 (3)9厚木纹板 | m2 | 47.76 |  |  |  | 清单
|  | 卫生间包管 DS-16-02 | [6 empty] | 清单
2142 | 010402001017 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块、规格100厚、抗压强度A5.0 (2)内墙、3.6m以内及以上 (3)专用砂浆砌筑,砂浆强度M10 | m3 | 3.66 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第219页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2143 | 010405001012 | 砌筑超高增加费 | (1)3.6米以上4.6以内 | m3 | 0.66 |  |  |  | 清单
|  | 无机涂料包管 DS-16-03 | [6 empty] | 清单
2144 | 011210006002 | 其他隔断 | (1)50型轻钢龙骨 (2)双层9mm厚硅酸钙板 | m2 | 391.11 |  |  |  | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 门厅天花节点图 DS-01 | [6 empty] | 清单
2145 | 011302001026 | 天棚吊顶 | (1)原建筑楼板内预留φ8钢筋吊环,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200，φ8钢筋吊顶丝杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)U型轻钢承载龙骨CS60x20,间距≤1000,吊件与钢筋吊杆联结后找平；U型轻钢覆面横撑龙骨C60x27,间距400,用挂插件与次龙骨联结 (3)18mm厚玻镁板基层、 (4)9.5mm厚硅酸钙板 (5)金属亚光板(深灰色) 1.0mm (6)石膏线条 (7)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) | m2 | 530.69 |  |  |  | 清单
2146 | 011304001003 | 灯带槽 | (1)悬挑式 (2)金属亚光板(深灰色),9.5mm厚硅酸钙板,18mm厚玻镁板基层 (3)DS-01 | m2 | 3.44 |  |  |  | 清单
2147 | 011304001004 | 灯带槽 | (1) 附加式 (2)9.5mm厚硅酸钙板,18mm厚玻镁板基层 (3)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) | m2 | 5.3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第220页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)成品线性灯带 DS-01
2148 | 011304001005 | 灯带槽 | (1) 附加式 (2)9.5mm厚硅酸钙板,18mm厚玻镁板基层 (3)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) (4)成品线性灯带 DS-02 | m2 | 0.89 |  |  |  | 清单
2149 | 010810002002 | 木窗帘盒 | (1)18mm厚玻镁板基层、9.5mm厚硅酸钙板 (2)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) | m | 27.9 |  |  |  | 清单
|  | 沙盘区天花节点图 DS-02 | [6 empty] | 清单
2150 | 011302001027 | 天棚吊顶 | (1)原建筑楼板内预留φ8钢筋吊环,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200，φ8钢筋吊顶丝杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)U型轻钢承载龙骨CS60x20,间距≤1000,吊件与钢筋吊杆联结后找平；U型轻钢覆面横撑龙骨C60x27,间距400,用挂插件与次龙骨联结 (3)18mm厚玻镁板基层、 (4)9.5mm厚硅酸钙板 (5)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) | m2 | 582.42 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第221页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2151 | 011304001006 | 灯带槽 | (1)悬挑式 (2)9.5mm厚硅酸钙板,18mm厚玻镁板基层 (3)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) (4)DS-02 | m2 | 23.11 |  |  |  | 清单
|  | 厂房 | [6 empty] | 清单
2152 | 011302001028 | 天棚吊顶 | (1)原建筑楼板内预留φ8钢筋吊环,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200，φ8钢筋吊顶丝杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)U型轻钢承载龙骨CS60x20,间距≤1000,吊件与钢筋吊杆联结后找平；U型轻钢覆面横撑龙骨C60x27,间距400,用挂插件与次龙骨联结 (3)18mm厚玻镁板基层、 (4)9.5mm厚硅酸钙板 (5)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) | m2 | 870.72 |  |  |  | 清单
2153 | 011302001029 | 天棚吊顶 | (1)原建筑楼板内预留φ8钢筋吊环,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200，φ8钢筋吊顶丝杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)U型轻钢承载龙骨CS60x20,间距≤1000,吊件与钢筋吊杆联结后找平；U型轻钢覆面横撑龙骨C60x27,间距400,用挂插件与次龙骨联结 | m2 | 112.8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第222页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)18mm厚玻镁板基层、 (4)9.5mm厚硅酸钙板 (5)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) (6)DS-04-01
2154 | 011302001030 | 天棚吊顶 | (1)原建筑楼板内预留φ8钢筋吊环,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200，φ8钢筋吊顶丝杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)U型轻钢承载龙骨CS60x20,间距≤1000,吊件与钢筋吊杆联结后找平；U型轻钢覆面横撑龙骨C60x27,间距400,用挂插件与次龙骨联结 (3)9.5mm厚硅酸钙板 (4)金属亚光板(深灰色)、1.2厚不锈钢收口 (5)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) (6)DS-03-01 /02 | m2 | 667.67 |  |  |  | 清单
2155 | 011302001031 | 天棚吊顶 | (1)原建筑楼板内预留φ8钢筋吊环,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200，φ8钢筋吊顶丝杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)U型轻钢承载龙骨CS60x20,间距≤1000,吊件与钢筋吊杆联结后找平；U型轻钢覆面横撑龙骨C60x27,间距400,用挂插件与次龙骨联结 | m2 | 149.67 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第223页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)18mm厚玻镁板基层、 (4)9.5mm厚硅酸钙板 (5)1.2厚不锈钢收口 (6)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) (7)DS-04-02
2156 | 011302001032 | 天棚吊顶 | (1)原建筑楼板内预留φ8钢筋吊环,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200，φ8钢筋吊顶丝杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平;铝合金方板配套的专用专用下层副龙骨联结,间距(根据金属板尺寸要求),边收L型边龙骨; (3)金属铝扣板吊顶(600*600)与配套专用龙骨固定; (4)铝扣板收边线 (5)DS-06-01 | m2 | 101.18 |  |  |  | 清单
2157 | 011406001069 | 抹灰面油漆涂料 | (1)原顶天棚 (2)深灰无机防水涂料喷涂两道 | m2 | 2091.86 |  |  |  | 清单
2158 | 010810002003 | 木窗帘盒 | (1)18mm厚玻镁板基层、9.5mm厚硅酸钙板 (2)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) | m | 367.64 |  |  |  | 清单
2159 | 011304001007 | 灯带槽 | (1)悬挑式 (2)9.5mm厚硅酸钙板,18mm厚玻镁板基层 (3)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道), | m2 | 13.885 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第224页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) (4)DS-06-03
2160 | 011304001008 | 灯带槽 | (1) 附加式 (2)9.5mm厚硅酸钙板,18mm厚玻镁板基层 (3)0.2厚白色透光膜 (4) DS-03-01 | m2 | 22.9 |  |  |  | 清单
|  | 电梯厅、过道 | [6 empty] | 清单
2161 | 011302001033 | 天棚吊顶 | (1)原建筑楼板内预留φ8钢筋吊环,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200，φ8钢筋吊顶丝杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)U型轻钢承载龙骨CS60x20,间距≤1000,吊件与钢筋吊杆联结后找平；U型轻钢覆面横撑龙骨C60x27,间距400,用挂插件与次龙骨联结 (3)18mm厚玻镁板基层、 (4)9.5mm厚硅酸钙板 (5)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) (6)DS-07-01 | m2 | 1175.31 |  |  |  | 清单
2162 | 010810002004 | 木窗帘盒 | (1)18mm厚玻镁板基层、9.5mm厚硅酸钙板 (2)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) (3)DS-06-02 | m | 78.3 |  |  |  | 清单
2163 | 011304001009 | 灯带槽 | (1)悬挑式 (2)9.5mm厚硅酸钙板, | m2 | 24.315 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第225页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
18mm厚玻镁板基层 (3)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) (4)DS-07
|  | 卫生间天花节点图 DS-06-01 | [6 empty] | 清单
2164 | 010903002051 | 墙面涂膜防水 | (1)聚氨酯防水涂料 (2)1.5厚、1道 | m2 | 207.13 |  |  |  | 清单
2165 | 011302001034 | 天棚吊顶 | (1)原建筑楼板内预留φ8钢筋吊环,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200，φ8钢筋吊顶丝杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平;铝合金方板配套的专用专用下层副龙骨联结,间距(根据金属板尺寸要求),边收L型边龙骨; (3)金属铝扣板吊顶(600*600)与配套专用龙骨固定; (4)铝扣板收边线 (5)DS-06-01 | m2 | 165.49 |  |  |  | 清单
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2166 | 011501020002 | 服务台 | (1)6600*700*900mm (2)3厚仿铜不锈钢饰面、18厚白色烤漆板、台面石材、30*30*2镀锌方通基层等详DS-17 (3)柜门专用铰链等 (4)服务台大样节点图 DS-17 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
2167 | 011501020003 | 服务台 | (1)7400*600*900mm (2)18厚白色烤漆板、20厚白色石英石、30*30*2镀锌方通基层等详 DS-18 (3)柜门专用铰链等 (4)服务台大样节点图 DS-18 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
2168 | 011501020004 | 服务台 | (1)5860*600*900mm (2)18厚白色烤漆板、 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第226页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
20厚白色石英石、30*30*2镀锌方通基层等详 DS-19 (3)柜门专用铰链等 (4)服务台大样节点图 DS-19
2169 | 011501001001 | 柜台 | (1)6600*700*900mm (2)3厚仿铜不锈钢饰面、18厚白色烤漆板、台面石材、30*30*2镀锌方通基层等详DS-17 (3)柜门专用铰链 (4)服务台大样节点图 DS-17 | 个 |  |  |  |  | 清单
2170 | 011501001002 | 柜台 | (1)7400*600*900mm (2)18厚白色烤漆板、20厚白色石英石、30*30*2镀锌方通基层等详 DS-18 (3)服务台大样节点图 DS-18 | 个 |  |  |  |  | 清单
2171 | 011501001003 | 柜台 | (1)5860*600*900mm (2)18厚白色烤漆板、20厚白色石英石、30*30*2镀锌方通基层等详 DS-19 (3)服务台大样节点图 DS-19 | 个 |  |  |  |  | 清单
2172 | 011501008001 | 木壁柜 | (1)5860*400*2700mm (2)18厚白色烤漆板、18厚木纹板、20厚白色石英石、30*30*2镀锌方通基层等详 DS-20 (3)木纹板把手 (4)大样节点图 DS-20 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
|  | 洗手台通用节点 DS-14-03 | [6 empty] | 清单
2173 | 011505001008 | 洗漱台 | (1)20mm白色石英石 (2)30*30*2镀锌方管 M6金属膨胀螺栓 | m2 | 18.1 |  |  |  | 清单
2174 | 011505010008 | 镜面玻璃 | (1)盥洗室台镜 | m2 | 12.3 |  |  |  | 清单
2175 | 011210005015 | 成品隔断 | (1)抗倍特板 25mm (2)不锈钢挂衣钩、不锈钢铰链、不锈钢合页等 | m2 | 183.47 |  |  |  | 清单
2176 | 011210005016 | 成品隔断 | (1)抗倍特板 25mm (2)圆形塑料角码 | m2 | 5.17 |  |  |  | 清单
2177 | 011505005002 | 卫生间扶手 | (1)不锈钢抓杆 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
|  | 门 MC-01 | [6 empty] | 清单
2178 | 010801002006 | 木质门带套 | (1)M1124（1130） (2)成品实木复合门带门套（含门头木饰面 | 樘 | 5 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第227页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
） (3)1厚深灰色金属亚光板收边 (4)仿铜不锈钢扶手、3厚金属合页等五金
2179 | 010801002007 | 木质门带套 | (1)M1124（1127） (2)成品实木复合门带门套（含门头木饰面） (3)1厚深灰色金属亚光板收边 (4)仿铜不锈钢扶手、3厚金属合页等五金 (5)一层门厅 | 樘 | 4 |  |  |  | 清单
2180 | 010801002008 | 木质门带套 | (1)M1124（1126） (2)成品实木复合门带门套（含门头木饰面） (3)1厚深灰色金属亚光板收边 (4)仿铜不锈钢扶手、3厚金属合页等五金 (5)一层门厅 | 樘 | 4 |  |  |  | 清单
2181 | 010801002009 | 木质门带套 | (1)M1024（1027） (2)成品实木复合门带门套（含门头木饰面） (3)1厚深灰色金属亚光板收边 (4)仿铜不锈钢扶手、3厚金属合页等五金 | 樘 | 8 |  |  |  | 清单
2182 | 010801002010 | 木质门带套 | (1)M1124a（1127a） (2)成品实木复合门带门套（含门头木饰面） (3)1厚深灰色金属亚光板收边 (4)仿铜不锈钢扶手、3厚金属合页等五金 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
2183 | 010801002011 | 木质门带套 | (1)M1224(1227) (2)成品实木复合门带门套（含门头木饰面） (3)1厚深灰色金属亚光板收边 (4)仿铜不锈钢扶手、3厚金属合页等五金 | 樘 | 6 |  |  |  | 清单
2184 | 010801002012 | 木质门带套 | (1)M1224(1228) (2)成品实木复合门带门套（含门头木饰面） (3)1厚深灰色金属亚光板收边 (4)仿铜不锈钢扶手、3厚金属合页等五金 | 樘 | 8 |  |  |  | 清单
2185 | 010801002013 | 木质门带套 | (1)M1224(1226) (2)成品实木复合门带 | 樘 | 18 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第228页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
门套（含门头木饰面） (3)1厚深灰色金属亚光板收边 (4)仿铜不锈钢扶手、3厚金属合页等五金
2186 | 010801002014 | 木质门带套 | (1)M1524（1527） (2)成品实木复合门带门套（含门头木饰面） (3)1厚深灰色金属亚光板收边 (4)仿铜不锈钢扶手、3厚金属合页等五金 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
2187 | 010801002015 | 木质门带套 | (1)M1524（1528） (2)成品实木复合门带门套（含门头木饰面） (3)1厚深灰色金属亚光板收边 (4)仿铜不锈钢扶手、3厚金属合页等五金 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
2188 | 010801002016 | 木质门带套 | (1)M1524（1526） (2)成品实木复合门带门套（含门头木饰面） (3)1厚深灰色金属亚光板收边 (4)仿铜不锈钢扶手、3厚金属合页等五金 | 樘 | 12 |  |  |  | 清单
14#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 卫生间地面节点图 DS-08-03 | [6 empty] | 清单
2189 | 011101006112 | 平面砂浆找平层 | (1)水泥浆一道(内掺建筑胶) 最薄处10厚C20细石混凝土找坡层 | m2 | 202.8 |  |  |  | 清单
2190 | 010904002042 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)聚氨酯防水涂料 (2)1.5厚、2道 | m2 | 202.8 |  |  |  | 清单
2191 | 011101006113 | 平面砂浆找平层 | (1)10厚1:3水泥砂浆保护层; | m2 | 202.8 |  |  |  | 清单
2192 | 011102003019 | 块料楼地面 | (1)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)600*600*10mm厚防滑砖面层,干性水泥擦缝 | m2 | 202.8 |  |  |  | 清单
|  | 卫生间门槛石节点图 DS-08-04 | [6 empty] | 清单
2193 | 011101006114 | 平面砂浆找平层 | (1)25厚隔音减振砂浆 | m2 | 3.72 |  |  |  | 清单
2194 | 011102001023 | 石材楼地面 | (1)水泥浆一道(内掺建筑胶) 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 3.72 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第229页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)20厚灰色大理石(A级),干水泥擦缝
|  | 电梯门槛节点图 DS-08-05 | [6 empty] | 清单
2195 | 011101006115 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆保护层找平找坡层,i≥2% | m2 | 1.59 |  |  |  | 清单
2196 | 011102001024 | 石材楼地面 | (1)水泥浆一道(内掺建筑胶) 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)20厚灰色大理石(A级),干水泥擦缝 | m2 | 1.59 |  |  |  | 清单
|  | 钢制抗静电地板节点图 DS-08-06 | [6 empty] | 清单
2197 | 011101006116 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚隔音减振砂浆，水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 37.31 |  |  |  | 清单
2198 | 011104004003 | 防静电活动地板 | (1)可调节支架系统 (2)600*600*35mm钢制抗静电地板 | m2 | 37.31 |  |  |  | 清单
|  | 瓷砖铺贴节点图 DS-09-02 | [6 empty] | 清单
2199 | 011101006117 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚隔音减振砂浆，水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 3766.19 |  |  |  | 清单
2200 | 011102003020 | 块料楼地面 | (1)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)1500*750*10mm暖灰色砖,干性水泥擦缝 | m2 | 1047.2 |  |  |  | 清单
2201 | 011102003021 | 块料楼地面 | (1)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)800*800*10mm防滑砖,干性水泥擦缝 | m2 | 2718.99 |  |  |  | 清单
2202 | 011102001025 | 石材楼地面 | (1)水泥浆一道(内掺建筑胶) 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)20厚灰色大理石(A级),干水泥擦缝 | m2 | 18.71 |  |  |  | 清单
|  | 卫生间蹲位垫高通用节点 DS-09-03 | [6 empty] | 清单
2203 | 010401012011 | 零星砌砖 | (1)砌筑反坎 (2)水泥砖 (3)M5 | m3 | 1.2 |  |  |  | 清单
2204 | 010404001048 | 垫层 | (1)100厚陶粒拌水泥砂浆填充层 | m3 | 5.56 |  |  |  | 清单
|  | 扶手栏杆节点图 DS-09-04 | [6 empty] | 清单
2205 | 011101006118 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚隔音减振砂浆，水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 62.93 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第230页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2206 | 011108001006 | 石材零星项目 | (1)栏杆基座压顶及侧面 (2)10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (3)灰色大理石(A级)石材收边 | m2 | 62.93 |  |  |  | 清单
|  | 无障碍卫生间门槛石节点图 DS-09-05 | [6 empty] | 清单
2207 | 011101006119 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆保护层找平找坡层,i≥2% | m2 | 0.32 |  |  |  | 清单
2208 | 011102001026 | 石材楼地面 | (1)水泥浆一道(内掺建筑胶) 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 (2)20厚灰色大理石(A级),干水泥擦缝 | m2 | 0.32 |  |  |  | 清单
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 电梯厅及过道 DS-13-02 | [6 empty] | 清单
2209 | 011204003022 | 块料墙面 | (1)用M6*60膨胀螺栓或膨胀管将K型挂件固定至墙体,杆不超过板材背面完成面 (2)清灰后满刷专用界面剂(2~2.5kg/m,Ⅱ型混凝土界面剂) (3)专用抗裂砂浆10mm厚 (4)灌10厚1:2.5水泥砂浆,分层灌注振捣密实,每层150~200旦不大于板高1/3 (5)1500*750*10mm木纹瓷砖 (6)1:1彩色水泥细沙砂浆勾缝 | m2 | 859 |  |  |  | 清单
2210 | 011105006010 | 金属踢脚线 | (1)60mm高 (2)18mm厚玻镁板基层 (3)成品铝合金踢脚线(仿铜) 1mm (4)DS-14-01 | m | 330.99 |  |  |  | 清单
2211 | 011207001035 | 墙面装饰板 | (1)U型安装夹(支撑卡),50系列覆面龙骨 十字沉头自攻螺丝 (2)9mm厚玻镁板基层 (3)20mm厚白色格栅板 | m2 | 50.64 |  |  |  | 清单
2212 | 011207001036 | 墙面装饰板 | (1)U型安装夹(支撑卡),50系列覆面龙骨 十字沉头自攻螺丝 (2)9mm厚玻镁板基层 (3)9厚木纹板 | m2 | 18.91 |  |  |  | 清单
|  | 电梯 DS-15 | [6 empty] | 清单
2213 | 011204004006 | 干挂石材钢骨架 | (1)40*40*4mm厚镀锌 | t | 0.156 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第231页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
方管 M6*60膨胀螺栓固定 (2)1.0mm厚镀锌钢板防火封填 用膨胀螺丝固定
2214 | 011207001037 | 墙面装饰板 | (1)9、18mm厚玻镁板基层 (2)1.2仿铜不锈钢饰面 | m2 | 7.361 |  |  |  | 清单
|  | 卫生间立面节点图 DS-14-03 | [6 empty] | 清单
2215 | 011201004069 | 立面砂浆找平层 | (1)清灰后满刷专用界面剂(2~2.5kg/m,Ⅱ型混凝土界面剂); (2)专用抗裂砂浆10mm厚 | m2 | 749.85 |  |  |  | 清单
2216 | 010903002052 | 墙面涂膜防水 | (1)聚氨酯防水涂料到顶 (2)1.5厚、2道 | m2 | 749.85 |  |  |  | 清单
2217 | 011204003023 | 块料墙面 | (1)10厚瓷砖胶粘结层 (2)1200*600*10mm防滑砖(竖拼) (3)1:1彩色水泥细沙砂浆勾缝 | m2 | 544.01 |  |  |  | 清单
2218 | 010808004003 | 金属门窗套 | (1)18mm玻镁板 钢钉加固处理 (2)1.2厚不锈钢收边 (3)DS-13-06 | m2 | 8.86 |  |  |  | 清单
|  | 厂房 无机涂料 DS-14-02 | [6 empty] | 清单
2219 | 011201004070 | 立面砂浆找平层 | (1)清灰后满刷专用界面剂(2~2.5kg/m,Ⅱ型混凝土界面剂); (2)专用抗裂砂浆10mm厚+10mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平 | m2 | 2600.171 |  |  |  | 清单
2220 | 011406001070 | 抹灰面油漆涂料 | (1)3mm厚耐水腻子分遍找平 (2)刷抗碱底漆一道、刷白色/灰色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) | m2 | 2600.171 |  |  |  | 清单
2221 | 011105006011 | 金属踢脚线 | (1)40mm高 (2)18mm厚玻镁板基层 (3)成品铝合金踢脚线(仿铜) 1mm (4)DS-14-02 | m | 977.36 |  |  |  | 清单
|  | 集成墙板节点图 DS-12-03 | [6 empty] | 清单
2222 | 011207001038 | 墙面装饰板 | (1)U型安装夹(支撑卡),50系列覆面龙骨 十字沉头自攻螺丝 (2)9mm厚玻镁板基层 (3)9厚集成墙板 | m2 | 246.49 |  |  |  | 清单
2223 | 011207001039 | 墙面装饰板 | (1)U型安装夹(支撑卡),50系列覆面龙骨 十 | m2 | 20.48 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第232页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
字沉头自攻螺丝 (2)9mm厚玻镁板基层 (3)9厚木纹板
|  | 卫生间包管 DS-16-02 | [6 empty] | 清单
2224 | 010402001018 | 砌块墙 | (1)加气混凝土砌块、规格100厚、抗压强度A5.0 (2)内墙、3.6m以内及以上 (3)专用砂浆砌筑,砂浆强度M10 | m3 | 3.27 |  |  |  | 清单
2225 | 010405001013 | 砌筑超高增加费 | (1)3.6米以上4.6以内 | m3 | 0.43 |  |  |  | 清单
|  | 无机涂料包管 DS-16-03 | [6 empty] | 清单
2226 | 011210006003 | 其他隔断 | (1)50型轻钢龙骨 (2)双层9mm厚硅酸钙板 | m2 | 226.05 |  |  |  | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 厂房 | [6 empty] | 清单
2227 | 011302001035 | 天棚吊顶 | (1)原建筑楼板内预留φ8钢筋吊环,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200，φ8钢筋吊顶丝杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)U型轻钢承载龙骨CS60x20,间距≤1000,吊件与钢筋吊杆联结后找平；U型轻钢覆面横撑龙骨C60x27,间距400,用挂插件与次龙骨联结 (3)18mm厚玻镁板基层、 (4)9.5mm厚硅酸钙板 (5)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) | m2 | 904.63 |  |  |  | 清单
2228 | 011302001036 | 天棚吊顶 | (1)原建筑楼板内预留φ8钢筋吊环,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200，φ8钢筋吊顶丝杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)U型轻钢承载龙骨C | m2 | 42.58 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第233页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
S60x20,间距≤1000,吊件与钢筋吊杆联结后找平；U型轻钢覆面横撑龙骨C60x27,间距400,用挂插件与次龙骨联结 (3)18mm厚玻镁板基层、 (4)9.5mm厚硅酸钙板 (5)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) (6)DS-04-01
2229 | 011302001037 | 天棚吊顶 | (1)原建筑楼板内预留φ8钢筋吊环,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200，φ8钢筋吊顶丝杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)U型轻钢承载龙骨CS60x20,间距≤1000,吊件与钢筋吊杆联结后找平；U型轻钢覆面横撑龙骨C60x27,间距400,用挂插件与次龙骨联结 (3)9.5mm厚硅酸钙板 (4)金属亚光板(深灰色)、1.2厚不锈钢收口 (5)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) (6)DS-03-01 /02 | m2 | 283.36 |  |  |  | 清单
2230 | 011302001038 | 天棚吊顶 | (1)原建筑楼板内预留φ8钢筋吊环,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200，φ8钢筋吊顶丝杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)与安装型式配套的 | m2 | 41.15 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第234页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平;铝合金方板配套的专用专用下层副龙骨联结,间距(根据金属板尺寸要求),边收L型边龙骨; (3)金属铝扣板吊顶(600*600)与配套专用龙骨固定; (4)铝扣板收边线 (5)DS-06-01
2231 | 011302001039 | 天棚吊顶 | (1)原建筑楼板内预留φ8钢筋吊环,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200，φ8钢筋吊顶丝杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)U型轻钢承载龙骨CS60x20,间距≤1000,吊件与钢筋吊杆联结后找平；U型轻钢覆面横撑龙骨C60x27,间距400,用挂插件与次龙骨联结 (3)9.5mm厚硅酸钙板 (4)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) | m2 | 46.64 |  |  |  | 清单
2232 | 011406001071 | 抹灰面油漆涂料 | (1)原顶天棚 (2)深灰无机防水涂料喷涂两道 | m2 | 1874.17 |  |  |  | 清单
2233 | 010810002005 | 木窗帘盒 | (1)18mm厚玻镁板基层、9.5mm厚硅酸钙板 (2)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) | m | 302.47 |  |  |  | 清单
2234 | 011304001010 | 灯带槽 | (1)悬挑式 (2)9.5mm厚硅酸钙板,18mm厚玻镁板基层 (3)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮 | m2 | 12.8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第235页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) (4)DS-06-03
|  | 电梯厅、过道 | [6 empty] | 清单
2235 | 011302001040 | 天棚吊顶 | (1)原建筑楼板内预留φ8钢筋吊环,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200，φ8钢筋吊顶丝杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)U型轻钢承载龙骨CS60x20,间距≤1000,吊件与钢筋吊杆联结后找平；U型轻钢覆面横撑龙骨C60x27,间距400,用挂插件与次龙骨联结 (3)18mm厚玻镁板基层、 (4)9.5mm厚硅酸钙板 (5)20mm工艺缝 (6)金属亚光板(深灰色) (7)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) (8)DS-07 | m2 | 964.99 |  |  |  | 清单
2236 | 011304001011 | 灯带槽 | (1)悬挑式 (2)9.5mm厚硅酸钙板,18mm厚玻镁板基层 (3)满刷防潮涂料两道,横纵各刷一道、满刮2厚面层耐水腻子(白胶腻子)找平(两道),面板接缝处贴嵌缝带,专用补缝膏嵌缝抹平;刷抗碱底漆一道、刷白色无机防霉防潮涂料一道、喷一道(共三道) (4)DS-07 | m2 | 16.585 |  |  |  | 清单
|  | 卫生间天花节点图 DS-06-01 | [6 empty] | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第236页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2237 | 010903002053 | 墙面涂膜防水 | (1)聚氨酯防水涂料 (2)1.5厚、1道 | m2 | 255.05 |  |  |  | 清单
2238 | 011302001041 | 天棚吊顶 | (1)原建筑楼板内预留φ8钢筋吊环,或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200，φ8钢筋吊顶丝杆,双向中距≤1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 (2)与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平;铝合金方板配套的专用专用下层副龙骨联结,间距(根据金属板尺寸要求),边收L型边龙骨; (3)金属铝扣板吊顶(600*600)与配套专用龙骨固定; (4)铝扣板收边线 (5)DS-06-01 | m2 | 206.63 |  |  |  | 清单
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2239 | 011501020005 | 服务台 | (1)7400*600*900mm (2)18厚白色烤漆板、20厚白色石英石、30*30*2镀锌方通基层等详 DS-18 (3)柜门专用铰链等 (4)服务台大样节点图 DS-18 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
2240 | 011501009002 | 厨房低柜 | (1)L*600*820mm (2)白色石英石、烤漆板柜门、烤漆板踢脚线 (3)柜门专用铰链等 (4)水吧台通用节点图 DS-14-05 | m | 7.2 |  |  |  | 清单
|  | 洗手台通用节点 DS-14-03 | [6 empty] | 清单
2241 | 011505001009 | 洗漱台 | (1)20mm白色石英石 (2)30*30*2镀锌方管 M6金属膨胀螺栓 | m2 | 10.87 |  |  |  | 清单
2242 | 011505010009 | 镜面玻璃 | (1)盥洗室台镜 | m2 | 12.88 |  |  |  | 清单
2243 | 011210005017 | 成品隔断 | (1)抗倍特板 25mm (2)不锈钢挂衣钩、不锈钢铰链、不锈钢合页等 | m2 | 171.27 |  |  |  | 清单
2244 | 011210005018 | 成品隔断 | (1)抗倍特板 25mm (2)圆形塑料角码 | m2 | 7.75 |  |  |  | 清单
2245 | 011505005003 | 卫生间扶手 | (1)不锈钢抓杆 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
|  | 门 MC-01 | [6 empty] | 清单
2246 | 010801002017 | 木质门带套 | (1)M1024（1027） | 樘 | 6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第237页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)成品实木复合门带门套（含门头木饰面） (3)1厚深灰色金属亚光板收边 (4)仿铜不锈钢扶手、3厚金属合页等五金
2247 | 010801002018 | 木质门带套 | (1)M1024（1032） (2)成品实木复合门带门套（含门头木饰面） (3)1厚深灰色金属亚光板收边 (4)仿铜不锈钢扶手、3厚金属合页等五金 | 樘 | 2 |  |  |  | 清单
2248 | 010801002019 | 木质门带套 | (1)M1124a（1132a） (2)成品实木复合门带门套（含门头木饰面） (3)1厚深灰色金属亚光板收边 (4)仿铜不锈钢扶手、3厚金属合页等五金 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
2249 | 010801002020 | 木质门带套 | (1)M1224(1232) (2)成品实木复合门带门套（含门头木饰面） (3)1厚深灰色金属亚光板收边 (4)仿铜不锈钢扶手、3厚金属合页等五金 | 樘 | 16 |  |  |  | 清单
2250 | 010801002021 | 木质门带套 | (1)M1224(1226) (2)成品实木复合门带门套（含门头木饰面） (3)1厚深灰色金属亚光板收边 (4)仿铜不锈钢扶手、3厚金属合页等五金 | 樘 | 31 |  |  |  | 清单
2251 | 010802001029 | 金属（塑钢）门 | (1)MC1124 (2)40型铝合金型材(深灰色)100mm宽、壁厚2mm (3)12mm钢化玻璃 (4)50*50*5镀锌角钢M6*60膨胀螺栓/焊接固定 | m2 | 25.62 |  |  |  | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
8#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
地上防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2252 | 030702001001 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 | m2 | 1903.17 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第238页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)板材厚度:δ1.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求
2253 | 030702001002 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤4000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 612.22 |  |  |  | 清单
2254 | 030702001003 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:圆形 (5)板材厚度:δ1.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 9.77 |  |  |  | 清单
2255 | 030702001004 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:圆形 (5)板材厚度:δ1.2 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 6.12 |  |  |  | 清单
2256 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | (1)厚度:硅酸钙防火板20mm，岩棉30mm (2)材料:工业一体化硅酸钙复合板防火用无石棉纤维增强硅酸钙板和岩棉板为夹芯层，外表面采用彩钢板做保护层，内表面为铝箔贴面防火包覆，1.00h耐火极限板材采用50mm厚 | m2 | 2499.87 |  |  |  | 清单
2257 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | (1)厚度:硅酸钙防火板30mm，岩棉30mm (2)材料:工业一体化硅酸钙复合板防火用无石棉纤维增强硅酸钙板和岩棉板为夹芯层，外表面采用彩钢板做保护层，内表面为铝箔贴面防火包覆，2.00h耐火极限板材采用60mm厚 | m2 | 120.31 |  |  |  | 清单
2258 | 011210003002 | 玻璃隔断 | (1)固定挡烟垂壁采用无机防火布 | m2 | 772.96 |  |  |  | 清单
2259 | 030703019001 | 柔性接口 | (1)材质:帆布 (2)名称:柔性接口 | m2 | 5.8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第239页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2260 | 031002002001 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 459 |  |  |  | 清单
2261 | 031201003001 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 18025.86 |  |  |  | 清单
2262 | 030108003001 | 轴流通风机 | (1)名称:高温轴流排烟风机, (2)规格:风量74000,机外压力650pa,转速720rpm,风机效率≥82％, 电动机 功率22kW, 电压 380V/3N~50Hz/消防电源,噪声94dB, (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (4)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
2263 | 030108003002 | 轴流通风机 | (1)名称:高温轴流排烟风机, (2)规格:风量11600,机外压力600pa,转速960rpm,风机效率≥82％, 电动机 功率 30kW, 电压 380V/3N~50Hz/消防电源,噪声96dB (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (4)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2264 | 030603001001 | 执行机构 | (1)名称:手动控制装置 | 台 | 26 |  |  |  | 清单
2265 | 030703001001 | 碳钢阀门 | (1)规格:1600×400 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 24 |  |  |  | 清单
2266 | 030703001002 | 碳钢阀门 | (1)规格:1400*1400 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
2267 | 030703001003 | 碳钢阀门 | (1)规格:2000×500 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
2268 | 030703001004 | 碳钢阀门 | (1)规格:2400×630 (2)名称:280℃防火阀 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第240页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求
2269 | 030703001005 | 碳钢阀门 | (1)规格:1600×400 (2)名称:280℃全自动排烟防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 24 |  |  |  | 清单
2270 | 030703001006 | 碳钢阀门 | (1)规格:2400×630 (2)名称:280℃全自动排烟防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
2271 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)700×700 (2)单层百叶风口+简易调节阀 | 个 | 144 |  |  |  | 清单
2272 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)900*900 (2)单层百叶风口+简易调节阀 | 个 | 16 |  |  |  | 清单
2273 | 030702012001 | 穿墙套管制作安装 | (1)名称:穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌簿钢板 (3)规格:1.6mm厚 (4)穿墙防火处理 离心玻璃棉 | m2 | 9.21 |  |  |  | 清单
2274 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2275 | 030702001005 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 56.11 |  |  |  | 清单
2276 | 030702001006 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.6 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 5.14 |  |  |  | 清单
2277 | 030702001007 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.75 (6)管件、法兰等附件 | m2 | 6.82 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第241页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
及支架设计要求:满足施工及设计规范要求
2278 | 030702001008 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1250mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.0 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 2.38 |  |  |  | 清单
2279 | 031002002002 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 24 |  |  |  | 清单
2280 | 031201003002 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 327.83 |  |  |  | 清单
2281 | 030108003003 | 轴流通风机 | (1)名称:壁式轴流风机, (2)规格:风量5200,机外压力64pa,能效等级：二级,风机效率≥82％, 电动机 功率0.18kW, 电压 380V/3N~50Hz/平时电源,自带防雨罩,内衬防虫网,带70℃电动防火阀(常开) (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (4)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
2282 | 030108003004 | 轴流通风机 | (1)名称:壁式轴流风机(带防雨罩),PF-RF-01~2, (2)规格:风量1000,机外压力54pa,能效等级：二级,风机效率≥82％, 电动机 功率0.04kW, 电压 220V/1N~50Hz/平时电源,自带防雨罩,内衬防虫网 (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (4)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
2283 | 030108006001 | 其他风机 | (1)规格:风量150m3/h,机外压力150pa,电动机功率0.025KW,风机效率≥82％,电压 220 | 台 | 40 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第242页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
V/1N~50Hz能效等级；二级，平时电源,噪声39dB,自带止回阀 (2)名称:排气扇,V-150, (3)减振底座形式、数量:满足施工及设计规范要求
2284 | 030603001002 | 执行机构 | (1)名称:手动控制装置 | 台 | 8 |  |  |  | 清单
2285 | 030703001007 | 碳钢阀门 | (1)规格:1200×1000 (2)名称:70℃电动防火阀(常开) (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
2286 | 030703001008 | 碳钢阀门 | (1)规格:200×200 (2)名称:70℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
2287 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:200×200 (2)名称:单层百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
2288 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1200×1000 内衬防虫网 (2)名称:矩形防雨百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
2289 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:800×400 (2)名称:矩形防雨百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
2290 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
地上空调工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2291 | 030701003001 | 空调器 | (1)名称:2.0hp单冷壁挂式分体空调（含室外机） (2)隔振垫(器)、支架形式、材质:满足施工及设计规范要求 | 台/组 | 2 |  |  |  | 清单
2292 | 031002003001 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN65 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
2293 | 030413003001 | 打洞(孔) | (1)规格:DN65 (2)类型:预留孔洞 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第243页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复
2294 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2295 | 030409005001 | 避雷网 | (1)规格:φ12 (2)材质:热镀锌圆钢 (3)名称:明敷避雷网 (4)安装形式:沿折板支架敷设 | m | 691.71 |  |  |  | 清单
2296 | 030409005002 | 避雷网 | (1)名称:暗敷避雷网 (2)安装形式:利用屋面板、土建构架内相互连接的钢筋网构成自然接闪网, | m | 767.36 |  |  |  | 清单
2297 | 030409003001 | 避雷引下线 | (1)材质:钢筋 (2)规格:≥φ16 (3)名称:避雷引下线 (4) | m | 2148.6 |  |  |  | 清单
2298 | 030409004001 | 均压环 | (1)名称:(均压环敷设 利用圈梁钢筋) (2)安装形式:(柱钢筋与圈梁钢筋焊接) (3)(接地测试点安装) (4)桩承台接地(3根桩以内连接) (5)桩承台接地(7根桩以内连接) | m | 1243.3 |  |  |  | 清单
2299 | 030409012001 | 利用底板钢筋网等电位联焊 | (1)部位:避雷网安装(卫生间等电位均压环安装) | m2 | 117.48 |  |  |  | 清单
2300 | 030409002001 | 接地母线 | (1)规格:-50*5 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 9.35 |  |  |  | 清单
2301 | 030409002002 | 接地母线 | (1)规格:-40*4 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 26.07 |  |  |  | 清单
2302 | 030409002003 | 接地母线 | (1)规格:-25*4 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 4 |  |  |  | 清单
2303 | 030409002004 | 接地母线 | (1)规格:-40×4 (2)材质:镀铜扁钢 (3)名称:户外接地母线 | m | 24 |  |  |  | 清单
2304 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(总等电位端子箱 暗装)MEB | 台/块 | 4 |  |  |  | 清单
2305 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(等电位端子盒安装)LEB | 台/块 | 25 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第244页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2306 | 030411001001 | 配管 | (1)材质:FPC管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 46.8 |  |  |  | 清单
2307 | 030411004001 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:25mm2 (3)名称:配线 (4)型号:BV (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 (7)配线部位:焊铜接线端子(导线截面≤35mm2) | m | 48.8 |  |  |  | 清单
2308 | 030414011001 | 接地装置 | (1)类别:(接地网) (2)名称:接地系统测试 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2309 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AP1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2310 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AP2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2311 | 030404017003 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1XAP1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2312 | 030404017004 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1XAP2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2313 | 030404017005 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1XAE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2314 | 030404017006 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1XAE2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第245页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2315 | 030404017007 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:APht1(2) (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
2316 | 030404017008 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:APpdf (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2317 | 030404017009 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AL1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2318 | 030404017010 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AL2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2319 | 030404017011 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ATE1(2) (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
2320 | 030404017012 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ATpy1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2321 | 030404017013 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2~4AL1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
2322 | 030404017014 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2~4AL2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
2323 | 030404017015 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:4ATpy1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
2324 | 030404017016 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第246页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装方式:悬挂式 (3)型号:ACpf1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件
2325 | 030404017017 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:ATwy1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2326 | 030404017018 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:WAL1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2327 | 030404017019 | 配电箱 | (1)名称:电梯控制箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:AKdt（仅计安装费） (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
2328 | 030404017020 | 配电箱 | (1)名称:喷淋系统增压泵控制箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:ACwy2(厂家配套) (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2329 | 030404017021 | 配电箱 | (1)名称:消火栓系统增压泵控制箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:ACwy1(厂家配套) (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2330 | 030404017022 | 配电箱 | (1)名称:消火栓系统增压泵控制箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2(3~4)ATE1(2) (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 6 |  |  |  | 清单
2331 | 030404017023 | 配电箱 | (1)名称:T接箱 | 台 | 12 |  |  |  | 清单
2332 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统 (2)电压等级(kV):≤1KV | 系统 | 8 |  |  |  | 清单
2333 | 030414004001 | 自动投入装置 | (1)名称:自动投入装置系统调试 | 系统/台 | 13 |  |  |  | 清单
2334 | 030406009001 | 微型电机、电加热器 | (1)规格:微型电机调试(综合) (2)名称:微型电机、变频机组检查接线(微型电机) | 台 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第247页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2335 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:电磁控制 (2)名称:交流异步电动机检查接线 (3)容量(kW):交流异步电动机 功率≤30kw | 台 | 3 |  |  |  | 清单
电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2336 | 030411003001 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:(150+150)x150 (3)名称:消防槽式防火桥架- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 264.78 |  |  |  | 清单
2337 | 030411003002 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:300×150 (3)名称:普通强电电缆桥架- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 41.76 |  |  |  | 清单
2338 | 030411003003 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:300×100 (3)名称:防水线槽- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 32.96 |  |  |  | 清单
2339 | 030411003004 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:600×150 (3)名称:普通强电电缆桥架- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 152.71 |  |  |  | 清单
2340 | 030413001001 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电缆桥架支撑架 | kg | 746.292 |  |  |  | 清单
2341 | 030408008001 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙体) | m3 | 0.11 |  |  |  | 清单
2342 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:3×25+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 12.8 |  |  |  | 清单
2343 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:4×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 18.15 |  |  |  | 清单
2344 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:4×25+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV | m | 128.76 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第248页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)敷设方式、部位:室内
2345 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:4×70+1×35 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 162.21 |  |  |  | 清单
2346 | 030408001005 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 54.448 |  |  |  | 清单
2347 | 030408001006 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×35+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 100.03 |  |  |  | 清单
2348 | 030408001007 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×35+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 46.14 |  |  |  | 清单
2349 | 030408001008 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×50+1×25 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 22.4 |  |  |  | 清单
2350 | 030408001009 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×50+1×25 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 75.05 |  |  |  | 清单
2351 | 030408001010 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×240+1×120 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 138.26 |  |  |  | 清单
2352 | 030408001011 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV | m | 63.88 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第249页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)敷设方式、部位:室内
2353 | 030408001012 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 21 |  |  |  | 清单
2354 | 030408001013 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:3×25+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 118.63 |  |  |  | 清单
2355 | 030408001014 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:3×2.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 50.51 |  |  |  | 清单
2356 | 030408001015 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 26.01 |  |  |  | 清单
2357 | 030408001016 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 38.55 |  |  |  | 清单
2358 | 030408001017 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 99.06 |  |  |  | 清单
2359 | 030408001018 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 74.14 |  |  |  | 清单
2360 | 030408001019 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位: | m | 66.42 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第250页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
室内
2361 | 030408001020 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 52 |  |  |  | 清单
2362 | 030408001021 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 230.43 |  |  |  | 清单
2363 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2) (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 16 |  |  |  | 清单
2364 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤16mm2) (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
2365 | 030408006003 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 36 |  |  |  | 清单
2366 | 030408006004 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤16mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 22 |  |  |  | 清单
2367 | 030408006005 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤35mm2) (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
2368 | 030408006006 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤35mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 20 |  |  |  | 清单
2369 | 030408006007 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤50mm2)五芯电力电缆 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第251页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯
2370 | 030408006008 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤70mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
2371 | 030408006009 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤240mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2372 | 030408003001 | 电缆保护管 | (1)材质:mpp电缆保护管 (2)规格:φ150/17厚 (3)敷设方式:埋地敷设 | m | 40 |  |  |  | 清单
2373 | 030408003002 | 电缆保护管 | (1)材质:七孔梅花管 (2)规格:Ф110 (3)敷设方式:埋地敷设 | m | 4 |  |  |  | 清单
2374 | 030411001002 | 配管 | (1)材质:JDG管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 336.5 |  |  |  | 清单
2375 | 030411001003 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管敷设 | m | 3.6 |  |  |  | 清单
2376 | 030411001004 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 1358.47 |  |  |  | 清单
2377 | 030411001005 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 243.22 |  |  |  | 清单
2378 | 030411001006 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 | m | 52.39 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第252页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)配置形式:暗配
2379 | 030411001007 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN50 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 82.73 |  |  |  | 清单
2380 | 030411001008 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN40 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:明配 | m | 7.96 |  |  |  | 清单
2381 | 030411001009 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:明配 | m | 15.92 |  |  |  | 清单
2382 | 030413001002 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:明管支架 | kg | 3.343 |  |  |  | 清单
2383 | 030411004002 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 225.54 |  |  |  | 清单
2384 | 030411004003 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 3736.5 |  |  |  | 清单
2385 | 030411004004 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:线槽配线 | m | 132.24 |  |  |  | 清单
2386 | 030411004005 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 2582.38 |  |  |  | 清单
2387 | 030411004006 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:配线 | m | 117.72 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第253页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)型号:WDZBN-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2388 | 030404034001 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:一位单极暗装壁开关 | 个 | 24 |  |  |  | 清单
2389 | 030404034002 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:二位单极暗装壁开关 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
2390 | 030404034003 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:三位单极暗装壁开关 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
2391 | 030404034004 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:双控开关 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
2392 | 030404035001 | 插座 | (1)规格:250V/10A (2)名称:安全型二极加三极单相暗装插座 | 个 | 22 |  |  |  | 清单
2393 | 030404035002 | 插座 | (1)规格:HD86ESC/16A IP54插座, (2)名称:底坑插座应带防溅盖 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
2394 | 030404035003 | 插座 | (1)规格:250V/16(20)A (2)名称:安全型带开关 指示灯三极单相暗装插座 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
2395 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)规格:40W带防护罩 (2)名称:瓷质防水灯座,节能光源配220V | 套 | 36 |  |  |  | 清单
2396 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)规格:18W LED灯管 (2)名称:防水节能灯 | 套 | 16 |  |  |  | 清单
2397 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)1×28/LED (2)单管荧光灯 灯管 带 e 为自带蓄电池应急灯,90min | 套 | 3 |  |  |  | 清单
2398 | 030412005002 | 荧光灯 | (1)规格:18W LED灯管 自带红外线感应开关 (2)名称:节能灯 | 套 | 25 |  |  |  | 清单
2399 | 030412005003 | 荧光灯 | (1)规格:1×22W LED灯管 带 e 为自带蓄电池应急灯,90min (2)名称:节能型壁灯 | 套 | 24 |  |  |  | 清单
2400 | 030412005004 | 荧光灯 | (1)规格:1×36/T5 带 e 为自带蓄电池应急灯,90min (2)名称:节能型壁装单管荧光灯 | 套 | 5 |  |  |  | 清单
2401 | 030412005005 | 荧光灯 | (1)规格:2×28/LED灯管 带e为自带蓄电池应急灯,90min | 套 | 16 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第254页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:节能型双管荧光灯
2402 | 030411006001 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关(插座)盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 127 |  |  |  | 清单
2403 | 030411006002 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 127 |  |  |  | 清单
2404 | 030411006003 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面+灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
应急照明监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2405 | 030404017024 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ALE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2406 | 030404017025 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ALE2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2407 | 030404017026 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2(3~4)ALE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
2408 | 030404017027 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2(3~4)ALE2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
2409 | 030411006004 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 697 |  |  |  | 清单
2410 | 030411006005 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面+灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 11 |  |  |  | 清单
2411 | 030411001010 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 4599.93 |  |  |  | 清单
2412 | 030411004007 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*2.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 | m | 4698.13 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第255页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放
2413 | 030411001011 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管敷设 | m | 31.5 |  |  |  | 清单
2414 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:A 型安全出口消防应急标志灯具 (2)规格:1W | 套 | 15 |  |  |  | 清单
2415 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)名称:A 型多信息复合标志灯具(双面单向不可调) (2)规格:1WDC36V | 套 | 11 |  |  |  | 清单
2416 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)名称:A 型楼层标志灯 (2)规格:1W | 套 | 14 |  |  |  | 清单
2417 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)名称:A 型疏散出口标志灯 (2)规格:1W | 套 | 14 |  |  |  | 清单
2418 | 030412004005 | 装饰灯 | (1)名称:A 型消防应急照明灯具 楼梯间选用 (2)规格:8W | 套 | 14 |  |  |  | 清单
2419 | 030412004006 | 装饰灯 | (1)名称:A 型消防应急照明灯具 (2)规格:5W | 套 | 391 |  |  |  | 清单
2420 | 030412004007 | 装饰灯 | (1)名称:A 型消防应急照明灯具 (2)规格:8W | 套 | 25 |  |  |  | 清单
2421 | 030412004008 | 装饰灯 | (1)名称:A型方向标志灯(单向不可调) (2)规格: 1W | 套 | 213 |  |  |  | 清单
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2422 | 030411003005 | 桥架 | (1)规格:MR-(150+50)X100 (2)名称:火灾报警线槽: | m | 60.3 |  |  |  | 清单
2423 | 030413001003 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电缆桥架支撑架 | kg | 43.47 |  |  |  | 清单
2424 | 030408008002 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙体) | m3 | 0.04 |  |  |  | 清单
2425 | 030408002001 | 控制电缆 | (1)型号: WDZBN-KYJY- (2)规格:2*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 61.59 |  |  |  | 清单
2426 | 030408002002 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:2×2.5mm2 | m | 12.8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第256页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放
2427 | 030408002003 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:3×1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 12.8 |  |  |  | 清单
2428 | 030408007001 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
2429 | 030411004008 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 2466.7 |  |  |  | 清单
2430 | 030411004009 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 544.02 |  |  |  | 清单
2431 | 030411004010 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.0mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 270.94 |  |  |  | 清单
2432 | 030411004011 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 2498.49 |  |  |  | 清单
2433 | 030411004012 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 337.59 |  |  |  | 清单
2434 | 030411004013 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿 | m | 3856.18 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第257页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
放
2435 | 030411004014 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 191.7 |  |  |  | 清单
2436 | 030411004015 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 3675.26 |  |  |  | 清单
2437 | 030411004016 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 86.68 |  |  |  | 清单
2438 | 030411004017 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 1047.09 |  |  |  | 清单
2439 | 030411004018 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 25.06 |  |  |  | 清单
2440 | 030411001012 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN50 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 27 |  |  |  | 清单
2441 | 030411001013 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN15 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 4450.82 |  |  |  | 清单
2442 | 030411001014 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 2057.63 |  |  |  | 清单
2443 | 030411001015 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 | m | 191.37 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第258页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷
2444 | 030411001016 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN32 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 50.79 |  |  |  | 清单
2445 | 030411001017 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN50 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 54 |  |  |  | 清单
2446 | 030411001018 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 28 |  |  |  | 清单
2447 | 030411006006 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:接线盒+盖板 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 56 |  |  |  | 清单
2448 | 030411006007 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 723 |  |  |  | 清单
2449 | 030904001001 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 J (2)规格:BF5100 | 个 | 506 |  |  |  | 清单
2450 | 030904005001 | 声光报警器 | (1)规格:JBF5172 (2)名称:声光报警器 | 个 | 36 |  |  |  | 清单
2451 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:J-SAP-JBF4121A-P (2)名称:手动报警按钮带电话插孔 | 个/部 | 36 |  |  |  | 清单
2452 | 030904003001 | 按钮 | (1)规格:JBF4123A (2)名称:消火栓按钮 | 个 | 56 |  |  |  | 清单
2453 | 030904008001 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF5141 (2)名称:编码单输入/单输出模块 | 个/台 | 52 |  |  |  | 清单
2454 | 030904008002 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF5131 (2)名称:编码单输入模块 | 个/台 | 84 |  |  |  | 清单
2455 | 030904008003 | 模块(模块箱) | (1)规格:400X400X120mm (2)名称:模块箱 | 个/台 | 5 |  |  |  | 清单
2456 | 030904008004 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF-11A/M8 (2)名称:消防接线(模块)箱 | 个/台 | 10 |  |  |  | 清单
2457 | 030904008005 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF4143 (2)名称:总线广播模块 | 个/台 | 8 |  |  |  | 清单
2458 | 030904008006 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF4171 (2)名称:总线隔离器 | 个/台 | 30 |  |  |  | 清单
2459 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:HY5716B | 个/部 | 29 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第259页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:消防电话分机
2460 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:消防广播 (2)功率:GRT3XA-01 >=3W | 个 | 60 |  |  |  | 清单
2461 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:液晶火灾显示盘JBF-VDP5061 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
2462 | 030904015002 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:广播功率放大器GRT-GB11-600W | 台 | 2 |  |  |  | 清单
2463 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | (1)类型:水流指示器 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 4 |  |  |  | 清单
2464 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | (1)类型:信号阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 16 |  |  |  | 清单
2465 | 030905003003 | 防火控制装置调试 | (1)类型:流量开关 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
2466 | 030905003004 | 防火控制装置调试 | (1)类型:液位传感器 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 1 |  |  |  | 清单
2467 | 030905003005 | 防火控制装置调试 | (1)类型:排烟阀防火阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 25 |  |  |  | 清单
2468 | 030905003006 | 防火控制装置调试 | (1)类型:一般客用电梯调试 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 4 |  |  |  | 清单
2469 | 030905003007 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电梯迫降 运行楼层显示 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 4 |  |  |  | 清单
2470 | 030905003008 | 防火控制装置调试 | (1)类型:切断非消防电源调试 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 8 |  |  |  | 清单
2471 | 030905003009 | 防火控制装置调试 | (1)类型:广播喇叭及音箱、电话插孔 (2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 | 个/部 | 96 |  |  |  | 清单
2472 | 030905003010 | 防火控制装置调试 | (1)类型:通信分机 (2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 | 个/部 | 29 |  |  |  | 清单
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2473 | 030411001019 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN15 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 177.304 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第260页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2474 | 030411004019 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 183.6 |  |  |  | 清单
2475 | 030411006008 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 26 |  |  |  | 清单
2476 | 030904008007 | 模块(模块箱) | (1)名称:常闭防火门(双开)防火门 | 个/台 | 13 |  |  |  | 清单
2477 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:门磁开关 | 台 | 13 |  |  |  | 清单
2478 | 030904015003 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:防火门监控分机 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
2479 | 030905003011 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电动防火门 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 26 |  |  |  | 清单
2480 | 030905003012 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电动防火门 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 26 |  |  |  | 清单
消防设备电源监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2481 | 030411001020 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 197.36 |  |  |  | 清单
2482 | 030411006009 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 15 |  |  |  | 清单
2483 | 030408002004 | 控制电缆 | (1)型号: WDZBN-KYJY- (2)规格:2*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 12.8 |  |  |  | 清单
2484 | 030408002005 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:2×2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 12.8 |  |  |  | 清单
2485 | 030408007002 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
2486 | 030411004020 | 配线 | (1)材质:铜芯 | m | 412.72 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第261页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放
2487 | 030411004021 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 110.44 |  |  |  | 清单
2488 | 030411004022 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 206.36 |  |  |  | 清单
2489 | 030411004023 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 55.22 |  |  |  | 清单
2490 | 030904008008 | 模块(模块箱) | (1)名称:ZXVA-S2传感器 | 个/台 | 13 |  |  |  | 清单
2491 | 030904008009 | 模块(模块箱) | (1)名称:ZXVI-W传感器 | 个/台 | 4 |  |  |  | 清单
漏电火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2492 | 030411001021 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 118.92 |  |  |  | 清单
2493 | 030411006010 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
2494 | 030411004024 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJSP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 141.72 |  |  |  | 清单
2495 | 030411004025 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJSP- (5)配线形式:线槽配线 | m | 60.33 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第262页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2496 | 030904008010 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C25 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
2497 | 030904008011 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C125 | 个/台 | 8 |  |  |  | 清单
2498 | 030904008012 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C400 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
能耗监测系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2499 | 030411001022 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 159.98 |  |  |  | 清单
2500 | 030411006011 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 15 |  |  |  | 清单
2501 | 030904008013 | 模块(模块箱) | (1)名称:能耗采集器DTSF1352/BU-1.5(6)A | 个/台 | 15 |  |  |  | 清单
2502 | 030411004026 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZC-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 182.78 |  |  |  | 清单
2503 | 030411004027 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZC-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 60.33 |  |  |  | 清单
2504 | 030904015004 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:能耗监控主机ACREL-5000 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2505 | 030501012001 | 交换机 | (1)名称:交换机 M0XA-5630I-8 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
气体灭火系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2506 | 030411001023 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 186.37 |  |  |  | 清单
2507 | 030411001024 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 194.5 |  |  |  | 清单
2508 | 030411001025 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN32 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 | m | 24.58 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第263页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)配置形式:暗敷
2509 | 030408002006 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KVV- (2)规格:6×1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 25.19 |  |  |  | 清单
2510 | 030408007003 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
2511 | 030411004028 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 156.8 |  |  |  | 清单
2512 | 030411004029 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 116.32 |  |  |  | 清单
2513 | 030411004030 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 239.78 |  |  |  | 清单
2514 | 030411004031 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJYP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 12.13 |  |  |  | 清单
2515 | 030411004032 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 6.42 |  |  |  | 清单
2516 | 030411004033 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:7×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 105.14 |  |  |  | 清单
2517 | 030411006012 | 接线盒 | (1)材质:铁质 | 个 | 51 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第264页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷
2518 | 030904001002 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 J (2)规格:BF5100 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
2519 | 030904001003 | 点型探测器 | (1)名称:智能型感温探测器 (2)规格:JTY-ZD-JBF-VH76 | 个 | 16 |  |  |  | 清单
2520 | 030904003002 | 按钮 | (1)名称:紧急启停按钮 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
2521 | 030412004009 | 装饰灯 | (1)名称:放气指示灯 (2)安装形式:壁装 | 套 | 4 |  |  |  | 清单
2522 | 030412004010 | 装饰灯 | (1)名称:手/自动状态显示装置 (2)安装形式:壁装 | 套 | 4 |  |  |  | 清单
2523 | 030412004011 | 装饰灯 | (1)名称:手动和自动控制转换装置 (2)安装形式:壁装 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
2524 | 030904015005 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:气体灭火控制器 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
2525 | 030904005002 | 声光报警器 | (1)规格:JBF5172 (2)名称:声光报警器 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
2526 | 030904006003 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:HY5716B (2)名称:消防电话分机 | 个/部 | 4 |  |  |  | 清单
2527 | 030905003013 | 防火控制装置调试 | (1)类型:排烟阀防火阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
2528 | 030905003014 | 防火控制装置调试 | (1)类型:防火卷帘门 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
2529 | 030905003015 | 防火控制装置调试 | (1)类型:通信分机 (2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 | 个/部 | 4 |  |  |  | 清单
2530 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:有效泄压面积0.17m2 (2)类型:机械式 (3)名称:泄压口 (4)型号:XYK(B) | 个 | 2 |  |  |  | 清单
2531 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:有效泄压面积0.165m2 (2)类型:机械式 (3)名称:泄压口 (4)型号:XYK(B) | 个 | 2 |  |  |  | 清单
2532 | 030902009001 | 无管网气体灭火装置 | (1)类型:柜式七氟丙烷灭火装置 (2)型号、规格:GQQ150/2.5 (3)药剂 HFC-227ea | 套 | 12 |  |  |  | 清单
2533 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | (1)试验容器规格:150 | 点 | 12 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第265页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
L (2)气体试喷:七氟丙烷
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2534 | 031001003001 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN15 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 19.08 |  |  |  | 清单
2535 | 031001003002 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 24.88 |  |  |  | 清单
2536 | 031001003003 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN32 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 12.56 |  |  |  | 清单
2537 | 031001003004 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN40 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 4.32 |  |  |  | 清单
2538 | 031001003005 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN50 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 203 |  |  |  | 清单
2539 | 031001003006 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN50 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要 | m | 35.05 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第266页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
求
2540 | 031001003007 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN100 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 126.48 |  |  |  | 清单
2541 | 031001007001 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 32.32 |  |  |  | 清单
2542 | 031001003008 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN15 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 87.8 |  |  |  | 清单
2543 | 031001003009 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 100 |  |  |  | 清单
2544 | 031001003010 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 19.2 |  |  |  | 清单
2545 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 207 |  |  |  | 清单
2546 | 031002001001 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 168.057 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第267页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2547 | 031201003003 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 168.057 |  |  |  | 清单
2548 | 031208002001 | 管道绝热 | (1)橡塑管壳安装(管道)(管道 DN50mm以下) | m3 | 0.085 |  |  |  | 清单
2549 | 031208002002 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:19mm厚橡塑材料防晒,外包0.5mm厚铝板 (2)管道外径:DN125 | m3 | 0.882 |  |  |  | 清单
2550 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | (1)防潮层、保护层安装(铝箔 管道) (2)防潮层、保护层安装(铁皮保护层 钢带安装) | m2 | 4.487 |  |  |  | 清单
2551 | 031002003002 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
2552 | 030413003002 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
2553 | 031002003003 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN50 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
2554 | 031003013001 | 水表 | (1)附件配置:(含：闸阀1个，含水表) (2)连接形式:螺纹 (3)安装部位(室内外):室内 (4)型号、规格:LXS-40E型水表 | 组/个 | 5 |  |  |  | 清单
2555 | 031003013002 | 水表 | (1)附件配置:(含：闸阀1个，含水表) (2)连接形式:螺纹 (3)安装部位(室内外):室内 (4)型号、规格:LXS-80E型水表 | 组/个 | 4 |  |  |  | 清单
2556 | 031003013003 | 水表 | (1)附件配置:(含：闸阀1个，含水表) (2)连接形式:螺纹 (3)安装部位(室内外) | 组/个 | 8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第268页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
:室内 (4)型号、规格:LXS-100E型水表
2557 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
2558 | 031003001002 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:自动排气阀 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
2559 | 031003001003 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:浮球阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
2560 | 031003001004 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:电动阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
2561 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN100 (3)类型:Y型过滤器 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
2562 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN100 (3)类型:闸阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
2563 | 031003011001 | 法兰 | (1)材质:碳钢 (2)连接形式:法兰连接 (3)规格、压力等级:碳钢平焊法兰DN100 | 副/片 | 6 |  |  |  | 清单
2564 | 031003006001 | 减压器 | (1)附件配置:(含：压力表2个,闸阀1个,Y型过滤器1个,减压阀1个,橡胶软接头1个) (2)连接形式:螺纹 (3)规格、压力等级:减压阀组DN100 | 组 | 6 |  |  |  | 清单
2565 | 031003010001 | 软接头(软管) | (1)规格:DN100 (2)材质:橡胶软接头 (3)连接形式:法兰连接 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
2566 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | (1)规格、类型:成品污水池（含水龙头） (2)附件名称、数量:含所有的配件 | 组 | 4 |  |  |  | 清单
2567 | 031004007001 | 小便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:感应 | 组 | 8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第269页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
冲洗阀小便器 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)组装形式:感应式冲水器安装(感应式冲水器 暗装) (5)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线)
2568 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:感应式洗手盆 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)感应式冲水器安装(感应式冲水器 暗装) (5)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线) | 组 | 8 |  |  |  | 清单
2569 | 031004006001 | 大便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:脚踏式冲洗阀大便器 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)组装形式:成套 | 组 | 20 |  |  |  | 清单
2570 | 030413003003 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 15 |  |  |  | 清单
2571 | 030413003004 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 15 |  |  |  | 清单
2572 | 010101007001 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 32.32 |  |  |  | 清单
2573 | 040504001002 | 砌筑井 | (1)名称、设计详图或参照图集:水表井（砖砌矩形阀门井，详图集05S502-43） (2)砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 (3)盖板材质、规格:C25预制钢筋砼 (4)垫层、基础材质及厚度:C10非泵送商品混凝土垫层，10cm厚；C25非泵送商品混凝土钢筋砼基础，20cm厚 (5)砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级 | 座 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第270页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
水泥实心砖 (6)勾缝、抹面要求:满足规范及设计要求 (7)防渗、防水要求:满足规范及设计要求 (8)井盖、井圈材质及规格:轻型铸铁井盖井座 Φ700 (9)踏步材质、规格:塑钢爬梯踏步
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2574 | 031001007002 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 81.6 |  |  |  | 清单
2575 | 031001006001 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 89.23 |  |  |  | 清单
2576 | 031001006002 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 4.37 |  |  |  | 清单
2577 | 031001006003 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 34.34 |  |  |  | 清单
2578 | 031002003004 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 13 |  |  |  | 清单
2579 | 030413003005 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 | 个 | 13 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第271页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复
2580 | 031002003005 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
2581 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 DN50 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 8 |  |  |  | 清单
2582 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:清扫口 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 4 |  |  |  | 清单
2583 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火圈 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 15 |  |  |  | 清单
2584 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:通气帽 | 个/组 | 3 |  |  |  | 清单
2585 | 030413003006 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
2586 | 030413003007 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
2587 | 010101007002 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 36.88 |  |  |  | 清单
2588 | 010101007003 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径50mm以内 (3)1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 7.1 |  |  |  | 清单
雨水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2589 | 031001006004 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:承压PVC-U硬聚氯乙烯排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 742.85 |  |  |  | 清单
2590 | 031001006005 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连 | m | 48.49 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第272页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:承压PVC-U硬聚氯乙烯排水管 DN150 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验
2591 | 031002003006 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 81 |  |  |  | 清单
2592 | 031002003007 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
2593 | 030413003008 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 111 |  |  |  | 清单
2594 | 030413003009 | 打洞(孔) | (1)规格:DN150 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
2595 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 DN150 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 1 |  |  |  | 清单
2596 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铸铁 (2)型号、规格:87型雨水斗 DN100 (3)安装方式:室内 | 个/组 | 22 |  |  |  | 清单
2597 | 031004014007 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:侧入式雨水斗 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 8 |  |  |  | 清单
2598 | 010101007004 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 183.85 |  |  |  | 清单
2599 | 010101007005 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径200mm以内 (3)1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 48.04 |  |  |  | 清单
2600 | 031004014008 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火 | 个/组 | 66 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第273页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
圈 DN100 (2)安装方式:室内
消火栓工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2601 | 030901002001 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 274.59 |  |  |  | 清单
2602 | 030901002002 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 219.99 |  |  |  | 清单
2603 | 030901002003 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 132 |  |  |  | 清单
2604 | 030901002004 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN50 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 3.47 |  |  |  | 清单
2605 | 030901002005 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水 | m | 225.76 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第274页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
冲洗
2606 | 030901002006 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 11.88 |  |  |  | 清单
2607 | 030901002007 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 3.15 |  |  |  | 清单
2608 | 031001007003 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:消防给水 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN150 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 26.53 |  |  |  | 清单
2609 | 031001007004 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:消防给水 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN65 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 20.03 |  |  |  | 清单
2610 | 031002001002 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 503.58 |  |  |  | 清单
2611 | 031201003004 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 503.58 |  |  |  | 清单
2612 | 031201001001 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红色调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚 | m2 | 373.783 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第275页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
度:2遍
2613 | 031201001002 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:三油两布 | m2 | 16.113 |  |  |  | 清单
2614 | 031002003008 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 36 |  |  |  | 清单
2615 | 031002003009 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
2616 | 030413003010 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 36 |  |  |  | 清单
2617 | 030413003011 | 打洞(孔) | (1)规格:DN150 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
2618 | 031002003010 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 13 |  |  |  | 清单
2619 | 031002003011 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
2620 | 031003001005 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN20 (3)类型:截止阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
2621 | 031003001006 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN20 (3)类型:自动排气阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
2622 | 031003001007 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:D | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第276页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
N50 (3)类型:防止旋流器
2623 | 031003001008 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:放空阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
2624 | 031003018001 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 24 |  |  |  | 清单
2625 | 031003018002 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 17 |  |  |  | 清单
2626 | 031003018003 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:防止旋流器 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
2627 | 031003018004 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:金属波纹管 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
2628 | 031003018005 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:流量开关 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
2629 | 031003018006 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:明杆闸阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
2630 | 031003018007 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:压力开关 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
2631 | 031003018008 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:止回阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
2632 | 030901010001 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG24B65Z-J单栓带消防软管卷盘消火栓箱(消火栓箱内配置:?65室内消防栓一个;25m长麻质衬胶水带1条;.QZ19直流水枪1支,消火栓报警按钮1个(非直接启泵),且配有消防软管卷盘1个)。消火栓箱 | 套 | 29 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第277页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
内的消防软管卷盘,应配置内径不小于Φ19的消防软管其长度为30.0m且喷嘴直径6mm的消防水枪) (2)安装方式:室内
2633 | 030901010002 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG24B65Z-J单栓带消防软管卷盘消火栓箱(消火栓箱内配置:SNW65-III型减压稳压消火栓;25m长麻质衬胶水带1条;.QZ19直流水枪1支,消火栓报警按钮1个(非直接启泵),且配有消防软管卷盘1个)。消火栓箱内的消防软管卷盘,应配置内径不小于Φ19的消防软管其长度为30.0m且喷嘴直径6mm的消防水枪) (2)安装方式:室内 | 套 | 28 |  |  |  | 清单
2634 | 030901010003 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG24B65Z-J单栓带消防软管卷盘消火栓箱(消火栓箱内配置:SNW65-III型减压稳压消火栓;25m长麻质衬胶水带1条;.QZ19直流水枪1支,消火栓报警按钮1个(非直接启泵),且配有消防软管卷盘1个)。消火栓箱内的消防软管卷盘,应配置内径不小于Φ19的消防软管其长度为30.0m且喷嘴直径6mm的消防水枪) (2)安装方式:室内 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
2635 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试 | 点 | 58 |  |  |  | 清单
2636 | 030901013001 | 灭火器 | (1)规格、型号:MF/ABC3灭火器 (2)形式:手提式 | 具/组 | 192 |  |  |  | 清单
2637 | 030901013002 | 灭火器 | (1)规格、型号:灭火器箱 2*3kg | 具/组 | 75 |  |  |  | 清单
2638 | 030901007001 | 减压孔板 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)材质、规格:减压孔板 DN65 | 个 | 30 |  |  |  | 清单
2639 | 030817006001 | 水位计安装 | (1)规格:水标尺 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
2640 | 030817006002 | 水位计安装 | (1)规格:FYK-220液位传感器 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
2641 | 030601002001 | 压力仪表 | (1)名称:压力仪表(压力表 就地) (2)压力表弯材质、规格:取源部件制作安装 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第278页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(压力表弯安装)
2642 | 030611001001 | 仪表阀门 | (1)名称:仪表阀门安装与研磨 (2)材质:碳钢 (3)连接方式:螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
2643 | 031006002001 | 稳压给水设备 | (1)设备名称:室内消火栓增压稳压设备 (2)附件名称、规格、数量:,XW(L)-I-1.0-20-SR,安装详17S205(稳压泵启泵压力P1=0.18MPa,稳压泵停泵压力P2=0.22MPaQ=1.0L/S,H=20m,N=0.55KW(一用一备)配立式隔膜式气压水罐有效体积150L一个)(含:所有阀门) | 套 | 1 |  |  |  | 清单
2644 | 031006015001 | 水箱 | (1)型号、规格:18T装配式不锈钢消防水箱（含网罩、漏斗、通气管、其他配件） (2)材质、类型:装配式不锈钢消防水箱 (3)水箱基础 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2645 | 010101007006 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:1.5m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 20.03 |  |  |  | 清单
2646 | 010101007007 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径200mm以内 (3)挖沟深度:1.5m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 26.53 |  |  |  | 清单
喷淋工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2647 | 031001007005 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:喷淋 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN150 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 35.17 |  |  |  | 清单
2648 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水 | m | 660.21 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第279页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
冲洗
2649 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 111.25 |  |  |  | 清单
2650 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN80 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 54.85 |  |  |  | 清单
2651 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 98.77 |  |  |  | 清单
2652 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN50 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 465.86 |  |  |  | 清单
2653 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN40 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 921.61 |  |  |  | 清单
2654 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN32 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 1137.47 |  |  |  | 清单
2655 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 | m | 3057.18 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第280页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN25 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
2656 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 265.12 |  |  |  | 清单
2657 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 43.4 |  |  |  | 清单
2658 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN80 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 11.54 |  |  |  | 清单
2659 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 23.63 |  |  |  | 清单
2660 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN50 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 135.41 |  |  |  | 清单
2661 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN | m | 266.39 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第281页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
40 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
2662 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN32 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 328.69 |  |  |  | 清单
2663 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN25 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 449.32 |  |  |  | 清单
2664 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN20 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 22 |  |  |  | 清单
2665 | 030901001018 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN20 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 29.82 |  |  |  | 清单
2666 | 031002001003 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 2173.589 |  |  |  | 清单
2667 | 031201003005 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 2173.589 |  |  |  | 清单
2668 | 031201001003 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红色调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | m2 | 1442.017 |  |  |  | 清单
2669 | 031201001004 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:三油两 | m2 | 18.218 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第282页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
布
2670 | 031002003012 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
2671 | 031002003013 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 9 |  |  |  | 清单
2672 | 030413003012 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
2673 | 030413003013 | 打洞(孔) | (1)规格:DN150 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 9 |  |  |  | 清单
2674 | 031002003014 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
2675 | 031002003015 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
2676 | 031003001009 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
2677 | 031003001010 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:自动排气阀 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
2678 | 031003001011 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:防止旋流器 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
2679 | 031003001012 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第283页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:泄水阀
2680 | 031003018009 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
2681 | 031003018010 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:防止旋流器 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
2682 | 031003018011 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:信号阀 | 个 | 20 |  |  |  | 清单
2683 | 031003018012 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:止回阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
2684 | 031003018013 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:止回阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
2685 | 031003018014 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:金属波纹管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
2686 | 031003018015 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:金属波纹管 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
2687 | 031003018016 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:流量开关 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
2688 | 031003018017 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:明杆闸阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
2689 | 031004014009 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:通气帽 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
2690 | 030901006001 | 水流指示器 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)规格、型号:水流指示器DN150 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
2691 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试(自动喷水灭火系统) | 点 | 5 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第284页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2692 | 030901007002 | 减压孔板 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)材质、规格:减压孔板 DN150 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
2693 | 031004014010 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 DN50 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 8 |  |  |  | 清单
2694 | 030817005001 | 钢制排水漏斗制作安装 | (1)口径规格:钢制排水漏斗制作安装(公称直径100mm以内) | 个 | 4 |  |  |  | 清单
2695 | 030413003014 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
2696 | 030901008001 | 末端试水装置 | (1)组装形式:末端试水装置(公称直径25mm以内) | 组 | 5 |  |  |  | 清单
2697 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位:室内 (3)材质、型号、规格:喷头 | 个 | 2132 |  |  |  | 清单
2698 | 030901004001 | 报警装置 | (1)名称:湿式报警阀组(含：水力警铃,压力表,流量计,等) (2)型号、规格:DN150 | 组 | 4 |  |  |  | 清单
2699 | 031006002002 | 稳压给水设备 | (1)设备名称:喷淋增压稳压设备 (2)附件名称、规格、数量:XW(L)-I-1.0-20-SR,安装详17S205(稳压泵启泵压力P1=0.18MPa,稳压泵停泵压力P2=0.22MPaQ=1.0L/S,H=20m,N=0.55KW(一用一备)配立式隔膜式气压水罐有效体积150L一个) | 套 | 1 |  |  |  | 清单
2700 | 010101007008 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径50mm以内 (3)挖沟深度:0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 5.4 |  |  |  | 清单
2701 | 010101007009 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 19.4 |  |  |  | 清单
2702 | 010101007010 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径200mm以内 (3)挖沟深度:1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 35.17 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第285页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2703 | 031004014011 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火圈 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 10 |  |  |  | 清单
2704 | 031001006006 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 78.04 |  |  |  | 清单
2705 | 031001006007 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 13.61 |  |  |  | 清单
9#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
地上防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2706 | 030702001009 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 1968.44 |  |  |  | 清单
2707 | 030702001010 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤4000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 555.57 |  |  |  | 清单
2708 | 030702001011 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:圆形 (5)板材厚度:δ1.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 9.82 |  |  |  | 清单
2709 | 030702001012 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:圆形 (5)板材厚度:δ1.2 | m2 | 6.29 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第286页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求
2710 | 031208007004 | 防潮层、保护层 | (1)厚度:硅酸钙防火板20mm，岩棉30mm (2)材料:工业一体化硅酸钙复合板防火用无石棉纤维增强硅酸钙板和岩棉板为夹芯层，外表面采用彩钢板做保护层，内表面为铝箔贴面防火包覆，1.00h耐火极限板材采用50mm厚 | m2 | 2437.38 |  |  |  | 清单
2711 | 031208007005 | 防潮层、保护层 | (1)厚度:硅酸钙防火板30mm，岩棉30mm (2)材料:工业一体化硅酸钙复合板防火用无石棉纤维增强硅酸钙板和岩棉板为夹芯层，外表面采用彩钢板做保护层，内表面为铝箔贴面防火包覆，2.00h耐火极限板材采用60mm厚 | m2 | 102.74 |  |  |  | 清单
2712 | 011210003003 | 玻璃隔断 | (1)固定挡烟垂壁采用无机防火布 | m2 | 774.5 |  |  |  | 清单
2713 | 030703019002 | 柔性接口 | (1)材质:帆布 (2)名称:柔性接口 | m2 | 7.8 |  |  |  | 清单
2714 | 031002002003 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 447 |  |  |  | 清单
2715 | 031201003006 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 17463.8 |  |  |  | 清单
2716 | 030108003005 | 轴流通风机 | (1)名称:高温轴流排烟风机, (2)规格:风量74000,机外压力650pa,转速720rpm,风机效率≥82％, 电动机 功率22kW, 电压 380V/3N~50Hz/消防电源,噪声94dB, (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (4)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
2717 | 030108003006 | 轴流通风机 | (1)名称:高温轴流排烟风机, (2)规格:风量11600,机外压力600pa,转速9 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第287页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
60rpm,风机效率≥82％, 电动机 功率 30kW, 电压 380V/3N~50Hz/消防电源,噪声96dB (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (4)单击试运转要求:按设计及规范规定要求
2718 | 030603001003 | 执行机构 | (1)名称:手动控制装置 | 台 | 26 |  |  |  | 清单
2719 | 030703001009 | 碳钢阀门 | (1)规格:1600×400 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 24 |  |  |  | 清单
2720 | 030703001010 | 碳钢阀门 | (1)规格:Φ1610 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
2721 | 030703001011 | 碳钢阀门 | (1)规格:2000×500 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
2722 | 030703001012 | 碳钢阀门 | (1)规格:2400×630 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
2723 | 030703001013 | 碳钢阀门 | (1)规格:1600×400 (2)名称:280℃全自动排烟防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 24 |  |  |  | 清单
2724 | 030703001014 | 碳钢阀门 | (1)规格:2400×630 (2)名称:280℃全自动排烟防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
2725 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)700×700 (2)单层百叶风口+简易调节阀 | 个 | 144 |  |  |  | 清单
2726 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)900*900 (2)单层百叶风口+简易调节阀 | 个 | 16 |  |  |  | 清单
2727 | 030702012002 | 穿墙套管制作安装 | (1)名称:穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌簿钢板 (3)规格:1.6mm厚 (4)穿墙防火处理 离心玻璃棉 | m2 | 9.21 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第288页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2728 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2729 | 030702001013 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 52.35 |  |  |  | 清单
2730 | 030702001014 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.6 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 4.42 |  |  |  | 清单
2731 | 030702001015 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.75 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 6.24 |  |  |  | 清单
2732 | 030702001016 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1250mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.0 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 2.38 |  |  |  | 清单
2733 | 031002002004 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 24 |  |  |  | 清单
2734 | 031201003007 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 296.38 |  |  |  | 清单
2735 | 030108003007 | 轴流通风机 | (1)名称:壁式轴流风机, (2)规格:风量5200,机外压力64pa,能效等级：二级,风机效率≥82％, 电动机 功率0.18kW, 电压 380V/3N~50 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第289页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
Hz/平时电源,自带防雨罩,内衬防虫网,带70℃电动防火阀(常开) (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (4)单击试运转要求:按设计及规范规定要求
2736 | 030108003008 | 轴流通风机 | (1)名称:壁式轴流风机(带防雨罩),PF-RF-01~2, (2)规格:风量1000,机外压力54pa,能效等级：二级,风机效率≥82％, 电动机 功率0.04kW, 电压 220V/1N~50Hz/平时电源,自带防雨罩,内衬防虫网 (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (4)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
2737 | 030108006002 | 其他风机 | (1)规格:风量150m3/h,机外压力150pa,电动机功率0.025KW,风机效率≥82％,电压 220V/1N~50Hz能效等级；二级，平时电源,噪声39dB,自带止回阀 (2)名称:排气扇,V-150, (3)减振底座形式、数量:满足施工及设计规范要求 | 台 | 40 |  |  |  | 清单
2738 | 030603001004 | 执行机构 | (1)名称:手动控制装置 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
2739 | 030703001015 | 碳钢阀门 | (1)规格:1200×1000 (2)名称:70℃电动防火阀(常开) (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
2740 | 030703001016 | 碳钢阀门 | (1)规格:200×200 (2)名称:70℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
2741 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:200×200 (2)名称:单层百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
2742 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1200×1000 内衬防虫网 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第290页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:矩形防雨百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求
2743 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:800×400 (2)名称:矩形防雨百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
2744 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
地上空调工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2745 | 030701003002 | 空调器 | (1)名称:2.0hp单冷壁挂式分体空调（含室外机） (2)隔振垫(器)、支架形式、材质:满足施工及设计规范要求 | 台/组 | 2 |  |  |  | 清单
2746 | 031002003016 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN65 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
2747 | 030413003015 | 打洞(孔) | (1)规格:DN65 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
2748 | 030704001006 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2749 | 030409005003 | 避雷网 | (1)规格:φ12 (2)材质:热镀锌圆钢 (3)名称:明敷避雷网 (4)安装形式:沿折板支架敷设 | m | 709.149 |  |  |  | 清单
2750 | 030409005004 | 避雷网 | (1)名称:暗敷避雷网 (2)安装形式:利用屋面板、土建构架内相互连接的钢筋网构成自然接闪网, | m | 663.37 |  |  |  | 清单
2751 | 030409003002 | 避雷引下线 | (1)材质:钢筋 (2)规格:≥φ16 (3)名称:避雷引下线 (4) | m | 2148.6 |  |  |  | 清单
2752 | 030409004002 | 均压环 | (1)名称:(均压环敷设 利用圈梁钢筋) (2)安装形式:(柱钢筋与圈梁钢筋焊接) (3)(接地测试点安装) (4)桩承台接地(3根桩以内连接) | m | 1243.3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第291页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)桩承台接地(7根桩以内连接)
2753 | 030409012002 | 利用底板钢筋网等电位联焊 | (1)部位:避雷网安装(卫生间等电位均压环安装) | m2 | 117.48 |  |  |  | 清单
2754 | 030409002005 | 接地母线 | (1)规格:-50*5 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 12.942 |  |  |  | 清单
2755 | 030409002006 | 接地母线 | (1)规格:-40*4 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 26.079 |  |  |  | 清单
2756 | 030409002007 | 接地母线 | (1)规格:-25*4 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 4.156 |  |  |  | 清单
2757 | 030409002008 | 接地母线 | (1)规格:-40×4 (2)材质:镀铜扁钢 (3)名称:户外接地母线 | m | 24.936 |  |  |  | 清单
2758 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(总等电位端子箱 暗装)MEB | 台/块 | 4 |  |  |  | 清单
2759 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(等电位端子盒安装)LEB | 台/块 | 25 |  |  |  | 清单
2760 | 030411001026 | 配管 | (1)材质:FPC管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 46.8 |  |  |  | 清单
2761 | 030411004034 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:25mm2 (3)名称:配线 (4)型号:BV (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 (7)配线部位:焊铜接线端子(导线截面≤35mm2) | m | 46.8 |  |  |  | 清单
2762 | 030414011002 | 接地装置 | (1)类别:(接地网) (2)名称:接地系统测试 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2763 | 030404017028 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AP1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2764 | 030404017029 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第292页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AP2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件
2765 | 030404017030 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1XAP1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2766 | 030404017031 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1XAP2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2767 | 030404017032 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1XAE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2768 | 030404017033 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1XAE2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2769 | 030404017034 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:APht1(2) (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
2770 | 030404017035 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:APpdf (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2771 | 030404017036 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AL1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2772 | 030404017037 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AL2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2773 | 030404017038 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第293页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)型号:1ATE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件
2774 | 030404017039 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ATE2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2775 | 030404017040 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ATpy1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2776 | 030404017041 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2~4AL1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
2777 | 030404017042 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2~4AL2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
2778 | 030404017043 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:4ATpy1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
2779 | 030404017044 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:ACpf1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2780 | 030404017045 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:WAL1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2781 | 030404017046 | 配电箱 | (1)名称:电梯控制箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:AKdt（仅计安装费） (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
2782 | 030404017047 | 配电箱 | (1)名称:消火栓系统增压泵控制箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2(3~4)ATE1(2) | 台 | 6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第294页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)接线端子材质、规格:含箱内元器件
2783 | 030404017048 | 配电箱 | (1)名称:T接箱 | 台 | 12 |  |  |  | 清单
2784 | 030414002002 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统 (2)电压等级(kV):≤1KV | 系统 | 8 |  |  |  | 清单
2785 | 030414004002 | 自动投入装置 | (1)名称:自动投入装置系统调试 | 系统/台 | 12 |  |  |  | 清单
2786 | 030406009002 | 微型电机、电加热器 | (1)规格:微型电机调试(综合) (2)名称:微型电机、变频机组检查接线(微型电机) | 台 | 2 |  |  |  | 清单
2787 | 030406006002 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:电磁控制 (2)名称:交流异步电动机检查接线 (3)容量(kW):交流异步电动机 功率≤30kw | 台 | 3 |  |  |  | 清单
电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2788 | 030411003006 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:(150+150)x150 (3)名称:消防槽式防火桥架- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 331.18 |  |  |  | 清单
2789 | 030411003007 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:300×150 (3)名称:普通强电电缆桥架- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 47.88 |  |  |  | 清单
2790 | 030411003008 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:300×100 (3)名称:防水线槽- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 33.04 |  |  |  | 清单
2791 | 030411003009 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:600×150 (3)名称:普通强电电缆桥架- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 202.71 |  |  |  | 清单
2792 | 030413001004 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电缆桥架支撑架 | kg | 950.37 |  |  |  | 清单
2793 | 030408008003 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙体) | m3 | 0.04 |  |  |  | 清单
2794 | 030408001022 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:3×25+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 | m | 13.04 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第295页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内
2795 | 030408001023 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:4×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 15.83 |  |  |  | 清单
2796 | 030408001024 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:4×25+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 202.03 |  |  |  | 清单
2797 | 030408001025 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:4×70+1×35 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 168.53 |  |  |  | 清单
2798 | 030408001026 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 53.26 |  |  |  | 清单
2799 | 030408001027 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×35+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 105.79 |  |  |  | 清单
2800 | 030408001028 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×35+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 46.14 |  |  |  | 清单
2801 | 030408001029 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×50+1×25 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 28.36 |  |  |  | 清单
2802 | 030408001030 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×50+1×25 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV | m | 75.28 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第296页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)敷设方式、部位:室内
2803 | 030408001031 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×240+1×120 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 181.04 |  |  |  | 清单
2804 | 030408001032 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 53.36 |  |  |  | 清单
2805 | 030408001033 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 20.67 |  |  |  | 清单
2806 | 030408001034 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:3×25+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 125.72 |  |  |  | 清单
2807 | 030408001035 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:3×2.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 50.89 |  |  |  | 清单
2808 | 030408001036 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 97.48 |  |  |  | 清单
2809 | 030408001037 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 73.76 |  |  |  | 清单
2810 | 030408001038 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV | m | 45.52 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第297页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)敷设方式、部位:室内
2811 | 030408001039 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 51.97 |  |  |  | 清单
2812 | 030408001040 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 234.03 |  |  |  | 清单
2813 | 030408006010 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2) (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 16 |  |  |  | 清单
2814 | 030408006011 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤16mm2) (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
2815 | 030408006012 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 32 |  |  |  | 清单
2816 | 030408006013 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤16mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 22 |  |  |  | 清单
2817 | 030408006014 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤35mm2) (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
2818 | 030408006015 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤35mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 20 |  |  |  | 清单
2819 | 030408006016 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤ | 个 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第298页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
50mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯
2820 | 030408006017 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤70mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
2821 | 030408006018 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤240mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2822 | 030408003003 | 电缆保护管 | (1)材质:mpp电缆保护管 (2)规格:φ150/17厚 (3)敷设方式:埋地敷设 | m | 16 |  |  |  | 清单
2823 | 030408003004 | 电缆保护管 | (1)材质:七孔梅花管 (2)规格:Ф110 (3)敷设方式:埋地敷设 | m | 4 |  |  |  | 清单
2824 | 030411001027 | 配管 | (1)材质:JDG管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 337.02 |  |  |  | 清单
2825 | 030411001028 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管敷设 | m | 3.6 |  |  |  | 清单
2826 | 030411001029 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 1348.6 |  |  |  | 清单
2827 | 030411001030 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 39.61 |  |  |  | 清单
2828 | 030411001031 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设 | m | 29.61 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第299页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
计规范要求 (5)配置形式:暗配
2829 | 030411001032 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN50 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 86.76 |  |  |  | 清单
2830 | 030411001033 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN40 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:明配 | m | 7.44 |  |  |  | 清单
2831 | 030411001034 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:明配 | m | 14.88 |  |  |  | 清单
2832 | 030413001005 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:明管支架 | kg | 3.125 |  |  |  | 清单
2833 | 030411004035 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 36.36 |  |  |  | 清单
2834 | 030411004036 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 3466.87 |  |  |  | 清单
2835 | 030411004037 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:线槽配线 | m | 132.09 |  |  |  | 清单
2836 | 030411004038 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 1926.63 |  |  |  | 清单
2837 | 030411004039 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 | m | 163.05 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第300页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:配线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2838 | 030404034005 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:一位单极暗装壁开关 | 个 | 24 |  |  |  | 清单
2839 | 030404034006 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:二位单极暗装壁开关 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
2840 | 030404034007 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:双控开关 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
2841 | 030404035004 | 插座 | (1)规格:250V/10A (2)名称:安全型二极加三极单相暗装插座 | 个 | 18 |  |  |  | 清单
2842 | 030404035005 | 插座 | (1)规格:HD86ESC/16A IP54插座, (2)名称:底坑插座应带防溅盖 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
2843 | 030404035006 | 插座 | (1)规格:250V/16(20)A (2)名称:安全型带开关 指示灯三极单相暗装插座 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
2844 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)规格:40W带防护罩 (2)名称:瓷质防水灯座,节能光源配220V | 套 | 36 |  |  |  | 清单
2845 | 030412001004 | 普通灯具 | (1)规格:18W LED灯管 (2)名称:防水节能灯 | 套 | 16 |  |  |  | 清单
2846 | 030412005006 | 荧光灯 | (1)1×28/LED (2)单管荧光灯 灯管 带 e 为自带蓄电池应急灯,90min | 套 | 3 |  |  |  | 清单
2847 | 030412005007 | 荧光灯 | (1)规格:18W LED灯管 自带红外线感应开关 (2)名称:节能灯 | 套 | 25 |  |  |  | 清单
2848 | 030412005008 | 荧光灯 | (1)规格:1×22W LED灯管 带 e 为自带蓄电池应急灯,90min (2)名称:节能型壁灯 | 套 | 24 |  |  |  | 清单
2849 | 030412005009 | 荧光灯 | (1)规格:1×36/T5 带 e 为自带蓄电池应急灯,90min (2)名称:节能型壁装单管荧光灯 | 套 | 5 |  |  |  | 清单
2850 | 030412005010 | 荧光灯 | (1)规格:2×28/LED灯管 带e为自带蓄电池应急灯,90min (2)名称:节能型双管荧光灯 | 套 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第301页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2851 | 030411006013 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关(插座)盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 119 |  |  |  | 清单
2852 | 030411006014 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 113 |  |  |  | 清单
2853 | 030411006015 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面+灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
应急照明监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2854 | 030404017049 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ALE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2855 | 030404017050 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ALE2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2856 | 030404017051 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2(3~4)ALE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
2857 | 030404017052 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2(3~4)ALE2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
2858 | 030411006016 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 700 |  |  |  | 清单
2859 | 030411006017 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面+灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
2860 | 030411001035 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 4700.25 |  |  |  | 清单
2861 | 030411004040 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*2.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿 | m | 4763.05 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第302页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
放
2862 | 030411001036 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管敷设 | m | 32 |  |  |  | 清单
2863 | 030412004012 | 装饰灯 | (1)名称:A 型安全出口消防应急标志灯具 (2)规格:1W | 套 | 15 |  |  |  | 清单
2864 | 030412004013 | 装饰灯 | (1)名称:A 型多信息复合标志灯具(双面单向不可调) (2)规格:1WDC36V | 套 | 10 |  |  |  | 清单
2865 | 030412004014 | 装饰灯 | (1)名称:A 型楼层标志灯 (2)规格:1W | 套 | 14 |  |  |  | 清单
2866 | 030412004015 | 装饰灯 | (1)名称:A 型疏散出口标志灯 (2)规格:1W | 套 | 15 |  |  |  | 清单
2867 | 030412004016 | 装饰灯 | (1)名称:A 型消防应急照明灯具 楼梯间选用 (2)规格:8W | 套 | 14 |  |  |  | 清单
2868 | 030412004017 | 装饰灯 | (1)名称:A 型消防应急照明灯具 (2)规格:5W | 套 | 390 |  |  |  | 清单
2869 | 030412004018 | 装饰灯 | (1)名称:A 型消防应急照明灯具 (2)规格:8W | 套 | 25 |  |  |  | 清单
2870 | 030412004019 | 装饰灯 | (1)名称:A型方向标志灯(单向不可调) (2)规格: 1W | 套 | 216 |  |  |  | 清单
2871 | 030412004020 | 装饰灯 | (1)名称:A 型方向标志灯(双向可调) (2)规格: 1W | 套 | 1 |  |  |  | 清单
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2872 | 030411003010 | 桥架 | (1)规格:MR-(150+50)X100 (2)名称:火灾报警线槽: | m | 60.3 |  |  |  | 清单
2873 | 030413001006 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电缆桥架支撑架 | kg | 62.95 |  |  |  | 清单
2874 | 030408008004 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙体) | m3 | 0.06 |  |  |  | 清单
2875 | 030408002007 | 控制电缆 | (1)型号: WDZBN-KYJY- (2)规格:2*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 59.64 |  |  |  | 清单
2876 | 030408002008 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- | m | 13.28 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第303页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:2×2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放
2877 | 030408002009 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:3×1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 13.28 |  |  |  | 清单
2878 | 030408007004 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
2879 | 030411004041 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 2604.57 |  |  |  | 清单
2880 | 030411004042 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.0mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 243.71 |  |  |  | 清单
2881 | 030411004043 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 1825.48 |  |  |  | 清单
2882 | 030411004044 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 107.1 |  |  |  | 清单
2883 | 030411004045 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 3844.32 |  |  |  | 清单
2884 | 030411004046 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿 | m | 70.4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第304页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
放
2885 | 030411004047 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 91.8 |  |  |  | 清单
2886 | 030411004048 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 3652.21 |  |  |  | 清单
2887 | 030411004049 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 71.4 |  |  |  | 清单
2888 | 030411004050 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 1004.35 |  |  |  | 清单
2889 | 030411004051 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 17.84 |  |  |  | 清单
2890 | 030411004052 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 198.9 |  |  |  | 清单
2891 | 030411001037 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN50 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 55 |  |  |  | 清单
2892 | 030411001038 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN15 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 4443.06 |  |  |  | 清单
2893 | 030411001039 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 | m | 2018.6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第305页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷
2894 | 030411001040 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 161.77 |  |  |  | 清单
2895 | 030411001041 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN32 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 50.18 |  |  |  | 清单
2896 | 030411001042 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 53 |  |  |  | 清单
2897 | 030411006018 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:接线盒+盖板 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 106 |  |  |  | 清单
2898 | 030411006019 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 724 |  |  |  | 清单
2899 | 030904001004 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 J (2)规格:BF5100 | 个 | 510 |  |  |  | 清单
2900 | 030904005003 | 声光报警器 | (1)规格:JBF5172 (2)名称:声光报警器 | 个 | 36 |  |  |  | 清单
2901 | 030904006004 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:J-SAP-JBF4121A-P (2)名称:手动报警按钮带电话插孔 | 个/部 | 36 |  |  |  | 清单
2902 | 030904003003 | 按钮 | (1)规格:JBF4123A (2)名称:消火栓按钮 | 个 | 54 |  |  |  | 清单
2903 | 030904008014 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF5141 (2)名称:编码单输入/单输出模块 | 个/台 | 50 |  |  |  | 清单
2904 | 030904008015 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF5131 (2)名称:编码单输入模块 | 个/台 | 73 |  |  |  | 清单
2905 | 030904008016 | 模块(模块箱) | (1)规格:400X400X120mm (2)名称:模块箱 | 个/台 | 3 |  |  |  | 清单
2906 | 030904008017 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF-11A/M8 (2)名称:消防接线(模块)箱 | 个/台 | 10 |  |  |  | 清单
2907 | 030904008018 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF4143 (2)名称:总线广播模块 | 个/台 | 8 |  |  |  | 清单
2908 | 030904008019 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF4171 (2)名称:总线隔离器 | 个/台 | 29 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第306页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2909 | 030904006005 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:HY5716B (2)名称:消防电话分机 | 个/部 | 30 |  |  |  | 清单
2910 | 030904007002 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:消防广播 (2)功率:GRT3XA-01 >=3W | 个 | 60 |  |  |  | 清单
2911 | 030904015006 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:液晶火灾显示盘JBF-VDP5061 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
2912 | 030904015007 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:广播功率放大器GRT-GB11-600W | 台 | 2 |  |  |  | 清单
2913 | 030905003016 | 防火控制装置调试 | (1)类型:水流指示器 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 4 |  |  |  | 清单
2914 | 030905003017 | 防火控制装置调试 | (1)类型:信号阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 16 |  |  |  | 清单
2915 | 030905003018 | 防火控制装置调试 | (1)类型:湿式报警阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 4 |  |  |  | 清单
2916 | 030905003019 | 防火控制装置调试 | (1)类型:排烟阀防火阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 64 |  |  |  | 清单
2917 | 030905003020 | 防火控制装置调试 | (1)类型:一般客用电梯调试 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 4 |  |  |  | 清单
2918 | 030905003021 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电梯迫降 运行楼层显示 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 4 |  |  |  | 清单
2919 | 030905003022 | 防火控制装置调试 | (1)类型:切断非消防电源调试 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 8 |  |  |  | 清单
2920 | 030905003023 | 防火控制装置调试 | (1)类型:广播喇叭及音箱、电话插孔 (2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 | 个/部 | 96 |  |  |  | 清单
2921 | 030905003024 | 防火控制装置调试 | (1)类型:通信分机 (2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 | 个/部 | 30 |  |  |  | 清单
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2922 | 030411001043 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN15 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 153.02 |  |  |  | 清单
2923 | 030411004053 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 | m | 170.02 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第307页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放
2924 | 030411006020 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 26 |  |  |  | 清单
2925 | 030904008020 | 模块(模块箱) | (1)名称:常闭防火门(双开)防火门 | 个/台 | 13 |  |  |  | 清单
2926 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:门磁开关 | 台 | 13 |  |  |  | 清单
2927 | 030904015008 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:防火门监控分机 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
2928 | 030905003025 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电动防火门 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 26 |  |  |  | 清单
2929 | 030905003026 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电动防火门 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 26 |  |  |  | 清单
消防设备电源监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2930 | 030411001044 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 212.01 |  |  |  | 清单
2931 | 030411006021 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
2932 | 030408002010 | 控制电缆 | (1)型号: WDZBN-KYJY- (2)规格:2*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 14 |  |  |  | 清单
2933 | 030408002011 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:2×2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 21 |  |  |  | 清单
2934 | 030408007005 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
2935 | 030411004054 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 | m | 440.02 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第308页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放
2936 | 030411004055 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 71.4 |  |  |  | 清单
2937 | 030411004056 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 220.01 |  |  |  | 清单
2938 | 030411004057 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 35.7 |  |  |  | 清单
2939 | 030904008021 | 模块(模块箱) | (1)名称:ZXVA-S2传感器 | 个/台 | 12 |  |  |  | 清单
2940 | 030904008022 | 模块(模块箱) | (1)名称:ZXVI-W传感器 | 个/台 | 3 |  |  |  | 清单
漏电火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2941 | 030411001045 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 109.86 |  |  |  | 清单
2942 | 030411006022 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
2943 | 030411004058 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJSP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 132.86 |  |  |  | 清单
2944 | 030411004059 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJSP- (5)配线形式:线槽配线 | m | 45.9 |  |  |  | 清单
2945 | 030904008023 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C25 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第309页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2946 | 030904008024 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C125 | 个/台 | 8 |  |  |  | 清单
2947 | 030904008025 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C400 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
能耗监测系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2948 | 030411001046 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 171.13 |  |  |  | 清单
2949 | 030411006023 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 15 |  |  |  | 清单
2950 | 030904008026 | 模块(模块箱) | (1)名称:能耗采集器DTSF1352/BU-1.5(6)A | 个/台 | 15 |  |  |  | 清单
2951 | 030411004060 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZC-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 194.13 |  |  |  | 清单
2952 | 030411004061 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZC-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 45.9 |  |  |  | 清单
2953 | 030904015009 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:能耗监控主机ACREL-5000 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2954 | 030501012002 | 交换机 | (1)名称:交换机 M0XA-5630I-8 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
气体灭火系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2955 | 030411001047 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 114.86 |  |  |  | 清单
2956 | 030411001048 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 115.95 |  |  |  | 清单
2957 | 030411001049 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN32 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 52.65 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第310页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2958 | 030408002012 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KVV- (2)规格:6×1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 62.61 |  |  |  | 清单
2959 | 030408007006 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
2960 | 030411004062 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 73.76 |  |  |  | 清单
2961 | 030411004063 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 60.4 |  |  |  | 清单
2962 | 030411004064 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 166.77 |  |  |  | 清单
2963 | 030411004065 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 2.69 |  |  |  | 清单
2964 | 030411004066 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:7×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 52.91 |  |  |  | 清单
2965 | 030411006024 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 55 |  |  |  | 清单
2966 | 030904001005 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 J (2)规格:BF5100 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
2967 | 030904001006 | 点型探测器 | (1)名称:智能型感温探测器 (2)规格:JTY-ZD-JBF-VH76 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第311页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2968 | 030904003004 | 按钮 | (1)名称:紧急启停按钮 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
2969 | 030412004021 | 装饰灯 | (1)名称:放气指示灯 (2)安装形式:壁装 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
2970 | 030412004022 | 装饰灯 | (1)名称:手/自动状态显示装置 (2)安装形式:壁装 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
2971 | 030412004023 | 装饰灯 | (1)名称:手动和自动控制转换装置 (2)安装形式:壁装 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
2972 | 030904015010 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:气体灭火控制器 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
2973 | 030904005004 | 声光报警器 | (1)规格:JBF5172 (2)名称:声光报警器 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
2974 | 030904006006 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:HY5716B (2)名称:消防电话分机 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
2975 | 030905003027 | 防火控制装置调试 | (1)类型:通信分机 (2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
2976 | 030905003028 | 防火控制装置调试 | (1)类型:排烟阀防火阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
2977 | 030905003029 | 防火控制装置调试 | (1)类型:防火卷帘门 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
2978 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:有效泄压面积0.17m2 (2)类型:机械式 (3)名称:泄压口 (4)型号:XYK(B) | 个 | 2 |  |  |  | 清单
2979 | 030902009002 | 无管网气体灭火装置 | (1)类型:柜式七氟丙烷灭火装置 (2)型号、规格:GQQ150/2.5 (3)药剂 HFC-227ea | 套 | 6 |  |  |  | 清单
2980 | 030905004002 | 气体灭火系统装置调试 | (1)试验容器规格:150L (2)气体试喷:七氟丙烷 | 点 | 6 |  |  |  | 清单
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2981 | 031001003011 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN15 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 19.08 |  |  |  | 清单
2982 | 031001003012 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:3 | m | 24.88 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第312页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
04不锈钢给水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求
2983 | 031001003013 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN32 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 12.56 |  |  |  | 清单
2984 | 031001003014 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN40 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 4.32 |  |  |  | 清单
2985 | 031001003015 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN50 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 203 |  |  |  | 清单
2986 | 031001003016 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN100 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 126.48 |  |  |  | 清单
2987 | 031001007006 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 61.93 |  |  |  | 清单
2988 | 031001003017 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 | m | 87.8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第313页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
DN15 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求
2989 | 031001003018 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 100 |  |  |  | 清单
2990 | 031001003019 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 19.2 |  |  |  | 清单
2991 | 031208002003 | 管道绝热 | (1)橡塑管壳安装(管道)(管道 DN50mm以下) | m3 | 0.085 |  |  |  | 清单
2992 | 031208002004 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:19mm厚橡塑材料防晒,外包0.5mm厚铝板 (2)管道外径:DN125 | m3 | 0.882 |  |  |  | 清单
2993 | 031208007006 | 防潮层、保护层 | (1)防潮层、保护层安装(铝箔 管道) (2)防潮层、保护层安装(铁皮保护层 钢带安装) | m2 | 4.487 |  |  |  | 清单
2994 | 031208007007 | 防潮层、保护层 | (1)防潮层、保护层安装(铝箔 管道) (2)防潮层、保护层安装(铁皮保护层 钢带安装) | m2 | 4.487 |  |  |  | 清单
2995 | 030413002002 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 207 |  |  |  | 清单
2996 | 031002001004 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 160.351 |  |  |  | 清单
2997 | 031201003008 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚 | kg | 160.351 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第314页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
度:两遍
2998 | 031002003017 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
2999 | 030413003016 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
3000 | 031003013004 | 水表 | (1)附件配置:(含：闸阀1个，含水表) (2)连接形式:螺纹 (3)安装部位(室内外):室内 (4)型号、规格:LXS-40E型水表 | 组/个 | 4 |  |  |  | 清单
3001 | 031003013005 | 水表 | (1)附件配置:(含：闸阀1个，含水表) (2)连接形式:螺纹 (3)安装部位(室内外):室内 (4)型号、规格:LXS-80E型水表 | 组/个 | 4 |  |  |  | 清单
3002 | 031003013006 | 水表 | (1)附件配置:(含：闸阀1个，含水表) (2)连接形式:螺纹 (3)安装部位(室内外):室内 (4)型号、规格:LXS-100E型水表 | 组/个 | 8 |  |  |  | 清单
3003 | 031003001013 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
3004 | 031003001014 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:自动排气阀 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
3005 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN100 (3)类型:Y型过滤器 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3006 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN100 (3)类型:闸阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3007 | 031003011002 | 法兰 | (1)材质:碳钢 | 副/片 | 6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第315页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)连接形式:法兰连接 (3)规格、压力等级:碳钢平焊法兰DN100
3008 | 031003006002 | 减压器 | (1)附件配置:(含：压力表2个,闸阀1个,Y型过滤器1个,减压阀1个,橡胶软接头1个) (2)连接形式:螺纹 (3)规格、压力等级:减压阀组DN100 | 组 | 6 |  |  |  | 清单
3009 | 031003010002 | 软接头(软管) | (1)规格:DN100 (2)材质:橡胶软接头 (3)连接形式:法兰连接 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
3010 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | (1)规格、类型:成品污水池（含水龙头） (2)附件名称、数量:含所有的配件 | 组 | 4 |  |  |  | 清单
3011 | 031004007002 | 小便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:感应冲洗阀小便器 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)组装形式:感应式冲水器安装(感应式冲水器 暗装) (5)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线) | 组 | 8 |  |  |  | 清单
3012 | 031004003002 | 洗脸盆 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:感应式洗手盆 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)感应式冲水器安装(感应式冲水器 暗装) (5)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线) | 组 | 8 |  |  |  | 清单
3013 | 031004006002 | 大便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:脚踏式冲洗阀大便器 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)组装形式:成套 | 组 | 20 |  |  |  | 清单
3014 | 030413003017 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 15 |  |  |  | 清单
3015 | 030413003018 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 15 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第316页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3016 | 010101007011 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 61.93 |  |  |  | 清单
3017 | 040504001003 | 砌筑井 | (1)名称、设计详图或参照图集:水表井（砖砌矩形阀门井，详图集05S502-43） (2)砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 (3)盖板材质、规格:C25预制钢筋砼 (4)垫层、基础材质及厚度:C10非泵送商品混凝土垫层，10cm厚；C25非泵送商品混凝土钢筋砼基础，20cm厚 (5)砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级水泥实心砖 (6)勾缝、抹面要求:满足规范及设计要求 (7)防渗、防水要求:满足规范及设计要求 (8)井盖、井圈材质及规格:轻型铸铁井盖井座 Φ700 (9)踏步材质、规格:塑钢爬梯踏步 | 座 | 4 |  |  |  | 清单
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3018 | 031001007007 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 91.87 |  |  |  | 清单
3019 | 031001006008 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 90.31 |  |  |  | 清单
3020 | 031001006009 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+ | m | 4.37 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第317页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
静音排水管 DN75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验
3021 | 031001006010 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 34.34 |  |  |  | 清单
3022 | 031002003018 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 13 |  |  |  | 清单
3023 | 030413003019 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 13 |  |  |  | 清单
3024 | 031002003019 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
3025 | 031004014012 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 DN50 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 8 |  |  |  | 清单
3026 | 031004014013 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:清扫口 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 4 |  |  |  | 清单
3027 | 031004014014 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火圈 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 15 |  |  |  | 清单
3028 | 031004014015 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:通气帽 | 个/组 | 3 |  |  |  | 清单
3029 | 030413003020 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
3030 | 030413003021 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
3031 | 010101007012 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径1 | m | 48.23 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第318页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
00mm以内 (3)挖沟深度:1m深 (4)回填要求:符合设计要求
3032 | 010101007013 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径50mm以内 (3)1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 7.1 |  |  |  | 清单
雨水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3033 | 031001006011 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:承压PVC-U硬聚氯乙烯排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 698.88 |  |  |  | 清单
3034 | 031001006012 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:承压PVC-U硬聚氯乙烯排水管 DN150 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 20.77 |  |  |  | 清单
3035 | 031002003020 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 86 |  |  |  | 清单
3036 | 031002003021 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
3037 | 030413003022 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 114 |  |  |  | 清单
3038 | 030413003023 | 打洞(孔) | (1)规格:DN150 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 13 |  |  |  | 清单
3039 | 031004014016 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 | 个/组 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第319页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
DN150 (2)安装方式:室内
3040 | 031004014017 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铸铁 (2)型号、规格:87型雨水斗 DN100 (3)安装方式:室内 | 个/组 | 22 |  |  |  | 清单
3041 | 031004014018 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:侧入式雨水斗 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 8 |  |  |  | 清单
3042 | 010101007014 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 142.88 |  |  |  | 清单
3043 | 010101007015 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径200mm以内 (3)1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 20.32 |  |  |  | 清单
3044 | 031004014019 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火圈 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 66 |  |  |  | 清单
消火栓工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3045 | 030901002008 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 181.7 |  |  |  | 清单
3046 | 030901002009 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 214.98 |  |  |  | 清单
3047 | 030901002010 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设 | m | 128.5 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第320页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
计要求:水压试验、水冲洗
3048 | 030901002011 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 225.75 |  |  |  | 清单
3049 | 030901002012 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 11.89 |  |  |  | 清单
3050 | 031001007008 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:消防给水 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN150 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 33.4 |  |  |  | 清单
3051 | 031001007009 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:消防给水 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN65 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 31.79 |  |  |  | 清单
3052 | 031002001005 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 435.315 |  |  |  | 清单
3053 | 031201003009 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 435.315 |  |  |  | 清单
3054 | 031201001005 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红色调和漆 | m2 | 321.643 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第321页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍
3055 | 031201001006 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:三油两布 | m2 | 17.301 |  |  |  | 清单
3056 | 031002003022 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 36 |  |  |  | 清单
3057 | 030413003024 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 36 |  |  |  | 清单
3058 | 031002003023 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
3059 | 031003001015 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN20 (3)类型:截止阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3060 | 031003001016 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN20 (3)类型:自动排气阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3061 | 031003018018 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 23 |  |  |  | 清单
3062 | 031003018019 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 16 |  |  |  | 清单
3063 | 031003018020 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:金属波纹管 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
3064 | 030901010004 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG24B65Z-J单栓带消防软管卷盘消火栓箱(消火栓箱内配置:?65室内消防栓一个;25m长麻质衬胶水带1条;.QZ19直流水枪1支,消火栓报 | 套 | 29 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第322页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
警按钮1个(非直接启泵),且配有消防软管卷盘1个)。消火栓箱内的消防软管卷盘,应配置内径不小于Φ19的消防软管其长度为30.0m且喷嘴直径6mm的消防水枪) (2)安装方式:室内
3065 | 030901010005 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG24B65Z-J单栓带消防软管卷盘消火栓箱(消火栓箱内配置:SNW65-III型减压稳压消火栓;25m长麻质衬胶水带1条;.QZ19直流水枪1支,消火栓报警按钮1个(非直接启泵),且配有消防软管卷盘1个)。消火栓箱内的消防软管卷盘,应配置内径不小于Φ19的消防软管其长度为30.0m且喷嘴直径6mm的消防水枪) (2)安装方式:室内 | 套 | 26 |  |  |  | 清单
3066 | 030901010006 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG24B65Z-J单栓带消防软管卷盘消火栓箱(消火栓箱内配置:SNW65-III型减压稳压消火栓;25m长麻质衬胶水带1条;.QZ19直流水枪1支,消火栓报警按钮1个(非直接启泵),且配有消防软管卷盘1个)。消火栓箱内的消防软管卷盘,应配置内径不小于Φ19的消防软管其长度为30.0m且喷嘴直径6mm的消防水枪) (2)安装方式:室内 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
3067 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试 | 点 | 56 |  |  |  | 清单
3068 | 030901013003 | 灭火器 | (1)规格、型号:MF/ABC3灭火器 (2)形式:手提式 | 具/组 | 196 |  |  |  | 清单
3069 | 030901013004 | 灭火器 | (1)规格、型号:灭火器箱 2*3kg | 具/组 | 76 |  |  |  | 清单
3070 | 030901007003 | 减压孔板 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)材质、规格:减压孔板 DN65 | 个 | 30 |  |  |  | 清单
3071 | 030601002002 | 压力仪表 | (1)名称:压力仪表(压力表 就地) (2)压力表弯材质、规格:取源部件制作安装(压力表弯安装) | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第323页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3072 | 030611001002 | 仪表阀门 | (1)名称:仪表阀门安装与研磨 (2)材质:碳钢 (3)连接方式:螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3073 | 010101007016 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径200mm以内 (3)挖沟深度:1.5m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 33.4 |  |  |  | 清单
3074 | 010101007017 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:1.5m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 31.97 |  |  |  | 清单
喷淋工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3075 | 031001007010 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:喷淋 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN150 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 82.34 |  |  |  | 清单
3076 | 030901001019 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 607.68 |  |  |  | 清单
3077 | 030901001020 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 109.21 |  |  |  | 清单
3078 | 030901001021 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN80 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 54.91 |  |  |  | 清单
3079 | 030901001022 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连 | m | 99.1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第324页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
3080 | 030901001023 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN50 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 462.7 |  |  |  | 清单
3081 | 030901001024 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN40 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 921.61 |  |  |  | 清单
3082 | 030901001025 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN32 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 1135.07 |  |  |  | 清单
3083 | 030901001026 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN25 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 3072.08 |  |  |  | 清单
3084 | 030901001027 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 291.78 |  |  |  | 清单
3085 | 030901001028 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外 | m | 40.8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第325页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
3086 | 030901001029 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN80 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 11.54 |  |  |  | 清单
3087 | 030901001030 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 23.63 |  |  |  | 清单
3088 | 030901001031 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN50 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 137.28 |  |  |  | 清单
3089 | 030901001032 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN40 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 284.27 |  |  |  | 清单
3090 | 030901001033 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN32 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 344.17 |  |  |  | 清单
3091 | 030901001034 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN25 (4)压力试验及冲洗设 | m | 462.81 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第326页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
计要求:水压试验、水冲洗
3092 | 030901001035 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN20 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 22 |  |  |  | 清单
3093 | 030901001036 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN20 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 30.21 |  |  |  | 清单
3094 | 031002001006 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 2165.122 |  |  |  | 清单
3095 | 031201003010 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 2165.122 |  |  |  | 清单
3096 | 031201001007 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红色调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | m2 | 1401.976 |  |  |  | 清单
3097 | 031201001008 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:三油两布 | m2 | 42.652 |  |  |  | 清单
3098 | 031002003024 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
3099 | 031002003025 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
3100 | 030413003025 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式: | 个 | 8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第327页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
混凝土填充恢复
3101 | 030413003026 | 打洞(孔) | (1)规格:DN150 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
3102 | 031002003026 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
3103 | 031002003027 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3104 | 031003001017 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
3105 | 031003001018 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:自动排气阀 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
3106 | 031003001019 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:泄水阀 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
3107 | 031003018021 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:信号阀 | 个 | 20 |  |  |  | 清单
3108 | 031003018022 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:金属波纹管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3109 | 031003018023 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:金属波纹管 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
3110 | 031003018024 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3111 | 031004014020 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:通气 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第328页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
帽
3112 | 030901006002 | 水流指示器 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)规格、型号:水流指示器DN150 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
3113 | 030905002004 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试(自动喷水灭火系统) | 点 | 5 |  |  |  | 清单
3114 | 030901007004 | 减压孔板 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)材质、规格:减压孔板 DN150 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
3115 | 031004014021 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 DN50 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 8 |  |  |  | 清单
3116 | 030817005002 | 钢制排水漏斗制作安装 | (1)口径规格:钢制排水漏斗制作安装(公称直径100mm以内) | 个 | 4 |  |  |  | 清单
3117 | 030413003027 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
3118 | 030901008002 | 末端试水装置 | (1)组装形式:末端试水装置(公称直径25mm以内) | 组 | 5 |  |  |  | 清单
3119 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位:室内 (3)材质、型号、规格:喷头 | 个 | 2150 |  |  |  | 清单
3120 | 030901004002 | 报警装置 | (1)名称:湿式报警阀组(含：水力警铃,压力表,流量计,闸阀等) (2)型号、规格:DN150 | 组 | 4 |  |  |  | 清单
3121 | 010101007018 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径50mm以内 (3)挖沟深度:0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 5.4 |  |  |  | 清单
3122 | 010101007019 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 19.46 |  |  |  | 清单
3123 | 010101007020 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径200mm以内 (3)挖沟深度:1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 82.34 |  |  |  | 清单
3124 | 031004014022 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火圈 DN100 | 个/组 | 10 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第329页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装方式:室内
3125 | 031001006013 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 78.04 |  |  |  | 清单
3126 | 031001006014 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 13.61 |  |  |  | 清单
11#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
地上防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3127 | 030702001017 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 318.79 |  |  |  | 清单
3128 | 030702001018 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤4000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 181.33 |  |  |  | 清单
3129 | 030702001019 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤4000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.2 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 12.74 |  |  |  | 清单
3130 | 030702001020 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:圆形 (5)板材厚度:δ1.2 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足 | m2 | 5.5 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第330页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
施工及设计规范要求
3131 | 030702001021 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤4000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:圆形 (5)板材厚度:δ1.2 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 10.03 |  |  |  | 清单
3132 | 031208007008 | 防潮层、保护层 | (1)厚度:硅酸钙防火板20mm，岩棉30mm (2)材料:工业一体化硅酸钙复合板防火用无石棉纤维增强硅酸钙板和岩棉板为夹芯层，外表面采用彩钢板做保护层，内表面为铝箔贴面防火包覆，1.00h耐火极限板材采用50mm厚 | m2 | 506.9 |  |  |  | 清单
3133 | 031208007009 | 防潮层、保护层 | (1)厚度:硅酸钙防火板30mm，岩棉30mm (2)材料:工业一体化硅酸钙复合板防火用无石棉纤维增强硅酸钙板和岩棉板为夹芯层，外表面采用彩钢板做保护层，内表面为铝箔贴面防火包覆，2.00h耐火极限板材采用60mm厚 | m2 | 21.49 |  |  |  | 清单
3134 | 011210003004 | 玻璃隔断 | (1)固定挡烟垂壁采用无机防火布 | m2 | 94.19 |  |  |  | 清单
3135 | 030703019003 | 柔性接口 | (1)材质:帆布 (2)名称:柔性接口 | m2 | 3.78 |  |  |  | 清单
3136 | 031002002005 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 128 |  |  |  | 清单
3137 | 031201003011 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 3673.27 |  |  |  | 清单
3138 | 030108003009 | 轴流通风机 | (1)名称:高温轴流排烟风机, (2)规格:风量74000,机外压力650pa,转速720rpm,风机效率≥82％, 电动机 功率22kW, 电压 380V/3N~50Hz/消防电源,噪声94dB, (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第331页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
要求 (4)单击试运转要求:按设计及规范规定要求
3139 | 030108003010 | 轴流通风机 | (1)名称:高温轴流排烟风机, (2)规格:风量97000,机外压力700pa,转速720rpm,风机效率≥82％, 电动机 功率37kW, 电压 380V/3N~50Hz/消防电源,噪声96dB,落地安装 (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (4)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3140 | 030603001005 | 执行机构 | (1)名称:手动控制装置 | 台 | 5 |  |  |  | 清单
3141 | 030703001017 | 碳钢阀门 | (1)规格:1600×400 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
3142 | 030703001018 | 碳钢阀门 | (1)规格:1200×1200 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3143 | 030703001019 | 碳钢阀门 | (1)规格:2000×500 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3144 | 030703001020 | 碳钢阀门 | (1)规格:1400×1200 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3145 | 030703001021 | 碳钢阀门 | (1)规格:2400×630 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3146 | 030703001022 | 碳钢阀门 | (1)规格:1600×400 (2)名称:280℃全自动排烟防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
3147 | 030703001023 | 碳钢阀门 | (1)规格:2400×500 (2)名称:280℃全自动排烟防火阀 (3)支架形式、材质: | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第332页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
按设计及规范规定要求
3148 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)700×700 (2)单层百叶风口+简易调节阀 | 个 | 24 |  |  |  | 清单
3149 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)900*900 (2)单层百叶风口+简易调节阀 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
3150 | 030702012003 | 穿墙套管制作安装 | (1)名称:穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌簿钢板 (3)规格:1.6mm厚 (4)穿墙防火处理 离心玻璃棉 | m2 | 2.16 |  |  |  | 清单
3151 | 030704001007 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3152 | 030702001022 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 26.03 |  |  |  | 清单
3153 | 030702001023 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.6 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 2.16 |  |  |  | 清单
3154 | 030702001024 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.75 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 3.12 |  |  |  | 清单
3155 | 030702001025 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1250mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.0 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 1.19 |  |  |  | 清单
3156 | 031002002006 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)名称:设备支架制 | kg | 6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第333页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
作、安装
3157 | 031201003012 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 144.55 |  |  |  | 清单
3158 | 030108003011 | 轴流通风机 | (1)名称:壁式轴流风机, (2)规格:风量5200,机外压力64pa,能效等级：二级,风机效率≥82％, 电动机 功率0.18kW, 电压 380V/3N~50Hz/平时电源,自带防雨罩,内衬防虫网,带70℃电动防火阀(常开) (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (4)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
3159 | 030108006003 | 其他风机 | (1)规格:风量150m3/h,机外压力150pa,电动机功率0.025KW,风机效率≥82％,电压 220V/1N~50Hz能效等级；二级，平时电源,噪声39dB,自带止回阀 (2)名称:排气扇,V-150, (3)减振底座形式、数量:满足施工及设计规范要求 | 台 | 18 |  |  |  | 清单
3160 | 030603001006 | 执行机构 | (1)名称:手动控制装置 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
3161 | 030703001024 | 碳钢阀门 | (1)规格:1200×1000 (2)名称:70℃电动防火阀(常开) (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3162 | 030703001025 | 碳钢阀门 | (1)规格:200×200 (2)名称:70℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3163 | 030703011013 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:200×200 (2)名称:单层百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3164 | 030703011014 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1200×1000 内衬防虫网 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第334页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:矩形防雨百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求
3165 | 030703011015 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:800×400 (2)名称:矩形防雨百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3166 | 030704001008 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3167 | 030409005005 | 避雷网 | (1)规格:φ12 (2)材质:热镀锌圆钢 (3)名称:明敷避雷网 (4)安装形式:沿折板支架敷设 | m | 249.568 |  |  |  | 清单
3168 | 030409005006 | 避雷网 | (1)名称:暗敷避雷网 (2)安装形式:利用屋面板、土建构架内相互连接的钢筋网构成自然接闪网, | m | 328.324 |  |  |  | 清单
3169 | 030409003003 | 避雷引下线 | (1)材质:钢筋 (2)规格:≥φ16 (3)名称:避雷引下线 (4) | m | 121.5 |  |  |  | 清单
3170 | 030409004003 | 均压环 | (1)名称:(均压环敷设 利用圈梁钢筋) (2)安装形式:(柱钢筋与圈梁钢筋焊接) (3)(接地测试点安装) (4)桩承台接地(3根桩以内连接) | m | 639.34 |  |  |  | 清单
3171 | 030409012003 | 利用底板钢筋网等电位联焊 | (1)部位:避雷网安装(卫生间等电位均压环安装) | m2 | 55 |  |  |  | 清单
3172 | 030409002009 | 接地母线 | (1)规格:-50*5 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 13.125 |  |  |  | 清单
3173 | 030409002010 | 接地母线 | (1)规格:-40*4 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 28.157 |  |  |  | 清单
3174 | 030409002011 | 接地母线 | (1)规格:-25*4 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 1.559 |  |  |  | 清单
3175 | 030409002012 | 接地母线 | (1)规格:-40×4 (2)材质:镀铜扁钢 (3)名称:户外接地母线 | m | 16.624 |  |  |  | 清单
3176 | 030409008005 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(总等电位端子箱 | 台/块 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第335页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
暗装)MEB
3177 | 030409008006 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(等电位端子盒安装)LEB | 台/块 | 8 |  |  |  | 清单
3178 | 030409008007 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:临时接地端子 | 台/块 | 8 |  |  |  | 清单
3179 | 030411001050 | 配管 | (1)材质:FPC管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 14.2 |  |  |  | 清单
3180 | 030411004067 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:25mm2 (3)名称:配线 (4)型号:BV (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 (7)配线部位:焊铜接线端子(导线截面≤35mm2) | m | 14.2 |  |  |  | 清单
3181 | 030414011003 | 接地装置 | (1)类别:(接地网) (2)名称:接地系统测试 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3182 | 030404017053 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AP1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3183 | 030404017054 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1XAP1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3184 | 030404017055 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1XAE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3185 | 030404017056 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:APht1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3186 | 030404017057 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:APpdf (4)接线端子材质、规 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第336页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格:含箱内元器件
3187 | 030404017058 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AL1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3188 | 030404017059 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ATE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3189 | 030404017060 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ATpy1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3190 | 030404017061 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2AL1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3191 | 030404017062 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2ATpy1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3192 | 030404017063 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:ACpf1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3193 | 030404017064 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:WAL1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3194 | 030404017065 | 配电箱 | (1)名称:电梯控制箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:AKdt（仅计安装费） (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
3195 | 030404017066 | 配电箱 | (1)名称:消火栓系统增压泵控制箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2ATE (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第337页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3196 | 030404017067 | 配电箱 | (1)名称:T接箱 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
3197 | 030414002003 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统 (2)电压等级(kV):≤1KV | 系统 | 5 |  |  |  | 清单
3198 | 030414004003 | 自动投入装置 | (1)名称:自动投入装置系统调试 | 系统/台 | 5 |  |  |  | 清单
3199 | 030406009003 | 微型电机、电加热器 | (1)规格:微型电机调试(综合) (2)名称:微型电机、变频机组检查接线(微型电机) | 台 | 2 |  |  |  | 清单
3200 | 030406006003 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:电磁控制 (2)名称:交流异步电动机检查接线 (3)容量(kW):交流异步电动机 功率≤30kw | 台 | 2 |  |  |  | 清单
电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3201 | 030411003011 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:(150+150)x150 (3)名称:消防槽式防火桥架- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 108.1 |  |  |  | 清单
3202 | 030411003012 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:300×150 (3)名称:普通强电电缆桥架- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 59.27 |  |  |  | 清单
3203 | 030411003013 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:300×100 (3)名称:防水线槽- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 20.08 |  |  |  | 清单
3204 | 030411003014 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:600×150 (3)名称:普通强电电缆桥架- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 44.75 |  |  |  | 清单
3205 | 030413001007 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电缆桥架支撑架 | kg | 310.52 |  |  |  | 清单
3206 | 030408008005 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙体) | m3 | 0.02 |  |  |  | 清单
3207 | 030408001041 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:3×35+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位: | m | 14.2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第338页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
室内
3208 | 030408001042 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:4×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 10.6 |  |  |  | 清单
3209 | 030408001043 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:4×70+1×35 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 99.34 |  |  |  | 清单
3210 | 030408001044 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 61.84 |  |  |  | 清单
3211 | 030408001045 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×50+1×25 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 23.86 |  |  |  | 清单
3212 | 030408001046 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×50+1×25 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 20.8 |  |  |  | 清单
3213 | 030408001047 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×240+1×120 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 58.05 |  |  |  | 清单
3214 | 030408001048 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 155.28 |  |  |  | 清单
3215 | 030408001049 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:3×35+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV | m | 101.45 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第339页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)敷设方式、部位:室内
3216 | 030408001050 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:3×2.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 7.47 |  |  |  | 清单
3217 | 030408001051 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 14.13 |  |  |  | 清单
3218 | 030408001052 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 35.74 |  |  |  | 清单
3219 | 030408001053 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 12.3 |  |  |  | 清单
3220 | 030408001054 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 18.46 |  |  |  | 清单
3221 | 030408001055 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 90.08 |  |  |  | 清单
3222 | 030408006019 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2) (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
3223 | 030408006020 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤16mm2) (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第340页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3224 | 030408006021 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
3225 | 030408006022 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤16mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
3226 | 030408006023 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤35mm2) (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
3227 | 030408006024 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤50mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
3228 | 030408006025 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤70mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
3229 | 030408006026 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤240mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3230 | 030408003005 | 电缆保护管 | (1)材质:mpp电缆保护管 (2)规格:φ150/17厚 (3)敷设方式:埋地敷设 | m | 16 |  |  |  | 清单
3231 | 030408003006 | 电缆保护管 | (1)材质:七孔梅花管 (2)规格:Ф110 (3)敷设方式:埋地敷设 | m | 4 |  |  |  | 清单
3232 | 030411001051 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管敷设 | m | 2.7 |  |  |  | 清单
3233 | 030411001052 | 配管 | (1)规格:DN20 | m | 3.6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第341页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:金属软管敷设
3234 | 030411001053 | 配管 | (1)规格:DN50 (2)名称:金属软管敷设 | m | 1.8 |  |  |  | 清单
3235 | 030411001054 | 配管 | (1)材质:JDG管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 64.91 |  |  |  | 清单
3236 | 030411001055 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 425.1 |  |  |  | 清单
3237 | 030411001056 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管（超高） (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 52 |  |  |  | 清单
3238 | 030411001057 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 33.78 |  |  |  | 清单
3239 | 030411001058 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 28.52 |  |  |  | 清单
3240 | 030411001059 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN50 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 18.72 |  |  |  | 清单
3241 | 030411001060 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN50 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:明配 | m | 15.08 |  |  |  | 清单
3242 | 030411001061 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN40 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:明配 | m | 5 |  |  |  | 清单
3243 | 030411001062 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 | m | 5 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第342页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:明配
3244 | 030413001008 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:明管支架 | kg | 11.668 |  |  |  | 清单
3245 | 030411004068 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 34.74 |  |  |  | 清单
3246 | 030411004069 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 708.22 |  |  |  | 清单
3247 | 030411004070 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线(超高) (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 510.94 |  |  |  | 清单
3248 | 030411004071 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:线槽配线 | m | 765.72 |  |  |  | 清单
3249 | 030411004072 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 363.59 |  |  |  | 清单
3250 | 030411004073 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线（超高） (4)型号:WDZBN-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 245.98 |  |  |  | 清单
3251 | 030411004074 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 | m | 35 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第343页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:配线（超高） (4)型号:WDZBN-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线
3252 | 030411004075 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 122.6 |  |  |  | 清单
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3253 | 030404034008 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:一位单极暗装壁开关 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
3254 | 030404034009 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:二位单极暗装壁开关 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
3255 | 030404034010 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:双控开关 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
3256 | 030404035007 | 插座 | (1)规格:250V/10A (2)名称:安全型二极加三极单相暗装插座 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
3257 | 030404035008 | 插座 | (1)规格:HD86ESC/16A IP54插座, (2)名称:底坑插座应带防溅盖 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
3258 | 030412001005 | 普通灯具 | (1)规格:40W带防护罩 (2)名称:瓷质防水灯座,节能光源配220V | 套 | 8 |  |  |  | 清单
3259 | 030412001006 | 普通灯具 | (1)规格:18W LED灯管 (2)名称:防水节能灯 | 套 | 6 |  |  |  | 清单
3260 | 030412005011 | 荧光灯 | (1)1×28/LED (2)单管荧光灯 灯管 带 e 为自带蓄电池应急灯,90min | 套 | 2 |  |  |  | 清单
3261 | 030412005012 | 荧光灯 | (1)1×28/LED (2)单管荧光灯 灯管 带 e 为自带蓄电池应急灯,90min (3)安装形式:超高 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
3262 | 030412005013 | 荧光灯 | (1)规格:18W LED灯管 自带红外线感应开关 (2)名称:节能灯 | 套 | 6 |  |  |  | 清单
3263 | 030412005014 | 荧光灯 | (1)规格:1×22W LED灯管 带 e 为自带蓄电池应急灯,90min (2)名称:节能型壁灯 | 套 | 6 |  |  |  | 清单
3264 | 030412005015 | 荧光灯 | (1)规格:1×36/T5 带 e 为自带蓄电池应 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第344页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
急灯,90min (2)名称:节能型壁装单管荧光灯
3265 | 030411006025 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关(插座)盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 25 |  |  |  | 清单
3266 | 030411006026 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 63 |  |  |  | 清单
3267 | 030411006027 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面+灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 9 |  |  |  | 清单
应急照明监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3268 | 030404017068 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ALE (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3269 | 030404017069 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2ALE (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3270 | 030411006028 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 179 |  |  |  | 清单
3271 | 030411001063 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 1171.39 |  |  |  | 清单
3272 | 030411001064 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管（超高） (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 86 |  |  |  | 清单
3273 | 030411004076 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*2.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 830.92 |  |  |  | 清单
3274 | 030411004077 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*2.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线（超高） (4)型号:WDZBN-RYJS | m | 439.97 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第345页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)配线形式:管内穿放
3275 | 030411006029 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面+灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
3276 | 030411001065 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管敷设 | m | 9.7 |  |  |  | 清单
3277 | 030412004024 | 装饰灯 | (1)名称:A 型安全出口消防应急标志灯具 (2)规格:1W | 套 | 8 |  |  |  | 清单
3278 | 030412004025 | 装饰灯 | (1)名称:A 型多信息复合标志灯具(双面单向不可调) (2)规格:1WDC36V | 套 | 3 |  |  |  | 清单
3279 | 030412004026 | 装饰灯 | (1)名称:A 型方向标志灯(双向可调) (2)规格:1W | 套 | 2 |  |  |  | 清单
3280 | 030412004027 | 装饰灯 | (1)名称:A 型楼层标志灯 (2)规格:1W | 套 | 4 |  |  |  | 清单
3281 | 030412004028 | 装饰灯 | (1)名称:A 型疏散出口标志灯 (2)规格:1W | 套 | 5 |  |  |  | 清单
3282 | 030412004029 | 装饰灯 | (1)名称:A 型消防应急照明灯具 楼梯间选用 (2)规格:8W | 套 | 8 |  |  |  | 清单
3283 | 030412004030 | 装饰灯 | (1)名称:A 型消防应急照明灯具 (2)规格:5W | 套 | 92 |  |  |  | 清单
3284 | 030412004031 | 装饰灯 | (1)名称:A 型消防应急照明灯具 (2)规格:8W | 套 | 6 |  |  |  | 清单
3285 | 030412004032 | 装饰灯 | (1)名称:A型方向标志灯(单向不可调) (2)规格: 1W | 套 | 51 |  |  |  | 清单
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3286 | 030411003015 | 桥架 | (1)规格:MR-(150+50)X100 (2)名称:火灾报警线槽: | m | 9.12 |  |  |  | 清单
3287 | 030413001009 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电缆桥架支撑架 | kg | 6.57 |  |  |  | 清单
3288 | 030408008006 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙体) | m3 | 0.01 |  |  |  | 清单
3289 | 030408002013 | 控制电缆 | (1)型号: WDZBN-KYJY- (2)规格:2*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 | m | 20.16 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第346页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放
3290 | 030408002014 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:2×2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 6.64 |  |  |  | 清单
3291 | 030408002015 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:3×1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 13.28 |  |  |  | 清单
3292 | 030408007007 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
3293 | 030411004078 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 883.36 |  |  |  | 清单
3294 | 030411004079 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.0mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 163.26 |  |  |  | 清单
3295 | 030411004080 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 311.04 |  |  |  | 清单
3296 | 030411004081 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线(超高) (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 152.94 |  |  |  | 清单
3297 | 030411004082 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:桥架内 | m | 54.72 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第347页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
穿放
3298 | 030411004083 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 668.5 |  |  |  | 清单
3299 | 030411004084 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线（超高） (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 355.58 |  |  |  | 清单
3300 | 030411004085 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 18.24 |  |  |  | 清单
3301 | 030411004086 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 581.22 |  |  |  | 清单
3302 | 030411004087 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线（超高） (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 435.58 |  |  |  | 清单
3303 | 030411004088 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 9.12 |  |  |  | 清单
3304 | 030411004089 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 133.4 |  |  |  | 清单
3305 | 030411004090 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线（超高） (4)型号:WDZB-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 105.83 |  |  |  | 清单
3306 | 030411004091 | 配线 | (1)材质:铜芯 | m | 9.12 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第348页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放
3307 | 030411004092 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 27.18 |  |  |  | 清单
3308 | 030411001066 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN50 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 27.5 |  |  |  | 清单
3309 | 030411001067 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN15 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 1082.11 |  |  |  | 清单
3310 | 030411001068 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN15 (3)名称:焊接钢管（超高） (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 35.5 |  |  |  | 清单
3311 | 030411001069 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 643.53 |  |  |  | 清单
3312 | 030411001070 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管（超高） (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 30.5 |  |  |  | 清单
3313 | 030411001071 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 11.45 |  |  |  | 清单
3314 | 030411001072 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN32 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 14.69 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第349页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3315 | 030411001073 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 11 |  |  |  | 清单
3316 | 030411006030 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:接线盒+盖板 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 22 |  |  |  | 清单
3317 | 030411006031 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 150 |  |  |  | 清单
3318 | 030904001007 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 J (2)规格:BF5100 | 个 | 59 |  |  |  | 清单
3319 | 030904001008 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 J（超高） (2)规格:BF5100 | 个 | 55 |  |  |  | 清单
3320 | 030904005005 | 声光报警器 | (1)规格:JBF5172 (2)名称:声光报警器 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
3321 | 030904006007 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:J-SAP-JBF4121A-P (2)名称:手动报警按钮带电话插孔 | 个/部 | 8 |  |  |  | 清单
3322 | 030904003005 | 按钮 | (1)规格:JBF4123A (2)名称:消火栓按钮 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
3323 | 030904008027 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF5141 (2)名称:编码单输入/单输出模块 | 个/台 | 12 |  |  |  | 清单
3324 | 030904008028 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF5131 (2)名称:编码单输入模块 | 个/台 | 21 |  |  |  | 清单
3325 | 030904008029 | 模块(模块箱) | (1)规格:400X400X120mm (2)名称:模块箱 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
3326 | 030904008030 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF-11A/M8 (2)名称:消防接线(模块)箱 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
3327 | 030904008031 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF4143 (2)名称:总线广播模块 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
3328 | 030904008032 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF4171 (2)名称:总线隔离器 | 个/台 | 8 |  |  |  | 清单
3329 | 030904006008 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:HY5716B (2)名称:消防电话分机 | 个/部 | 11 |  |  |  | 清单
3330 | 030904007003 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:消防广播 (2)功率:GRT3XA-01 >=3W | 个 | 6 |  |  |  | 清单
3331 | 030904007004 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:消防广播（超高） (2)功率:GRT3XA-01 >=3W | 个 | 6 |  |  |  | 清单
3332 | 030904015011 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:液晶火灾显示盘JBF-VDP5061 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第350页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3333 | 030904015012 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:广播功率放大器GRT-GB11-600W | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3334 | 030905003030 | 防火控制装置调试 | (1)类型:信号阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 5 |  |  |  | 清单
3335 | 030905003031 | 防火控制装置调试 | (1)类型:排烟阀防火阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 10 |  |  |  | 清单
3336 | 030905003032 | 防火控制装置调试 | (1)类型:一般客用电梯调试 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
3337 | 030905003033 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电梯迫降 运行楼层显示 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 1 |  |  |  | 清单
3338 | 030905003034 | 防火控制装置调试 | (1)类型:切断非消防电源调试 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 3 |  |  |  | 清单
3339 | 030905003035 | 防火控制装置调试 | (1)类型:广播喇叭及音箱、电话插孔 (2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 | 个/部 | 20 |  |  |  | 清单
3340 | 030905003036 | 防火控制装置调试 | (1)类型:通信分机 (2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 | 个/部 | 11 |  |  |  | 清单
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3341 | 030411001074 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN15 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 111.68 |  |  |  | 清单
3342 | 030411004093 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 124.18 |  |  |  | 清单
3343 | 030411006032 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
3344 | 030904008033 | 模块(模块箱) | (1)名称:常闭防火门(双开)防火门 | 个/台 | 4 |  |  |  | 清单
3345 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:门磁开关 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
3346 | 030904015013 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:防火门监控分机 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3347 | 030905003037 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电动防火门 | 个/部 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第351页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:消防控制装置接线
3348 | 030905003038 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电动防火门 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 4 |  |  |  | 清单
消防设备电源监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3349 | 030411001075 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 103.96 |  |  |  | 清单
3350 | 030411006033 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3351 | 030408002016 | 控制电缆 | (1)型号: WDZBN-KYJY- (2)规格:2*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 6.5 |  |  |  | 清单
3352 | 030408002017 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:2×2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 6.5 |  |  |  | 清单
3353 | 030408007008 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3354 | 030411004094 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 215.92 |  |  |  | 清单
3355 | 030411004095 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 18.24 |  |  |  | 清单
3356 | 030411004096 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿 | m | 107.96 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第352页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
放
3357 | 030411004097 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 9.12 |  |  |  | 清单
3358 | 030904008034 | 模块(模块箱) | (1)名称:ZXVA-S2传感器 | 个/台 | 5 |  |  |  | 清单
3359 | 030904008035 | 模块(模块箱) | (1)名称:ZXVI-W传感器 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
漏电火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3360 | 030411001076 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 13.16 |  |  |  | 清单
3361 | 030411004098 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJSP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 21.66 |  |  |  | 清单
3362 | 030411004099 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJSP- (5)配线形式:线槽配线 | m | 9.12 |  |  |  | 清单
3363 | 030904008036 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C125 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
3364 | 030904008037 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C25 | 个/台 | 1 |  |  |  | 清单
3365 | 030904008038 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C400 | 个/台 | 1 |  |  |  | 清单
能耗监测系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3366 | 030411001077 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 45.33 |  |  |  | 清单
3367 | 030411006034 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
3368 | 030904008039 | 模块(模块箱) | (1)名称:能耗采集器DTSF1352/BU-1.5(6)A | 个/台 | 6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第353页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3369 | 030411004100 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZC-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 53.83 |  |  |  | 清单
3370 | 030411004101 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZC-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 9.12 |  |  |  | 清单
3371 | 030904015014 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:能耗监控主机ACREL-5000 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3372 | 030501012003 | 交换机 | (1)名称:交换机 M0XA-5630I-8 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
气体灭火系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3373 | 030411001078 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN15 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 18.44 |  |  |  | 清单
3374 | 030411001079 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 99.99 |  |  |  | 清单
3375 | 030411001080 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 81.88 |  |  |  | 清单
3376 | 030411001081 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN32 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 31.8 |  |  |  | 清单
3377 | 030408002018 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KVV- (2)规格:6×1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 41.24 |  |  |  | 清单
3378 | 030408007009 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第354页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)材质、类型:铜
3379 | 030411004102 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 28 |  |  |  | 清单
3380 | 030411004103 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线(超高) (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 89.48 |  |  |  | 清单
3381 | 030411004104 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 14 |  |  |  | 清单
3382 | 030411004105 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线(超高) (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 52.06 |  |  |  | 清单
3383 | 030411004106 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 30.68 |  |  |  | 清单
3384 | 030411004107 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线（超高） (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 90.55 |  |  |  | 清单
3385 | 030411004108 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 3.2 |  |  |  | 清单
3386 | 030411004109 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:7×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 55.51 |  |  |  | 清单
3387 | 030411006035 | 接线盒 | (1)材质:铁质 | 个 | 22 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第355页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷
3388 | 030904001009 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 J (2)规格:BF5100 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
3389 | 030904001010 | 点型探测器 | (1)名称:智能型感温探测器 (2)规格:JTY-ZD-JBF-VH76 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
3390 | 030904003006 | 按钮 | (1)名称:紧急启停按钮 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3391 | 030412004033 | 装饰灯 | (1)名称:放气指示灯 (2)安装形式:壁装 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
3392 | 030412004034 | 装饰灯 | (1)名称:手/自动状态显示装置 (2)安装形式:壁装 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
3393 | 030412004035 | 装饰灯 | (1)名称:手动和自动控制转换装置 (2)安装形式:壁装 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
3394 | 030904015015 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:气体灭火控制器 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3395 | 030904005006 | 声光报警器 | (1)规格:JBF5172 (2)名称:声光报警器 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
3396 | 030904006009 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:HY5716B (2)名称:消防电话分机 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
3397 | 030905003039 | 防火控制装置调试 | (1)类型:通信分机 (2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
3398 | 030905003040 | 防火控制装置调试 | (1)类型:排烟阀防火阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
3399 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:有效泄压面积0.165m2 (2)类型:机械式 (3)名称:泄压口 (4)型号:XYK(B) | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3400 | 030902009003 | 无管网气体灭火装置 | (1)类型:柜式七氟丙烷灭火装置 (2)型号、规格:GQQ150/2.5 (3)药剂 HFC-227ea | 套 | 6 |  |  |  | 清单
3401 | 030905004003 | 气体灭火系统装置调试 | (1)试验容器规格:150L (2)气体试喷:七氟丙烷 | 点 | 6 |  |  |  | 清单
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3402 | 031001003020 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN15 (2)连接形式:环压链接 | m | 9.8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第356页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求
3403 | 031001003021 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 22.34 |  |  |  | 清单
3404 | 031001003022 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN32 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 0.24 |  |  |  | 清单
3405 | 031001003023 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN40 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 2.64 |  |  |  | 清单
3406 | 031001003024 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN50 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 34.96 |  |  |  | 清单
3407 | 031001003025 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN100 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 23.54 |  |  |  | 清单
3408 | 031001007011 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN | m | 25.94 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第357页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求
3409 | 031001003026 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN15 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 11.1 |  |  |  | 清单
3410 | 031001003027 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 57.5 |  |  |  | 清单
3411 | 031001003028 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 51.4 |  |  |  | 清单
3412 | 031208002005 | 管道绝热 | (1)橡塑管壳安装(管道)(管道 DN50mm以下) | m3 | 0.421 |  |  |  | 清单
3413 | 031208002006 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:19mm厚橡塑材料防晒,外包0.5mm厚铝板 (2)管道外径:DN125 | m3 | 0.164 |  |  |  | 清单
3414 | 031208007010 | 防潮层、保护层 | (1)防潮层、保护层安装(铝箔 管道) (2)防潮层、保护层安装(铁皮保护层 钢带安装) | m2 | 4.487 |  |  |  | 清单
3415 | 030413002003 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 120 |  |  |  | 清单
3416 | 031002001007 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 32.177 |  |  |  | 清单
3417 | 031201003013 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 | kg | 32.177 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第358页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍
3418 | 031002003028 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3419 | 030413003028 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3420 | 031003013007 | 水表 | (1)附件配置:(含：闸阀1个，含水表) (2)连接形式:螺纹 (3)安装部位(室内外):室内 (4)型号、规格:LXS-40E型水表 | 组/个 | 2 |  |  |  | 清单
3421 | 031003013008 | 水表 | (1)附件配置:(含：闸阀1个，含水表) (2)连接形式:螺纹 (3)安装部位(室内外):室内 (4)型号、规格:LXS-80E型水表 | 组/个 | 1 |  |  |  | 清单
3422 | 031003013009 | 水表 | (1)附件配置:(含：闸阀1个，含水表) (2)连接形式:螺纹 (3)安装部位(室内外):室内 (4)型号、规格:LXS-100E型水表 | 组/个 | 2 |  |  |  | 清单
3423 | 031003001020 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3424 | 031003001021 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:自动排气阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3425 | 031003006003 | 减压器 | (1)附件配置:(含：压力表2个,闸阀1个,Y型过滤器1个,减压阀1个,橡胶软接头1个) (2)连接形式:螺纹 (3)规格、压力等级:减压阀组DN100 | 组 | 2 |  |  |  | 清单
3426 | 031004008003 | 其他成品卫生器具 | (1)规格、类型:成品污水池（含水龙头） (2)附件名称、数量:含所有的配件 | 组 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第359页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3427 | 031004007003 | 小便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:感应冲洗阀小便器 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)组装形式:感应式冲水器安装(感应式冲水器 暗装) (5)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线) | 组 | 4 |  |  |  | 清单
3428 | 031004003003 | 洗脸盆 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:感应式洗手盆 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)感应式冲水器安装(感应式冲水器 暗装) (5)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线) | 组 | 4 |  |  |  | 清单
3429 | 031004006003 | 大便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:脚踏式冲洗阀大便器 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)组装形式:成套 | 组 | 10 |  |  |  | 清单
3430 | 030413003029 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
3431 | 030413003030 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
3432 | 010101007021 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 25.94 |  |  |  | 清单
3433 | 040504001004 | 砌筑井 | (1)名称、设计详图或参照图集:水表井（砖砌矩形阀门井，详图集05S502-43） (2)砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 (3)盖板材质、规格:C25预制钢筋砼 (4)垫层、基础材质及厚度:C10非泵送商品混凝土垫层，10cm厚；C25非泵送商品混凝土钢筋砼基础，20cm厚 | 座 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第360页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级水泥实心砖 (6)勾缝、抹面要求:满足规范及设计要求 (7)防渗、防水要求:满足规范及设计要求 (8)井盖、井圈材质及规格:轻型铸铁井盖井座 Φ700 (9)踏步材质、规格:塑钢爬梯踏步
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3434 | 031001007012 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 35.29 |  |  |  | 清单
3435 | 031001006015 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 51.63 |  |  |  | 清单
3436 | 031001006016 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 2.02 |  |  |  | 清单
3437 | 031001006017 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 17.31 |  |  |  | 清单
3438 | 031002003029 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第361页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3439 | 030413003031 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
3440 | 031002003030 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3441 | 031004014023 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 DN50 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 4 |  |  |  | 清单
3442 | 031004014024 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:清扫口 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
3443 | 031004014025 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火圈 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 4 |  |  |  | 清单
3444 | 031004014026 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:通气帽 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
3445 | 030413003032 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3446 | 030413003033 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3447 | 010101007022 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 38.71 |  |  |  | 清单
3448 | 010101007023 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径50mm以内 (3)1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 3.58 |  |  |  | 清单
雨水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3449 | 031001006018 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:承压PVC-U硬聚氯乙烯排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力 | m | 214.89 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第362页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
试验
3450 | 031001006019 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:承压PVC-U硬聚氯乙烯排水管 DN150 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 7.6 |  |  |  | 清单
3451 | 031002003031 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 20 |  |  |  | 清单
3452 | 031002003032 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
3453 | 030413003034 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 30 |  |  |  | 清单
3454 | 030413003035 | 打洞(孔) | (1)规格:DN150 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
3455 | 031004014027 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 DN150 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 1 |  |  |  | 清单
3456 | 031004014028 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铸铁 (2)型号、规格:87型雨水斗 DN100 (3)安装方式:室内 | 个/组 | 10 |  |  |  | 清单
3457 | 010101007024 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 86.05 |  |  |  | 清单
3458 | 010101007025 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径200mm以内 (3)1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 7.33 |  |  |  | 清单
3459 | 031004014029 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火 | 个/组 | 10 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第363页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
圈 DN100 (2)安装方式:室内
消火栓工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3460 | 030901002013 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 15.2 |  |  |  | 清单
3461 | 030901002014 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 41.6 |  |  |  | 清单
3462 | 030901002015 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 135.44 |  |  |  | 清单
3463 | 030901002016 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 7.38 |  |  |  | 清单
3464 | 031001007013 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:消防给水 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN150 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 8.56 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第364页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3465 | 031001007014 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:消防给水 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN65 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 3.97 |  |  |  | 清单
3466 | 031002001008 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 118.795 |  |  |  | 清单
3467 | 031201003014 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 118.795 |  |  |  | 清单
3468 | 031201001009 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红色调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | m2 | 88.54 |  |  |  | 清单
3469 | 031201001010 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:三油两布 | m2 | 4.434 |  |  |  | 清单
3470 | 031002003033 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
3471 | 030413003036 | 打洞(孔) | (1)规格:DN65 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
3472 | 031003001022 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3473 | 031003001023 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:自动排气阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3474 | 031003018025 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
3475 | 030901010007 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG24B | 套 | 11 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第365页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
65Z-J单栓带消防软管卷盘消火栓箱(消火栓箱内配置:?65室内消防栓一个;25m长麻质衬胶水带1条;.QZ19直流水枪1支,消火栓报警按钮1个(非直接启泵),且配有消防软管卷盘1个)。消火栓箱内的消防软管卷盘,应配置内径不小于Φ19的消防软管其长度为30.0m且喷嘴直径6mm的消防水枪) (2)安装方式:室内
3476 | 030901010008 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG24B65Z-J单栓带消防软管卷盘消火栓箱(消火栓箱内配置:SNW65-III型减压稳压消火栓;25m长麻质衬胶水带1条;.QZ19直流水枪1支,消火栓报警按钮1个(非直接启泵),且配有消防软管卷盘1个)。消火栓箱内的消防软管卷盘,应配置内径不小于Φ19的消防软管其长度为30.0m且喷嘴直径6mm的消防水枪) (2)安装方式:室内 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
3477 | 030905002005 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试 | 点 | 12 |  |  |  | 清单
3478 | 030901013005 | 灭火器 | (1)规格、型号:MF/ABC3灭火器 (2)形式:手提式 | 具/组 | 50 |  |  |  | 清单
3479 | 030901013006 | 灭火器 | (1)规格、型号:灭火器箱 2*3kg | 具/组 | 21 |  |  |  | 清单
3480 | 030601002003 | 压力仪表 | (1)名称:压力仪表(压力表 就地) (2)压力表弯材质、规格:取源部件制作安装(压力表弯安装) | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3481 | 030611001003 | 仪表阀门 | (1)名称:仪表阀门安装与研磨 (2)材质:碳钢 (3)连接方式:螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3482 | 010101007026 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径200mm以内 (3)挖沟深度:1.5m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 8.56 |  |  |  | 清单
3483 | 010101007027 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 | m | 3.97 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第366页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)挖沟深度:1.5m深 (4)回填要求:符合设计要求
喷淋工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3484 | 031001007015 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:喷淋 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN150 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 14.74 |  |  |  | 清单
3485 | 030901001037 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 70.99 |  |  |  | 清单
3486 | 030901001038 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 7.75 |  |  |  | 清单
3487 | 030901001039 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN80 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 49.23 |  |  |  | 清单
3488 | 030901001040 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 17.78 |  |  |  | 清单
3489 | 030901001041 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN50 (4)压力试验及冲洗设 | m | 137.4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第367页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
计要求:水压试验、水冲洗
3490 | 030901001042 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN40 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 70.84 |  |  |  | 清单
3491 | 030901001043 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN32 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 128.06 |  |  |  | 清单
3492 | 030901001044 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN25 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 552.03 |  |  |  | 清单
3493 | 030901001045 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 51.98 |  |  |  | 清单
3494 | 030901001046 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 11.65 |  |  |  | 清单
3495 | 030901001047 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN80 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 39.68 |  |  |  | 清单
3496 | 030901001048 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连 | m | 16.02 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第368页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
3497 | 030901001049 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN50 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 107.66 |  |  |  | 清单
3498 | 030901001050 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN40 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 68.37 |  |  |  | 清单
3499 | 030901001051 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN32 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 119.56 |  |  |  | 清单
3500 | 030901001052 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN25 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 207.46 |  |  |  | 清单
3501 | 030901001053 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN20 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 4.4 |  |  |  | 清单
3502 | 030901001054 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外 | m | 8.93 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第369页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
涂覆环氧树脂钢管 DN20 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
3503 | 031002001009 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 450.521 |  |  |  | 清单
3504 | 031201003015 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 450.521 |  |  |  | 清单
3505 | 031201001011 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红色调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | m2 | 284.683 |  |  |  | 清单
3506 | 031201001012 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:三油两布 | m2 | 1.207 |  |  |  | 清单
3507 | 031002003034 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
3508 | 031002003035 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3509 | 030413003037 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
3510 | 030413003038 | 打洞(孔) | (1)规格:DN150 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3511 | 031002003036 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3512 | 031003001024 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第370页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀
3513 | 031003001025 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:自动排气阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3514 | 031003001026 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:泄水阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3515 | 031003018026 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:信号阀 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
3516 | 031003018027 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3517 | 031004014030 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:通气帽 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
3518 | 030901006003 | 水流指示器 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)规格、型号:水流指示器DN150 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3519 | 030905002006 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试(自动喷水灭火系统) | 点 | 2 |  |  |  | 清单
3520 | 030901007005 | 减压孔板 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)材质、规格:减压孔板 DN150 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3521 | 031004014031 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 DN50 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
3522 | 030817005003 | 钢制排水漏斗制作安装 | (1)口径规格:钢制排水漏斗制作安装(公称直径100mm以内) | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3523 | 030413003039 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3524 | 030901008003 | 末端试水装置 | (1)组装形式:末端试水装置(公称直径25mm以内) | 组 | 2 |  |  |  | 清单
3525 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位:室内 (3)材质、型号、规格:喷头 | 个 | 468 |  |  |  | 清单
3526 | 030901004003 | 报警装置 | (1)名称:湿式报警阀 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第371页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
组(含：水力警铃,压力表,流量计,闸阀等) (2)型号、规格:DN150
3527 | 010101007028 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径50mm以内 (3)挖沟深度:0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 2.33 |  |  |  | 清单
3528 | 010101007029 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 6.87 |  |  |  | 清单
3529 | 010101007030 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径200mm以内 (3)挖沟深度:1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 14.74 |  |  |  | 清单
3530 | 031004014032 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火圈 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 4 |  |  |  | 清单
3531 | 031001006020 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 32.87 |  |  |  | 清单
3532 | 031001006021 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 7.37 |  |  |  | 清单
15#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
地上防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3533 | 030702001026 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 318.79 |  |  |  | 清单
3534 | 030702001027 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤4000mm | m2 | 181.33 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第372页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求
3535 | 030702001028 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.2 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 12.74 |  |  |  | 清单
3536 | 030702001029 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:圆形 (5)板材厚度:δ1.2 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 5.5 |  |  |  | 清单
3537 | 030702001030 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1250mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:圆形 (5)板材厚度:δ1.2 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 10.03 |  |  |  | 清单
3538 | 031208007011 | 防潮层、保护层 | (1)厚度:硅酸钙防火板20mm，岩棉30mm (2)材料:工业一体化硅酸钙复合板防火包覆，1.00h耐火极限板材厚20mm | m2 | 506.9 |  |  |  | 清单
3539 | 031208007012 | 防潮层、保护层 | (1)厚度:硅酸钙防火板30mm，岩棉30mm (2)材料:工业一体化硅酸钙复合板防火用无石棉纤维增强硅酸钙板和岩棉板为夹芯层，外表面采用彩钢板做保护层，内表面为铝箔贴面防火包覆，2.00h耐火极限板材采用60mm厚 | m2 | 21.49 |  |  |  | 清单
3540 | 011210003005 | 玻璃隔断 | (1)固定挡烟垂壁采用无机防火布 | m2 | 94.19 |  |  |  | 清单
3541 | 030703019004 | 柔性接口 | (1)材质:帆布 (2)名称:柔性接口 | m2 | 3.78 |  |  |  | 清单
3542 | 031002002007 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)名称:设备支架制 | kg | 128 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第373页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
作、安装
3543 | 031201003016 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 3673.27 |  |  |  | 清单
3544 | 030108003012 | 轴流通风机 | (1)名称:高温轴流排烟风机, (2)规格:风量74000,机外压力650pa,转速720rpm,风机效率≥82％, 电动机 功率22kW, 电压 380V/3N~50Hz/消防电源,噪声94dB, (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (4)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3545 | 030108003013 | 轴流通风机 | (1)名称:高温轴流排烟风机, (2)规格:风量97000,机外压力700pa,转速720rpm,风机效率≥82％, 电动机 功率37kW, 电压 380V/3N~50Hz/消防电源,噪声96dB,落地安装 (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (4)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3546 | 030603001007 | 执行机构 | (1)名称:手动控制装置 | 台 | 5 |  |  |  | 清单
3547 | 030703001026 | 碳钢阀门 | (1)规格:1600×400 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
3548 | 030703001027 | 碳钢阀门 | (1)规格:1200×1200 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3549 | 030703001028 | 碳钢阀门 | (1)规格:2000×500 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3550 | 030703001029 | 碳钢阀门 | (1)规格:1400×1200 (2)名称:280℃防火阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第374页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求
3551 | 030703001030 | 碳钢阀门 | (1)规格:2400×500 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3552 | 030703001031 | 碳钢阀门 | (1)规格:1600×400 (2)名称:280℃全自动排烟防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
3553 | 030703001032 | 碳钢阀门 | (1)规格:2400×500 (2)名称:280℃全自动排烟防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3554 | 030703011016 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)700×700 (2)单层百叶风口+简易调节阀 | 个 | 24 |  |  |  | 清单
3555 | 030703011017 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)900*900 (2)单层百叶风口+简易调节阀 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
3556 | 030702012004 | 穿墙套管制作安装 | (1)名称:穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌簿钢板 (3)规格:1.6mm厚 (4)穿墙防火处理 离心玻璃棉 | m2 | 2.16 |  |  |  | 清单
3557 | 030704001009 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3558 | 030702001031 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 26.03 |  |  |  | 清单
3559 | 030702001032 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.6 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 2.16 |  |  |  | 清单
3560 | 030702001033 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm | m2 | 3.12 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第375页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.75 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求
3561 | 030702001034 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1250mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.0 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 1.19 |  |  |  | 清单
3562 | 031002002008 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 6 |  |  |  | 清单
3563 | 031201003017 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 144.55 |  |  |  | 清单
3564 | 030108003014 | 轴流通风机 | (1)名称:壁式轴流风机, (2)规格:风量5200,机外压力64pa,能效等级：二级,风机效率≥82％, 电动机 功率0.18kW, 电压 380V/3N~50Hz/平时电源,自带防雨罩,内衬防虫网,带70℃电动防火阀(常开) (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (4)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
3565 | 030108006004 | 其他风机 | (1)规格:风量150m3/h,机外压力150pa,电动机功率0.025KW,风机效率≥82％,电压 220V/1N~50Hz能效等级；二级，平时电源,噪声39dB,自带止回阀 (2)名称:排气扇,V-150, (3)减振底座形式、数量:满足施工及设计规范要求 | 台 | 18 |  |  |  | 清单
3566 | 030603001008 | 执行机构 | (1)名称:手动控制装置 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
3567 | 030703001033 | 碳钢阀门 | (1)规格:1200×1000 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第376页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:70℃电动防火阀(常开) (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求
3568 | 030703001034 | 碳钢阀门 | (1)规格:200×200 (2)名称:70℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3569 | 030703011018 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:200×200 (2)名称:单层百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3570 | 030703011019 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1200×1000 内衬防虫网 (2)名称:矩形防雨百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3571 | 030703011020 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:800×400 (2)名称:矩形防雨百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3572 | 030704001010 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3573 | 030409005007 | 避雷网 | (1)规格:φ12 (2)材质:热镀锌圆钢 (3)名称:明敷避雷网 (4)安装形式:沿折板支架敷设 | m | 249.568 |  |  |  | 清单
3574 | 030409005008 | 避雷网 | (1)名称:暗敷避雷网 (2)安装形式:利用屋面板、土建构架内相互连接的钢筋网构成自然接闪网, | m | 328.324 |  |  |  | 清单
3575 | 030409003004 | 避雷引下线 | (1)材质:钢筋 (2)规格:≥φ16 (3)名称:避雷引下线 (4) | m | 121.5 |  |  |  | 清单
3576 | 030409004004 | 均压环 | (1)名称:(均压环敷设 利用圈梁钢筋) (2)安装形式:(柱钢筋与圈梁钢筋焊接) (3)(接地测试点安装) (4)桩承台接地(3根桩以内连接) | m | 639.34 |  |  |  | 清单
3577 | 030409012004 | 利用底板钢筋网等电位联焊 | (1)部位:避雷网安装(卫生间等电位均压环安装) | m2 | 55 |  |  |  | 清单
3578 | 030409002013 | 接地母线 | (1)规格:-50*5 (2)材质:热镀锌扁钢 | m | 13.125 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第377页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:户内接地母线
3579 | 030409002014 | 接地母线 | (1)规格:-40*4 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 28.157 |  |  |  | 清单
3580 | 030409002015 | 接地母线 | (1)规格:-25*4 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 1.559 |  |  |  | 清单
3581 | 030409002016 | 接地母线 | (1)规格:-40×4 (2)材质:镀铜扁钢 (3)名称:户外接地母线 | m | 16.624 |  |  |  | 清单
3582 | 030409008008 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(总等电位端子箱 暗装)MEB | 台/块 | 2 |  |  |  | 清单
3583 | 030409008009 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(等电位端子盒安装)LEB | 台/块 | 8 |  |  |  | 清单
3584 | 030409008010 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:临时接地端子 | 台/块 | 8 |  |  |  | 清单
3585 | 030411001082 | 配管 | (1)材质:FPC管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 14.2 |  |  |  | 清单
3586 | 030411004110 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:25mm2 (3)名称:配线 (4)型号:BV (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 (7)配线部位:焊铜接线端子(导线截面≤35mm2) | m | 14.2 |  |  |  | 清单
3587 | 030414011004 | 接地装置 | (1)类别:(接地网) (2)名称:接地系统测试 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3588 | 030404017070 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AP1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3589 | 030404017071 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1XAP1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第378页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3590 | 030404017072 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1XAE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3591 | 030404017073 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:APht1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3592 | 030404017074 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:APpdf (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3593 | 030404017075 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AL1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3594 | 030404017076 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ATE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3595 | 030404017077 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ATpy1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3596 | 030404017078 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2AL1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3597 | 030404017079 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2ATpy1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3598 | 030404017080 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:ACpf1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3599 | 030404017081 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第379页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装方式:悬挂式 (3)型号:WAL1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件
3600 | 030404017082 | 配电箱 | (1)名称:电梯控制箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:AKdt（仅计安装费） (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
3601 | 030404017083 | 配电箱 | (1)名称:消火栓系统增压泵控制箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2ATE (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3602 | 030404017084 | 配电箱 | (1)名称:T接箱 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
3603 | 030414002004 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统 (2)电压等级(kV):≤1KV | 系统 | 5 |  |  |  | 清单
3604 | 030414004004 | 自动投入装置 | (1)名称:自动投入装置系统调试 | 系统/台 | 5 |  |  |  | 清单
3605 | 030406009004 | 微型电机、电加热器 | (1)规格:微型电机调试(综合) (2)名称:微型电机、变频机组检查接线(微型电机) | 台 | 2 |  |  |  | 清单
3606 | 030406006004 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:电磁控制 (2)名称:交流异步电动机检查接线 (3)容量(kW):交流异步电动机 功率≤30kw | 台 | 2 |  |  |  | 清单
电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3607 | 030411003016 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:(150+150)x150 (3)名称:消防槽式防火桥架- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 108.1 |  |  |  | 清单
3608 | 030411003017 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:300×150 (3)名称:普通强电电缆桥架- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 59.27 |  |  |  | 清单
3609 | 030411003018 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:300×100 (3)名称:防水线槽- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 20.08 |  |  |  | 清单
3610 | 030411003019 | 桥架 | (1)材质:钢制 | m | 44.75 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第380页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:600×150 (3)名称:普通强电电缆桥架- (4)接地要求:满足设计及规范要求
3611 | 030413001010 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电缆桥架支撑架 | kg | 310.52 |  |  |  | 清单
3612 | 030408008007 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙体) | m3 | 0.02 |  |  |  | 清单
3613 | 030408001056 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:3×35+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 14.2 |  |  |  | 清单
3614 | 030408001057 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:4×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 10.6 |  |  |  | 清单
3615 | 030408001058 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:4×70+1×35 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 99.34 |  |  |  | 清单
3616 | 030408001059 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 61.84 |  |  |  | 清单
3617 | 030408001060 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×50+1×25 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 23.86 |  |  |  | 清单
3618 | 030408001061 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×50+1×25 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 20.8 |  |  |  | 清单
3619 | 030408001062 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×240+1×120 (3)材质:铜芯 | m | 58.05 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第381页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内
3620 | 030408001063 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 155.28 |  |  |  | 清单
3621 | 030408001064 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:3×35+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 101.45 |  |  |  | 清单
3622 | 030408001065 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:3×2.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 7.47 |  |  |  | 清单
3623 | 030408001066 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 14.13 |  |  |  | 清单
3624 | 030408001067 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 35.74 |  |  |  | 清单
3625 | 030408001068 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 12.3 |  |  |  | 清单
3626 | 030408001069 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 18.46 |  |  |  | 清单
3627 | 030408001070 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 | m | 90.08 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第382页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内
3628 | 030408006027 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2) (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
3629 | 030408006028 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤16mm2) (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3630 | 030408006029 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
3631 | 030408006030 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤16mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
3632 | 030408006031 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤35mm2) (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
3633 | 030408006032 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤50mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
3634 | 030408006033 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤70mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
3635 | 030408006034 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤240mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第383页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3636 | 030408003007 | 电缆保护管 | (1)材质:mpp电缆保护管 (2)规格:φ150/17厚 (3)敷设方式:埋地敷设 | m | 16 |  |  |  | 清单
3637 | 030408003008 | 电缆保护管 | (1)材质:七孔梅花管 (2)规格:Ф110 (3)敷设方式:埋地敷设 | m | 4 |  |  |  | 清单
3638 | 030411001083 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管敷设 | m | 2.7 |  |  |  | 清单
3639 | 030411001084 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 3.6 |  |  |  | 清单
3640 | 030411001085 | 配管 | (1)规格:DN50 (2)名称:金属软管敷设 | m | 1.8 |  |  |  | 清单
3641 | 030411001086 | 配管 | (1)材质:JDG管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 64.91 |  |  |  | 清单
3642 | 030411001087 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 425.1 |  |  |  | 清单
3643 | 030411001088 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管（超高） (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 52 |  |  |  | 清单
3644 | 030411001089 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 33.78 |  |  |  | 清单
3645 | 030411001090 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 28.52 |  |  |  | 清单
3646 | 030411001091 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN50 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 | m | 18.72 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第384页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)配置形式:暗配
3647 | 030411001092 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN50 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:明配 | m | 15.08 |  |  |  | 清单
3648 | 030411001093 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN40 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:明配 | m | 5 |  |  |  | 清单
3649 | 030411001094 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:明配 | m | 5 |  |  |  | 清单
3650 | 030413001011 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:明管支架 | kg | 11.668 |  |  |  | 清单
3651 | 030411004111 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 34.74 |  |  |  | 清单
3652 | 030411004112 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 708.22 |  |  |  | 清单
3653 | 030411004113 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线(超高) (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 510.94 |  |  |  | 清单
3654 | 030411004114 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:线槽配线 | m | 765.72 |  |  |  | 清单
3655 | 030411004115 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 | m | 363.59 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第385页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)型号:WDZBN-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线
3656 | 030411004116 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线（超高） (4)型号:WDZBN-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 245.98 |  |  |  | 清单
3657 | 030411004117 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:配线（超高） (4)型号:WDZBN-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 35 |  |  |  | 清单
3658 | 030411004118 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 122.6 |  |  |  | 清单
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3659 | 030404034011 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:一位单极暗装壁开关 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
3660 | 030404034012 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:二位单极暗装壁开关 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
3661 | 030404034013 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:双控开关 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
3662 | 030404035009 | 插座 | (1)规格:250V/10A (2)名称:安全型二极加三极单相暗装插座 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
3663 | 030404035010 | 插座 | (1)规格:HD86ESC/16A IP54插座, (2)名称:底坑插座应带防溅盖 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
3664 | 030412001007 | 普通灯具 | (1)规格:40W带防护罩 (2)名称:瓷质防水灯座,节能光源配220V | 套 | 8 |  |  |  | 清单
3665 | 030412001008 | 普通灯具 | (1)规格:18W LED灯管 (2)名称:防水节能灯 | 套 | 6 |  |  |  | 清单
3666 | 030412005016 | 荧光灯 | (1)1×28/LED (2)单管荧光灯 灯管 带 e 为自带蓄电池 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第386页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
应急灯,90min
3667 | 030412005017 | 荧光灯 | (1)1×28/LED (2)单管荧光灯 灯管 带 e 为自带蓄电池应急灯,90min (3)安装形式:超高 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
3668 | 030412005018 | 荧光灯 | (1)规格:18W LED灯管 自带红外线感应开关 (2)名称:节能灯 | 套 | 6 |  |  |  | 清单
3669 | 030412005019 | 荧光灯 | (1)规格:1×22W LED灯管 带 e 为自带蓄电池应急灯,90min (2)名称:节能型壁灯 | 套 | 6 |  |  |  | 清单
3670 | 030412005020 | 荧光灯 | (1)规格:1×36/T5 带 e 为自带蓄电池应急灯,90min (2)名称:节能型壁装单管荧光灯 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
3671 | 030411006036 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关(插座)盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 25 |  |  |  | 清单
3672 | 030411006037 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 63 |  |  |  | 清单
3673 | 030411006038 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面+灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 9 |  |  |  | 清单
应急照明监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3674 | 030404017085 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ALE (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3675 | 030404017086 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2ALE (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3676 | 030411006039 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 179 |  |  |  | 清单
3677 | 030411001095 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 1171.39 |  |  |  | 清单
3678 | 030411001096 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管（超高 | m | 86 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第387页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
） (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配
3679 | 030411004119 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*2.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 830.92 |  |  |  | 清单
3680 | 030411004120 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*2.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线（超高） (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 439.97 |  |  |  | 清单
3681 | 030411006040 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面+灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
3682 | 030411001097 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管敷设 | m | 9.7 |  |  |  | 清单
3683 | 030412004036 | 装饰灯 | (1)名称:A 型安全出口消防应急标志灯具 (2)规格:1W | 套 | 8 |  |  |  | 清单
3684 | 030412004037 | 装饰灯 | (1)名称:A 型多信息复合标志灯具(双面单向不可调) (2)规格:1WDC36V | 套 | 3 |  |  |  | 清单
3685 | 030412004038 | 装饰灯 | (1)名称:A 型方向标志灯(双向可调) (2)规格:1W | 套 | 2 |  |  |  | 清单
3686 | 030412004039 | 装饰灯 | (1)名称:A 型楼层标志灯 (2)规格:1W | 套 | 4 |  |  |  | 清单
3687 | 030412004040 | 装饰灯 | (1)名称:A 型疏散出口标志灯 (2)规格:1W | 套 | 5 |  |  |  | 清单
3688 | 030412004041 | 装饰灯 | (1)名称:A 型消防应急照明灯具 楼梯间选用 (2)规格:8W | 套 | 8 |  |  |  | 清单
3689 | 030412004042 | 装饰灯 | (1)名称:A 型消防应急照明灯具 (2)规格:5W | 套 | 92 |  |  |  | 清单
3690 | 030412004043 | 装饰灯 | (1)名称:A 型消防应急照明灯具 (2)规格:8W | 套 | 6 |  |  |  | 清单
3691 | 030412004044 | 装饰灯 | (1)名称:A型方向标志灯(单向不可调) (2)规格: 1W | 套 | 51 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第388页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3692 | 030411003020 | 桥架 | (1)规格:MR-(150+50)X100 (2)名称:火灾报警线槽: | m | 9.12 |  |  |  | 清单
3693 | 030413001012 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电缆桥架支撑架 | kg | 6.57 |  |  |  | 清单
3694 | 030408008008 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙体) | m3 | 0.01 |  |  |  | 清单
3695 | 030408002019 | 控制电缆 | (1)型号: WDZBN-KYJY- (2)规格:2*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 20.16 |  |  |  | 清单
3696 | 030408002020 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:2×2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 6.64 |  |  |  | 清单
3697 | 030408002021 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:3×1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 13.28 |  |  |  | 清单
3698 | 030408007010 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
3699 | 030411004121 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 883.36 |  |  |  | 清单
3700 | 030411004122 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.0mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 163.26 |  |  |  | 清单
3701 | 030411004123 | 配线 | (1)材质:铜芯 | m | 311.04 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第389页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放
3702 | 030411004124 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线(超高) (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 152.94 |  |  |  | 清单
3703 | 030411004125 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 54.72 |  |  |  | 清单
3704 | 030411004126 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 668.5 |  |  |  | 清单
3705 | 030411004127 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线（超高） (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 355.58 |  |  |  | 清单
3706 | 030411004128 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 18.24 |  |  |  | 清单
3707 | 030411004129 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 581.22 |  |  |  | 清单
3708 | 030411004130 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线（超高） (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 435.58 |  |  |  | 清单
3709 | 030411004131 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:桥架内 | m | 9.12 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第390页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
穿放
3710 | 030411004132 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 133.4 |  |  |  | 清单
3711 | 030411004133 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线（超高） (4)型号:WDZB-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 105.83 |  |  |  | 清单
3712 | 030411004134 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 9.12 |  |  |  | 清单
3713 | 030411004135 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 27.18 |  |  |  | 清单
3714 | 030411001098 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN50 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 27.5 |  |  |  | 清单
3715 | 030411001099 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN15 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 1082.11 |  |  |  | 清单
3716 | 030411001100 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN15 (3)名称:焊接钢管（超高） (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 35.5 |  |  |  | 清单
3717 | 030411001101 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 643.53 |  |  |  | 清单
3718 | 030411001102 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 | m | 30.5 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第391页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:焊接钢管（超高） (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷
3719 | 030411001103 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 11.45 |  |  |  | 清单
3720 | 030411001104 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN32 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 14.69 |  |  |  | 清单
3721 | 030411001105 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 11 |  |  |  | 清单
3722 | 030411006041 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:接线盒+盖板 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 22 |  |  |  | 清单
3723 | 030411006042 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 150 |  |  |  | 清单
3724 | 030904001011 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 J (2)规格:BF5100 | 个 | 59 |  |  |  | 清单
3725 | 030904001012 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 J（超高） (2)规格:BF5100 | 个 | 55 |  |  |  | 清单
3726 | 030904005007 | 声光报警器 | (1)规格:JBF5172 (2)名称:声光报警器 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
3727 | 030904006010 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:J-SAP-JBF4121A-P (2)名称:手动报警按钮带电话插孔 | 个/部 | 8 |  |  |  | 清单
3728 | 030904003007 | 按钮 | (1)规格:JBF4123A (2)名称:消火栓按钮 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
3729 | 030904008040 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF5141 (2)名称:编码单输入/单输出模块 | 个/台 | 12 |  |  |  | 清单
3730 | 030904008041 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF5131 (2)名称:编码单输入模块 | 个/台 | 21 |  |  |  | 清单
3731 | 030904008042 | 模块(模块箱) | (1)规格:400X400X120mm (2)名称:模块箱 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
3732 | 030904008043 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF-11A/M8 (2)名称:消防接线(模块)箱 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
3733 | 030904008044 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF4143 (2)名称:总线广播模 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第392页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
块
3734 | 030904008045 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF4171 (2)名称:总线隔离器 | 个/台 | 8 |  |  |  | 清单
3735 | 030904006011 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:HY5716B (2)名称:消防电话分机 | 个/部 | 11 |  |  |  | 清单
3736 | 030904007005 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:消防广播 (2)功率:GRT3XA-01 >=3W | 个 | 6 |  |  |  | 清单
3737 | 030904007006 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:消防广播（超高） (2)功率:GRT3XA-01 >=3W | 个 | 6 |  |  |  | 清单
3738 | 030904015016 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:液晶火灾显示盘JBF-VDP5061 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
3739 | 030904015017 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:广播功率放大器GRT-GB11-600W | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3740 | 030905003041 | 防火控制装置调试 | (1)类型:信号阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 5 |  |  |  | 清单
3741 | 030905003042 | 防火控制装置调试 | (1)类型:排烟阀防火阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 10 |  |  |  | 清单
3742 | 030905003043 | 防火控制装置调试 | (1)类型:一般客用电梯调试 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
3743 | 030905003044 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电梯迫降 运行楼层显示 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 1 |  |  |  | 清单
3744 | 030905003045 | 防火控制装置调试 | (1)类型:切断非消防电源调试 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 3 |  |  |  | 清单
3745 | 030905003046 | 防火控制装置调试 | (1)类型:广播喇叭及音箱、电话插孔 (2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 | 个/部 | 20 |  |  |  | 清单
3746 | 030905003047 | 防火控制装置调试 | (1)类型:通信分机 (2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 | 个/部 | 11 |  |  |  | 清单
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3747 | 030411001106 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN15 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 111.68 |  |  |  | 清单
3748 | 030411004136 | 配线 | (1)材质:铜芯 | m | 124.18 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第393页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放
3749 | 030411006043 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
3750 | 030904008046 | 模块(模块箱) | (1)名称:常闭防火门(双开)防火门 | 个/台 | 4 |  |  |  | 清单
3751 | 030507007004 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:门磁开关 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
3752 | 030904015018 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:防火门监控分机 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3753 | 030905003048 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电动防火门 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 4 |  |  |  | 清单
3754 | 030905003049 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电动防火门 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 4 |  |  |  | 清单
消防设备电源监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3755 | 030411001107 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 103.96 |  |  |  | 清单
3756 | 030411006044 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3757 | 030408002022 | 控制电缆 | (1)型号: WDZBN-KYJY- (2)规格:2*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 6.5 |  |  |  | 清单
3758 | 030408002023 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:2×2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 6.5 |  |  |  | 清单
3759 | 030408007011 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3760 | 030411004137 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 | m | 215.92 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第394页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放
3761 | 030411004138 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 18.24 |  |  |  | 清单
3762 | 030411004139 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 107.96 |  |  |  | 清单
3763 | 030411004140 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 9.12 |  |  |  | 清单
3764 | 030904008047 | 模块(模块箱) | (1)名称:ZXVA-S2传感器 | 个/台 | 5 |  |  |  | 清单
3765 | 030904008048 | 模块(模块箱) | (1)名称:ZXVI-W传感器 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
漏电火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3766 | 030411001108 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 13.16 |  |  |  | 清单
3767 | 030411004141 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJSP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 21.66 |  |  |  | 清单
3768 | 030411004142 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJSP- (5)配线形式:线槽配线 | m | 9.12 |  |  |  | 清单
3769 | 030904008049 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C125 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
3770 | 030904008050 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C25 | 个/台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第395页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3771 | 030904008051 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C400 | 个/台 | 1 |  |  |  | 清单
能耗监测系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3772 | 030411001109 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 45.33 |  |  |  | 清单
3773 | 030411006045 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
3774 | 030904008052 | 模块(模块箱) | (1)名称:能耗采集器DTSF1352/BU-1.5(6)A | 个/台 | 6 |  |  |  | 清单
3775 | 030411004143 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZC-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 53.83 |  |  |  | 清单
3776 | 030411004144 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZC-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 9.12 |  |  |  | 清单
3777 | 030904015019 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:能耗监控主机ACREL-5000 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3778 | 030501012004 | 交换机 | (1)名称:交换机 M0XA-5630I-8 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
气体灭火系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3779 | 030411001110 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN15 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 18.44 |  |  |  | 清单
3780 | 030411001111 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 99.99 |  |  |  | 清单
3781 | 030411001112 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 81.88 |  |  |  | 清单
3782 | 030411001113 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN32 (3)名称:焊接钢管 | m | 31.8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第396页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷
3783 | 030408002024 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KVV- (2)规格:6×1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 41.24 |  |  |  | 清单
3784 | 030408007012 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3785 | 030411004145 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 28 |  |  |  | 清单
3786 | 030411004146 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线(超高) (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 89.48 |  |  |  | 清单
3787 | 030411004147 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 14 |  |  |  | 清单
3788 | 030411004148 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线(超高) (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 52.06 |  |  |  | 清单
3789 | 030411004149 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 30.68 |  |  |  | 清单
3790 | 030411004150 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线（超高） (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 90.55 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第397页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3791 | 030411004151 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 3.2 |  |  |  | 清单
3792 | 030411004152 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:7×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 55.51 |  |  |  | 清单
3793 | 030411006046 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 22 |  |  |  | 清单
3794 | 030904001013 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 J (2)规格:BF5100 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
3795 | 030904001014 | 点型探测器 | (1)名称:智能型感温探测器 (2)规格:JTY-ZD-JBF-VH76 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
3796 | 030904003008 | 按钮 | (1)名称:紧急启停按钮 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3797 | 030412004045 | 装饰灯 | (1)名称:放气指示灯 (2)安装形式:壁装 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
3798 | 030412004046 | 装饰灯 | (1)名称:手/自动状态显示装置 (2)安装形式:壁装 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
3799 | 030412004047 | 装饰灯 | (1)名称:手动和自动控制转换装置 (2)安装形式:壁装 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
3800 | 030904015020 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:气体灭火控制器 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3801 | 030904005008 | 声光报警器 | (1)规格:JBF5172 (2)名称:声光报警器 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
3802 | 030904006012 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:HY5716B (2)名称:消防电话分机 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
3803 | 030905003050 | 防火控制装置调试 | (1)类型:通信分机 (2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
3804 | 030905003051 | 防火控制装置调试 | (1)类型:排烟阀防火阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
3805 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:有效泄压面积0.165m2 (2)类型:机械式 (3)名称:泄压口 (4)型号:XYK(B) | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第398页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3806 | 030902009004 | 无管网气体灭火装置 | (1)类型:柜式七氟丙烷灭火装置 (2)型号、规格:GQQ150/2.5 (3)药剂 HFC-227ea | 套 | 6 |  |  |  | 清单
3807 | 030905004004 | 气体灭火系统装置调试 | (1)试验容器规格:150L (2)气体试喷:七氟丙烷 | 点 | 6 |  |  |  | 清单
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3808 | 031001003029 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN15 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 9.8 |  |  |  | 清单
3809 | 031001003030 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 22.34 |  |  |  | 清单
3810 | 031001003031 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN32 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 0.24 |  |  |  | 清单
3811 | 031001003032 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN40 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 2.64 |  |  |  | 清单
3812 | 031001003033 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN50 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 35.02 |  |  |  | 清单
3813 | 031001003034 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:3 | m | 23.66 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第399页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
04不锈钢给水管 DN100 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求
3814 | 031001007016 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 26.09 |  |  |  | 清单
3815 | 031001003035 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN15 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 51.4 |  |  |  | 清单
3816 | 031001003036 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 57.5 |  |  |  | 清单
3817 | 031001003037 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 11.1 |  |  |  | 清单
3818 | 030413002004 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 120 |  |  |  | 清单
3819 | 031208002007 | 管道绝热 | (1)橡塑管壳安装(管道)(管道 DN50mm以下) | m3 | 1.57 |  |  |  | 清单
3820 | 031208002008 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:19mm厚橡塑材料防晒,外包0.5mm厚铝板 | m3 | 0.165 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第400页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)管道外径:DN125
3821 | 031208007013 | 防潮层、保护层 | (1)防潮层、保护层安装(铝箔 管道) (2)防潮层、保护层安装(铁皮保护层 钢带安装) | m2 | 4.487 |  |  |  | 清单
3822 | 031002001010 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 32.26 |  |  |  | 清单
3823 | 031201003018 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 32.26 |  |  |  | 清单
3824 | 031002003037 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3825 | 030413003040 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3826 | 031003013010 | 水表 | (1)附件配置:(含：闸阀1个，含水表) (2)连接形式:螺纹 (3)安装部位(室内外):室内 (4)型号、规格:LXS-40E型水表 | 组/个 | 2 |  |  |  | 清单
3827 | 031003013011 | 水表 | (1)附件配置:(含：闸阀1个，含水表) (2)连接形式:螺纹 (3)安装部位(室内外):室内 (4)型号、规格:LXS-80E型水表 | 组/个 | 1 |  |  |  | 清单
3828 | 031003013012 | 水表 | (1)附件配置:(含：闸阀1个，含水表) (2)连接形式:螺纹 (3)安装部位(室内外):室内 (4)型号、规格:LXS-100E型水表 | 组/个 | 2 |  |  |  | 清单
3829 | 031003001027 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3830 | 031003001028 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第401页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:自动排气阀
3831 | 031003006004 | 减压器 | (1)附件配置:(含：压力表2个,闸阀1个,Y型过滤器1个,减压阀1个,橡胶软接头1个) (2)连接形式:螺纹 (3)规格、压力等级:减压阀组DN100 | 组 | 2 |  |  |  | 清单
3832 | 031004008004 | 其他成品卫生器具 | (1)规格、类型:成品污水池（含水龙头） (2)附件名称、数量:含所有的配件 | 组 | 2 |  |  |  | 清单
3833 | 031004007004 | 小便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:感应冲洗阀小便器 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)组装形式:感应式冲水器安装(感应式冲水器 暗装) (5)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线) | 组 | 4 |  |  |  | 清单
3834 | 031004003004 | 洗脸盆 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:感应式洗手盆 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)感应式冲水器安装(感应式冲水器 暗装) (5)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线) | 组 | 4 |  |  |  | 清单
3835 | 031004006004 | 大便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:脚踏式冲洗阀大便器 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)组装形式:成套 | 组 | 10 |  |  |  | 清单
3836 | 030413003041 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
3837 | 030413003042 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
3838 | 010101007031 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:1m深 (4)回填要求:符合设 | m | 26.09 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第402页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
计要求
3839 | 040504001005 | 砌筑井 | (1)名称、设计详图或参照图集:水表井（砖砌矩形阀门井，详图集05S502-43） (2)砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 (3)盖板材质、规格:C25预制钢筋砼 (4)垫层、基础材质及厚度:C10非泵送商品混凝土垫层，10cm厚；C25非泵送商品混凝土钢筋砼基础，20cm厚 (5)砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级水泥实心砖 (6)勾缝、抹面要求:满足规范及设计要求 (7)防渗、防水要求:满足规范及设计要求 (8)井盖、井圈材质及规格:轻型铸铁井盖井座 Φ700 (9)踏步材质、规格:塑钢爬梯踏步 | 座 | 1 |  |  |  | 清单
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3840 | 031001007017 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 35.38 |  |  |  | 清单
3841 | 031001006022 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 51.63 |  |  |  | 清单
3842 | 031001006023 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 2.02 |  |  |  | 清单
3843 | 031001006024 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连 | m | 17.31 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第403页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验
3844 | 031002003038 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
3845 | 030413003043 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
3846 | 031002003039 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3847 | 031004014033 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 DN50 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 4 |  |  |  | 清单
3848 | 031004014034 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:清扫口 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
3849 | 031004014035 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火圈 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 4 |  |  |  | 清单
3850 | 031004014036 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:通气帽 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
3851 | 030413003044 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3852 | 030413003045 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3853 | 010101007032 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 38.8 |  |  |  | 清单
3854 | 010101007033 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 | m | 3.58 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第404页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)管外径:公称直径50mm以内 (3)1m深 (4)回填要求:符合设计要求
雨水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3855 | 031001006025 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:承压PVC-U硬聚氯乙烯排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 214.81 |  |  |  | 清单
3856 | 031001006026 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:承压PVC-U硬聚氯乙烯排水管 DN150 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 7.48 |  |  |  | 清单
3857 | 031002003040 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 20 |  |  |  | 清单
3858 | 031002003041 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
3859 | 030413003046 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 30 |  |  |  | 清单
3860 | 030413003047 | 打洞(孔) | (1)规格:DN150 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
3861 | 031004014037 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 DN150 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 1 |  |  |  | 清单
3862 | 031004014038 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铸铁 (2)型号、规格:87型雨水斗 DN100 | 个/组 | 10 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第405页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装方式:室内
3863 | 010101007034 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 89.31 |  |  |  | 清单
3864 | 010101007035 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径200mm以内 (3)1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 7.03 |  |  |  | 清单
3865 | 031004014039 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火圈 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 10 |  |  |  | 清单
消火栓工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3866 | 030901002017 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 15.2 |  |  |  | 清单
3867 | 030901002018 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 37 |  |  |  | 清单
3868 | 030901002019 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 135.44 |  |  |  | 清单
3869 | 030901002020 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 | m | 7.38 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第406页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
3870 | 031001007018 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:消防给水 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN150 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 10.36 |  |  |  | 清单
3871 | 031002001011 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 115.04 |  |  |  | 清单
3872 | 031201003019 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 115.04 |  |  |  | 清单
3873 | 031201001013 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红色调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | m2 | 88.54 |  |  |  | 清单
3874 | 031201001014 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:三油两布 | m2 | 5.366 |  |  |  | 清单
3875 | 031002003042 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
3876 | 030413003048 | 打洞(孔) | (1)规格:DN65 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
3877 | 031003001029 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3878 | 031003001030 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:自动排气阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3879 | 031003018028 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第407页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:沟槽连接
3880 | 030901010009 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG24B65Z-J单栓带消防软管卷盘消火栓箱(消火栓箱内配置:?65室内消防栓一个;25m长麻质衬胶水带1条;.QZ19直流水枪1支,消火栓报警按钮1个(非直接启泵),且配有消防软管卷盘1个)。消火栓箱内的消防软管卷盘,应配置内径不小于Φ19的消防软管其长度为30.0m且喷嘴直径6mm的消防水枪) (2)安装方式:室内 | 套 | 9 |  |  |  | 清单
3881 | 030901010010 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG24B65Z-J单栓带消防软管卷盘消火栓箱(消火栓箱内配置:SNW65-III型减压稳压消火栓;25m长麻质衬胶水带1条;.QZ19直流水枪1支,消火栓报警按钮1个(非直接启泵),且配有消防软管卷盘1个)。消火栓箱内的消防软管卷盘,应配置内径不小于Φ19的消防软管其长度为30.0m且喷嘴直径6mm的消防水枪) (2)安装方式:室内 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
3882 | 030905002007 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试 | 点 | 10 |  |  |  | 清单
3883 | 030901013007 | 灭火器 | (1)规格、型号:MF/ABC3灭火器 (2)形式:手提式 | 具/组 | 50 |  |  |  | 清单
3884 | 030901013008 | 灭火器 | (1)规格、型号:灭火器箱 2*3kg | 具/组 | 21 |  |  |  | 清单
3885 | 030601002004 | 压力仪表 | (1)名称:压力仪表(压力表 就地) (2)压力表弯材质、规格:取源部件制作安装(压力表弯安装) | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3886 | 030611001004 | 仪表阀门 | (1)名称:仪表阀门安装与研磨 (2)材质:碳钢 (3)连接方式:螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3887 | 010101007036 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径200mm以内 (3)挖沟深度:1.5m深 | m | 8.36 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第408页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)回填要求:符合设计要求
喷淋工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3888 | 031001007019 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:喷淋 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN150 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 14.84 |  |  |  | 清单
3889 | 030901001055 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 70.99 |  |  |  | 清单
3890 | 030901001056 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 7.75 |  |  |  | 清单
3891 | 030901001057 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN80 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 49.23 |  |  |  | 清单
3892 | 030901001058 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 17.78 |  |  |  | 清单
3893 | 030901001059 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN50 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水 | m | 137.4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第409页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
冲洗
3894 | 030901001060 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN40 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 70.84 |  |  |  | 清单
3895 | 030901001061 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN32 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 128.06 |  |  |  | 清单
3896 | 030901001062 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN25 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 552.03 |  |  |  | 清单
3897 | 030901001063 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 51.98 |  |  |  | 清单
3898 | 030901001064 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 11.65 |  |  |  | 清单
3899 | 030901001065 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN80 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 39.68 |  |  |  | 清单
3900 | 030901001066 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 | m | 16.02 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第410页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
3901 | 030901001067 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN50 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 107.66 |  |  |  | 清单
3902 | 030901001068 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN40 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 68.37 |  |  |  | 清单
3903 | 030901001069 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN32 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 119.56 |  |  |  | 清单
3904 | 030901001070 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN25 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 206.98 |  |  |  | 清单
3905 | 030901001071 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN20 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 4.4 |  |  |  | 清单
3906 | 030901001072 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN | m | 9.1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第411页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
20 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
3907 | 031002001012 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 450.521 |  |  |  | 清单
3908 | 031201003020 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 450.521 |  |  |  | 清单
3909 | 031201001015 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红色调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | m2 | 284.698 |  |  |  | 清单
3910 | 031201001016 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:三油两布 | m2 | 7.687 |  |  |  | 清单
3911 | 031002003043 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
3912 | 031002003044 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3913 | 030413003049 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
3914 | 030413003050 | 打洞(孔) | (1)规格:DN150 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3915 | 031002003045 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3916 | 031003001031 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:D | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第412页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
N25 (3)类型:截止阀
3917 | 031003001032 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:自动排气阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3918 | 031003001033 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:泄水阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3919 | 031003018029 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:信号阀 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
3920 | 031003018030 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3921 | 031004014040 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:通气帽 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
3922 | 030901006004 | 水流指示器 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)规格、型号:水流指示器DN150 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3923 | 030905002008 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试(自动喷水灭火系统) | 点 | 2 |  |  |  | 清单
3924 | 030901007006 | 减压孔板 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)材质、规格:减压孔板 DN150 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3925 | 031004014041 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 DN50 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
3926 | 030817005004 | 钢制排水漏斗制作安装 | (1)口径规格:钢制排水漏斗制作安装(公称直径100mm以内) | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3927 | 030413003051 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3928 | 030901008004 | 末端试水装置 | (1)组装形式:末端试水装置(公称直径25mm以内) | 组 | 2 |  |  |  | 清单
3929 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位:室内 (3)材质、型号、规格:喷头 | 个 | 468 |  |  |  | 清单
3930 | 030901004004 | 报警装置 | (1)名称:湿式报警阀组(含：水力警铃,压 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第413页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
力表,流量计,闸阀等) (2)型号、规格:DN150
3931 | 010101007037 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径50mm以内 (3)挖沟深度:0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 2.33 |  |  |  | 清单
3932 | 010101007038 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 6.87 |  |  |  | 清单
3933 | 010101007039 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径200mm以内 (3)挖沟深度:1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 14.84 |  |  |  | 清单
3934 | 031004014042 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火圈 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 4 |  |  |  | 清单
3935 | 031001006027 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 32.87 |  |  |  | 清单
3936 | 031001006028 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 7.37 |  |  |  | 清单
16#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
地上防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3937 | 030702001035 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 1691.76 |  |  |  | 清单
3938 | 030702001036 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌薄钢板 | m2 | 9.93 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第414页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.2 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求
3939 | 030702001037 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤4000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 545.18 |  |  |  | 清单
3940 | 030702001038 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:圆形 (5)板材厚度:δ1.2 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 8.64 |  |  |  | 清单
3941 | 031208007014 | 防潮层、保护层 | (1)厚度:硅酸钙防火板20mm，岩棉30mm (2)材料:工业一体化硅酸钙复合板防火用无石棉纤维增强硅酸钙板和岩棉板为夹芯层，外表面采用彩钢板做保护层，内表面为铝箔贴面防火包覆，1.00h耐火极限板材采用50mm厚 | m2 | 2161.77 |  |  |  | 清单
3942 | 031208007015 | 防潮层、保护层 | (1)厚度:硅酸钙防火板30mm，岩棉30mm (2)材料:工业一体化硅酸钙复合板防火用无石棉纤维增强硅酸钙板和岩棉板为夹芯层，外表面采用彩钢板做保护层，内表面为铝箔贴面防火包覆，2.00h耐火极限板材采用60mm厚 | m2 | 93.74 |  |  |  | 清单
3943 | 011210003006 | 玻璃隔断 | (1)固定挡烟垂壁采用无机防火布 | m2 | 459.86 |  |  |  | 清单
3944 | 030703019005 | 柔性接口 | (1)材质:帆布 (2)名称:柔性接口 | m2 | 5.71 |  |  |  | 清单
3945 | 031002002009 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 375 |  |  |  | 清单
3946 | 031201003021 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防 | kg | 15511.38 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第415页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面
3947 | 030108003015 | 轴流通风机 | (1)名称:高温轴流排烟风机, (2)规格:风量74000,机外压力650pa,转速720rpm,风机效率≥82％, 电动机 功率22kW, 电压 380V/3N~50Hz/消防电源,噪声94dB, (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (4)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
3948 | 030108003016 | 轴流通风机 | (1)名称:高温轴流排烟风机, (2)规格:风量97000,机外压力700pa,转速720rpm,风机效率≥82％, 电动机 功率37kW, 电压 380V/3N~50Hz/消防电源,噪声96dB,落地安装 (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (4)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3949 | 030603001009 | 执行机构 | (1)名称:手动控制装置 | 台 | 20 |  |  |  | 清单
3950 | 030703001035 | 碳钢阀门 | (1)规格:1600×400 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 18 |  |  |  | 清单
3951 | 030703001036 | 碳钢阀门 | (1)规格:2000×500 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
3952 | 030703001037 | 碳钢阀门 | (1)规格:2400×500 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
3953 | 030703001038 | 碳钢阀门 | (1)规格:280℃防火阀1400×1200 (2)名称:280℃全自动排烟防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第416页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3954 | 030703001039 | 碳钢阀门 | (1)规格:1600×400 (2)名称:280℃全自动排烟防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 18 |  |  |  | 清单
3955 | 030703001040 | 碳钢阀门 | (1)规格:2400×500 (2)名称:280℃全自动排烟防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3956 | 030703011021 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)700×700 (2)单层百叶风口+简易调节阀 | 个 | 108 |  |  |  | 清单
3957 | 030703011022 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)900*900 (2)单层百叶风口+简易调节阀 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
3958 | 030702012005 | 穿墙套管制作安装 | (1)名称:穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌簿钢板 (3)规格:1.6mm厚 (4)穿墙防火处理 离心玻璃棉 | m2 | 9 |  |  |  | 清单
3959 | 030704001011 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3960 | 030702001039 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 55.26 |  |  |  | 清单
3961 | 030702001040 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.6 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 4.32 |  |  |  | 清单
3962 | 030702001041 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.75 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 6.43 |  |  |  | 清单
3963 | 030702001042 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤125 | m2 | 1.19 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第417页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
0mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.0 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求
3964 | 031002002010 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 24 |  |  |  | 清单
3965 | 031201003022 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 309.25 |  |  |  | 清单
3966 | 030108003017 | 轴流通风机 | (1)名称:壁式轴流风机, (2)规格:风量5200,机外压力64pa,能效等级：二级,风机效率≥82％, 电动机 功率0.18kW, 电压 380V/3N~50Hz/平时电源,自带防雨罩,内衬防虫网,带70℃电动防火阀(常开) (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (4)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
3967 | 030108003018 | 轴流通风机 | (1)名称:壁式轴流风机(带防雨罩),PF-RF-01~2, (2)规格:风量1000,机外压力54pa,能效等级：二级,风机效率≥82％, 电动机 功率0.04kW, 电压 220V/1N~50Hz/平时电源,自带防雨罩,内衬防虫网 (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (4)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
3968 | 030108006005 | 其他风机 | (1)规格:风量150m3/h,机外压力150pa,电动机功率0.025KW,风机效率≥82％,电压 220V/1N~50Hz能效等级；二级，平时电源,噪声39dB,自带止回阀 (2)名称:排气扇,V-15 | 台 | 40 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第418页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
0, (3)减振底座形式、数量:满足施工及设计规范要求
3969 | 030603001010 | 执行机构 | (1)名称:手动控制装置 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
3970 | 030703001041 | 碳钢阀门 | (1)规格:1200×1000 (2)名称:70℃电动防火阀(常开) (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3971 | 030703001042 | 碳钢阀门 | (1)规格:200×200 (2)名称:70℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
3972 | 030703011023 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:200×200 (2)名称:单层百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
3973 | 030703011024 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1200×1000 内衬防虫网 (2)名称:矩形防雨百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
3974 | 030703011025 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:800×400 (2)名称:矩形防雨百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
3975 | 030704001012 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
地上空调工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3976 | 030701003003 | 空调器 | (1)名称:2.0hp单冷壁挂式分体空调（含室外机） (2)隔振垫(器)、支架形式、材质:满足施工及设计规范要求 | 台/组 | 2 |  |  |  | 清单
3977 | 031002003046 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN65 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3978 | 030413003052 | 打洞(孔) | (1)规格:DN65 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
3979 | 030704001013 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第419页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
通风空调工程
防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3980 | 030409005009 | 避雷网 | (1)规格:φ12 (2)材质:热镀锌圆钢 (3)名称:明敷避雷网 (4)安装形式:沿折板支架敷设 | m | 606.953 |  |  |  | 清单
3981 | 030409005010 | 避雷网 | (1)名称:暗敷避雷网 (2)安装形式:利用屋面板、土建构架内相互连接的钢筋网构成自然接闪网, | m | 557.496 |  |  |  | 清单
3982 | 030409003005 | 避雷引下线 | (1)材质:钢筋 (2)规格:≥φ16 (3)名称:避雷引下线 (4) | m | 491.6 |  |  |  | 清单
3983 | 030409004005 | 均压环 | (1)名称:(均压环敷设 利用圈梁钢筋) (2)安装形式:(柱钢筋与圈梁钢筋焊接) (3)(接地测试点安装) (4)桩承台接地(3根桩以内连接) (5)桩承台接地(7根桩以内连接) | m | 1026.92 |  |  |  | 清单
3984 | 030409012005 | 利用底板钢筋网等电位联焊 | (1)部位:避雷网安装(卫生间等电位均压环安装) | m2 | 99 |  |  |  | 清单
3985 | 030409002017 | 接地母线 | (1)规格:-50*5 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 12.68 |  |  |  | 清单
3986 | 030409002018 | 接地母线 | (1)规格:-40*4 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 25.871 |  |  |  | 清单
3987 | 030409002019 | 接地母线 | (1)规格:-25*4 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 4.156 |  |  |  | 清单
3988 | 030409002020 | 接地母线 | (1)规格:-40×4 (2)材质:镀铜扁钢 (3)名称:户外接地母线 | m | 20.78 |  |  |  | 清单
3989 | 030409008011 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(总等电位端子箱 暗装)MEB | 台/块 | 3 |  |  |  | 清单
3990 | 030409008012 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(等电位端子盒安装)LEB | 台/块 | 25 |  |  |  | 清单
3991 | 030411001114 | 配管 | (1)材质:FPC管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)符合设计规范要求 | m | 47 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第420页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)配置形式:暗配
3992 | 030411004153 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:25mm2 (3)名称:配线 (4)型号:BV (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 (7)配线部位:焊铜接线端子(导线截面≤35mm2) | m | 47 |  |  |  | 清单
3993 | 030414011005 | 接地装置 | (1)类别:(接地网) (2)名称:接地系统测试 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3994 | 030404017087 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AP1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3995 | 030404017088 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AP2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3996 | 030404017089 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1XAP1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3997 | 030404017090 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1XAP2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3998 | 030404017091 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1XAE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
3999 | 030404017092 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1XAE2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4000 | 030404017093 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第421页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)型号:APht1(2) (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件
4001 | 030404017094 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:APpdf (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4002 | 030404017095 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AL1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4003 | 030404017096 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AL2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4004 | 030404017097 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ATE1(2) (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
4005 | 030404017098 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ATpy1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4006 | 030404017099 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2~4AL1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
4007 | 030404017100 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2~4AL2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
4008 | 030404017101 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:4ATpy1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
4009 | 030404017102 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:ACpf1 (4)接线端子材质、规 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第422页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格:含箱内元器件
4010 | 030404017103 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:WAL1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4011 | 030404017104 | 配电箱 | (1)名称:电梯控制箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:AKdt（仅计安装费） (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
4012 | 030404017105 | 配电箱 | (1)名称:消火栓系统增压泵控制箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2(3~4)ATE1(2) (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 6 |  |  |  | 清单
4013 | 030404017106 | 配电箱 | (1)名称:T接箱 | 台 | 12 |  |  |  | 清单
4014 | 030414002005 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统 (2)电压等级(kV):≤1KV | 系统 | 8 |  |  |  | 清单
4015 | 030414004005 | 自动投入装置 | (1)名称:自动投入装置系统调试 | 系统/台 | 12 |  |  |  | 清单
4016 | 030406009005 | 微型电机、电加热器 | (1)规格:微型电机调试(综合) (2)名称:微型电机、变频机组检查接线(微型电机) | 台 | 2 |  |  |  | 清单
4017 | 030406006005 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:电磁控制 (2)名称:交流异步电动机检查接线 (3)容量(kW):交流异步电动机 功率≤30kw | 台 | 3 |  |  |  | 清单
电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4018 | 030411003021 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:(150+150)x150 (3)名称:消防槽式防火桥架- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 266.31 |  |  |  | 清单
4019 | 030411003022 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:300×150 (3)名称:普通强电电缆桥架- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 48.11 |  |  |  | 清单
4020 | 030411003023 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:300×100 | m | 27.72 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第423页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:防水线槽- (4)接地要求:满足设计及规范要求
4021 | 030411003024 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:600×150 (3)名称:普通强电电缆桥架- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 179.89 |  |  |  | 清单
4022 | 030413001013 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电缆桥架支撑架 | kg | 818.8 |  |  |  | 清单
4023 | 030408008009 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙体) | m3 | 0.12 |  |  |  | 清单
4024 | 030408001071 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:3×35+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 12.34 |  |  |  | 清单
4025 | 030408001072 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:4×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 21.33 |  |  |  | 清单
4026 | 030408001073 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:4×25+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 140.93 |  |  |  | 清单
4027 | 030408001074 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:4×70+1×35 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 178.24 |  |  |  | 清单
4028 | 030408001075 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 52.45 |  |  |  | 清单
4029 | 030408001076 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×35+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 99.25 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第424页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4030 | 030408001077 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×35+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 48.5 |  |  |  | 清单
4031 | 030408001078 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×50+1×25 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 20.17 |  |  |  | 清单
4032 | 030408001079 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×50+1×25 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 76.33 |  |  |  | 清单
4033 | 030408001080 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×240+1×120 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 156.13 |  |  |  | 清单
4034 | 030408001081 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 60.77 |  |  |  | 清单
4035 | 030408001082 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 21.12 |  |  |  | 清单
4036 | 030408001083 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:3×35+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 135.52 |  |  |  | 清单
4037 | 030408001084 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:3×2.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 50.7 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第425页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4038 | 030408001085 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 75.9 |  |  |  | 清单
4039 | 030408001086 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 65.16 |  |  |  | 清单
4040 | 030408001087 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 48.8 |  |  |  | 清单
4041 | 030408001088 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 47.66 |  |  |  | 清单
4042 | 030408001089 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 189.88 |  |  |  | 清单
4043 | 030408006035 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2) (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 16 |  |  |  | 清单
4044 | 030408006036 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤16mm2) (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
4045 | 030408006037 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 32 |  |  |  | 清单
4046 | 030408006038 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤16mm2)五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 22 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第426页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯
4047 | 030408006039 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤35mm2) (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
4048 | 030408006040 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤35mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 20 |  |  |  | 清单
4049 | 030408006041 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤50mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
4050 | 030408006042 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤70mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
4051 | 030408006043 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤240mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4052 | 030408003009 | 电缆保护管 | (1)材质:mpp电缆保护管 (2)规格:φ150/17厚 (3)敷设方式:埋地敷设 | m | 16 |  |  |  | 清单
4053 | 030408003010 | 电缆保护管 | (1)材质:七孔梅花管 (2)规格:Ф110 (3)敷设方式:埋地敷设 | m | 4 |  |  |  | 清单
4054 | 030411001115 | 配管 | (1)材质:JDG管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 527.68 |  |  |  | 清单
4055 | 030411001116 | 配管 | (1)规格:DN15 | m | 1.8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第427页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:金属软管敷设
4056 | 030411001117 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 940.67 |  |  |  | 清单
4057 | 030411001118 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 50.26 |  |  |  | 清单
4058 | 030411001119 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 0.6 |  |  |  | 清单
4059 | 030411001120 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN50 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 77.29 |  |  |  | 清单
4060 | 030411001121 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN40 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:明配 | m | 10.04 |  |  |  | 清单
4061 | 030411001122 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:明配 | m | 30.12 |  |  |  | 清单
4062 | 030413001014 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:明管支架 | kg | 5.562 |  |  |  | 清单
4063 | 030411004154 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 27.03 |  |  |  | 清单
4064 | 030411004155 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 2975.43 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第428页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4065 | 030411004156 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:线槽配线 | m | 55.65 |  |  |  | 清单
4066 | 030411004157 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 1854.21 |  |  |  | 清单
4067 | 030411004158 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 18 |  |  |  | 清单
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4068 | 030404034014 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:一位单极暗装壁开关 | 个 | 25 |  |  |  | 清单
4069 | 030404034015 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:二位单极暗装壁开关 | 个 | 13 |  |  |  | 清单
4070 | 030404034016 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:双控开关 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
4071 | 030404035011 | 插座 | (1)规格:250V/10A (2)名称:安全型二极加三极单相暗装插座 | 个 | 18 |  |  |  | 清单
4072 | 030404035012 | 插座 | (1)规格:HD86ESC/16A IP54插座, (2)名称:底坑插座应带防溅盖 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
4073 | 030404035013 | 插座 | (1)规格:250V/16(20)A (2)名称:安全型带开关 指示灯三极单相暗装插座 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
4074 | 030412001009 | 普通灯具 | (1)规格:40W带防护罩 (2)名称:瓷质防水灯座,节能光源配220V | 套 | 36 |  |  |  | 清单
4075 | 030412001010 | 普通灯具 | (1)规格:18W LED灯管 (2)名称:防水节能灯 | 套 | 12 |  |  |  | 清单
4076 | 030412005021 | 荧光灯 | (1)1×28/LED (2)单管荧光灯 灯管 带 e 为自带蓄电池应急灯,90min | 套 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第429页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4077 | 030412005022 | 荧光灯 | (1)规格:18W LED灯管 自带红外线感应开关 (2)名称:节能灯 | 套 | 18 |  |  |  | 清单
4078 | 030412005023 | 荧光灯 | (1)规格:1×22W LED灯管 带 e 为自带蓄电池应急灯,90min (2)名称:节能型壁灯 | 套 | 24 |  |  |  | 清单
4079 | 030412005024 | 荧光灯 | (1)规格:1×36/T5 带 e 为自带蓄电池应急灯,90min (2)名称:节能型壁装单管荧光灯 | 套 | 5 |  |  |  | 清单
4080 | 030412005025 | 荧光灯 | (1)规格:2×28/LED灯管 带e为自带蓄电池应急灯,90min (2)名称:节能型双管荧光灯 | 套 | 4 |  |  |  | 清单
4081 | 030411006047 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关(插座)盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 84 |  |  |  | 清单
4082 | 030411006048 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 135 |  |  |  | 清单
4083 | 030411006049 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面+灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
应急照明监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4084 | 030404017107 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ALE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4085 | 030404017108 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ALE2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4086 | 030404017109 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2(3~4)ALE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
4087 | 030404017110 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2(3~4)ALE2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
4088 | 030411006050 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 | 个 | 525 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第430页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装形式:暗装
4089 | 030411001123 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 3423.8 |  |  |  | 清单
4090 | 030411004159 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*2.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 3464.3 |  |  |  | 清单
4091 | 030411006051 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面+灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 9 |  |  |  | 清单
4092 | 030411001124 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管敷设 | m | 31.5 |  |  |  | 清单
4093 | 030412004048 | 装饰灯 | (1)名称:A 型安全出口消防应急标志灯具 (2)规格:1W | 套 | 13 |  |  |  | 清单
4094 | 030412004049 | 装饰灯 | (1)名称:A 型多信息复合标志灯具(双面单向不可调) (2)规格:1WDC36V | 套 | 9 |  |  |  | 清单
4095 | 030412004050 | 装饰灯 | (1)名称:A 型楼层标志灯 (2)规格:1W | 套 | 10 |  |  |  | 清单
4096 | 030412004051 | 装饰灯 | (1)名称:A 型疏散出口标志灯 (2)规格:1W | 套 | 12 |  |  |  | 清单
4097 | 030412004052 | 装饰灯 | (1)名称:A 型消防应急照明灯具 楼梯间选用 (2)规格:8W | 套 | 12 |  |  |  | 清单
4098 | 030412004053 | 装饰灯 | (1)名称:A 型消防应急照明灯具 (2)规格:5W | 套 | 280 |  |  |  | 清单
4099 | 030412004054 | 装饰灯 | (1)名称:A 型消防应急照明灯具 (2)规格:8W | 套 | 18 |  |  |  | 清单
4100 | 030412004055 | 装饰灯 | (1)名称:A型方向标志灯(单向不可调) (2)规格: 1W | 套 | 168 |  |  |  | 清单
4101 | 030412004056 | 装饰灯 | (1)名称:A型方向标志灯(双向可调) (2)规格: 1W | 套 | 3 |  |  |  | 清单
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4102 | 030411003025 | 桥架 | (1)规格:MR-(150+50)X100 | m | 58.18 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第431页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:火灾报警线槽:
4103 | 030413001015 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电缆桥架支撑架 | kg | 41.95 |  |  |  | 清单
4104 | 030408008010 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙体) | m3 | 0.04 |  |  |  | 清单
4105 | 030408002025 | 控制电缆 | (1)型号: WDZBN-KYJY- (2)规格:2*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 57.23 |  |  |  | 清单
4106 | 030408002026 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:2×2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 13 |  |  |  | 清单
4107 | 030408002027 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:3×1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 13 |  |  |  | 清单
4108 | 030408007013 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
4109 | 030411004160 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 1917.51 |  |  |  | 清单
4110 | 030411004161 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.0mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 230.9 |  |  |  | 清单
4111 | 030411004162 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿 | m | 1147.61 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第432页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
放
4112 | 030411004163 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 104.94 |  |  |  | 清单
4113 | 030411004164 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 2630.42 |  |  |  | 清单
4114 | 030411004165 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 70.3 |  |  |  | 清单
4115 | 030411004166 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 91.96 |  |  |  | 清单
4116 | 030411004167 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 3031.81 |  |  |  | 清单
4117 | 030411004168 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 69.96 |  |  |  | 清单
4118 | 030411004169 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 627.35 |  |  |  | 清单
4119 | 030411004170 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 46.1 |  |  |  | 清单
4120 | 030411004171 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导 | m | 353.48 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第433页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:桥架内穿放
4121 | 030411001125 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN50 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 44 |  |  |  | 清单
4122 | 030411001126 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN15 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 3498.06 |  |  |  | 清单
4123 | 030411001127 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 1475.78 |  |  |  | 清单
4124 | 030411001128 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 36.52 |  |  |  | 清单
4125 | 030411001129 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN32 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 45.88 |  |  |  | 清单
4126 | 030411001130 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 44.5 |  |  |  | 清单
4127 | 030411006052 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:接线盒+盖板 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 89 |  |  |  | 清单
4128 | 030411006053 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 577 |  |  |  | 清单
4129 | 030904001015 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 J (2)规格:BF5100 | 个 | 421 |  |  |  | 清单
4130 | 030904005009 | 声光报警器 | (1)规格:JBF5172 (2)名称:声光报警器 | 个 | 25 |  |  |  | 清单
4131 | 030904006013 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:J-SAP-JBF4121A-P (2)名称:手动报警按钮带电话插孔 | 个/部 | 25 |  |  |  | 清单
4132 | 030904003009 | 按钮 | (1)规格:JBF4123A (2)名称:消火栓按钮 | 个 | 45 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第434页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4133 | 030904008053 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF5141 (2)名称:编码单输入/单输出模块 | 个/台 | 41 |  |  |  | 清单
4134 | 030904008054 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF5131 (2)名称:编码单输入模块 | 个/台 | 57 |  |  |  | 清单
4135 | 030904008055 | 模块(模块箱) | (1)规格:400X400X120mm (2)名称:模块箱 | 个/台 | 3 |  |  |  | 清单
4136 | 030904008056 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF-11A/M8 (2)名称:消防接线(模块)箱 | 个/台 | 10 |  |  |  | 清单
4137 | 030904008057 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF4143 (2)名称:总线广播模块 | 个/台 | 8 |  |  |  | 清单
4138 | 030904008058 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF4171 (2)名称:总线隔离器 | 个/台 | 26 |  |  |  | 清单
4139 | 030904006014 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:HY5716B (2)名称:消防电话分机 | 个/部 | 30 |  |  |  | 清单
4140 | 030904007007 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:消防广播 (2)功率:GRT3XA-01 >=3W | 个 | 35 |  |  |  | 清单
4141 | 030904015021 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:液晶火灾显示盘JBF-VDP5061 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
4142 | 030904015022 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:广播功率放大器GRT-GB11-600W | 台 | 2 |  |  |  | 清单
4143 | 030905003052 | 防火控制装置调试 | (1)类型:水流指示器 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 4 |  |  |  | 清单
4144 | 030905003053 | 防火控制装置调试 | (1)类型:信号阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 10 |  |  |  | 清单
4145 | 030905003054 | 防火控制装置调试 | (1)类型:压力开关 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
4146 | 030905003055 | 防火控制装置调试 | (1)类型:排烟阀防火阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 50 |  |  |  | 清单
4147 | 030905003056 | 防火控制装置调试 | (1)类型:一般客用电梯调试 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 4 |  |  |  | 清单
4148 | 030905003057 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电梯迫降 运行楼层显示 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 4 |  |  |  | 清单
4149 | 030905003058 | 防火控制装置调试 | (1)类型:切断非消防电源调试 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 8 |  |  |  | 清单
4150 | 030905003059 | 防火控制装置调试 | (1)类型:广播喇叭及 | 个/部 | 60 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第435页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
音箱、电话插孔 (2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试
4151 | 030905003060 | 防火控制装置调试 | (1)类型:通信分机 (2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 | 个/部 | 30 |  |  |  | 清单
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4152 | 030411001131 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN15 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 96.38 |  |  |  | 清单
4153 | 030411004172 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 110.38 |  |  |  | 清单
4154 | 030411006054 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 20 |  |  |  | 清单
4155 | 030904008059 | 模块(模块箱) | (1)名称:常闭防火门(双开)防火门 | 个/台 | 10 |  |  |  | 清单
4156 | 030507007005 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:门磁开关 | 台 | 10 |  |  |  | 清单
4157 | 030904015023 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:防火门监控分机 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
4158 | 030905003061 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电动防火门 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 20 |  |  |  | 清单
4159 | 030905003062 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电动防火门 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 20 |  |  |  | 清单
消防设备电源监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4160 | 030411001132 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 190.78 |  |  |  | 清单
4161 | 030411006055 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
4162 | 030408002028 | 控制电缆 | (1)型号: WDZBN-KYJY- (2)规格:2*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 | m | 11 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第436页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放
4163 | 030408002029 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:2×2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 11 |  |  |  | 清单
4164 | 030408007014 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
4165 | 030411004173 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 403.56 |  |  |  | 清单
4166 | 030411004174 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 69.96 |  |  |  | 清单
4167 | 030411004175 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 201.78 |  |  |  | 清单
4168 | 030411004176 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 34.98 |  |  |  | 清单
4169 | 030904008060 | 模块(模块箱) | (1)名称:ZXVA-S2传感器 | 个/台 | 12 |  |  |  | 清单
4170 | 030904008061 | 模块(模块箱) | (1)名称:ZXVI-W传感器 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
漏电火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4171 | 030411001133 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 88.73 |  |  |  | 清单
4172 | 030411006056 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 18 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第437页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4173 | 030411004177 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJSP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 107.73 |  |  |  | 清单
4174 | 030411004178 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJSP- (5)配线形式:线槽配线 | m | 45.98 |  |  |  | 清单
4175 | 030904008062 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C125 | 个/台 | 8 |  |  |  | 清单
4176 | 030904008063 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C25 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
4177 | 030904008064 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C400 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
能耗监测系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4178 | 030411001134 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 164.01 |  |  |  | 清单
4179 | 030411006057 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 15 |  |  |  | 清单
4180 | 030904008065 | 模块(模块箱) | (1)名称:能耗采集器DTSF1352/BU-1.5(6)A | 个/台 | 15 |  |  |  | 清单
4181 | 030411004179 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZC-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 187.01 |  |  |  | 清单
4182 | 030411004180 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZC-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 45.98 |  |  |  | 清单
4183 | 030904015024 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:能耗监控主机ACREL-5000 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4184 | 030501012005 | 交换机 | (1)名称:交换机 M0XA-5630I-8 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
气体灭火系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第438页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4185 | 030411001135 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN15 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 19.14 |  |  |  | 清单
4186 | 030411001136 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 125.56 |  |  |  | 清单
4187 | 030411001137 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 71.66 |  |  |  | 清单
4188 | 030411001138 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN32 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 44.92 |  |  |  | 清单
4189 | 030408002030 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KVV- (2)规格:6×1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 54.69 |  |  |  | 清单
4190 | 030408007015 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
4191 | 030411004181 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 73.08 |  |  |  | 清单
4192 | 030411004182 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 57.06 |  |  |  | 清单
4193 | 030411004183 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 147.85 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第439页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4194 | 030411004184 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 2.85 |  |  |  | 清单
4195 | 030411004185 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:7×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 56.39 |  |  |  | 清单
4196 | 030411006058 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 35 |  |  |  | 清单
4197 | 030904001016 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 J (2)规格:BF5100 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
4198 | 030904001017 | 点型探测器 | (1)名称:智能型感温探测器 (2)规格:JTY-ZD-JBF-VH76 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
4199 | 030904003010 | 按钮 | (1)名称:紧急启停按钮 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
4200 | 030412004057 | 装饰灯 | (1)名称:放气指示灯 (2)安装形式:壁装 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
4201 | 030412004058 | 装饰灯 | (1)名称:手/自动状态显示装置 (2)安装形式:壁装 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
4202 | 030412004059 | 装饰灯 | (1)名称:手动和自动控制转换装置 (2)安装形式:壁装 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
4203 | 030904015025 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:气体灭火控制器 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4204 | 030904005010 | 声光报警器 | (1)规格:JBF5172 (2)名称:声光报警器 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
4205 | 030904006015 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:HY5716B (2)名称:消防电话分机 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
4206 | 030905003063 | 防火控制装置调试 | (1)类型:通信分机 (2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
4207 | 030905003064 | 防火控制装置调试 | (1)类型:排烟阀防火阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
4208 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:有效泄压面积0.17m2 (2)类型:机械式 (3)名称:泄压口 (4)型号:XYK(B) | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第440页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4209 | 030902009005 | 无管网气体灭火装置 | (1)类型:柜式七氟丙烷灭火装置 (2)型号、规格:GQQ120/2.5 (3)药剂 HFC-227ea | 套 | 6 |  |  |  | 清单
4210 | 030905004005 | 气体灭火系统装置调试 | (1)试验容器规格:150L (2)气体试喷:七氟丙烷 | 点 | 6 |  |  |  | 清单
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4211 | 031001003038 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN15 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 15.52 |  |  |  | 清单
4212 | 031001003039 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 41.44 |  |  |  | 清单
4213 | 031001003040 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN32 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 0.88 |  |  |  | 清单
4214 | 031001003041 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN40 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 5.28 |  |  |  | 清单
4215 | 031001003042 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN50 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 85.21 |  |  |  | 清单
4216 | 031001003043 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:3 | m | 126.46 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第441页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
04不锈钢给水管 DN100 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求
4217 | 031001007020 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 57.79 |  |  |  | 清单
4218 | 031001003044 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN15 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 88.3 |  |  |  | 清单
4219 | 031001003045 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 100.5 |  |  |  | 清单
4220 | 031001003046 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 19.3 |  |  |  | 清单
4221 | 030413002005 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 208.1 |  |  |  | 清单
4222 | 031208002009 | 管道绝热 | (1)橡塑管壳安装(管道)(管道 DN50mm以下) | m3 | 1.57 |  |  |  | 清单
4223 | 031208002010 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:19mm厚橡塑材料防晒,外包0.5mm厚铝板 | m3 | 0.165 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第442页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)管道外径:DN125
4224 | 031208007016 | 防潮层、保护层 | (1)防潮层、保护层安装(铝箔 管道) (2)防潮层、保护层安装(铁皮保护层 钢带安装) | m2 | 4.487 |  |  |  | 清单
4225 | 031002001013 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 112.299 |  |  |  | 清单
4226 | 031201003023 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 112.299 |  |  |  | 清单
4227 | 031002003047 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
4228 | 030413003053 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
4229 | 031003013013 | 水表 | (1)附件配置:(含：闸阀1个，含水表) (2)连接形式:螺纹 (3)安装部位(室内外):室内 (4)型号、规格:LXS-40E型水表 | 组/个 | 4 |  |  |  | 清单
4230 | 031003013014 | 水表 | (1)附件配置:(含：闸阀1个，含水表) (2)连接形式:螺纹 (3)安装部位(室内外):室内 (4)型号、规格:LXS-80E型水表 | 组/个 | 4 |  |  |  | 清单
4231 | 031003013015 | 水表 | (1)附件配置:(含：闸阀1个，含水表) (2)连接形式:螺纹 (3)安装部位(室内外):室内 (4)型号、规格:LXS-100E型水表 | 组/个 | 8 |  |  |  | 清单
4232 | 031003001034 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
4233 | 031003001035 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第443页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:自动排气阀
4234 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN100 (3)类型:Y型过滤器 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
4235 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN100 (3)类型:闸阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
4236 | 031003010003 | 软接头(软管) | (1)规格:DN100 (2)材质:橡胶软接头 (3)连接形式:法兰连接 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
4237 | 031003011003 | 法兰 | (1)材质:碳钢 (2)连接形式:法兰连接 (3)规格、压力等级:碳钢平焊法兰DN100 | 副/片 | 6 |  |  |  | 清单
4238 | 031003006005 | 减压器 | (1)附件配置:(含：压力表2个,闸阀1个,Y型过滤器1个,减压阀1个,橡胶软接头1个) (2)连接形式:螺纹 (3)规格、压力等级:减压阀组DN100 | 组 | 6 |  |  |  | 清单
4239 | 031004008005 | 其他成品卫生器具 | (1)规格、类型:成品污水池（含水龙头） (2)附件名称、数量:含所有的配件 | 组 | 4 |  |  |  | 清单
4240 | 031004007005 | 小便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:感应冲洗阀小便器 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)组装形式:感应式冲水器安装(感应式冲水器 暗装) (5)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线) | 组 | 8 |  |  |  | 清单
4241 | 031004003005 | 洗脸盆 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:感应式洗手盆 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)感应式冲水器安装(感应式冲水器 暗装) (5)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线) | 组 | 8 |  |  |  | 清单
4242 | 031004006005 | 大便器 | (1)材质:陶瓷 | 组 | 20 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第444页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格、类型:脚踏式冲洗阀大便器 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)组装形式:成套
4243 | 030413003054 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 15 |  |  |  | 清单
4244 | 030413003055 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 15 |  |  |  | 清单
4245 | 010101007040 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 57.79 |  |  |  | 清单
4246 | 040504001006 | 砌筑井 | (1)名称、设计详图或参照图集:水表井（砖砌矩形阀门井，详图集05S502-43） (2)砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 (3)盖板材质、规格:C25预制钢筋砼 (4)垫层、基础材质及厚度:C10非泵送商品混凝土垫层，10cm厚；C25非泵送商品混凝土钢筋砼基础，20cm厚 (5)砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级水泥实心砖 (6)勾缝、抹面要求:满足规范及设计要求 (7)防渗、防水要求:满足规范及设计要求 (8)井盖、井圈材质及规格:轻型铸铁井盖井座 Φ700 (9)踏步材质、规格:塑钢爬梯踏步 | 座 | 4 |  |  |  | 清单
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4247 | 031001007021 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要 | m | 97.7 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第445页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
求
4248 | 031001006029 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 103.03 |  |  |  | 清单
4249 | 031001006030 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 5.26 |  |  |  | 清单
4250 | 031001006031 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 33.17 |  |  |  | 清单
4251 | 031002003048 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 13 |  |  |  | 清单
4252 | 030413003056 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 13 |  |  |  | 清单
4253 | 031002003049 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
4254 | 031004014043 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 DN50 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 8 |  |  |  | 清单
4255 | 031004014044 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:清扫口 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 4 |  |  |  | 清单
4256 | 031004014045 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火圈 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 15 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第446页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4257 | 031004014046 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:通气帽 | 个/组 | 3 |  |  |  | 清单
4258 | 030413003057 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
4259 | 030413003058 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
4260 | 010101007041 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 56.45 |  |  |  | 清单
4261 | 010101007042 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径50mm以内 (3)1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 3.62 |  |  |  | 清单
雨水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4262 | 031001006032 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:承压PVC-U硬聚氯乙烯排水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 6.29 |  |  |  | 清单
4263 | 031001006033 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:承压PVC-U硬聚氯乙烯排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 531.78 |  |  |  | 清单
4264 | 031001006034 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN150 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 9.42 |  |  |  | 清单
4265 | 031002003050 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 | 个 | 93 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第447页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管
4266 | 031002003051 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
4267 | 030413003059 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 69 |  |  |  | 清单
4268 | 030413003060 | 打洞(孔) | (1)规格:DN150 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
4269 | 031004014047 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 DN50 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
4270 | 030413003061 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
4271 | 031004014048 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 DN150 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 1 |  |  |  | 清单
4272 | 031004014049 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铸铁 (2)型号、规格:87型雨水斗 DN100 (3)安装方式:室内 | 个/组 | 18 |  |  |  | 清单
4273 | 031004014050 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:侧入式雨水斗 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 6 |  |  |  | 清单
4274 | 010101007043 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 65.89 |  |  |  | 清单
4275 | 010101007044 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径200mm以内 (3)1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 8.97 |  |  |  | 清单
4276 | 031004014051 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火圈 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 54 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第448页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
消火栓工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4277 | 030901002021 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 190.6 |  |  |  | 清单
4278 | 030901002022 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 196.41 |  |  |  | 清单
4279 | 030901002023 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 100.89 |  |  |  | 清单
4280 | 030901002024 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 193.48 |  |  |  | 清单
4281 | 030901002025 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 11.64 |  |  |  | 清单
4282 | 031001007022 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁 | m | 21.34 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第449页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:消防给水 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN150 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求
4283 | 031002001014 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 400.53 |  |  |  | 清单
4284 | 031201003024 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 400.53 |  |  |  | 清单
4285 | 031201001017 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红色调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | m2 | 297.34 |  |  |  | 清单
4286 | 031201001018 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:三油两布 | m2 | 11.054 |  |  |  | 清单
4287 | 031002003052 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 30 |  |  |  | 清单
4288 | 030413003062 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 30 |  |  |  | 清单
4289 | 031002003053 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
4290 | 031003001036 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN20 (3)类型:截止阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
4291 | 031003001037 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN20 (3)类型:自动排气阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第450页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4292 | 031003018031 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 20 |  |  |  | 清单
4293 | 031003018032 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
4294 | 031003018033 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
4295 | 030901007007 | 减压孔板 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)材质、规格:减压孔板 DN65 | 个 | 26 |  |  |  | 清单
4296 | 030901010011 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG24B65Z-J单栓带消防软管卷盘消火栓箱(消火栓箱内配置:?65室内消防栓一个;25m长麻质衬胶水带1条;.QZ19直流水枪1支,消火栓报警按钮1个(非直接启泵),且配有消防软管卷盘1个)。消火栓箱内的消防软管卷盘,应配置内径不小于Φ19的消防软管其长度为30.0m且喷嘴直径6mm的消防水枪) (2)安装方式:室内 | 套 | 20 |  |  |  | 清单
4297 | 030901010012 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG24B65Z-J单栓带消防软管卷盘消火栓箱(消火栓箱内配置:?65室内消防栓一个;25m长麻质衬胶水带1条;.QZ19直流水枪1支,消火栓报警按钮1个(非直接启泵),且配有消防软管卷盘1个)。消火栓箱内的消防软管卷盘,应配置内径不小于Φ19的消防软管其长度为30.0m且喷嘴直径6mm的消防水枪) (2)安装方式:室内 | 套 | 25 |  |  |  | 清单
4298 | 030901010013 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG24B65Z-J单栓带消防软管卷盘消火栓箱(消火栓箱内配置:SNW65-III型减压稳压消火栓;25m长麻质衬胶水带1条; | 套 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第451页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
.QZ19直流水枪1支,消火栓报警按钮1个(非直接启泵),且配有消防软管卷盘1个)。消火栓箱内的消防软管卷盘,应配置内径不小于Φ19的消防软管其长度为30.0m且喷嘴直径6mm的消防水枪) (2)安装方式:室内
4299 | 030905002009 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试 | 点 | 46 |  |  |  | 清单
4300 | 030901013009 | 灭火器 | (1)规格、型号:MF/ABC3灭火器 (2)形式:手提式 | 具/组 | 92 |  |  |  | 清单
4301 | 030901013010 | 灭火器 | (1)规格、型号:灭火器箱 2*3kg | 具/组 | 46 |  |  |  | 清单
4302 | 030601002005 | 压力仪表 | (1)名称:压力仪表(压力表 就地) (2)压力表弯材质、规格:取源部件制作安装(压力表弯安装) | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4303 | 030611001005 | 仪表阀门 | (1)名称:仪表阀门安装与研磨 (2)材质:碳钢 (3)连接方式:螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
4304 | 010101007045 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径200mm以内 (3)挖沟深度:1.5m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 21.34 |  |  |  | 清单
喷淋工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4305 | 031001007023 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:喷淋 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN150 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 33.29 |  |  |  | 清单
4306 | 030901001073 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 351.3 |  |  |  | 清单
4307 | 030901001074 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 | m | 58.38 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第452页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
4308 | 030901001075 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN80 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 147.17 |  |  |  | 清单
4309 | 030901001076 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 93.83 |  |  |  | 清单
4310 | 030901001077 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN50 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 960.79 |  |  |  | 清单
4311 | 030901001078 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN40 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 394.18 |  |  |  | 清单
4312 | 030901001079 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN32 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 618.38 |  |  |  | 清单
4313 | 030901001080 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN | m | 2320.53 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第453页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
25 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
4314 | 030901001081 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 121.59 |  |  |  | 清单
4315 | 030901001082 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 7.14 |  |  |  | 清单
4316 | 030901001083 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN80 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 48.9 |  |  |  | 清单
4317 | 030901001084 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 26.48 |  |  |  | 清单
4318 | 030901001085 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN50 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 255.13 |  |  |  | 清单
4319 | 030901001086 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN40 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水 | m | 118.89 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第454页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
冲洗
4320 | 030901001087 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN32 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 195.85 |  |  |  | 清单
4321 | 030901001088 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN25 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 351.85 |  |  |  | 清单
4322 | 030901001089 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN20 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 8.8 |  |  |  | 清单
4323 | 030901001090 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN20 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 8.57 |  |  |  | 清单
4324 | 031002001015 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 1661.7 |  |  |  | 清单
4325 | 031201003025 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 1661.7 |  |  |  | 清单
4326 | 031201001019 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红色调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | m2 | 1047.852 |  |  |  | 清单
4327 | 031201001020 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:三油两布 | m2 | 17.244 |  |  |  | 清单
4328 | 031002003054 | 套管 | (1)材质:钢制 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第455页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管
4329 | 031002003055 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
4330 | 030413003063 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
4331 | 030413003064 | 打洞(孔) | (1)规格:DN150 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
4332 | 031002003056 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
4333 | 031002003057 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
4334 | 031003001038 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
4335 | 031003001039 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:自动排气阀 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
4336 | 031003001040 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:泄水阀 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
4337 | 031003018034 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:信号阀 | 个 | 13 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第456页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4338 | 031003018035 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
4339 | 031003018036 | 沟槽阀门 | (1)类型:金属波纹管 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
4340 | 031003018037 | 沟槽阀门 | (1)类型:金属波纹管 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
4341 | 031004014052 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:通气帽 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
4342 | 030901006005 | 水流指示器 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)规格、型号:水流指示器DN150 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
4343 | 030905002010 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试(自动喷水灭火系统) | 点 | 5 |  |  |  | 清单
4344 | 030901007008 | 减压孔板 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)材质、规格:减压孔板 DN150 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
4345 | 031004014053 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 DN50 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 8 |  |  |  | 清单
4346 | 030817005005 | 钢制排水漏斗制作安装 | (1)口径规格:钢制排水漏斗制作安装(公称直径100mm以内) | 个 | 5 |  |  |  | 清单
4347 | 030413003065 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
4348 | 030901008005 | 末端试水装置 | (1)组装形式:末端试水装置(公称直径25mm以内) | 组 | 5 |  |  |  | 清单
4349 | 030901003005 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位:室内 (3)材质、型号、规格:喷头 | 个 | 1677 |  |  |  | 清单
4350 | 030901004005 | 报警装置 | (1)名称:湿式报警阀组(含：水力警铃,压力表,流量计,闸阀等) (2)型号、规格:DN150 | 组 | 2 |  |  |  | 清单
4351 | 010101007046 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径50mm以内 (3)挖沟深度:0.6m深 (4)回填要求:符合设 | m | 5.4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第457页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
计要求
4352 | 010101007047 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 18.76 |  |  |  | 清单
4353 | 010101007048 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径200mm以内 (3)挖沟深度:1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 33.29 |  |  |  | 清单
4354 | 031004014054 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火圈 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 10 |  |  |  | 清单
4355 | 031001006035 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 77.6 |  |  |  | 清单
4356 | 031001006036 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 13.61 |  |  |  | 清单
17#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
地上防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4357 | 030702001043 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 1460.18 |  |  |  | 清单
4358 | 030702001044 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.2 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 20.28 |  |  |  | 清单
4359 | 030702001045 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤400 | m2 | 1898.34 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第458页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
0mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求
4360 | 030702001046 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:圆形 (5)板材厚度:δ1.2 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 9.4 |  |  |  | 清单
4361 | 031208007017 | 防潮层、保护层 | (1)厚度:硅酸钙防火板20mm，岩棉30mm (2)材料:工业一体化硅酸钙复合板防火用无石棉纤维增强硅酸钙板和岩棉板为夹芯层，外表面采用彩钢板做保护层，内表面为铝箔贴面防火包覆，1.00h耐火极限板材采用50mm厚 | m2 | 3257.58 |  |  |  | 清单
4362 | 031208007018 | 防潮层、保护层 | (1)厚度:硅酸钙防火板30mm，岩棉30mm (2)材料:工业一体化硅酸钙复合板防火用无石棉纤维增强硅酸钙板和岩棉板为夹芯层，外表面采用彩钢板做保护层，内表面为铝箔贴面防火包覆，2.00h耐火极限板材采用60mm厚 | m2 | 130.62 |  |  |  | 清单
4363 | 011210003007 | 玻璃隔断 | (1)固定挡烟垂壁采用无机防火布 | m2 | 1065.35 |  |  |  | 清单
4364 | 030703019006 | 柔性接口 | (1)材质:帆布 (2)名称:柔性接口 | m2 | 7.96 |  |  |  | 清单
4365 | 031002002011 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 328 |  |  |  | 清单
4366 | 031201003026 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 23417.19 |  |  |  | 清单
4367 | 030108003019 | 轴流通风机 | (1)名称:高温轴流排烟风机, (2)规格:风量97000,机外压力700pa,转速7 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第459页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
20rpm,风机效率≥82％, 电动机 功率37kW, 电压 380V/3N~50Hz/消防电源,噪声96dB,落地安装 (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (4)单击试运转要求:按设计及规范规定要求
4368 | 030603001011 | 执行机构 | (1)名称:手动控制装置 | 台 | 28 |  |  |  | 清单
4369 | 030703001043 | 碳钢阀门 | (1)规格:1400×1200 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
4370 | 030703001044 | 碳钢阀门 | (1)规格:1800×400 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 24 |  |  |  | 清单
4371 | 030703001045 | 碳钢阀门 | (1)规格:2400×500 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
4372 | 030703001046 | 碳钢阀门 | (1)规格:1800×400 (2)名称:280℃全自动排烟防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 24 |  |  |  | 清单
4373 | 030703001047 | 碳钢阀门 | (1)规格:2400×500 (2)名称:280℃全自动排烟防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
4374 | 030703011026 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)700×700 (2)单层百叶风口+简易调节阀 | 个 | 144 |  |  |  | 清单
4375 | 030703011027 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)900*900 (2)单层百叶风口+简易调节阀 | 个 | 15 |  |  |  | 清单
4376 | 030702012006 | 穿墙套管制作安装 | (1)名称:穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌簿钢板 (3)规格:1.6mm厚 (4)穿墙防火处理 离心玻璃棉 | m2 | 11.6 |  |  |  | 清单
4377 | 030704001014 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第460页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4378 | 030702001047 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 55.27 |  |  |  | 清单
4379 | 030702001048 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.6 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 4.32 |  |  |  | 清单
4380 | 030702001049 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.75 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 6.24 |  |  |  | 清单
4381 | 030702001050 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1250mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.0 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 1.19 |  |  |  | 清单
4382 | 031201003027 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 287.78 |  |  |  | 清单
4383 | 030108003020 | 轴流通风机 | (1)名称:壁式轴流风机, (2)规格:风量5200,机外压力64pa,能效等级：二级,风机效率≥82％, 电动机 功率0.18kW, 电压 380V/3N~50Hz/平时电源,自带防雨罩,内衬防虫网,带70℃电动防火阀(常开) (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (4)单击试运转要求:按设计及规范规定要 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第461页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
求
4384 | 030108003021 | 轴流通风机 | (1)名称:壁式轴流风机(带防雨罩),PF-RF-01~2, (2)规格:风量1000,机外压力54pa,能效等级：二级,风机效率≥82％, 电动机 功率0.04kW, 电压 220V/1N~50Hz/平时电源,自带防雨罩,内衬防虫网 (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (4)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
4385 | 030108006006 | 其他风机 | (1)规格:风量150m3/h,机外压力150pa,电动机功率0.025KW,风机效率≥82％,电压 220V/1N~50Hz能效等级；二级，平时电源,噪声39dB,自带止回阀 (2)名称:排气扇,V-150, (3)减振底座形式、数量:满足施工及设计规范要求 | 台 | 40 |  |  |  | 清单
4386 | 030603001012 | 执行机构 | (1)名称:手动控制装置 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
4387 | 030703001048 | 碳钢阀门 | (1)规格:1200×1000 (2)名称:70℃电动防火阀(常开) (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
4388 | 030703001049 | 碳钢阀门 | (1)规格:200×200 (2)名称:70℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
4389 | 030703011028 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:200×200 (2)名称:单层百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
4390 | 030703011029 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1200×1000 内衬防虫网 (2)名称:矩形防雨百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
4391 | 030703011030 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:800×400 (2)名称:矩形防雨百叶风口 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第462页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)形式:满足施工及设计规范要求
4392 | 030704001015 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
地上空调工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4393 | 030701003004 | 空调器 | (1)名称:2.0hp单冷壁挂式分体空调（含室外机） (2)隔振垫(器)、支架形式、材质:满足施工及设计规范要求 | 台/组 | 2 |  |  |  | 清单
4394 | 031002003058 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN65 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
4395 | 030413003066 | 打洞(孔) | (1)规格:DN65 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
4396 | 030704001016 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4397 | 030409005011 | 避雷网 | (1)规格:φ12 (2)材质:热镀锌圆钢 (3)名称:明敷避雷网 (4)安装形式:沿折板支架敷设 | m | 701.564 |  |  |  | 清单
4398 | 030409005012 | 避雷网 | (1)名称:暗敷避雷网 (2)安装形式:利用屋面板、土建构架内相互连接的钢筋网构成自然接闪网, | m | 1088.353 |  |  |  | 清单
4399 | 030409003006 | 避雷引下线 | (1)材质:钢筋 (2)规格:≥φ16 (3)名称:避雷引下线 (4) | m | 531 |  |  |  | 清单
4400 | 030409004006 | 均压环 | (1)名称:(均压环敷设 利用圈梁钢筋) (2)安装形式:(柱钢筋与圈梁钢筋焊接) (3)(接地测试点安装) (4)桩承台接地(3根桩以内连接) (5)桩承台接地(7根桩以内连接) | m | 1637.25 |  |  |  | 清单
4401 | 030409012006 | 利用底板钢筋网等电位联焊 | (1)部位:避雷网安装(卫生间等电位均压环安装) | m2 | 111.88 |  |  |  | 清单
4402 | 030409002021 | 接地母线 | (1)规格:-50*5 (2)材质:热镀锌扁钢 | m | 12.838 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第463页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:户内接地母线
4403 | 030409002022 | 接地母线 | (1)规格:-40*4 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 126.966 |  |  |  | 清单
4404 | 030409002023 | 接地母线 | (1)规格:-25*4 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 4.156 |  |  |  | 清单
4405 | 030409002024 | 接地母线 | (1)规格:-40×4 (2)材质:镀铜扁钢 (3)名称:户外接地母线 | m | 24.936 |  |  |  | 清单
4406 | 030409008013 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(总等电位端子箱 暗装)MEB | 台/块 | 3 |  |  |  | 清单
4407 | 030409008014 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(等电位端子盒安装)LEB | 台/块 | 26 |  |  |  | 清单
4408 | 030411001139 | 配管 | (1)材质:FPC管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 46.4 |  |  |  | 清单
4409 | 030411004186 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:25mm2 (3)名称:配线 (4)型号:BV (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 (7)配线部位:焊铜接线端子(导线截面≤35mm2) | m | 46.4 |  |  |  | 清单
4410 | 030414011006 | 接地装置 | (1)类别:(接地网) (2)名称:接地系统测试 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4411 | 030404017111 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AP1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4412 | 030404017112 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AP2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4413 | 030404017113 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第464页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)型号:1XAP1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件
4414 | 030404017114 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1XAP2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4415 | 030404017115 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1XAE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4416 | 030404017116 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1XAE2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4417 | 030404017117 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:APht1(2) (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
4418 | 030404017118 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:APpdf (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4419 | 030404017119 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AL1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4420 | 030404017120 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AL2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4421 | 030404017121 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ATE1(2) (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
4422 | 030404017122 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ATpy1 (4)接线端子材质、规 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第465页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格:含箱内元器件
4423 | 030404017123 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2~4AL1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
4424 | 030404017124 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2~4AL2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
4425 | 030404017125 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:4ATpy1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
4426 | 030404017126 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:ACpf1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4427 | 030404017127 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:WAL1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4428 | 030404017128 | 配电箱 | (1)名称:电梯控制箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:AKdt（仅计安装费） (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
4429 | 030404017129 | 配电箱 | (1)名称:消火栓系统增压泵控制箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2(3~4)ATE1(2) (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 6 |  |  |  | 清单
4430 | 030404017130 | 配电箱 | (1)名称:T接箱 | 台 | 12 |  |  |  | 清单
4431 | 030414002006 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统 (2)电压等级(kV):≤1KV | 系统 | 8 |  |  |  | 清单
4432 | 030414004006 | 自动投入装置 | (1)名称:自动投入装置系统调试 | 系统/台 | 13 |  |  |  | 清单
4433 | 030406009006 | 微型电机、电加热器 | (1)规格:微型电机调试(综合) (2)名称:微型电机、变频机组检查接线(微 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第466页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
型电机)
4434 | 030406006006 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:电磁控制 (2)名称:交流异步电动机检查接线 (3)容量(kW):交流异步电动机 功率≤30kw | 台 | 2 |  |  |  | 清单
电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4435 | 030411003026 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:(150+150)x150 (3)名称:消防槽式防火桥架- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 391.84 |  |  |  | 清单
4436 | 030411003027 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:300×150 (3)名称:普通强电电缆桥架- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 36.2 |  |  |  | 清单
4437 | 030411003028 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:300×100 (3)名称:防水线槽- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 43.79 |  |  |  | 清单
4438 | 030411003029 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:600×150 (3)名称:普通强电电缆桥架- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 226.23 |  |  |  | 清单
4439 | 030413001016 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电缆桥架支撑架 | kg | 1073.09 |  |  |  | 清单
4440 | 030408008011 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙体) | m3 | 0.12 |  |  |  | 清单
4441 | 030408001090 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:3×35+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 30 |  |  |  | 清单
4442 | 030408001091 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:4×95+1×50 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 414.61 |  |  |  | 清单
4443 | 030408001092 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 | m | 45.58 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第467页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内
4444 | 030408001093 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×35+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 98.59 |  |  |  | 清单
4445 | 030408001094 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×35+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 47.98 |  |  |  | 清单
4446 | 030408001095 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×50+1×25 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 67.12 |  |  |  | 清单
4447 | 030408001096 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×50+1×25 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 33.22 |  |  |  | 清单
4448 | 030408001097 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×240+1×120 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 203.72 |  |  |  | 清单
4449 | 030408001098 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 60.75 |  |  |  | 清单
4450 | 030408001099 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 22.44 |  |  |  | 清单
4451 | 030408001100 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:3×35+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 | m | 222.93 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第468页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内
4452 | 030408001101 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:3×35+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 287.16 |  |  |  | 清单
4453 | 030408001102 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:3×2.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 53.72 |  |  |  | 清单
4454 | 030408001103 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 84.48 |  |  |  | 清单
4455 | 030408001104 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 71.54 |  |  |  | 清单
4456 | 030408001105 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 47.98 |  |  |  | 清单
4457 | 030408006044 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2) (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 16 |  |  |  | 清单
4458 | 030408006045 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 32 |  |  |  | 清单
4459 | 030408006046 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤16mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv | 个 | 14 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第469页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)材质、类型:铜芯
4460 | 030408006047 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤35mm2) (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 24 |  |  |  | 清单
4461 | 030408006048 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤35mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 16 |  |  |  | 清单
4462 | 030408006049 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤50mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
4463 | 030408006050 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤120mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
4464 | 030408006051 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤240mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4465 | 030408003011 | 电缆保护管 | (1)材质:mpp电缆保护管 (2)规格:φ150/17厚 (3)敷设方式:埋地敷设 | m | 16 |  |  |  | 清单
4466 | 030408003012 | 电缆保护管 | (1)材质:七孔梅花管 (2)规格:Ф110 (3)敷设方式:埋地敷设 | m | 4 |  |  |  | 清单
4467 | 030411001140 | 配管 | (1)材质:JDG管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 308.24 |  |  |  | 清单
4468 | 030411001141 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管敷设 | m | 3.6 |  |  |  | 清单
4469 | 030411001142 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 | m | 1427.32 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第470页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配
4470 | 030411001143 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 42.86 |  |  |  | 清单
4471 | 030411001144 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 0.64 |  |  |  | 清单
4472 | 030411001145 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN50 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 75.29 |  |  |  | 清单
4473 | 030411001146 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN80 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 6.14 |  |  |  | 清单
4474 | 030411001147 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN40 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:明配 | m | 9.92 |  |  |  | 清单
4475 | 030411001148 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:明配 | m | 29.76 |  |  |  | 清单
4476 | 030413001017 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:明管支架 | kg | 5.496 |  |  |  | 清单
4477 | 030411004187 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 49.08 |  |  |  | 清单
4478 | 030411004188 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格: | m | 3877.13 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第471页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线
4479 | 030411004189 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:线槽配线 | m | 115.98 |  |  |  | 清单
4480 | 030411004190 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 1689.27 |  |  |  | 清单
4481 | 030411004191 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 18.2 |  |  |  | 清单
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4482 | 030404034017 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:一位单极暗装壁开关 | 个 | 24 |  |  |  | 清单
4483 | 030404034018 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:二位单极暗装壁开关 | 个 | 15 |  |  |  | 清单
4484 | 030404034019 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:双控开关 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
4485 | 030404035014 | 插座 | (1)规格:250V/10A (2)名称:安全型二极加三极单相暗装插座 | 个 | 18 |  |  |  | 清单
4486 | 030404035015 | 插座 | (1)规格:HD86ESC/16A IP54插座, (2)名称:底坑插座应带防溅盖 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
4487 | 030404035016 | 插座 | (1)规格:250V/16(20)A (2)名称:安全型带开关 指示灯三极单相暗装插座 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
4488 | 030412001011 | 普通灯具 | (1)规格:40W带防护罩 (2)名称:瓷质防水灯座,节能光源配220V | 套 | 38 |  |  |  | 清单
4489 | 030412001012 | 普通灯具 | (1)规格:18W LED灯管 (2)名称:防水节能灯 | 套 | 16 |  |  |  | 清单
4490 | 030412005026 | 荧光灯 | (1)1×28/LED | 套 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第472页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)单管荧光灯 灯管 带 e 为自带蓄电池应急灯,90min
4491 | 030412005027 | 荧光灯 | (1)规格:18W LED灯管 自带红外线感应开关 (2)名称:节能灯 | 套 | 24 |  |  |  | 清单
4492 | 030412005028 | 荧光灯 | (1)规格:1×22W LED灯管 带 e 为自带蓄电池应急灯,90min (2)名称:节能型壁灯 | 套 | 24 |  |  |  | 清单
4493 | 030412005029 | 荧光灯 | (1)规格:1×36/T5 带 e 为自带蓄电池应急灯,90min (2)名称:节能型壁装单管荧光灯 | 套 | 6 |  |  |  | 清单
4494 | 030412005030 | 荧光灯 | (1)规格:2×28/LED灯管 带e为自带蓄电池应急灯,90min (2)名称:节能型双管荧光灯 | 套 | 4 |  |  |  | 清单
4495 | 030411006059 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关(插座)盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 89 |  |  |  | 清单
4496 | 030411006060 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 149 |  |  |  | 清单
4497 | 030411006061 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面+灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
应急照明监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4498 | 030404017131 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ALE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4499 | 030404017132 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ALE1a (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4500 | 030404017133 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ALE2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4501 | 030404017134 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2(3~4)ALE1 (4)接线端子材质、规 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第473页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格:含箱内元器件
4502 | 030404017135 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2(3~4)ALE2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
4503 | 030411006062 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 993 |  |  |  | 清单
4504 | 030411001149 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 6282.84 |  |  |  | 清单
4505 | 030411004192 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*2.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 6336.84 |  |  |  | 清单
4506 | 030411006063 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面+灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
4507 | 030411001150 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管敷设 | m | 21.9 |  |  |  | 清单
4508 | 030412004060 | 装饰灯 | (1)名称:A 型安全出口消防应急标志灯具 (2)规格:1W | 套 | 14 |  |  |  | 清单
4509 | 030412004061 | 装饰灯 | (1)名称:A 型多信息复合标志灯具(双面单向不可调) (2)规格:1WDC36V | 套 | 7 |  |  |  | 清单
4510 | 030412004062 | 装饰灯 | (1)名称:A 型楼层标志灯 (2)规格:1W | 套 | 14 |  |  |  | 清单
4511 | 030412004063 | 装饰灯 | (1)名称:A 型疏散出口标志灯 (2)规格:1W | 套 | 15 |  |  |  | 清单
4512 | 030412004064 | 装饰灯 | (1)名称:A 型消防应急照明灯具 楼梯间选用 (2)规格:8W | 套 | 25 |  |  |  | 清单
4513 | 030412004065 | 装饰灯 | (1)名称:A 型消防应急照明灯具 (2)规格:5W | 套 | 581 |  |  |  | 清单
4514 | 030412004066 | 装饰灯 | (1)名称:A 型消防应急照明灯具 (2)规格:8W | 套 | 16 |  |  |  | 清单
4515 | 030412004067 | 装饰灯 | (1)名称:A型方向标志 | 套 | 314 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第474页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
灯(单向不可调) (2)规格: 1W
4516 | 030412004068 | 装饰灯 | (1)名称:A型方向标志灯(双向可调) (2)规格: 1W | 套 | 7 |  |  |  | 清单
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4517 | 030411003030 | 桥架 | (1)规格:MR-(150+50)X100 (2)名称:火灾报警线槽: | m | 57.72 |  |  |  | 清单
4518 | 030413001018 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电缆桥架支撑架 | kg | 41.61 |  |  |  | 清单
4519 | 030408008012 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙体) | m3 | 0.04 |  |  |  | 清单
4520 | 030408002031 | 控制电缆 | (1)型号: WDZBN-KYJY- (2)规格:2*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 60.74 |  |  |  | 清单
4521 | 030408002032 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:2×2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 13 |  |  |  | 清单
4522 | 030408002033 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:3×1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 11 |  |  |  | 清单
4523 | 030408007016 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
4524 | 030411004193 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 2743.51 |  |  |  | 清单
4525 | 030411004194 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.0mm2 (3)名称:穿多芯软导 | m | 236.46 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第475页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:管内穿放
4526 | 030411004195 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 2123.54 |  |  |  | 清单
4527 | 030411004196 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 138.88 |  |  |  | 清单
4528 | 030411004197 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 5249.2 |  |  |  | 清单
4529 | 030411004198 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 71.8 |  |  |  | 清单
4530 | 030411004199 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 91.04 |  |  |  | 清单
4531 | 030411004200 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 4687.76 |  |  |  | 清单
4532 | 030411004201 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 79.34 |  |  |  | 清单
4533 | 030411004202 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 1105.23 |  |  |  | 清单
4534 | 030411004203 | 配线 | (1)材质:铜芯 | m | 208.32 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第476页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:桥架内穿放
4535 | 030411001151 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN50 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 55 |  |  |  | 清单
4536 | 030411001152 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN15 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 4811.46 |  |  |  | 清单
4537 | 030411001153 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 2768.42 |  |  |  | 清单
4538 | 030411001154 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 256.14 |  |  |  | 清单
4539 | 030411001155 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN32 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 49.3 |  |  |  | 清单
4540 | 030411001156 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 34 |  |  |  | 清单
4541 | 030411006064 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:接线盒+盖板 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 68 |  |  |  | 清单
4542 | 030411006065 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 943 |  |  |  | 清单
4543 | 030904001018 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 J (2)规格:BF5100 | 个 | 702 |  |  |  | 清单
4544 | 030904005011 | 声光报警器 | (1)规格:JBF5172 (2)名称:声光报警器 | 个 | 52 |  |  |  | 清单
4545 | 030904006016 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:J-SAP-JBF4121A-P (2)名称:手动报警按钮带电话插孔 | 个/部 | 52 |  |  |  | 清单
4546 | 030904003011 | 按钮 | (1)规格:JBF4123A | 个 | 48 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第477页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:消火栓按钮
4547 | 030904008066 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF5141 (2)名称:编码单输入/单输出模块 | 个/台 | 45 |  |  |  | 清单
4548 | 030904008067 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF5131 (2)名称:编码单输入模块 | 个/台 | 75 |  |  |  | 清单
4549 | 030904008068 | 模块(模块箱) | (1)规格:400X400X120mm (2)名称:模块箱 | 个/台 | 4 |  |  |  | 清单
4550 | 030904008069 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF-11A/M8 (2)名称:消防接线(模块)箱 | 个/台 | 10 |  |  |  | 清单
4551 | 030904008070 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF4143 (2)名称:总线广播模块 | 个/台 | 8 |  |  |  | 清单
4552 | 030904008071 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF4171 (2)名称:总线隔离器 | 个/台 | 37 |  |  |  | 清单
4553 | 030904006017 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:HY5716B (2)名称:消防电话分机 | 个/部 | 31 |  |  |  | 清单
4554 | 030904007008 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:消防广播 (2)功率:GRT3XA-01 >=3W | 个 | 60 |  |  |  | 清单
4555 | 030904015026 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:液晶火灾显示盘JBF-VDP5061 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
4556 | 030904015027 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:广播功率放大器GRT-GB11-600W | 台 | 2 |  |  |  | 清单
4557 | 030905003065 | 防火控制装置调试 | (1)类型:水流指示器 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 4 |  |  |  | 清单
4558 | 030905003066 | 防火控制装置调试 | (1)类型:信号阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 16 |  |  |  | 清单
4559 | 030905003067 | 防火控制装置调试 | (1)类型:流量开关 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 4 |  |  |  | 清单
4560 | 030905003068 | 防火控制装置调试 | (1)类型:排烟阀防火阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 64 |  |  |  | 清单
4561 | 030905003069 | 防火控制装置调试 | (1)类型:一般客用电梯调试 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 4 |  |  |  | 清单
4562 | 030905003070 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电梯迫降 运行楼层显示 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 4 |  |  |  | 清单
4563 | 030905003071 | 防火控制装置调试 | (1)类型:切断非消防电源调试 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第478页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4564 | 030905003072 | 防火控制装置调试 | (1)类型:广播喇叭及音箱、电话插孔 (2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 | 个/部 | 112 |  |  |  | 清单
4565 | 030905003073 | 防火控制装置调试 | (1)类型:通信分机 (2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 | 个/部 | 31 |  |  |  | 清单
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4566 | 030411001157 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN15 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 240.94 |  |  |  | 清单
4567 | 030411004204 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 253.94 |  |  |  | 清单
4568 | 030411006066 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 26 |  |  |  | 清单
4569 | 030904008072 | 模块(模块箱) | (1)名称:常闭防火门(双开)防火门 | 个/台 | 13 |  |  |  | 清单
4570 | 030507007006 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:门磁开关 | 台 | 13 |  |  |  | 清单
4571 | 030904015028 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:防火门监控分机 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
4572 | 030905003074 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电动防火门 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 26 |  |  |  | 清单
4573 | 030905003075 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电动防火门 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 26 |  |  |  | 清单
消防设备电源监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4574 | 030411001158 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 287.61 |  |  |  | 清单
4575 | 030411006067 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 15 |  |  |  | 清单
4576 | 030408002034 | 控制电缆 | (1)型号: WDZBN-KYJY- (2)规格:2*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV | m | 11 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第479页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放
4577 | 030408002035 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:2×2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 11 |  |  |  | 清单
4578 | 030408007017 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
4579 | 030411004205 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 599.22 |  |  |  | 清单
4580 | 030411004206 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 91.04 |  |  |  | 清单
4581 | 030411004207 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 299.61 |  |  |  | 清单
4582 | 030411004208 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 45.52 |  |  |  | 清单
4583 | 030904008073 | 模块(模块箱) | (1)名称:ZXVA-S2传感器 | 个/台 | 13 |  |  |  | 清单
4584 | 030904008074 | 模块(模块箱) | (1)名称:ZXVI-W传感器 | 个/台 | 4 |  |  |  | 清单
漏电火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4585 | 030411001159 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 114.6 |  |  |  | 清单
4586 | 030411006068 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 | 个 | 28 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第480页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装形式:暗敷
4587 | 030411004209 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJSP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 140 |  |  |  | 清单
4588 | 030411004210 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJSP- (5)配线形式:线槽配线 | m | 45.52 |  |  |  | 清单
4589 | 030904008075 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C125 | 个/台 | 8 |  |  |  | 清单
4590 | 030904008076 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C25 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
4591 | 030904008077 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C400 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
能耗监测系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4592 | 030411001160 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 186.55 |  |  |  | 清单
4593 | 030411006069 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 15 |  |  |  | 清单
4594 | 030904008078 | 模块(模块箱) | (1)名称:能耗采集器DTSF1352/BU-1.5(6)A | 个/台 | 15 |  |  |  | 清单
4595 | 030411004211 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZC-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 207.55 |  |  |  | 清单
4596 | 030411004212 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZC-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 45.52 |  |  |  | 清单
4597 | 030904015029 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:能耗监控主机ACREL-5000 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4598 | 030501012006 | 交换机 | (1)名称:交换机 M0XA-5630I-8 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第481页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
气体灭火系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4599 | 030411001161 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN15 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 18.27 |  |  |  | 清单
4600 | 030411001162 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 126.49 |  |  |  | 清单
4601 | 030411001163 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 66.91 |  |  |  | 清单
4602 | 030411001164 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN32 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 63.5 |  |  |  | 清单
4603 | 030408002036 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KVV- (2)规格:6×1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 73.73 |  |  |  | 清单
4604 | 030408007018 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
4605 | 030411004213 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 70.72 |  |  |  | 清单
4606 | 030411004214 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 60.02 |  |  |  | 清单
4607 | 030411004215 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:管内穿 | m | 147.91 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第482页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
放
4608 | 030411004216 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 2.85 |  |  |  | 清单
4609 | 030411004217 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:7×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 52.23 |  |  |  | 清单
4610 | 030411006070 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 35 |  |  |  | 清单
4611 | 030904001019 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 J (2)规格:BF5100 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
4612 | 030904001020 | 点型探测器 | (1)名称:智能型感温探测器 (2)规格:JTY-ZD-JBF-VH76 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
4613 | 030904003012 | 按钮 | (1)名称:紧急启停按钮 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
4614 | 030412004069 | 装饰灯 | (1)名称:放气指示灯 (2)安装形式:壁装 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
4615 | 030412004070 | 装饰灯 | (1)名称:手/自动状态显示装置 (2)安装形式:壁装 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
4616 | 030412004071 | 装饰灯 | (1)名称:手动和自动控制转换装置 (2)安装形式:壁装 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
4617 | 030904015030 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:气体灭火控制器 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4618 | 030904005012 | 声光报警器 | (1)规格:JBF5172 (2)名称:声光报警器 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
4619 | 030904006018 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:HY5716B (2)名称:消防电话分机 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
4620 | 030905003076 | 防火控制装置调试 | (1)类型:通信分机 (2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
4621 | 030905003077 | 防火控制装置调试 | (1)类型:排烟阀防火阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
4622 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:有效泄压面积0.17m2 (2)类型:机械式 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第483页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:泄压口 (4)型号:XYK(B)
4623 | 030902009006 | 无管网气体灭火装置 | (1)类型:柜式七氟丙烷灭火装置 (2)型号、规格:GQQ120/2.5 (3)药剂 HFC-227ea | 套 | 6 |  |  |  | 清单
4624 | 030905004006 | 气体灭火系统装置调试 | (1)试验容器规格:150L (2)气体试喷:七氟丙烷 | 点 | 6 |  |  |  | 清单
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4625 | 031001003047 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN15 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 18.68 |  |  |  | 清单
4626 | 031001003048 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 25.6 |  |  |  | 清单
4627 | 031001003049 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN32 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 13.76 |  |  |  | 清单
4628 | 031001003050 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN40 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 4.32 |  |  |  | 清单
4629 | 031001003051 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN50 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要 | m | 185.22 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第484页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
求
4630 | 031001003052 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN100 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 124.86 |  |  |  | 清单
4631 | 031001007024 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 50.97 |  |  |  | 清单
4632 | 031001003053 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN15 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 86.8 |  |  |  | 清单
4633 | 031001003054 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 99 |  |  |  | 清单
4634 | 031001003055 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 19 |  |  |  | 清单
4635 | 030413002006 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 204.8 |  |  |  | 清单
4636 | 031208002011 | 管道绝热 | (1)橡塑管壳安装(管道)(管道 DN50mm以下) | m3 | 1.57 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第485页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4637 | 031208002012 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:19mm厚橡塑材料防晒,外包0.5mm厚铝板 (2)管道外径:DN125 | m3 | 0.165 |  |  |  | 清单
4638 | 031208007019 | 防潮层、保护层 | (1)防潮层、保护层安装(铝箔 管道) (2)防潮层、保护层安装(铁皮保护层 钢带安装) | m2 | 4.487 |  |  |  | 清单
4639 | 031002001016 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 152.1 |  |  |  | 清单
4640 | 031201003028 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 152.1 |  |  |  | 清单
4641 | 031002003059 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
4642 | 030413003067 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
4643 | 031003013016 | 水表 | (1)附件配置:(含：闸阀1个，含水表) (2)连接形式:螺纹 (3)安装部位(室内外):室内 (4)型号、规格:LXS-40E型水表 | 组/个 | 4 |  |  |  | 清单
4644 | 031003013017 | 水表 | (1)附件配置:(含：闸阀1个，含水表) (2)连接形式:螺纹 (3)安装部位(室内外):室内 (4)型号、规格:LXS-80E型水表 | 组/个 | 4 |  |  |  | 清单
4645 | 031003013018 | 水表 | (1)附件配置:(含：闸阀1个，含水表) (2)连接形式:螺纹 (3)安装部位(室内外):室内 (4)型号、规格:LXS-100E型水表 | 组/个 | 8 |  |  |  | 清单
4646 | 031003001041 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第486页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)类型:截止阀
4647 | 031003001042 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:自动排气阀 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
4648 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN100 (3)类型:Y型过滤器 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
4649 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN100 (3)类型:闸阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
4650 | 031003010004 | 软接头(软管) | (1)规格:DN100 (2)材质:橡胶软接头 (3)连接形式:法兰连接 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
4651 | 031003011004 | 法兰 | (1)材质:碳钢 (2)连接形式:法兰连接 (3)规格、压力等级:碳钢平焊法兰DN100 | 副/片 | 6 |  |  |  | 清单
4652 | 031003006006 | 减压器 | (1)附件配置:(含：压力表2个,闸阀1个,Y型过滤器1个,减压阀1个,橡胶软接头1个) (2)连接形式:螺纹 (3)规格、压力等级:减压阀组DN100 | 组 | 6 |  |  |  | 清单
4653 | 031004008006 | 其他成品卫生器具 | (1)规格、类型:成品污水池（含水龙头） (2)附件名称、数量:含所有的配件 | 组 | 4 |  |  |  | 清单
4654 | 031004007006 | 小便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:感应冲洗阀小便器 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)组装形式:感应式冲水器安装(感应式冲水器 暗装) (5)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线) | 组 | 8 |  |  |  | 清单
4655 | 031004003006 | 洗脸盆 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:感应式洗手盆 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)感应式冲水器安装(感应式冲水器 暗装) (5)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线 | 组 | 8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第487页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
)
4656 | 031004006006 | 大便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:脚踏式冲洗阀大便器 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)组装形式:成套 | 组 | 20 |  |  |  | 清单
4657 | 030413003068 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 15 |  |  |  | 清单
4658 | 030413003069 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 15 |  |  |  | 清单
4659 | 010101007049 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 50.97 |  |  |  | 清单
4660 | 040504001007 | 砌筑井 | (1)名称、设计详图或参照图集:水表井（砖砌矩形阀门井，详图集05S502-43） (2)砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 (3)盖板材质、规格:C25预制钢筋砼 (4)垫层、基础材质及厚度:C10非泵送商品混凝土垫层，10cm厚；C25非泵送商品混凝土钢筋砼基础，20cm厚 (5)砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级水泥实心砖 (6)勾缝、抹面要求:满足规范及设计要求 (7)防渗、防水要求:满足规范及设计要求 (8)井盖、井圈材质及规格:轻型铸铁井盖井座 Φ700 (9)踏步材质、规格:塑钢爬梯踏步 | 座 | 4 |  |  |  | 清单
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4661 | 031001007025 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN | m | 37.43 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第488页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求
4662 | 031001006037 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 89.61 |  |  |  | 清单
4663 | 031001006038 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 3.69 |  |  |  | 清单
4664 | 031001006039 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 28.08 |  |  |  | 清单
4665 | 031002003060 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 13 |  |  |  | 清单
4666 | 030413003070 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 13 |  |  |  | 清单
4667 | 031002003061 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
4668 | 031004014055 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 DN50 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 8 |  |  |  | 清单
4669 | 031004014056 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:清扫口 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第489页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4670 | 031004014057 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火圈 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 15 |  |  |  | 清单
4671 | 031004014058 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:通气帽 | 个/组 | 3 |  |  |  | 清单
4672 | 030413003071 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
4673 | 030413003072 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
4674 | 010101007050 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 35.92 |  |  |  | 清单
4675 | 010101007051 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径50mm以内 (3)1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 5.28 |  |  |  | 清单
雨水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4676 | 031001006040 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:承压PVC-U硬聚氯乙烯排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 1013.99 |  |  |  | 清单
4677 | 031001006041 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:承压PVC-U硬聚氯乙烯排水管 DN150 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 103.47 |  |  |  | 清单
4678 | 031002003062 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 108 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第490页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4679 | 031002003063 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 25 |  |  |  | 清单
4680 | 030413003073 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 152 |  |  |  | 清单
4681 | 030413003074 | 打洞(孔) | (1)规格:DN150 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 25 |  |  |  | 清单
4682 | 031004014059 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 DN150 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 1 |  |  |  | 清单
4683 | 031004014060 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铸铁 (2)型号、规格:87型雨水斗 DN100 (3)安装方式:室内 | 个/组 | 34 |  |  |  | 清单
4684 | 031004014061 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:侧入式雨水斗 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 10 |  |  |  | 清单
4685 | 010101007052 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 166.59 |  |  |  | 清单
4686 | 010101007053 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径200mm以内 (3)1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 103.02 |  |  |  | 清单
4687 | 031004014062 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火圈 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 102 |  |  |  | 清单
消火栓工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4688 | 030901002026 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 243.24 |  |  |  | 清单
4689 | 030901002027 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连 | m | 229.69 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第491页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
4690 | 030901002028 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 141.13 |  |  |  | 清单
4691 | 030901002029 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 255.42 |  |  |  | 清单
4692 | 030901002030 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 12.82 |  |  |  | 清单
4693 | 031001007026 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:消防给水 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN150 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 12.88 |  |  |  | 清单
4694 | 031002001017 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 509.37 |  |  |  | 清单
4695 | 031201003029 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢 | kg | 509.37 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第492页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍
4696 | 031201001021 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红色调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | m2 | 378.57 |  |  |  | 清单
4697 | 031201001022 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:三油两布 | m2 | 6.672 |  |  |  | 清单
4698 | 031002003064 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 36 |  |  |  | 清单
4699 | 030413003075 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 36 |  |  |  | 清单
4700 | 031002003065 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
4701 | 031003001043 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN20 (3)类型:截止阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
4702 | 031003001044 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN20 (3)类型:自动排气阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
4703 | 031003018038 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 24 |  |  |  | 清单
4704 | 031003018039 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 16 |  |  |  | 清单
4705 | 031003018040 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第493页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)连接形式:沟槽连接
4706 | 030901007009 | 减压孔板 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)材质、规格:减压孔板 DN65 | 个 | 30 |  |  |  | 清单
4707 | 030901010014 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG24B65Z-J单栓带消防软管卷盘消火栓箱(消火栓箱内配置:?65室内消防栓一个;25m长麻质衬胶水带1条;.QZ19直流水枪1支,消火栓报警按钮1个(非直接启泵),且配有消防软管卷盘1个)。消火栓箱内的消防软管卷盘,应配置内径不小于Φ19的消防软管其长度为30.0m且喷嘴直径6mm的消防水枪) (2)安装方式:室内 | 套 | 24 |  |  |  | 清单
4708 | 030901010015 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG24B65Z-J单栓带消防软管卷盘消火栓箱(消火栓箱内配置:?65室内消防栓一个;25m长麻质衬胶水带1条;.QZ19直流水枪1支,消火栓报警按钮1个(非直接启泵),且配有消防软管卷盘1个)。消火栓箱内的消防软管卷盘,应配置内径不小于Φ19的消防软管其长度为30.0m且喷嘴直径6mm的消防水枪) (2)安装方式:室内 | 套 | 29 |  |  |  | 清单
4709 | 030901010016 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG24B65Z-J单栓带消防软管卷盘消火栓箱(消火栓箱内配置:SNW65-III型减压稳压消火栓;25m长麻质衬胶水带1条;.QZ19直流水枪1支,消火栓报警按钮1个(非直接启泵),且配有消防软管卷盘1个)。消火栓箱内的消防软管卷盘,应配置内径不小于Φ19的消防软管其长度为30.0m且喷嘴直径6mm的消防水枪) (2)安装方式:室内 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
4710 | 030905002011 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试 | 点 | 54 |  |  |  | 清单
4711 | 030901013011 | 灭火器 | (1)规格、型号:MF/AB | 具/组 | 232 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第494页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
C3灭火器 (2)形式:手提式
4712 | 030901013012 | 灭火器 | (1)规格、型号:灭火器箱 2*3kg | 具/组 | 68 |  |  |  | 清单
4713 | 030601002006 | 压力仪表 | (1)名称:压力仪表(压力表 就地) (2)压力表弯材质、规格:取源部件制作安装(压力表弯安装) | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4714 | 030611001006 | 仪表阀门 | (1)名称:仪表阀门安装与研磨 (2)材质:碳钢 (3)连接方式:螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
4715 | 010101007054 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径200mm以内 (3)挖沟深度:1.5m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 12.88 |  |  |  | 清单
喷淋工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4716 | 031001007027 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:喷淋 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN150 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 33.59 |  |  |  | 清单
4717 | 030901001091 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 667.1 |  |  |  | 清单
4718 | 030901001092 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 86.38 |  |  |  | 清单
4719 | 030901001093 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN80 (4)压力试验及冲洗设 | m | 111.29 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第495页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
计要求:水压试验、水冲洗
4720 | 030901001094 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 89.88 |  |  |  | 清单
4721 | 030901001095 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN50 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 1694.87 |  |  |  | 清单
4722 | 030901001096 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN40 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 981.47 |  |  |  | 清单
4723 | 030901001097 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN32 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 1127.19 |  |  |  | 清单
4724 | 030901001098 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN25 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 3794.25 |  |  |  | 清单
4725 | 030901001099 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 283.35 |  |  |  | 清单
4726 | 030901001100 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连 | m | 26.62 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第496页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
4727 | 030901001101 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN80 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 46.49 |  |  |  | 清单
4728 | 030901001102 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 36.28 |  |  |  | 清单
4729 | 030901001103 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN50 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 486.07 |  |  |  | 清单
4730 | 030901001104 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN40 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 296.77 |  |  |  | 清单
4731 | 030901001105 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN32 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 358.23 |  |  |  | 清单
4732 | 030901001106 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外 | m | 544.99 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第497页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
涂覆环氧树脂钢管 DN25 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
4733 | 030901001107 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN20 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 17.6 |  |  |  | 清单
4734 | 030901001108 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN20 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 29.94 |  |  |  | 清单
4735 | 031002001018 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 2932.815 |  |  |  | 清单
4736 | 031201003030 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 2932.815 |  |  |  | 清单
4737 | 031201001023 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红色调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | m2 | 1866.689 |  |  |  | 清单
4738 | 031201001024 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:三油两布 | m2 | 17.4 |  |  |  | 清单
4739 | 031002003066 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
4740 | 031002003067 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
4741 | 030413003076 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第498页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复
4742 | 030413003077 | 打洞(孔) | (1)规格:DN150 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
4743 | 031002003068 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
4744 | 031002003069 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
4745 | 031003001045 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
4746 | 031003001046 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:自动排气阀 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
4747 | 031003001047 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:泄水阀 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
4748 | 031003018041 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:信号阀 | 个 | 20 |  |  |  | 清单
4749 | 031003018042 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
4750 | 031003018043 | 沟槽阀门 | (1)类型:金属波纹管 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
4751 | 031003018044 | 沟槽阀门 | (1)类型:金属波纹管 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:沟槽连 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第499页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接
4752 | 031004014063 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:通气帽 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
4753 | 030901006006 | 水流指示器 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)规格、型号:水流指示器DN150 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
4754 | 030905002012 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试(自动喷水灭火系统) | 点 | 5 |  |  |  | 清单
4755 | 030901007010 | 减压孔板 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)材质、规格:减压孔板 DN150 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
4756 | 031004014064 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 DN50 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 8 |  |  |  | 清单
4757 | 030817005006 | 钢制排水漏斗制作安装 | (1)口径规格:钢制排水漏斗制作安装(公称直径100mm以内) | 个 | 5 |  |  |  | 清单
4758 | 030413003078 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
4759 | 030901008006 | 末端试水装置 | (1)组装形式:末端试水装置(公称直径25mm以内) | 组 | 5 |  |  |  | 清单
4760 | 030901003006 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位:室内 (3)材质、型号、规格:喷头 | 个 | 2984 |  |  |  | 清单
4761 | 030901004006 | 报警装置 | (1)名称:湿式报警阀组(含：水力警铃,压力表,流量计,闸阀等) (2)型号、规格:DN150 | 组 | 4 |  |  |  | 清单
4762 | 010101007055 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径50mm以内 (3)挖沟深度:0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 5.4 |  |  |  | 清单
4763 | 010101007056 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 18.66 |  |  |  | 清单
4764 | 010101007057 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径200mm以内 (3)挖沟深度:1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 33.59 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第500页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4765 | 031004014065 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火圈 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 10 |  |  |  | 清单
4766 | 031001006042 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 75.5 |  |  |  | 清单
4767 | 031001006043 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 13.61 |  |  |  | 清单
12#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
地上防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4768 | 030702001051 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 6.53 |  |  |  | 清单
4769 | 030702001052 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.2 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 28.08 |  |  |  | 清单
4770 | 030702001053 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1250mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.2 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 26.52 |  |  |  | 清单
4771 | 030702001054 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩 (5)板材厚度:δ1.0 | m2 | 200.3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第501页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求
4772 | 031208007020 | 防潮层、保护层 | (1)厚度:硅酸钙防火板20mm，岩棉30mm (2)材料:工业一体化硅酸钙复合板防火用无石棉纤维增强硅酸钙板和岩棉板为夹芯层，外表面采用彩钢板做保护层，内表面为铝箔贴面防火包覆，1.00h耐火极限板材采用50mm厚 | m2 | 196.71 |  |  |  | 清单
4773 | 031208007021 | 防潮层、保护层 | (1)厚度:硅酸钙防火板30mm，岩棉30mm (2)材料:工业一体化硅酸钙复合板防火用无石棉纤维增强硅酸钙板和岩棉板为夹芯层，外表面采用彩钢板做保护层，内表面为铝箔贴面防火包覆，2.00h耐火极限板材采用60mm厚 | m2 | 64.72 |  |  |  | 清单
4774 | 011210003008 | 玻璃隔断 | (1)固定挡烟垂壁采用无机防火布 | m2 | 24.84 |  |  |  | 清单
4775 | 030703019007 | 柔性接口 | (1)材质:帆布 (2)名称:柔性接口 | m2 | 2.98 |  |  |  | 清单
4776 | 031002002012 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 176 |  |  |  | 清单
4777 | 031201003031 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 1171.59 |  |  |  | 清单
4778 | 030108003022 | 轴流通风机 | (1)名称:离心风机,HTF-I-6.5, (2)规格:风量18000,全压620pa,转速1450rpm, 电动机功率5.5kW, 电源380-3-50V-φ-Hz (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (4)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4779 | 030108003023 | 轴流通风机 | (1)名称:离心风机,HTF-I-8, (2)规格:风量31421,全压600pa,转速1450rpm, 电动机功率7.5kW | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第502页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
, 电源380-3-50V-φ-Hz (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (4)单击试运转要求:按设计及规范规定要求
4780 | 030603001013 | 执行机构 | (1)名称:手动控制装置 | 台 | 13 |  |  |  | 清单
4781 | 030703001050 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000×250 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
4782 | 030703001051 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000×400 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
4783 | 030703001052 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000×250 (2)名称:280℃全自动排烟防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
4784 | 030703011031 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)500×500 (2)单层百叶风口FK-2 | 个 | 9 |  |  |  | 清单
4785 | 030703011032 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)800×400 (2)单层百叶风口FK-2 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
4786 | 030703011033 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)800×800 (2)防雨百叶风口 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
4787 | 030703011034 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)1600×1600 (2)防雨百叶风口 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
4788 | 030702012007 | 穿墙套管制作安装 | (1)名称:穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌簿钢板 (3)规格:1.6mm厚 (4)穿墙防火处理 离心玻璃棉 | m2 | 2.18 |  |  |  | 清单
4789 | 030704001017 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4790 | 030702001055 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 91.45 |  |  |  | 清单
4791 | 030702001056 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm | m2 | 8.52 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第503页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.6 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求
4792 | 030702001057 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.75 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 18.54 |  |  |  | 清单
4793 | 031201003032 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 512.52 |  |  |  | 清单
4794 | 030108006007 | 其他风机 | (1)规格:L=250CMH,P静=120Pa,N=35W/220V,32dB(A) (2)名称:卫生间排气扇,自带止回阀, (3)减振底座形式、数量:满足施工及设计规范要求 | 台 | 34 |  |  |  | 清单
4795 | 030703011035 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:200×200 (2)名称:防雨百叶风口 , (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
4796 | 030703011036 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:500×250 (2)名称:防雨百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
4797 | 030704001018 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
空调新风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4798 | 030702001058 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 116.74 |  |  |  | 清单
4799 | 030702001059 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm (2)材质:镀锌薄钢板 | m2 | 14.82 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第504页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.6 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求
4800 | 030702001060 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.75 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 217.67 |  |  |  | 清单
4801 | 030702001061 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1250mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.0 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 11.88 |  |  |  | 清单
4802 | 030703019008 | 柔性接口 | (1)材质:帆布 (2)名称:柔性接口 | m2 | 3.85 |  |  |  | 清单
4803 | 031002002013 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 174 |  |  |  | 清单
4804 | 031201003033 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 1899.13 |  |  |  | 清单
4805 | 031208003001 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:铝箔贴面离心玻璃棉,A1级不燃材料,容重≥32kg/m3,导热系数不大于0.035w/mk, (2)绝热厚度:保温材料厚度25mm | m3 | 10.24 |  |  |  | 清单
4806 | 030701003005 | 空调器 | (1)规格:尺寸1989*668*902 (2)名称:高静压风管式新风机 风机编号：XF6000 (3)型号:制冷量56(kW)，制热量39(kW)，额定功率2.25(kW)，电压220(V)，风量6000(m3/h)，静压300(Pa)，高档噪音值61,dB(A) (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第505页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4807 | 030703001053 | 碳钢阀门 | (1)规格:800×320 (2)名称:70℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
4808 | 030703001054 | 碳钢阀门 | (1)规格:200×120 (2)名称:对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
4809 | 030703001055 | 碳钢阀门 | (1)规格:250×120 (2)名称:对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
4810 | 030703001056 | 碳钢阀门 | (1)规格:250×160 (2)名称:对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
4811 | 030703001057 | 碳钢阀门 | (1)规格:320×120 (2)名称:对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
4812 | 030703001058 | 碳钢阀门 | (1)规格:320×160 (2)名称:对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
4813 | 030703001059 | 碳钢阀门 | (1)规格:400×200 (2)名称:对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
4814 | 030703011037 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1250×400 (2)名称:防雨百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
4815 | 030703011038 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:800×320 (2)名称:防雨百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
4816 | 030703011039 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:180×180 (2)名称:方形散流器 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 9 |  |  |  | 清单
4817 | 030703011040 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:240×240 | 个 | 23 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第506页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:方形散流器 (3)形式:满足施工及设计规范要求
4818 | 030703011041 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:300×300 (2)名称:方形散流器 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
4819 | 030703020001 | 消声器 | (1)名称:XZK型消声器800×320 (2)支架形式、材质:满足施工及设计规范要求 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
4820 | 030704001019 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
空调冷凝水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4821 | 031001001001 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷凝水管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 548.66 |  |  |  | 清单
4822 | 031001001002 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷凝水管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 263.22 |  |  |  | 清单
4823 | 031001001003 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷凝水管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 36.39 |  |  |  | 清单
4824 | 010101007058 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径50mm以内 (3)0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 10.64 |  |  |  | 清单
4825 | 031002001019 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:综合 | kg | 197.518 |  |  |  | 清单
4826 | 031201003034 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 197.518 |  |  |  | 清单
4827 | 031208002013 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:不 | m3 | 1.69 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第507页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
燃铝箔难燃B1级发泡橡塑管壳保温 (2)绝热厚度:15mm
空调冷媒水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4828 | 031001004001 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ6.4 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 186.81 |  |  |  | 清单
4829 | 031001004002 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ9.5 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 891.27 |  |  |  | 清单
4830 | 031001004003 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ12.7 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 188.91 |  |  |  | 清单
4831 | 031001004004 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ15.9 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 1007.44 |  |  |  | 清单
4832 | 031001004005 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ19.1 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 120.8 |  |  |  | 清单
4833 | 031001004006 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ22.2 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 125.29 |  |  |  | 清单
4834 | 031001004007 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ24.5 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 | m | 46.39 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第508页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验
4835 | 031001004008 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ28.6 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 142.38 |  |  |  | 清单
4836 | 031001004009 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ31.8 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 81.19 |  |  |  | 清单
4837 | 031001004010 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ38.1 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 86.83 |  |  |  | 清单
4838 | 031001004011 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ41.3 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 6.62 |  |  |  | 清单
4839 | 031001004012 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ44.5 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 7.06 |  |  |  | 清单
4840 | 031001004013 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ50.8 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 89.37 |  |  |  | 清单
4841 | 031002001020 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:综合 | kg | 1679.882 |  |  |  | 清单
4842 | 031201003035 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:型钢 (2)除锈级别:一般钢结构 轻锈 | kg | 1679.882 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第509页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)涂刷遍数、漆膜厚度:刷二道红丹防锈漆,再刷二道调和漆
4843 | 031003001048 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ6.4 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
4844 | 031003001049 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ9.5 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 88 |  |  |  | 清单
4845 | 031003001050 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ12.7 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
4846 | 031003001051 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ15.9 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 87 |  |  |  | 清单
4847 | 031003001052 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ19.1 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 29 |  |  |  | 清单
4848 | 031003001053 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ22.2 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 21 |  |  |  | 清单
4849 | 031003001054 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ24.5 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
4850 | 031003001055 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)φ28.6 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
4851 | 031003001056 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)φ31.8 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 9 |  |  |  | 清单
4852 | 031003001057 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ38.1 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 21 |  |  |  | 清单
4853 | 031003001058 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ41.3 (3)类型:冷媒管铜分 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第510页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
支器
4854 | 031003001059 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ44.5 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
4855 | 031003001060 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ50.8 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
4856 | 031208002014 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:不燃铝箔难燃B1级发泡橡塑管壳保温 (2)绝热厚度:25mm | m3 | 9.63 |  |  |  | 清单
4857 | 031208002015 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:不燃铝箔难燃B1级发泡橡塑管壳保温 (2)绝热厚度:28mm | m3 | 0.74 |  |  |  | 清单
4858 | 030701003006 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深840*204*840 (2)名称:环形出风嵌入式室内机,SNJ36S, (3)型号:制冷量3.6KW,制热量4KW,额定功率17KW,电压220V,风量790m3/h,高档噪音值30dB(A), (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 19 |  |  |  | 清单
4859 | 030701003007 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深840*204*840 (2)名称:环形出风嵌入式室内机,SNJ45S, (3)型号: 制冷量4.5KW,制热量5KW,额定功率23KW,电压220V,风量840m3/h,高档噪音值33dB(A), (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 34 |  |  |  | 清单
4860 | 030701003008 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深840*204*840 (2)名称:环形出风嵌入式室内机,SNJ50S, (3)型号:制冷量5KW,制热量5.6KW,额定功率23KW,电压220V,风量840m3/h,高档噪音值33dB(A), (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 11 |  |  |  | 清单
4861 | 030701003009 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深840*204*840 (2)名称:环形出风嵌入式室内机,SNJ71S, | 台/组 | 56 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第511页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)型号: 制冷量7.1KW,制热量8KW,额定功率32KW,电压220V,风量1000m3/h,高档噪音值37dB(A) (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4
4862 | 030701003010 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深840*204*840 (2)名称:环形出风嵌入式室内机,SNJ80S, (3)型号: 制冷量8KW,制热量9KW,额定功率39KW,电压220V,风量1330m3/h,高档噪音值38dB(A), (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 24 |  |  |  | 清单
4863 | 030701003011 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深1340*1760*825 (2)名称:变频多联室外机,SWJ560(20) (3)型号:制冷量56KW,制热量63KW,制冷额定功率15.7KW,制热额定功率15.4KW,最小线路电流40.5A,最大熔丝电流50A,电压380V,噪音值≤62dB(A),外形尺寸1340×1760×825(mm),重量295Kg, IPLV ≥8.0, APF ：4.75,环保冷媒:R410A (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 3 |  |  |  | 清单
4864 | 030701003012 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深1880*1760*825 (2)名称:变频多联室外机,SWJ850(30) (3)型号: 制冷量85KW,制热量95KW,制冷额定功率22.76KW,制热额定功率22.89KW,最小线路电流56.8A,最大熔丝电流63A,电压380V,噪音值≤64dB(A),外形尺寸1880×1760×825(mm),重量405Kg, IPLV ≥8.0, APF ：4.6 (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 2 |  |  |  | 清单
4865 | 030701003013 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深1880*1760*825 (2)名称:变频多联室外机,SWJ900(32) (3)型号:制冷量90KW,制热量100KW,制冷额 | 台/组 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第512页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
定功率24.59KW,制热额定功率23.82KW,最小线路电流57A,最大熔丝电流63A,电压380V,噪音值≤64dB(A),外形尺寸1880×1760×825(mm),重量405Kg, IPLV ≥8.0, APF ：4.55,环保冷媒:R410A (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4
4866 | 030701003014 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深1880*1760*825 (2)名称:变频多联室外机,SWJ1010(36) (3)型号:制冷量101KW,制热量112KW,制冷额定功率27.82KW,制热额定功率27.18KW,最小线路电流64A,最大熔丝电流80A,电压380V,噪音值≤66dB(A),外形尺寸1880×1760×825(mm),重量406Kg, IPLV ≥8.0, APF ：4.45,环保冷媒:R410A (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 6 |  |  |  | 清单
4867 | 031002002014 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)形式:综合 | kg | 3120 |  |  |  | 清单
4868 | 031201003036 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:型钢 (2)除锈级别:一般钢结构 轻锈 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:刷二道红丹防锈漆,再刷二道调和漆 | kg | 3120 |  |  |  | 清单
4869 | 03B001 | 冷媒追加充注量 | (1)冷媒剂R410A | KG | 279.83 |  |  |  | 清单
4870 | 030704001020 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4871 | 030409005013 | 避雷网 | (1)规格:φ12 (2)材质:热镀锌圆钢 (3)名称:明敷避雷网 (4)安装形式:沿折板支架敷设 | m | 331.597 |  |  |  | 清单
4872 | 030409005014 | 避雷网 | (1)名称:暗敷避雷网 (2)安装形式:利用屋面板、土建构架内相互连接的钢筋网构成自然接闪网, | m | 527.033 |  |  |  | 清单
4873 | 030409003007 | 避雷引下线 | (1)材质:钢筋 (2)规格:≥φ16 (3)名称:避雷引下线 (4) | m | 266 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第513页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)避雷网安装(柱钢筋与圈梁钢筋焊接) (6)避雷网安装(接地测试点安装)
4874 | 030409012007 | 利用底板钢筋网等电位联焊 | (1)部位:避雷网安装(卫生间等电位均压环安装) | m2 | 152.07 |  |  |  | 清单
4875 | 030409008015 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(总等电位端子箱 暗装)MEB | 台/块 | 1 |  |  |  | 清单
4876 | 030409008016 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(等电位端子盒安装)LEB | 台/块 | 9 |  |  |  | 清单
4877 | 030411001165 | 配管 | (1)材质:FPC管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 17.8 |  |  |  | 清单
4878 | 030411004218 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:25mm2 (3)名称:配线 (4)型号:BV (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 (7)配线部位:焊铜接线端子(导线截面≤35mm2) | m | 17.8 |  |  |  | 清单
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4879 | 030404017136 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AP1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4880 | 030404017137 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1APe1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4881 | 030404017138 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AK1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4882 | 030404017139 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AM1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4883 | 030404017140 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第514页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ATE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件
4884 | 030404017141 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2AK1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4885 | 030404017142 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2ATE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4886 | 030404017143 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:3AK1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4887 | 030404017144 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AL1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4888 | 030404017145 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2AL1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4889 | 030404017146 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:3AL1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4890 | 030404017147 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ATpy1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
4891 | 030404017148 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:3ATE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4892 | 030404017149 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第515页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)型号:ACxf1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件
4893 | 030404017150 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:APdt1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4894 | 030404017151 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:WAPK1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4895 | 030404017152 | 配电箱 | (1)名称:电梯控制箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:AKdt（仅计安装费） (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
4896 | 030404017153 | 配电箱 | (1)名称:挡烟垂壁电源箱（仅计安装费） (2)安装方式:悬挂式 (3)型号: (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 5 |  |  |  | 清单
4897 | 030404017154 | 配电箱 | (1)名称:T接箱 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
4898 | 030414002007 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统 (2)电压等级(kV):≤1KV | 系统 | 4 |  |  |  | 清单
4899 | 030414004007 | 自动投入装置 | (1)名称:自动投入装置系统调试 | 系统/台 | 5 |  |  |  | 清单
4900 | 030406009007 | 微型电机、电加热器 | (1)规格:微型电机调试(综合) (2)名称:微型电机、变频机组检查接线(微型电机) | 台 | 144 |  |  |  | 清单
4901 | 030406006007 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:电磁控制 (2)名称:交流异步电动机检查接线 (3)容量(kW):交流异步电动机 功率≤30kw | 台 | 12 |  |  |  | 清单
4902 | 030406006008 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:电磁控制 (2)名称:交流异步电动机检查接线 (3)容量(kW):交流异步电动机 功率≤13kw | 台 | 2 |  |  |  | 清单
4903 | 030406006009 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:电磁控制 (2)名称:交流异步电动机检查接线 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第516页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)容量(kW):交流异步电动机 功率≤3kw
电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4904 | 030411003031 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:(100+100)x100 (3)名称:消防槽式防火桥架- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 12.3 |  |  |  | 清单
4905 | 030411003032 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:-300×100 (3)名称:普通非消防强电电缆桥架 (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 191.52 |  |  |  | 清单
4906 | 030413001019 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电缆桥架支撑架 | kg | 208.81 |  |  |  | 清单
4907 | 030408008013 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙体) | m3 | 0.05 |  |  |  | 清单
4908 | 030408001106 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:4×6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 14.95 |  |  |  | 清单
4909 | 030408001107 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:5×4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 28.23 |  |  |  | 清单
4910 | 030408001108 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×185+1×95 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 321.2 |  |  |  | 清单
4911 | 030408001109 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:5×6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 32.19 |  |  |  | 清单
4912 | 030408001110 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:5×6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV | m | 20.32 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第517页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)敷设方式、部位:室内
4913 | 030408001111 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 337.97 |  |  |  | 清单
4914 | 030408001112 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:5×10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 91.75 |  |  |  | 清单
4915 | 030408001113 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×50+1×25 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 49.93 |  |  |  | 清单
4916 | 030408001114 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×50+1×25 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 32.86 |  |  |  | 清单
4917 | 030408001115 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×240+1×120 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 170.77 |  |  |  | 清单
4918 | 030408001116 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 212.88 |  |  |  | 清单
4919 | 030408001117 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 62.58 |  |  |  | 清单
4920 | 030408001118 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV | m | 180.21 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第518页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)敷设方式、部位:室内
4921 | 030408001119 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×25+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 12.14 |  |  |  | 清单
4922 | 030408001120 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×25+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 10.9 |  |  |  | 清单
4923 | 030408006052 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2) (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
4924 | 030408006053 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 36 |  |  |  | 清单
4925 | 030408006054 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤16mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 26 |  |  |  | 清单
4926 | 030408006055 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤50mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
4927 | 030408006056 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤70mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
4928 | 030408006057 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤240mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第519页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4929 | 030411001166 | 配管 | (1)材质:JDG管 (2)规格:DN16 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 18.3 |  |  |  | 清单
4930 | 030411001167 | 配管 | (1)材质:JDG管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 3717.2 |  |  |  | 清单
4931 | 030411001168 | 配管 | (1)材质:JDG管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 10.64 |  |  |  | 清单
4932 | 030411001169 | 配管 | (1)材质:JDG管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:明配 | m | 8.16 |  |  |  | 清单
4933 | 030413001020 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:明管支架 | kg | 1.036 |  |  |  | 清单
4934 | 030411001170 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管敷设 | m | 14.4 |  |  |  | 清单
4935 | 030411001171 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 694 |  |  |  | 清单
4936 | 030411001172 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 1.6 |  |  |  | 清单
4937 | 030411001173 | 配管 | (1)规格:DN50 (2)名称:金属软管敷设 | m | 1.6 |  |  |  | 清单
4938 | 030411001174 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 1208.96 |  |  |  | 清单
4939 | 030411001175 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 1477.68 |  |  |  | 清单
4940 | 030411001176 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设 | m | 11.66 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第520页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
计规范要求 (5)配置形式:暗配
4941 | 030411001177 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN40 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 131.6 |  |  |  | 清单
4942 | 030411001178 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN50 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 260.76 |  |  |  | 清单
4943 | 030411004219 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZC-BYJ- (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 13.62 |  |  |  | 清单
4944 | 030411004220 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 16203.65 |  |  |  | 清单
4945 | 030411004221 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:线槽配线 | m | 9702.46 |  |  |  | 清单
4946 | 030411004222 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 639.93 |  |  |  | 清单
4947 | 030411004223 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:7x1.0mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:RVV- (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 1314.11 |  |  |  | 清单
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第521页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4948 | 030404034020 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:一位单极暗装壁开关 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
4949 | 030404034021 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:二位单极暗装壁开关 | 个 | 43 |  |  |  | 清单
4950 | 030404034022 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:三位单极暗装壁开关 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
4951 | 030404034023 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:四联暗开关 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
4952 | 030404034024 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:双控开关 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
4953 | 030404035017 | 插座 | (1)规格:250V/10A (2)名称:安全型二极加三极单相暗装插座 | 个 | 179 |  |  |  | 清单
4954 | 030404035018 | 插座 | (1)规格:HD86ESC/16A IP54插座, (2)名称:底坑插座应带防溅盖 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
4955 | 030404035019 | 插座 | (1)规格:10A(地面安装) (2)名称:安全型暗插座 | 个 | 180 |  |  |  | 清单
4956 | 030404035020 | 插座 | (1)规格:10A饮水机(带防溅盒) (2)名称:安全型暗插座 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
4957 | 030412001013 | 普通灯具 | (1)规格:40W带防护罩 (2)名称:瓷质防水灯座,节能光源配220V | 套 | 8 |  |  |  | 清单
4958 | 030412001014 | 普通灯具 | (1)规格:自带红外线感应开关 1×12W(LED) (2)名称:节能型吸顶灯 | 套 | 13 |  |  |  | 清单
4959 | 030412001015 | 普通灯具 | (1)规格:LED照明灯具 1×7W (2)名称:防水LED灯 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
4960 | 030412001016 | 普通灯具 | (1)规格:LED照明灯具 1×7W 自带蓄电池 (2)名称:防水LED灯 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
4961 | 030412005031 | 荧光灯 | (1)35W PD1 (2)LED办公吊灯 | 套 | 251 |  |  |  | 清单
4962 | 030412005032 | 荧光灯 | (1)规格:32W (2)名称:LED卫平板灯 | 套 | 43 |  |  |  | 清单
4963 | 030412005033 | 荧光灯 | (1)规格:12w (2)名称:LED小吊灯 | 套 | 18 |  |  |  | 清单
4964 | 030412004072 | 装饰灯 | (1)名称:LED斗胆射灯 (2)型号:F12 (3)规格:(φ12)6W | 套 | 214 |  |  |  | 清单
4965 | 030412004073 | 装饰灯 | (1)名称:LED筒灯 (2)型号:T12 | 套 | 234 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第522页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)规格:(φ12)7w
4966 | 030412004074 | 装饰灯 | (1)名称:LED灯带 (2)规格:220V/14W 4000K 120°1300Lm | m | 286.76 |  |  |  | 清单
4967 | 030412005034 | 荧光灯 | (1)规格: 1×22W/LED (2)名称:节能型壁装单管荧光灯 | 套 | 4 |  |  |  | 清单
4968 | 030412005035 | 荧光灯 | (1)规格:1×22W LED灯管 带 e 为自带蓄电池应急灯,90min (2)名称:节能型壁装单管荧光灯 | 套 | 4 |  |  |  | 清单
4969 | 030411006071 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关(插座)盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 580 |  |  |  | 清单
4970 | 030411006072 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 1159 |  |  |  | 清单
4971 | 030411006073 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面 (3)安装形式:暗装 | 个 | 125 |  |  |  | 清单
应急照明监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4972 | 030404017155 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ALE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4973 | 030404017156 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2ALE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4974 | 030404017157 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:3ALE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
4975 | 030411006074 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 122 |  |  |  | 清单
4976 | 030411001179 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 706.39 |  |  |  | 清单
4977 | 030411004224 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*2.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 | m | 716.89 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第523页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放
4978 | 030411006075 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面+灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
4979 | 030411001180 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管敷设 | m | 12.4 |  |  |  | 清单
4980 | 030412004075 | 装饰灯 | (1)名称:A 型安全出口消防应急标志灯具 (2)规格:1W | 套 | 6 |  |  |  | 清单
4981 | 030412004076 | 装饰灯 | (1)名称:A 型多信息复合标志灯具(双面单向不可调) (2)规格:1WDC36V | 套 | 8 |  |  |  | 清单
4982 | 030412004077 | 装饰灯 | (1)名称:A 型楼层标志灯 (2)规格:1W | 套 | 7 |  |  |  | 清单
4983 | 030412004078 | 装饰灯 | (1)名称:A 型疏散出口标志灯 (2)规格:1W | 套 | 8 |  |  |  | 清单
4984 | 030412004079 | 装饰灯 | (1)名称:A 型消防应急照明灯具 (2)规格:5W | 套 | 41 |  |  |  | 清单
4985 | 030412004080 | 装饰灯 | (1)名称:A 型消防应急照明灯具 (2)规格:8W | 套 | 18 |  |  |  | 清单
4986 | 030412004081 | 装饰灯 | (1)名称:A型方向标志灯(单向不可调) (2)规格: 1W | 套 | 34 |  |  |  | 清单
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4987 | 030411003033 | 桥架 | (1)规格:300×100(F报警线路:200×100,h消防电话:50×100);G消防广播:50×100单独线槽敷设) (2)名称:火灾报警线槽: | m | 18.14 |  |  |  | 清单
4988 | 030413001021 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电缆桥架支撑架 | kg | 18.94 |  |  |  | 清单
4989 | 030408008014 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙体) | m3 | 0.03 |  |  |  | 清单
4990 | 030408002037 | 控制电缆 | (1)型号: WDZBN-KYJY- (2)规格:2*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 38.56 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第524页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
4991 | 030408002038 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:3×1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 53.9 |  |  |  | 清单
4992 | 030408002039 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:2×4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 15.55 |  |  |  | 清单
4993 | 030408007019 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
4994 | 030411004225 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 298.36 |  |  |  | 清单
4995 | 030411004226 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.0mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 59.78 |  |  |  | 清单
4996 | 030411004227 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 317.53 |  |  |  | 清单
4997 | 030411004228 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 921.78 |  |  |  | 清单
4998 | 030411004229 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 14.12 |  |  |  | 清单
4999 | 030411004230 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- | m | 15.44 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第525页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)配线形式:桥架内穿放
5000 | 030411004231 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 1216.44 |  |  |  | 清单
5001 | 030411004232 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 15.44 |  |  |  | 清单
5002 | 030411004233 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 307.14 |  |  |  | 清单
5003 | 030411004234 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJYP (5)配线形式:管内穿放 | m | 58.41 |  |  |  | 清单
5004 | 030411004235 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 23.16 |  |  |  | 清单
5005 | 030411004236 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.0mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJYP (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 15.44 |  |  |  | 清单
5006 | 030411001181 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN50 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 62.2 |  |  |  | 清单
5007 | 030411001182 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN15 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 1378.57 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第526页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5008 | 030411001183 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 479.95 |  |  |  | 清单
5009 | 030411001184 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 31.1 |  |  |  | 清单
5010 | 030411001185 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN32 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 19.8 |  |  |  | 清单
5011 | 030411001186 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 16 |  |  |  | 清单
5012 | 030411006076 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:接线盒+盖板 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 32 |  |  |  | 清单
5013 | 030411006077 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 231 |  |  |  | 清单
5014 | 030904001021 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 J (2)规格:BF5100 | 个 | 167 |  |  |  | 清单
5015 | 030904005013 | 声光报警器 | (1)规格:JBF5172 (2)名称:声光报警器 | 个 | 13 |  |  |  | 清单
5016 | 030904006019 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:J-SAP-JBF4121A-P (2)名称:手动报警按钮带电话插孔 | 个/部 | 13 |  |  |  | 清单
5017 | 030904003013 | 按钮 | (1)规格:JBF4123A (2)名称:消火栓按钮 | 个 | 18 |  |  |  | 清单
5018 | 030904008079 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF5141 (2)名称:编码单输入/单输出模块 | 个/台 | 24 |  |  |  | 清单
5019 | 030904008080 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF5131 (2)名称:编码单输入模块 | 个/台 | 28 |  |  |  | 清单
5020 | 030904008081 | 模块(模块箱) | (1)规格:400X400X120mm (2)名称:模块箱 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
5021 | 030904008082 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF-11A/M8 (2)名称:消防接线(模块)箱 | 个/台 | 3 |  |  |  | 清单
5022 | 030904008083 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF4143 (2)名称:总线广播模块 | 个/台 | 3 |  |  |  | 清单
5023 | 030904008084 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF4171 | 个/台 | 10 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第527页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:总线隔离器
5024 | 030904006020 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:HY5716B (2)名称:消防电话分机 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
5025 | 030904007009 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:消防广播 (2)功率:GRT3XA-01 >=3W | 个 | 24 |  |  |  | 清单
5026 | 030904015031 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:液晶火灾显示盘JBF-VDP5061 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5027 | 030905003078 | 防火控制装置调试 | (1)类型:水流指示器 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 3 |  |  |  | 清单
5028 | 030905003079 | 防火控制装置调试 | (1)类型:信号阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 3 |  |  |  | 清单
5029 | 030905003080 | 防火控制装置调试 | (1)类型:排烟阀防火阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 21 |  |  |  | 清单
5030 | 030905003081 | 防火控制装置调试 | (1)类型:一般客用电梯调试 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
5031 | 030905003082 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电梯迫降 运行楼层显示 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
5032 | 030905003083 | 防火控制装置调试 | (1)类型:切断非消防电源调试 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 6 |  |  |  | 清单
5033 | 030905003084 | 防火控制装置调试 | (1)类型:防火卷帘门 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 3 |  |  |  | 清单
5034 | 030905003085 | 防火控制装置调试 | (1)类型:广播喇叭及音箱、电话插孔 (2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 | 个/部 | 37 |  |  |  | 清单
5035 | 030905003086 | 防火控制装置调试 | (1)类型:通信分机 (2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5036 | 030411001187 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN15 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 174.24 |  |  |  | 清单
5037 | 030411004237 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导 | m | 204.69 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第528页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放
5038 | 030411004238 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 23.4 |  |  |  | 清单
5039 | 030411006078 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
5040 | 030904008085 | 模块(模块箱) | (1)名称:常闭防火门(双开)防火门 | 个/台 | 7 |  |  |  | 清单
5041 | 030507007007 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:门磁开关 | 台 | 7 |  |  |  | 清单
5042 | 030904015032 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:防火门监控分机 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5043 | 030905003087 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电动防火门 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 7 |  |  |  | 清单
5044 | 030905003088 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电动防火门 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 7 |  |  |  | 清单
消防设备电源监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5045 | 030411001188 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 79.94 |  |  |  | 清单
5046 | 030411006079 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5047 | 030408002040 | 控制电缆 | (1)型号: WDZBN-KYJY- (2)规格:2*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 15.55 |  |  |  | 清单
5048 | 030408002041 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:2×2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 15.55 |  |  |  | 清单
5049 | 030408007020 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第529页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜
5050 | 030411004239 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 165.88 |  |  |  | 清单
5051 | 030411004240 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 15.44 |  |  |  | 清单
5052 | 030411004241 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 82.94 |  |  |  | 清单
5053 | 030411004242 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 7.72 |  |  |  | 清单
5054 | 030904008086 | 模块(模块箱) | (1)名称:ZXVA-S2传感器 | 个/台 | 5 |  |  |  | 清单
5055 | 030904008087 | 模块(模块箱) | (1)名称:ZXVI-W传感器 | 个/台 | 1 |  |  |  | 清单
漏电火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5056 | 030411001189 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 49.5 |  |  |  | 清单
5057 | 030411004243 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJSP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 72.1 |  |  |  | 清单
5058 | 030904008088 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C125 | 个/台 | 1 |  |  |  | 清单
5059 | 030904008089 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C25 | 个/台 | 3 |  |  |  | 清单
5060 | 030904008090 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C160 | 个/台 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第530页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5061 | 030904008091 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C350 | 个/台 | 1 |  |  |  | 清单
5062 | 030904008092 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C630 | 个/台 | 1 |  |  |  | 清单
能耗监测系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5063 | 030411001190 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 67.3 |  |  |  | 清单
5064 | 030411006080 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 11 |  |  |  | 清单
5065 | 030904008093 | 模块(模块箱) | (1)名称:能耗采集器DTSF1352/BU-1.5(6)A | 个/台 | 11 |  |  |  | 清单
5066 | 030411004244 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 52.26 |  |  |  | 清单
5067 | 030411004245 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 169.91 |  |  |  | 清单
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5068 | 031001003056 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN15 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 0.9 |  |  |  | 清单
5069 | 031001003057 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 29.25 |  |  |  | 清单
5070 | 031001003058 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN32 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 | m | 10.66 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第531页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求
5071 | 031001003059 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN40 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 42.49 |  |  |  | 清单
5072 | 031001003060 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN50 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 31.95 |  |  |  | 清单
5073 | 031001003061 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN65 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 0.75 |  |  |  | 清单
5074 | 031001003062 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN80 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 3.9 |  |  |  | 清单
5075 | 031001003063 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN100 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 10.32 |  |  |  | 清单
5076 | 031001003064 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN15 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗 | m | 19.72 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第532页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
设计要求:符合设计要求
5077 | 031001003065 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN20 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 9.29 |  |  |  | 清单
5078 | 031001003066 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 45.4 |  |  |  | 清单
5079 | 031001003067 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN32 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 8.38 |  |  |  | 清单
5080 | 031001003068 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN40 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 48.34 |  |  |  | 清单
5081 | 031001003069 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 9.75 |  |  |  | 清单
5082 | 030413002007 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 140.88 |  |  |  | 清单
5083 | 031002001021 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 44.72 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第533页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5084 | 031201003037 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 44.72 |  |  |  | 清单
5085 | 031208002016 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:19mm厚橡塑材料防晒,外包0.5mm厚铝板 (2)管道外径:DN50 | m3 | 0.664 |  |  |  | 清单
5086 | 031208002017 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:19mm厚橡塑材料防晒,外包0.5mm厚铝板 (2)管道外径:DN80 | m3 | 0.024 |  |  |  | 清单
5087 | 031208002018 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:19mm厚橡塑材料防晒,外包0.5mm厚铝板 (2)管道外径:DN125 | m3 | 0.072 |  |  |  | 清单
5088 | 031208007022 | 防潮层、保护层 | (1)防潮层、保护层安装(铝箔 管道) (2)防潮层、保护层安装(铁皮保护层 钢带安装) | m2 | 4.487 |  |  |  | 清单
5089 | 031002003070 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN32 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5090 | 031002003071 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN65 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5091 | 031002003072 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN80 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5092 | 030413003079 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5093 | 030413003080 | 打洞(孔) | (1)规格:DN65 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5094 | 030413003081 | 打洞(孔) | (1)规格:DN80 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第534页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复
5095 | 031003013019 | 水表 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:水表 DN25 | 组/个 | 3 |  |  |  | 清单
5096 | 031003013020 | 水表 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:水表 DN50 | 组/个 | 3 |  |  |  | 清单
5097 | 031003001061 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
5098 | 031003001062 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:截止阀 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
5099 | 031003001063 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN40 (3)类型:截止阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5100 | 031003001064 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:自动排气阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5101 | 031003001065 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:真空破坏器 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
5102 | 031003001066 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:弹簧膜片式减压阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5103 | 031003001067 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:弹簧膜片式减压阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5104 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN100 (3)类型:闸阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第535页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5105 | 031003011005 | 法兰 | (1)材质:碳钢 (2)连接形式:法兰连接 (3)规格、压力等级:碳钢平焊法兰DN100 | 副/片 | 1 |  |  |  | 清单
5106 | 031004008007 | 其他成品卫生器具 | (1)规格、类型:成品污水池（含水龙头） (2)附件名称、数量:含所有的配件 | 组 | 3 |  |  |  | 清单
5107 | 031004007007 | 小便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:感应冲洗阀小便器 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)组装形式:感应式冲水器安装(感应式冲水器 暗装) (5)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线) | 组 | 18 |  |  |  | 清单
5108 | 031004003007 | 洗脸盆 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:感应式洗手盆 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)感应式冲水器安装(感应式冲水器 暗装) (5)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线) | 组 | 12 |  |  |  | 清单
5109 | 031004003008 | 洗脸盆 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:残疾人洗脸盆 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)感应式冲水器安装(感应式冲水器 暗装) (5)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线) | 组 | 1 |  |  |  | 清单
5110 | 031004006007 | 大便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:脚踏式冲洗阀大便器 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)组装形式:成套 | 组 | 36 |  |  |  | 清单
5111 | 031004006008 | 大便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:残疾人坐便器 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)组装形式:成套 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
5112 | 031004004001 | 洗涤盆 | (1)规格、类型:洗涤盆 (2)附件名称、数量:含上下所有配件 (3)组装形式:成套 | 组 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第536页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5113 | 030413003082 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 24 |  |  |  | 清单
5114 | 030413003083 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 24 |  |  |  | 清单
5115 | 031004014066 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:水龙头 DN25 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 3 |  |  |  | 清单
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5116 | 031001007028 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 40.53 |  |  |  | 清单
5117 | 031001006044 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 188.69 |  |  |  | 清单
5118 | 031001006045 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 53.38 |  |  |  | 清单
5119 | 031001006046 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 35.73 |  |  |  | 清单
5120 | 031002003073 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN50 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第537页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)名称、类型:一般钢套管
5121 | 031002003074 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN75 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5122 | 031002003075 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 17 |  |  |  | 清单
5123 | 030413003084 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5124 | 030413003085 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 17 |  |  |  | 清单
5125 | 030413003086 | 打洞(孔) | (1)规格:DN80 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5126 | 031002003076 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN80 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5127 | 031002003077 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
5128 | 031004014067 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 DN50 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 14 |  |  |  | 清单
5129 | 031004014068 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:清扫口 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 12 |  |  |  | 清单
5130 | 031004014069 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:清扫口 DN75 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 1 |  |  |  | 清单
5131 | 031004014070 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火 | 个/组 | 12 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第538页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
圈 DN100 (2)安装方式:室内
5132 | 031004014071 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:通气帽 | 个/组 | 5 |  |  |  | 清单
5133 | 030413003087 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
5134 | 030413003088 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
5135 | 010101007059 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 65.4 |  |  |  | 清单
5136 | 010101007060 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 34.47 |  |  |  | 清单
5137 | 010101007061 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径50mm以内 (3)0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 8.9 |  |  |  | 清单
雨水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5138 | 031001006047 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:承压PVC-U硬聚氯乙烯排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 289.18 |  |  |  | 清单
5139 | 031002003078 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 39 |  |  |  | 清单
5140 | 031002003079 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第539页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)名称、类型:一般钢套管
5141 | 030413003089 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 56 |  |  |  | 清单
5142 | 030413003090 | 打洞(孔) | (1)规格:DN150 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
5143 | 031004014072 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铸铁 (2)型号、规格:87型雨水斗 DN100 (3)安装方式:室内 | 个/组 | 17 |  |  |  | 清单
5144 | 010101007062 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 111.32 |  |  |  | 清单
5145 | 031004014073 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火圈 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 22 |  |  |  | 清单
消火栓工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5146 | 030901002031 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 38.65 |  |  |  | 清单
5147 | 030901002032 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 113.13 |  |  |  | 清单
5148 | 030901002033 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 | m | 14.4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第540页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
5149 | 031002001022 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 91.874 |  |  |  | 清单
5150 | 031201003038 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 91.874 |  |  |  | 清单
5151 | 031201001025 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红色调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | m2 | 63.934 |  |  |  | 清单
5152 | 031002003080 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
5153 | 030413003091 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
5154 | 031003001068 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5155 | 031003001069 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:自动排气阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5156 | 031003018045 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
5157 | 031003018046 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5158 | 030901010017 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG24B65Z-J单栓带消防软管卷盘消火栓箱(消火栓箱内配置:?65室内消防栓一个;25m长麻质衬胶水带1条;.QZ19直 | 套 | 10 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第541页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
流水枪1支,消火栓报警按钮1个(非直接启泵),且配有消防软管卷盘1个)。消火栓箱内的消防软管卷盘,应配置内径不小于Φ19的消防软管其长度为30.0m且喷嘴直径6mm的消防水枪) (2)安装方式:室内
5159 | 030901010018 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG24B65Z-J单栓带消防软管卷盘消火栓箱(消火栓箱内配置:?65室内消防栓一个;25m长麻质衬胶水带1条;.QZ19直流水枪1支,消火栓报警按钮1个(非直接启泵),且配有消防软管卷盘1个)。消火栓箱内的消防软管卷盘,应配置内径不小于Φ19的消防软管其长度为30.0m且喷嘴直径6mm的消防水枪) (2)安装方式:室内 | 套 | 7 |  |  |  | 清单
5160 | 030901010019 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG24B65Z-J单栓带消防软管卷盘消火栓箱(消火栓箱内配置:SNW65-III型减压稳压消火栓;25m长麻质衬胶水带1条;.QZ19直流水枪1支,消火栓报警按钮1个(非直接启泵),且配有消防软管卷盘1个)。消火栓箱内的消防软管卷盘,应配置内径不小于Φ19的消防软管其长度为30.0m且喷嘴直径6mm的消防水枪) (2)安装方式:室内 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
5161 | 030905002013 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试 | 点 | 18 |  |  |  | 清单
5162 | 030901013013 | 灭火器 | (1)规格、型号:MF/ABC4灭火器 (2)形式:手提式 | 具/组 | 58 |  |  |  | 清单
5163 | 030901013014 | 灭火器 | (1)规格、型号:灭火器箱 2*4kg | 具/组 | 19 |  |  |  | 清单
5164 | 030601002007 | 压力仪表 | (1)名称:压力仪表(压力表 就地) (2)压力表弯材质、规格:取源部件制作安装(压力表弯安装) | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5165 | 030611001007 | 仪表阀门 | (1)名称:仪表阀门安装与研磨 (2)材质:碳钢 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第542页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)连接方式:螺纹连接
喷淋工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5166 | 030901001109 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 182.64 |  |  |  | 清单
5167 | 030901001110 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 75.75 |  |  |  | 清单
5168 | 030901001111 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN80 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 91.98 |  |  |  | 清单
5169 | 030901001112 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 32.5 |  |  |  | 清单
5170 | 030901001113 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN50 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 90.52 |  |  |  | 清单
5171 | 030901001114 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN40 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 249.01 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第543页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5172 | 030901001115 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN32 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 548.59 |  |  |  | 清单
5173 | 030901001116 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN25 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 1005.9 |  |  |  | 清单
5174 | 031002001023 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 630.884 |  |  |  | 清单
5175 | 031201003039 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 630.884 |  |  |  | 清单
5176 | 031201001026 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红色调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | m2 | 395.523 |  |  |  | 清单
5177 | 031002003081 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
5178 | 031002003082 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5179 | 030413003092 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
5180 | 030413003093 | 打洞(孔) | (1)规格:DN150 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第544页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5181 | 031002003083 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5182 | 031003001070 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5183 | 031003001071 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:末端试水阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5184 | 031003001072 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:自动排气阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5185 | 031003001073 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:泄水阀 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
5186 | 031003018047 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:信号阀 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
5187 | 031004014074 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:通气帽 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
5188 | 030901006007 | 水流指示器 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)规格、型号:水流指示器DN150 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
5189 | 030905002014 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试(自动喷水灭火系统) | 点 | 3 |  |  |  | 清单
5190 | 030901007011 | 减压孔板 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)材质、规格:减压孔板 DN150 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
5191 | 031004014075 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 DN50 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
5192 | 030817005007 | 钢制排水漏斗制作安装 | (1)口径规格:钢制排水漏斗制作安装(公称直径100mm以内) | 个 | 3 |  |  |  | 清单
5193 | 030413003094 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第545页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5194 | 030901008007 | 末端试水装置 | (1)组装形式:末端试水装置(公称直径25mm以内) | 组 | 1 |  |  |  | 清单
5195 | 030901003007 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位:室内 (3)材质、型号、规格:吊顶型喷头 (4)装饰盘设计要求:按规范设计要求 | 个 | 411 |  |  |  | 清单
5196 | 030901003008 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位:室内 (3)材质、型号、规格:喷头 | 个 | 242 |  |  |  | 清单
5197 | 010101007063 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 23.52 |  |  |  | 清单
5198 | 031004014076 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火圈 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 6 |  |  |  | 清单
5199 | 031001006048 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 50.17 |  |  |  | 清单
5200 | 031001006049 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 1.4 |  |  |  | 清单
13#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
地上防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5201 | 030702001062 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 394.27 |  |  |  | 清单
5202 | 030702001063 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 | m2 | 28.8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第546页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.2 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求
5203 | 030702001064 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤4000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 13.92 |  |  |  | 清单
5204 | 030702001065 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1250mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.2 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 274.32 |  |  |  | 清单
5205 | 030702001066 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.0 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 377.98 |  |  |  | 清单
5206 | 031208007023 | 防潮层、保护层 | (1)厚度:硅酸钙防火板20mm，岩棉30mm (2)材料:工业一体化硅酸钙复合板防火用无石棉纤维增强硅酸钙板和岩棉板为夹芯层，外表面采用彩钢板做保护层，内表面为铝箔贴面防火包覆，1.00h耐火极限板材采用50mm厚 | m2 | 980.82 |  |  |  | 清单
5207 | 031208007024 | 防潮层、保护层 | (1)厚度:硅酸钙防火板30mm，岩棉30mm (2)材料:工业一体化硅酸钙复合板防火用无石棉纤维增强硅酸钙板和岩棉板为夹芯层，外表面采用彩钢板做保护层，内表面为铝箔贴面防火包覆，2.00h耐火极限板材采用60mm厚 | m2 | 151.69 |  |  |  | 清单
5208 | 011210003009 | 玻璃隔断 | (1)固定挡烟垂壁采用无机防火布 | m2 | 161.63 |  |  |  | 清单
5209 | 030703019009 | 柔性接口 | (1)材质:帆布 | m2 | 12.56 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第547页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:柔性接口
5210 | 031002002015 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 322.87 |  |  |  | 清单
5211 | 031201003040 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 7099.68 |  |  |  | 清单
5212 | 030603001014 | 执行机构 | (1)名称:手动控制装置 | 台 | 37 |  |  |  | 清单
5213 | 030703001060 | 碳钢阀门 | (1)规格:1600×320 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5214 | 030703001061 | 碳钢阀门 | (1)规格:800×250 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
5215 | 030703001062 | 碳钢阀门 | (1)规格:800×800 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5216 | 030703001063 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000×250 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
5217 | 030703001064 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000×400 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5218 | 030703001065 | 碳钢阀门 | (1)规格:1250×250 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5219 | 030703001066 | 碳钢阀门 | (1)规格:1250×400 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5220 | 030703001067 | 碳钢阀门 | (1)规格:1250×500 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5221 | 030703001068 | 碳钢阀门 | (1)规格:2000×320 (2)名称:280℃防火阀 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第548页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求
5222 | 030703001069 | 碳钢阀门 | (1)规格:2000×320 (2)名称:280℃全自动排烟防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
5223 | 030703001070 | 碳钢阀门 | (1)规格:1600*320 (2)名称:280℃全自动排烟防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5224 | 030703001071 | 碳钢阀门 | (1)规格:1250×250 (2)名称:280℃全自动排烟防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5225 | 030703001072 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000×250 (2)名称:280℃全自动排烟防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
5226 | 030703001073 | 碳钢阀门 | (1)规格:800×250 (2)名称:280℃全自动排烟防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
5227 | 030703001074 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000×250 (2)名称:手动对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
5228 | 030703011042 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)800×400 (2)单层百叶风口FK-2 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
5229 | 030703011043 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)800×800 (2)单层百叶风口FK-2 | 个 | 21 |  |  |  | 清单
5230 | 030703011044 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)1000×250 (2)单层百叶风口FK-2, | 个 | 9 |  |  |  | 清单
5231 | 030702012008 | 穿墙套管制作安装 | (1)名称:穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌簿钢板 (3)规格:1.6mm厚 (4)穿墙防火处理 离心玻璃棉 | m2 | 10.1 |  |  |  | 清单
5232 | 030703011045 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)1250×1250 (2)防雨百叶风口FK-4, | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第549页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5233 | 030703011046 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)1250×1600 (2)单层百叶风口FK-2, | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5234 | 030703011047 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)2200×800 (2)单层百叶风口FK-2, | 个 | 3 |  |  |  | 清单
5235 | 030704001021 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5236 | 030702001067 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 112.38 |  |  |  | 清单
5237 | 030702001068 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.75 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 35.75 |  |  |  | 清单
5238 | 030702001069 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1250mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.0 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 8.76 |  |  |  | 清单
5239 | 031002002016 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 12 |  |  |  | 清单
5240 | 031201003041 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 486.25 |  |  |  | 清单
5241 | 030703019010 | 柔性接口 | (1)材质:帆布 (2)名称:柔性接口 | m2 | 2.43 |  |  |  | 清单
5242 | 030108003024 | 轴流通风机 | (1)名称:防爆混流风机,SWF-I-5-EX, (2)规格:风量7433m3/h,全压220pa,转速1450rpm, 电机功率1.1kW, 电源380-3-50V-φ-Hz,风机最低效率70, | 台 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第550页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
机组噪声77dB(A)W,单位风量耗功率0.1(m3/h) (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (4)单击试运转要求:按设计及规范规定要求
5243 | 030108003025 | 轴流通风机 | (1)名称:离心风机,HTF-1-10, (2)规格:风量45679m3/h,全压630pa,转速1450rpm, 电动机功率11kW, 电源380-3-50V-φ-Hz (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (4)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 7 |  |  |  | 清单
5244 | 030108006008 | 其他风机 | (1)规格:L=250CMH,P静=120Pa,N=35W/220V,32dB(A) (2)名称:<卫生间排气扇><自带止回阀> (3)减振底座形式、数量:满足施工及设计规范要求 | 台 | 27 |  |  |  | 清单
5245 | 030703001075 | 碳钢阀门 | (1)规格:200×200 (2)名称:70℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
5246 | 030703011048 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:200×200 (2)名称:防雨百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
5247 | 030703011049 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:250×200 (2)名称:防雨百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5248 | 030703011050 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:250×250 (2)名称:防雨百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
5249 | 030703011051 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:320×200 (2)名称:防雨百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5250 | 030703001076 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000×400 (2)名称:电动对开多 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第551页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求
5251 | 030703001077 | 碳钢阀门 | (1)规格:800×800 (2)名称:电动对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5252 | 030703001078 | 碳钢阀门 | (1)规格:1250×630 (2)名称:电动对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5253 | 030703020002 | 消声器 | (1)规格:1000×400 (2)名称:消声器 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5254 | 030703020003 | 消声器 | (1)规格:1250×630 (2)名称:消声器 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5255 | 030703011052 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)800*800 (2)单层百叶风口FK-2, | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5256 | 030703011053 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)1000×400 (2)防雨百叶风口 FK-4, | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5257 | 030703011054 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)1250×630 (2)防雨百叶风口FK-4, | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5258 | 030703011055 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)800×800 (2)单层百叶风口FK-2 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5259 | 030603001015 | 执行机构 | (1)名称:手动控制装置 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
5260 | 030704001022 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
地上空调新风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5261 | 030702001070 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 232.57 |  |  |  | 清单
5262 | 030702001071 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm (2)材质:镀锌薄钢板 | m2 | 80.63 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第552页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.6 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求
5263 | 030702001072 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.75 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 338.98 |  |  |  | 清单
5264 | 030702001073 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1250mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.0 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 62.47 |  |  |  | 清单
5265 | 030702001074 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.2 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 123.89 |  |  |  | 清单
5266 | 030703019011 | 柔性接口 | (1)材质:帆布 (2)名称:柔性接口 | m2 | 13.38 |  |  |  | 清单
5267 | 031002002017 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 453 |  |  |  | 清单
5268 | 031201003042 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 4631.34 |  |  |  | 清单
5269 | 031208003002 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:铝箔贴面离心玻璃棉,A1级不燃材料,容重≥32kg/m3,导热系数不大于0.035w/mk, (2)绝热厚度:保温材料厚度25mm | m3 | 23.697 |  |  |  | 清单
5270 | 030701003015 | 空调器 | (1)规格:尺寸1989*668*902 (2)名称:高静压风管式新风机 风机编号：XF6000 | 台/组 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第553页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)型号:制冷量56(kW)，制热量39(kW)，额定功率2.25(kW)，电压220(V)，风量6000(m3/h)，静压300(Pa)，高档噪音值61,dB(A) (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4
5271 | 030701003016 | 空调器 | (1)名称:直膨型空调机组，AHU-1-1~2， (2)型号:总风量20000m3/h,最小新风量2000m3/h, 机外静压 ESP 450Pa,制冷量123KW,制热量138KW, 电 源 380-3-50V-φ-Hz,输入功率11KW, 风机 最低效率70%, 单位风量耗功率0.23W/（m3/h）, 过 滤 器 形 式板 式袋 式 过滤级别 G4 F7,噪声 70dB(A) (3)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 2 |  |  |  | 清单
5272 | 030701003017 | 空调器 | (1)规格:尺寸1027X931X272 (2)名称:全热交换器，QR500 (3)型号:输入功率0.19kW，电压220V,风量500m3/h,静压 80Pa (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 2 |  |  |  | 清单
5273 | 030701003018 | 空调器 | (1)规格:尺寸1989*668*902 (2)名称:新风机，XF4000， (3)型号:制冷量45KW,制热量27.8KW,额定功率1.58KW,电压220V,风量4000（m3/h）,静压300Pa,高档噪音值:59dB(A) (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 3 |  |  |  | 清单
5274 | 030703001079 | 碳钢阀门 | (1)规格:800×320 (2)名称:70℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
5275 | 030703001080 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000*400 (2)名称:70℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5276 | 030703001081 | 碳钢阀门 | (1)规格:1250×320 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第554页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:70℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求
5277 | 030703001082 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000×1600 (2)名称:70℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5278 | 030703001083 | 碳钢阀门 | (1)规格:120×120 (2)名称:对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5279 | 030703001084 | 碳钢阀门 | (1)规格:250×120 (2)名称:对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
5280 | 030703001085 | 碳钢阀门 | (1)规格:250×160 (2)名称:对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 9 |  |  |  | 清单
5281 | 030703001086 | 碳钢阀门 | (1)规格:250×200 (2)名称:手动对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
5282 | 030703001087 | 碳钢阀门 | (1)规格:320×120 (2)名称:对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
5283 | 030703001088 | 碳钢阀门 | (1)规格:320×160 (2)名称:对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5284 | 030703001089 | 碳钢阀门 | (1)规格:320×200 (2)名称:手动对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
5285 | 030703001090 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000×250 (2)名称:手动对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第555页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
求
5286 | 030703001091 | 碳钢阀门 | (1)规格:1600×1600 (2)名称:手动对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5287 | 030703011056 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1250×400 (2)名称:防雨百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
5288 | 030703011057 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:250×250 (2)名称:防雨百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
5289 | 030703011058 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1250×1000 (2)名称:防雨百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5290 | 030703011059 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:800×320 (2)名称:防雨百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5291 | 030703011060 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1000×1600 (2)名称:可开启格栅式风口搭配过滤网 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5292 | 030703011061 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1000×250 (2)名称:单层百叶风口FK-2 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 16 |  |  |  | 清单
5293 | 030703011062 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:120×120 (2)名称:方形散流器 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
5294 | 030703011063 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:180×180 (2)名称:方形散流器 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
5295 | 030703011064 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:240×240 (2)名称:方形散流器 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 29 |  |  |  | 清单
5296 | 030703011065 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:300×300 (2)名称:方形散流器 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
5297 | 030703020004 | 消声器 | (1)名称:XZK型消声器800×320 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第556页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)支架形式、材质:满足施工及设计规范要求
5298 | 030703020005 | 消声器 | (1)名称:XZK型消声器1250×320 (2)支架形式、材质:满足施工及设计规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5299 | 030703020006 | 消声器 | (1)名称:XZK型消声器250×120 (2)支架形式、材质:满足施工及设计规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5300 | 030704001023 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
地下空调冷凝水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5301 | 031001001004 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷凝水管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 903.07 |  |  |  | 清单
5302 | 031001001005 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷凝水管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 309.2 |  |  |  | 清单
5303 | 031001001006 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷凝水管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 36 |  |  |  | 清单
5304 | 031001001007 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷凝水管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 31 |  |  |  | 清单
5305 | 031002001024 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:综合 | kg | 322.458 |  |  |  | 清单
5306 | 031201003043 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 | kg | 322.458 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第557页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面
5307 | 031208002019 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:不燃铝箔难燃B1级发泡橡塑管壳保温 (2)绝热厚度:15mm | m3 | 2.69 |  |  |  | 清单
地下空调冷媒水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5308 | 031001004014 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ6.4 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 457.6 |  |  |  | 清单
5309 | 031001004015 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ9.5 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 889.66 |  |  |  | 清单
5310 | 031001004016 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ12.7 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 609.39 |  |  |  | 清单
5311 | 031001004017 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ15.9 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 907.08 |  |  |  | 清单
5312 | 031001004018 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ19.1 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 340.35 |  |  |  | 清单
5313 | 031001004019 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ22.2 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 252.7 |  |  |  | 清单
5314 | 031001004020 | 铜管 | (1)规格、压力等级: | m | 7.45 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第558页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
无缝紫铜管φ25.4 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验
5315 | 031001004021 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ28.6 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 363.1 |  |  |  | 清单
5316 | 031001004022 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ31.8 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 148.64 |  |  |  | 清单
5317 | 031001004023 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ38.1 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 100.38 |  |  |  | 清单
5318 | 031001004024 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ41.3 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 20.12 |  |  |  | 清单
5319 | 031001004025 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ44.5 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 119.91 |  |  |  | 清单
5320 | 031001004026 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ50.8 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 17.56 |  |  |  | 清单
5321 | 031002001025 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:综合 | kg | 2348.136 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第559页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5322 | 031201003044 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:型钢 (2)除锈级别:一般钢结构 轻锈 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:刷二道红丹防锈漆,再刷二道调和漆 | kg | 2348.136 |  |  |  | 清单
5323 | 031003001074 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ6.4 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
5324 | 031003001075 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ9.5 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 105 |  |  |  | 清单
5325 | 031003001076 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ12.7 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 20 |  |  |  | 清单
5326 | 031003001077 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ15.9 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 69 |  |  |  | 清单
5327 | 031003001078 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ19.1 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 80 |  |  |  | 清单
5328 | 031003001079 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ22.2 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 34 |  |  |  | 清单
5329 | 031003001080 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ24.5 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5330 | 031003001081 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)φ28.6 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 20 |  |  |  | 清单
5331 | 031003001082 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)φ31.8 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
5332 | 031003001083 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ38.1 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 45 |  |  |  | 清单
5333 | 031003001084 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第560页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格、压力等级:φ41.3 (3)类型:冷媒管铜分支器
5334 | 031003001085 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ44.5 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 11 |  |  |  | 清单
5335 | 031003001086 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ50.8 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5336 | 031208002020 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:不燃铝箔难燃B1级发泡橡塑管壳保温 (2)绝热厚度:25mm | m3 | 13.8 |  |  |  | 清单
5337 | 031208002021 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:不燃铝箔难燃B1级发泡橡塑管壳保温 (2)绝热厚度:28mm | m3 | 1.06 |  |  |  | 清单
5338 | 030701003019 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深840*204*840 (2)名称:环形出风嵌入式室内机,SNJ45S, (3)型号: 制冷量4.5KW,制热量5KW,额定功率23KW,电压220V,风量840m3/h,高档噪音值33dB(A), (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 59 |  |  |  | 清单
5339 | 030701003020 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深840*204*840 (2)名称:环形出风嵌入式室内机,SNJ50S, (3)型号:制冷量5KW,制热量5.6KW,额定功率23KW,电压220V,风量840m3/h,高档噪音值33dB(A), (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 30 |  |  |  | 清单
5340 | 030701003021 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深840*204*840 (2)名称:环形出风嵌入式室内机,SNJ56S, (3)型号: 制冷量5.6KW,制热量6.3KW,额定功率23KW,电压220V,风量840m3/h,高档噪音值33dB(A),外形尺寸840×204×840(mm) (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 36 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第561页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5341 | 030701003022 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深840*204*840 (2)名称:环形出风嵌入式室内机,SNJ63S, (3)型号: 制冷量6.3KW,制热量7.1KW,额定功率32KW,电压220V,风量1000m3/h,高档噪音值37dB(A),外形尺寸840×246×840(mm) (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 50 |  |  |  | 清单
5342 | 030701003023 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深840*204*840 (2)名称:环形出风嵌入式室内机,SNJ71S, (3)型号: 制冷量7.1KW,制热量8KW,额定功率32KW,电压220V,风量1000m3/h,高档噪音值37dB(A),外形尺寸840×204×840(mm) (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 24 |  |  |  | 清单
5343 | 030701003024 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深840*204*840 (2)名称:环形出风嵌入式室内机,SNJ80S, (3)型号: 制冷量8KW,制热量9KW,额定功率39KW,电压220V,风量1330m3/h,高档噪音值38dB(A), (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 8 |  |  |  | 清单
5344 | 030701003025 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深1340*1760*825 (2)名称:变频多联室外机,SWJ450(16) (3)型号: 制冷量45KW,制热量50KW,制冷额定功率12.09KW,制热额定功率12.09KW,最小线路电流31.4A,最大熔丝电流40A,电压380V,噪音值≤60dB(A),外形尺寸940×1760×825(mm),重量213Kg, IPLV ≥8.0, APF ：4.8,环保冷媒:R410A (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 3 |  |  |  | 清单
5345 | 030701003026 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深1340*1760*825 (2)名称:变频多联室外机,SWJ504(18) (3)型号:制冷量50.4K | 台/组 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第562页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
W,制热量56.5KW,制冷额定功率13.49KW,制热额定功率13.57KW,最小线路电流33A,最大熔丝电流40A,电压380V,噪音值≤61dB(A),外形尺寸940×1760×825(mm),重量215Kg, IPLV ≥8.0, APF ：4.7,环保冷媒:R410A (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4
5346 | 030701003027 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深1340*1760*825 (2)名称:变频多联室外机,SWJ560(20) (3)型号:制冷量56KW,制热量63KW,制冷额定功率15.7KW,制热额定功率15.4KW,最小线路电流40.5A,最大熔丝电流50A,电压380V,噪音值≤62dB(A),外形尺寸1340×1760×825(mm),重量295Kg, IPLV ≥8.0, APF ：4.75,环保冷媒:R410A (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 3 |  |  |  | 清单
5347 | 030701003028 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深1880*1760*825 (2)名称:变频多联室外机,SWJ615(22) (3)型号:制冷量61.5KW,制热量69KW,制冷额定功率17.75KW,制热额定功率16.98KW,最小线路电流41.5A,最大熔丝电流50A,电压380V,噪音值≤62dB(A),外形尺寸1880×1760×825(mm),重量295Kg, IPLV ≥8.0, APF ：4.6,环保冷媒:R410A (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 4 |  |  |  | 清单
5348 | 030701003029 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深1880*1760*825 (2)名称:变频多联室外机,SWJ735(26) (3)型号: 制冷量73.5KW,制热量81.5KW,制冷额定功率18.97KW,制热额定功率19.18KW,最小线路电流48A,最大熔丝电流50A,电压380V,噪音值≤62dB(A) | 台/组 | 9 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第563页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
,外形尺寸1880×1760×825(mm),重量317Kg, IPLV ≥8.0, APF ：4.6,环保冷媒:R410A (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4
5349 | 030701003030 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深1880*1760*825 (2)名称:变频多联室外机,SWJ1010(36) (3)型号:制冷量101KW,制热量112KW,制冷额定功率27.82KW,制热额定功率27.18KW,最小线路电流64A,最大熔丝电流80A,电压380V,噪音值≤66dB(A),外形尺寸1880×1760×825(mm),重量406Kg, IPLV ≥8.0, APF ：4.45,环保冷媒:R410A (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 3 |  |  |  | 清单
5350 | 031002002018 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)形式:综合 | kg | 4640 |  |  |  | 清单
5351 | 031201003045 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:型钢 (2)除锈级别:一般钢结构 轻锈 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:刷二道红丹防锈漆,再刷二道调和漆 | kg | 4640 |  |  |  | 清单
5352 | 03B002 | 冷媒追加充注量 | (1)冷媒剂R410A | KG | 458.21 |  |  |  | 清单
5353 | 030704001024 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5354 | 030409005015 | 避雷网 | (1)规格:φ12 (2)材质:热镀锌圆钢 (3)名称:明敷避雷网 (4)安装形式:沿折板支架敷设 | m | 466.241 |  |  |  | 清单
5355 | 030409005016 | 避雷网 | (1)名称:暗敷避雷网 (2)安装形式:利用屋面板、土建构架内相互连接的钢筋网构成自然接闪网, | m | 1074.835 |  |  |  | 清单
5356 | 030409003008 | 避雷引下线 | (1)材质:钢筋 (2)规格:≥φ16 (3)名称:避雷引下线 (4) (5)避雷网安装(柱钢筋与圈梁钢筋焊接) (6)避雷网安装(接地测试点安装) | m | 324 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第564页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5357 | 030409012008 | 利用底板钢筋网等电位联焊 | (1)部位:避雷网安装(卫生间等电位均压环安装) | m2 | 170.07 |  |  |  | 清单
5358 | 030409008017 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(总等电位端子箱 暗装)MEB | 台/块 | 2 |  |  |  | 清单
5359 | 030409008018 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(等电位端子盒安装)LEB | 台/块 | 12 |  |  |  | 清单
5360 | 030409008019 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:临时接地端子 | 台/块 | 8 |  |  |  | 清单
5361 | 030411001191 | 配管 | (1)材质:FPC管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 26 |  |  |  | 清单
5362 | 030411004246 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:25mm2 (3)名称:配线 (4)型号:BV (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 (7)配线部位:焊铜接线端子(导线截面≤35mm2) | m | 26 |  |  |  | 清单
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5363 | 030404017158 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2AP1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5364 | 030404017159 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2APe1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5365 | 030404017160 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AK2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5366 | 030404017161 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2AK1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5367 | 030404017162 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第565页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)型号:1AM2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件
5368 | 030404017163 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ATE2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5369 | 030404017164 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:3AK2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5370 | 030404017165 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:4AK2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5371 | 030404017166 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2ATE2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5372 | 030404017167 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AL2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5373 | 030404017168 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2AL2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5374 | 030404017169 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:3AL2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5375 | 030404017170 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:4AL2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5376 | 030404017171 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:ATpy2 (4)接线端子材质、规 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第566页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格:含箱内元器件
5377 | 030404017172 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:ATpy3 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5378 | 030404017173 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:3ATE2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5379 | 030404017174 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:4ATE2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5380 | 030404017175 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:ACxf1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
5381 | 030404017176 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:ACxf2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5382 | 030404017177 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:APdt2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5383 | 030404017178 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:ATpdf (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5384 | 030404017179 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:ACkt1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
5385 | 030404017180 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:ACpf1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第567页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5386 | 030404017181 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:WAK3a (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
5387 | 030404017182 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:WAK3b (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
5388 | 030404017183 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:WAPK2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5389 | 030404017184 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1APK (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5390 | 030404017185 | 配电箱 | (1)名称:电梯控制箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:AKdt（仅计安装费） (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
5391 | 030404017186 | 配电箱 | (1)名称:挡烟垂壁电源箱（仅计安装费） (2)安装方式:悬挂式 (3)型号: (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 18 |  |  |  | 清单
5392 | 030404017187 | 配电箱 | (1)名称:T接箱 | 台 | 6 |  |  |  | 清单
5393 | 030414002008 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统 (2)电压等级(kV):≤1KV | 系统 | 8 |  |  |  | 清单
5394 | 030414004008 | 自动投入装置 | (1)名称:自动投入装置系统调试 | 系统/台 | 10 |  |  |  | 清单
5395 | 030406009008 | 微型电机、电加热器 | (1)规格:微型电机调试(综合) (2)名称:微型电机、变频机组检查接线(微型电机) | 台 | 207 |  |  |  | 清单
5396 | 030406006010 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:电磁控制 (2)名称:交流异步电动机检查接线 (3)容量(kW):交流异步电动机 功率≤30kw | 台 | 21 |  |  |  | 清单
5397 | 030406006011 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:电 | 台 | 9 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第568页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
磁控制 (2)名称:交流异步电动机检查接线 (3)容量(kW):交流异步电动机 功率≤13kw
5398 | 030406006012 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:电磁控制 (2)名称:交流异步电动机检查接线 (3)容量(kW):交流异步电动机 功率≤3kw | 台 | 6 |  |  |  | 清单
电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5399 | 030411003034 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:(100+100)x100 (3)名称:消防槽式防火桥架- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 81.18 |  |  |  | 清单
5400 | 030411003035 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:(50+50)x100 (3)名称:消防槽式防火桥架- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 79.52 |  |  |  | 清单
5401 | 030411003036 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:-300×100 (3)名称:普通非消防强电电缆桥架 (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 374.99 |  |  |  | 清单
5402 | 030413001022 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电缆桥架支撑架 | kg | 484.86 |  |  |  | 清单
5403 | 030408008015 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙体) | m3 | 0.06 |  |  |  | 清单
5404 | 030408001121 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:4×10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 66.75 |  |  |  | 清单
5405 | 030408001122 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:5×4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 27.69 |  |  |  | 清单
5406 | 030408001123 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×185+1×95 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 | m | 122.46 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第569页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内
5407 | 030408001124 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×150+1×70 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 141.19 |  |  |  | 清单
5408 | 030408001125 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:5×6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 20.73 |  |  |  | 清单
5409 | 030408001126 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:5×6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 35.79 |  |  |  | 清单
5410 | 030408001127 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 48.52 |  |  |  | 清单
5411 | 030408001128 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:5×10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 120.55 |  |  |  | 清单
5412 | 030408001129 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×50+1×25 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 25.09 |  |  |  | 清单
5413 | 030408001130 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×50+1×25 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 73.28 |  |  |  | 清单
5414 | 030408001131 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×240+1×120 (3)材质:铜芯 | m | 69.33 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第570页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内
5415 | 030408001132 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 223.84 |  |  |  | 清单
5416 | 030408001133 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×35+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 26.34 |  |  |  | 清单
5417 | 030408001134 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×35+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 173.79 |  |  |  | 清单
5418 | 030408001135 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×25+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 6.26 |  |  |  | 清单
5419 | 030408001136 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×25+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 17.07 |  |  |  | 清单
5420 | 030408001137 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:4×95+1×50 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 149.47 |  |  |  | 清单
5421 | 030408001138 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×50+1×25 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 66.59 |  |  |  | 清单
5422 | 030408001139 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×50+1×25 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 | m | 15.18 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第571页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内
5423 | 030408001140 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 308.28 |  |  |  | 清单
5424 | 030408001141 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 158.92 |  |  |  | 清单
5425 | 030408001142 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:4×25+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 13.97 |  |  |  | 清单
5426 | 030408001143 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:4×25+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 67.83 |  |  |  | 清单
5427 | 030408006058 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2) (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
5428 | 030408006059 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 56 |  |  |  | 清单
5429 | 030408006060 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤16mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 38 |  |  |  | 清单
5430 | 030408006061 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤35mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv | 个 | 14 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第572页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)材质、类型:铜芯
5431 | 030408006062 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤50mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
5432 | 030408006063 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤120mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
5433 | 030408006064 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤240mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5434 | 030411001192 | 配管 | (1)材质:JDG管 (2)规格:DN16 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 14.29 |  |  |  | 清单
5435 | 030411001193 | 配管 | (1)材质:JDG管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 4690.68 |  |  |  | 清单
5436 | 030411001194 | 配管 | (1)材质:JDG管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 38.78 |  |  |  | 清单
5437 | 030411001195 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管敷设 | m | 26 |  |  |  | 清单
5438 | 030411001196 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 1037.65 |  |  |  | 清单
5439 | 030411001197 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 2.4 |  |  |  | 清单
5440 | 030411001198 | 配管 | (1)规格:DN40 (2)名称:金属软管敷设 | m | 4.8 |  |  |  | 清单
5441 | 030411001199 | 配管 | (1)规格:DN50 | m | 4.8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第573页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:金属软管敷设
5442 | 030411001200 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 1819.49 |  |  |  | 清单
5443 | 030411001201 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 2506.72 |  |  |  | 清单
5444 | 030411001202 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 0.58 |  |  |  | 清单
5445 | 030411001203 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 25.43 |  |  |  | 清单
5446 | 030411001204 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN40 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 203 |  |  |  | 清单
5447 | 030411001205 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN50 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 255.01 |  |  |  | 清单
5448 | 030411001206 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN100 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 4 |  |  |  | 清单
5449 | 030411004247 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 21366.34 |  |  |  | 清单
5450 | 030411004248 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ | m | 14127.85 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第574页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:线槽配线
5451 | 030411004249 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 1412.29 |  |  |  | 清单
5452 | 030411004250 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:线槽配线 | m | 452.16 |  |  |  | 清单
5453 | 030411004251 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:7x1.0mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:RVV- (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 2343.92 |  |  |  | 清单
5454 | 030411004252 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:10mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ- (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 284.15 |  |  |  | 清单
5455 | 030411004253 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:10mm2 (3)名称:配线 (4)型号: WDZB-BYJ- (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:线槽配线 | m | 490.05 |  |  |  | 清单
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5456 | 030404034025 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:一位单极暗装壁开关 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
5457 | 030404034026 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:二位单极暗装壁开关 | 个 | 64 |  |  |  | 清单
5458 | 030404034027 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:三位单极暗装壁开关 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第575页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5459 | 030404034028 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:双控开关 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
5460 | 030404035021 | 插座 | (1)规格:250V/10A (2)名称:安全型二极加三极单相暗装插座 | 个 | 245 |  |  |  | 清单
5461 | 030404035022 | 插座 | (1)规格:HD86ESC/16A IP54插座, (2)名称:底坑插座应带防溅盖 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
5462 | 030404035023 | 插座 | (1)规格:10A(地面安装) (2)名称:安全型暗插座 | 个 | 181 |  |  |  | 清单
5463 | 030412001017 | 普通灯具 | (1)规格:40W带防护罩 (2)名称:瓷质防水灯座,节能光源配220V | 套 | 12 |  |  |  | 清单
5464 | 030412001018 | 普通灯具 | (1)规格:自带红外线感应开关 1×12W(LED) (2)名称:节能型吸顶灯 | 套 | 18 |  |  |  | 清单
5465 | 030412001019 | 普通灯具 | (1)规格:LED照明灯具 1×7W (2)名称:防水LED灯 | 套 | 4 |  |  |  | 清单
5466 | 030412001020 | 普通灯具 | (1)规格:LED照明灯具 1×7W 自带蓄电池 (2)名称:防水LED灯 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
5467 | 030412005036 | 荧光灯 | (1)35W PD1 (2)LED办公吊灯 | 套 | 241 |  |  |  | 清单
5468 | 030412005037 | 荧光灯 | (1)规格:32W (2)名称:LED卫平板灯 | 套 | 44 |  |  |  | 清单
5469 | 030412004082 | 装饰灯 | (1)名称:LED斗胆射灯 (2)型号:F12 (3)规格:(φ12)6W | 套 | 170 |  |  |  | 清单
5470 | 030412004083 | 装饰灯 | (1)名称:LED斗胆射灯 (2)规格:(φ15) 15W | 套 | 16 |  |  |  | 清单
5471 | 030412004084 | 装饰灯 | (1)名称:LED筒灯 (2)型号:T12 (3)规格:(φ12)7w | 套 | 455 |  |  |  | 清单
5472 | 030412004085 | 装饰灯 | (1)名称:LED筒灯 (2)型号:T15 (3)规格:(φ12)12w | 套 | 22 |  |  |  | 清单
5473 | 030412004086 | 装饰灯 | (1)名称:LED灯带 (2)规格:220V/14W 4000K 120°1300Lm | m | 835.72 |  |  |  | 清单
5474 | 030412005038 | 荧光灯 | (1)规格: 1×22W/LED (2)名称:节能型壁装单管荧光灯 | 套 | 6 |  |  |  | 清单
5475 | 030412005039 | 荧光灯 | (1)规格:1×22W LED灯管 带 e 为自带蓄电池应急灯,90min (2)名称:节能型壁装单管荧光灯 | 套 | 11 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第576页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5476 | 030412002001 | 工厂灯 | (1)规格:30W (2)名称:LED悬挂灯 | 套 | 6 |  |  |  | 清单
5477 | 030412005040 | 荧光灯 | (1)220V/35W (2)LED导轨射灯（含(滑轨)） | 套 | 20 |  |  |  | 清单
5478 | 030411006081 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关(插座)盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 918 |  |  |  | 清单
5479 | 030411006082 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 1209 |  |  |  | 清单
5480 | 030411006083 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面 (3)安装形式:暗装 | 个 | 164 |  |  |  | 清单
应急照明监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5481 | 030404017188 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2ALE2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5482 | 030404017189 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2ALE2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5483 | 030404017190 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:3ALE2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5484 | 030404017191 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:4ALE2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5485 | 030411006084 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 209 |  |  |  | 清单
5486 | 030411001207 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 1249.16 |  |  |  | 清单
5487 | 030411004254 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*2.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿 | m | 1264.16 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第577页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
放
5488 | 030411006085 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面+灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 18 |  |  |  | 清单
5489 | 030411001208 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管敷设 | m | 30.6 |  |  |  | 清单
5490 | 030412004087 | 装饰灯 | (1)名称:A 型安全出口消防应急标志灯具 (2)规格:1W | 套 | 10 |  |  |  | 清单
5491 | 030412004088 | 装饰灯 | (1)名称:A 型多信息复合标志灯具(双面单向不可调) (2)规格:1WDC36V | 套 | 18 |  |  |  | 清单
5492 | 030412004089 | 装饰灯 | (1)名称:A 型楼层标志灯 (2)规格:1W | 套 | 10 |  |  |  | 清单
5493 | 030412004090 | 装饰灯 | (1)名称:A 型疏散出口标志灯 (2)规格:1W | 套 | 16 |  |  |  | 清单
5494 | 030412004091 | 装饰灯 | (1)名称:A 型消防应急照明灯具 (2)规格:5W | 套 | 69 |  |  |  | 清单
5495 | 030412004092 | 装饰灯 | (1)名称:A 型消防应急照明灯具 (2)规格:8W | 套 | 30 |  |  |  | 清单
5496 | 030412004093 | 装饰灯 | (1)名称:A型方向标志灯(单向不可调) (2)规格: 1W | 套 | 56 |  |  |  | 清单
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5497 | 030411003037 | 桥架 | (1)规格:300×100(F报警线路:200×100,h消防电话:50×100);G消防广播:50×100单独线槽敷设) (2)名称:火灾报警线槽: | m | 180.88 |  |  |  | 清单
5498 | 030411003038 | 桥架 | (1)规格:300×100(F报警线路:200×100,h消防电话:50×100);G消防广播:50×100单独线槽敷设) (2)名称:火灾报警线槽: | m | 16.2 |  |  |  | 清单
5499 | 030413001023 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电缆桥架支撑架 | kg | 147.32 |  |  |  | 清单
5500 | 030408008016 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙体) | m3 | 0.04 |  |  |  | 清单
5501 | 030408002042 | 控制电缆 | (1)型号: WDZBN-KYJY- (2)规格:2*1.5mm2 | m | 50.73 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第578页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放
5502 | 030408002043 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:3×1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 87.12 |  |  |  | 清单
5503 | 030408002044 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:2×4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 4.83 |  |  |  | 清单
5504 | 030408007021 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
5505 | 030411004255 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 44.9 |  |  |  | 清单
5506 | 030411004256 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.0mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 34.04 |  |  |  | 清单
5507 | 030411004257 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 302.64 |  |  |  | 清单
5508 | 030411004258 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 218.07 |  |  |  | 清单
5509 | 030411004259 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- | m | 1773.92 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第579页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)配线形式:管内穿放
5510 | 030411004260 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 244.32 |  |  |  | 清单
5511 | 030411004261 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 19.9 |  |  |  | 清单
5512 | 030411004262 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 24.6 |  |  |  | 清单
5513 | 030411004263 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 1908.09 |  |  |  | 清单
5514 | 030411004264 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 165.99 |  |  |  | 清单
5515 | 030411004265 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 397.58 |  |  |  | 清单
5516 | 030411004266 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 49.03 |  |  |  | 清单
5517 | 030411004267 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJYP (5)配线形式:管内穿放 | m | 383.4 |  |  |  | 清单
5518 | 030411004268 | 配线 | (1)材质:铜芯 | m | 226.59 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第580页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:桥架内穿放
5519 | 030411004269 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.0mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJYP (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 54.35 |  |  |  | 清单
5520 | 030411001209 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN50 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 19.32 |  |  |  | 清单
5521 | 030411001210 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN15 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 1929.97 |  |  |  | 清单
5522 | 030411001211 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 891.34 |  |  |  | 清单
5523 | 030411001212 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 9.66 |  |  |  | 清单
5524 | 030411001213 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN32 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 26.24 |  |  |  | 清单
5525 | 030411001214 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管敷设 | m | 12 |  |  |  | 清单
5526 | 030411001215 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 12 |  |  |  | 清单
5527 | 030411006086 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:接线盒+盖板 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 30 |  |  |  | 清单
5528 | 030411006087 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 425 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第581页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5529 | 030904001022 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 J (2)规格:BF5100 | 个 | 325 |  |  |  | 清单
5530 | 030904005014 | 声光报警器 | (1)规格:JBF5172 (2)名称:声光报警器 | 个 | 19 |  |  |  | 清单
5531 | 030904006021 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:J-SAP-JBF4121A-P (2)名称:手动报警按钮带电话插孔 | 个/部 | 19 |  |  |  | 清单
5532 | 030904003014 | 按钮 | (1)规格:JBF4123A (2)名称:消火栓按钮 | 个 | 28 |  |  |  | 清单
5533 | 030904008094 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF5141 (2)名称:编码单输入/单输出模块 | 个/台 | 46 |  |  |  | 清单
5534 | 030904008095 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF5131 (2)名称:编码单输入模块 | 个/台 | 60 |  |  |  | 清单
5535 | 030904008096 | 模块(模块箱) | (1)规格:400X400X120mm (2)名称:模块箱 | 个/台 | 5 |  |  |  | 清单
5536 | 030904008097 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF-11A/M8 (2)名称:消防接线(模块)箱 | 个/台 | 4 |  |  |  | 清单
5537 | 030904008098 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF4143 (2)名称:总线广播模块 | 个/台 | 4 |  |  |  | 清单
5538 | 030904008099 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF4171 (2)名称:总线隔离器 | 个/台 | 22 |  |  |  | 清单
5539 | 030904006022 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:HY5716B (2)名称:消防电话分机 | 个/部 | 5 |  |  |  | 清单
5540 | 030904007010 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:消防广播 (2)功率:GRT3XA-01 >=3W | 个 | 35 |  |  |  | 清单
5541 | 030904015033 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:液晶火灾显示盘JBF-VDP5061 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5542 | 030905003089 | 防火控制装置调试 | (1)类型:水流指示器 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 4 |  |  |  | 清单
5543 | 030905003090 | 防火控制装置调试 | (1)类型:信号阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 4 |  |  |  | 清单
5544 | 030905003091 | 防火控制装置调试 | (1)类型:排烟阀防火阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 43 |  |  |  | 清单
5545 | 030905003092 | 防火控制装置调试 | (1)类型:一般客用电梯调试 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
5546 | 030905003093 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电梯迫降 运行楼层显示 (2)名称:防火控制装 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第582页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
置调试
5547 | 030905003094 | 防火控制装置调试 | (1)类型:切断非消防电源调试 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 12 |  |  |  | 清单
5548 | 030905003095 | 防火控制装置调试 | (1)类型:防火卷帘门 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 7 |  |  |  | 清单
5549 | 030905003096 | 防火控制装置调试 | (1)类型:广播喇叭及音箱、电话插孔 (2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 | 个/部 | 54 |  |  |  | 清单
5550 | 030905003097 | 防火控制装置调试 | (1)类型:通信分机 (2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 | 个/部 | 5 |  |  |  | 清单
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5551 | 030411001216 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管敷设 | m | 4 |  |  |  | 清单
5552 | 030411001217 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN15 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 96.39 |  |  |  | 清单
5553 | 030411004270 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 105.22 |  |  |  | 清单
5554 | 030411004271 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 140.74 |  |  |  | 清单
5555 | 030411006088 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 16 |  |  |  | 清单
5556 | 030411006089 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:接线盒+盖板 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
5557 | 030904008100 | 模块(模块箱) | (1)名称:常闭防火门(双开)防火门 CB | 个/台 | 8 |  |  |  | 清单
5558 | 030507007008 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:门磁开关 | 台 | 8 |  |  |  | 清单
5559 | 030904015034 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:防火门监控分机 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5560 | 030905003098 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电动防火门 | 个/部 | 8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第583页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:消防控制装置接线
5561 | 030905003099 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电动防火门 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 8 |  |  |  | 清单
消防设备电源监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5562 | 030411001218 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 52.27 |  |  |  | 清单
5563 | 030411001219 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 4 |  |  |  | 清单
5564 | 030411006090 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:接线盒+盖板 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 30 |  |  |  | 清单
5565 | 030411006091 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5566 | 030408002045 | 控制电缆 | (1)型号: WDZBN-KYJY- (2)规格:2*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 4.83 |  |  |  | 清单
5567 | 030408002046 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:2×2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 4.83 |  |  |  | 清单
5568 | 030408007022 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5569 | 030411004272 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 114.54 |  |  |  | 清单
5570 | 030411004273 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 373.62 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第584页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5571 | 030411004274 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 57.27 |  |  |  | 清单
5572 | 030411004275 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 187.81 |  |  |  | 清单
5573 | 030904008101 | 模块(模块箱) | (1)名称:ZXVA-S2传感器 | 个/台 | 10 |  |  |  | 清单
5574 | 030904008102 | 模块(模块箱) | (1)名称:ZXVI-W传感器 | 个/台 | 7 |  |  |  | 清单
漏电火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5575 | 030411001220 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 108.36 |  |  |  | 清单
5576 | 030411001221 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 3.2 |  |  |  | 清单
5577 | 030411006092 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:接线盒+盖板 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
5578 | 030411004276 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJSP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 120.39 |  |  |  | 清单
5579 | 030411004277 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJSP- (5)配线形式:线槽配线 | m | 126.35 |  |  |  | 清单
5580 | 030904008103 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C125 | 个/台 | 5 |  |  |  | 清单
5581 | 030904008104 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C160 | 个/台 | 4 |  |  |  | 清单
5582 | 030904008105 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C25 | 个/台 | 4 |  |  |  | 清单
5583 | 030904008106 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第585页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
控器QYTD-C350
5584 | 030904008107 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C630 | 个/台 | 1 |  |  |  | 清单
能耗监测系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5585 | 030411001222 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 144.84 |  |  |  | 清单
5586 | 030411001223 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 4 |  |  |  | 清单
5587 | 030411006093 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 18 |  |  |  | 清单
5588 | 030411006094 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:接线盒+盖板 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
5589 | 030904008108 | 模块(模块箱) | (1)名称:能耗采集器DTSF1352/BU-1.5(6)A | 个/台 | 18 |  |  |  | 清单
5590 | 030411004278 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 153.84 |  |  |  | 清单
5591 | 030411004279 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 217 |  |  |  | 清单
5592 | 030501012007 | 交换机 | (1)名称:交换机 M0XA-5630I-8 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
5593 | 030904015035 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:能耗监控主机ACREL-5000 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
气体灭火系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5594 | 030411001224 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN15 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 20.84 |  |  |  | 清单
5595 | 030411001225 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 181.5 |  |  |  | 清单
5596 | 030411001226 | 配管 | (1)材质:SC | m | 17.53 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第586页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷
5597 | 030411004280 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 74.12 |  |  |  | 清单
5598 | 030411004281 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 35.84 |  |  |  | 清单
5599 | 030411004282 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 83.98 |  |  |  | 清单
5600 | 030411004283 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 5.88 |  |  |  | 清单
5601 | 030411004284 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 86.36 |  |  |  | 清单
5602 | 030411004285 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:7×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 86.36 |  |  |  | 清单
5603 | 030411006095 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 29 |  |  |  | 清单
5604 | 030904001023 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 J (2)规格:BF5100 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
5605 | 030904001024 | 点型探测器 | (1)名称:智能型感温探测器 (2)规格:JTY-ZD-JBF-VH76 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
5606 | 030904003015 | 按钮 | (1)名称:紧急启停按 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第587页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
钮
5607 | 030412004094 | 装饰灯 | (1)名称:放气指示灯 (2)安装形式:壁装 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
5608 | 030412004095 | 装饰灯 | (1)名称:手/自动状态显示装置 (2)安装形式:壁装 | 套 | 4 |  |  |  | 清单
5609 | 030904008109 | 模块(模块箱) | (1)名称:RD | 个/台 | 4 |  |  |  | 清单
5610 | 030904015036 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:气体灭火控制器 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5611 | 030904005015 | 声光报警器 | (1)规格:JBF5172 (2)名称:声光报警器 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
5612 | 030904006023 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:HY5716B (2)名称:消防电话分机 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
5613 | 030905003100 | 防火控制装置调试 | (1)类型:排烟阀防火阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 1 |  |  |  | 清单
5614 | 030905003101 | 防火控制装置调试 | (1)类型:通信分机 (2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
5615 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:有效泄压面积0.165m2 (2)类型:机械式 (3)名称:泄压口 (4)型号:XYK(B) | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5616 | 030902009007 | 无管网气体灭火装置 | (1)类型:柜式七氟丙烷灭火装置 (2)型号、规格:GQQ150/2.5 (3)药剂 HFC-227ea | 套 | 4 |  |  |  | 清单
5617 | 030905004007 | 气体灭火系统装置调试 | (1)试验容器规格:150L (2)气体试喷:七氟丙烷 | 点 | 4 |  |  |  | 清单
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5618 | 031001003070 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 28.31 |  |  |  | 清单
5619 | 031001003071 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN32 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗 | m | 5.5 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第588页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
设计要求:符合设计要求
5620 | 031001003072 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN40 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 16.5 |  |  |  | 清单
5621 | 031001003073 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN50 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 75.87 |  |  |  | 清单
5622 | 031001003074 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN65 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 27.35 |  |  |  | 清单
5623 | 031001003075 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN80 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 4 |  |  |  | 清单
5624 | 031001003076 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN100 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 4.2 |  |  |  | 清单
5625 | 031001003077 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN15 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要 | m | 12.71 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第589页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
求
5626 | 031001003078 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN20 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 5.15 |  |  |  | 清单
5627 | 031001003079 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 40.18 |  |  |  | 清单
5628 | 031001003080 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN32 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 2.9 |  |  |  | 清单
5629 | 031001003081 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN40 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 46.35 |  |  |  | 清单
5630 | 031001003082 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 8.45 |  |  |  | 清单
5631 | 030413002008 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 115.74 |  |  |  | 清单
5632 | 031002001026 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 63.953 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第590页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5633 | 031201003046 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 63.953 |  |  |  | 清单
5634 | 031208002022 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:19mm厚橡塑材料防晒,外包0.5mm厚铝板 (2)管道外径:DN50 | m3 | 0.78 |  |  |  | 清单
5635 | 031208002023 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:19mm厚橡塑材料防晒,外包0.5mm厚铝板 (2)管道外径:DN80 | m3 | 0.148 |  |  |  | 清单
5636 | 031208002024 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:19mm厚橡塑材料防晒,外包0.5mm厚铝板 (2)管道外径:DN125 | m3 | 0.029 |  |  |  | 清单
5637 | 031002003084 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN32 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5638 | 031002003085 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN65 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
5639 | 031002003086 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN80 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5640 | 030413003095 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5641 | 030413003096 | 打洞(孔) | (1)规格:DN65 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
5642 | 030413003097 | 打洞(孔) | (1)规格:DN80 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5643 | 031003013021 | 水表 | (1)连接形式:螺纹 | 组/个 | 5 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第591页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:水表 DN25
5644 | 031003013022 | 水表 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:水表 DN50 | 组/个 | 4 |  |  |  | 清单
5645 | 031003001087 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
5646 | 031003001088 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:截止阀 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
5647 | 031003001089 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:自动排气阀 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
5648 | 031003001090 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:真空破坏器 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
5649 | 031003001091 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:弹簧膜片式减压阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5650 | 031003001092 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:弹簧膜片式减压阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5651 | 031004008008 | 其他成品卫生器具 | (1)规格、类型:成品污水池（含水龙头） (2)附件名称、数量:含所有的配件 | 组 | 6 |  |  |  | 清单
5652 | 031004007008 | 小便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:感应冲洗阀小便器 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)组装形式:感应式冲水器安装(感应式冲水器 暗装) (5)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线) | 组 | 14 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第592页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5653 | 031004003009 | 洗脸盆 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:感应式洗手盆 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)感应式冲水器安装(感应式冲水器 暗装) (5)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线) | 组 | 12 |  |  |  | 清单
5654 | 031004003010 | 洗脸盆 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:残疾人洗脸盆 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)感应式冲水器安装(感应式冲水器 暗装) (5)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线) | 组 | 1 |  |  |  | 清单
5655 | 031004006009 | 大便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:脚踏式冲洗阀大便器 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)组装形式:成套 | 组 | 36 |  |  |  | 清单
5656 | 031004006010 | 大便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:残疾人坐便器 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)组装形式:成套 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
5657 | 030413003098 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 25 |  |  |  | 清单
5658 | 030413003099 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 24 |  |  |  | 清单
5659 | 031004014077 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:水龙头 DN25 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 5 |  |  |  | 清单
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5660 | 031001007029 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 67.21 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第593页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5661 | 031001006050 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN150 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 6.5 |  |  |  | 清单
5662 | 031001006051 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 199.66 |  |  |  | 清单
5663 | 031001006052 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 38.3 |  |  |  | 清单
5664 | 031001006053 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 37.05 |  |  |  | 清单
5665 | 031002003087 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN50 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5666 | 031002003088 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN75 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
5667 | 031002003089 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第594页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5668 | 031002003090 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5669 | 030413003100 | 打洞(孔) | (1)规格:DN150 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5670 | 030413003101 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5671 | 030413003102 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
5672 | 030413003103 | 打洞(孔) | (1)规格:DN80 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
5673 | 031002003091 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN80 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5674 | 031002003092 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
5675 | 031002003093 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5676 | 031004014078 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 DN50 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 18 |  |  |  | 清单
5677 | 031004014079 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
5678 | 031004014080 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:清扫口 DN100 | 个/组 | 9 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第595页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装方式:室内
5679 | 031004014081 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:清扫口 DN75 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 1 |  |  |  | 清单
5680 | 031004014082 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火圈 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 14 |  |  |  | 清单
5681 | 031004014083 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火圈 DN150 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
5682 | 031004014084 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:通气帽 | 个/组 | 4 |  |  |  | 清单
5683 | 030413003104 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 9 |  |  |  | 清单
5684 | 030413003105 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
5685 | 010101007064 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 68.49 |  |  |  | 清单
5686 | 010101007065 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 29.78 |  |  |  | 清单
5687 | 010101007066 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径50mm以内 (3)0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 3.35 |  |  |  | 清单
雨水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5688 | 031001006054 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:承压PVC-U硬聚氯乙烯排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 550.78 |  |  |  | 清单
5689 | 031001006055 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 | m | 60.85 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第596页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)介质:雨水 (4)材质、规格:承压PVC-U硬聚氯乙烯排水管 DN150 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验
5690 | 031001001008 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:镀锌钢管 DN100 (2)连接形式:卡箍连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:雨水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 | m | 16.75 |  |  |  | 清单
5691 | 031002003094 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 61 |  |  |  | 清单
5692 | 031002003095 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
5693 | 030413003106 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 87 |  |  |  | 清单
5694 | 030413003107 | 打洞(孔) | (1)规格:DN150 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 16 |  |  |  | 清单
5695 | 031004014085 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铸铁 (2)型号、规格:87型雨水斗 DN100 (3)安装方式:室内 | 个/组 | 26 |  |  |  | 清单
5696 | 031004014086 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铸铁 (2)型号、规格:87型雨水斗 DN150 (3)安装方式:室内 | 个/组 | 4 |  |  |  | 清单
5697 | 030413003108 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5698 | 031004014087 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:网框式地漏 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第597页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5699 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN100 (3)类型:闸阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5700 | 031003011006 | 法兰 | (1)材质:碳钢 (2)连接形式:法兰连接 (3)规格、压力等级:碳钢平焊法兰DN100 | 副/片 | 1 |  |  |  | 清单
5701 | 010101007067 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 244.33 |  |  |  | 清单
5702 | 010101007068 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径150mm以内 (3)挖沟深度:1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 38.05 |  |  |  | 清单
5703 | 031004014088 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火圈 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 36 |  |  |  | 清单
消火栓工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5704 | 030901002034 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 43.85 |  |  |  | 清单
5705 | 030901002035 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 94.36 |  |  |  | 清单
5706 | 030901002036 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 | m | 95.87 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第598页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
5707 | 031002001027 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 119.2 |  |  |  | 清单
5708 | 031201003047 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 119.2 |  |  |  | 清单
5709 | 031201001027 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红色调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | m2 | 79.21 |  |  |  | 清单
5710 | 031002003096 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN65 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
5711 | 031002003097 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
5712 | 030413003109 | 打洞(孔) | (1)规格:DN65 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
5713 | 030413003110 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
5714 | 031003001093 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5715 | 031003001094 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:自动排气阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5716 | 031003018048 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:沟槽连 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第599页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接
5717 | 031003018049 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5718 | 030901007012 | 减压孔板 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)材质、规格:减压孔板 DN65 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
5719 | 030901010020 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG24B65Z-J单栓带消防软管卷盘消火栓箱(消火栓箱内配置:?65室内消防栓一个;25m长麻质衬胶水带1条;.QZ19直流水枪1支,消火栓报警按钮1个(非直接启泵),且配有消防软管卷盘1个)。消火栓箱内的消防软管卷盘,应配置内径不小于Φ19的消防软管其长度为30.0m且喷嘴直径6mm的消防水枪) (2)安装方式:室内 | 套 | 14 |  |  |  | 清单
5720 | 030901010021 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG24B65Z-J单栓带消防软管卷盘消火栓箱(消火栓箱内配置:?65室内消防栓一个;25m长麻质衬胶水带1条;.QZ19直流水枪1支,消火栓报警按钮1个(非直接启泵),且配有消防软管卷盘1个)。消火栓箱内的消防软管卷盘,应配置内径不小于Φ19的消防软管其长度为30.0m且喷嘴直径6mm的消防水枪) (2)安装方式:室内 | 套 | 15 |  |  |  | 清单
5721 | 030901010022 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG24B65Z-J单栓带消防软管卷盘消火栓箱(消火栓箱内配置:SNW65-III型减压稳压消火栓;25m长麻质衬胶水带1条;.QZ19直流水枪1支,消火栓报警按钮1个(非直接启泵),且配有消防软管卷盘1个)。消火栓箱内的消防软管卷盘,应配置内径不小于Φ19的消防软管其长度为30.0m且喷嘴直径6mm的消防水枪) | 套 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第600页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装方式:室内
5722 | 030905002015 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试 | 点 | 30 |  |  |  | 清单
5723 | 030901013015 | 灭火器 | (1)规格、型号:MF/ABC4灭火器 (2)形式:手提式 | 具/组 | 90 |  |  |  | 清单
5724 | 030901013016 | 灭火器 | (1)规格、型号:灭火器箱 2*4kg | 具/组 | 29 |  |  |  | 清单
5725 | 030901013017 | 灭火器 | (1)规格、型号:MF/ABC5灭火器 (2)形式:手提式 | 具/组 | 4 |  |  |  | 清单
5726 | 030901013018 | 灭火器 | (1)规格、型号:灭火器箱 2*5kg | 具/组 | 2 |  |  |  | 清单
5727 | 030601002008 | 压力仪表 | (1)名称:压力仪表(压力表 就地) (2)压力表弯材质、规格:取源部件制作安装(压力表弯安装) | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5728 | 030611001008 | 仪表阀门 | (1)名称:仪表阀门安装与研磨 (2)材质:碳钢 (3)连接方式:螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
喷淋工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5729 | 030901001117 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 262.39 |  |  |  | 清单
5730 | 030901001118 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 142.17 |  |  |  | 清单
5731 | 030901001119 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN80 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 131.57 |  |  |  | 清单
5732 | 030901001120 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 | m | 78.48 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第601页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
5733 | 030901001121 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN50 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 414.85 |  |  |  | 清单
5734 | 030901001122 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN40 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 381.51 |  |  |  | 清单
5735 | 030901001123 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN32 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 640.22 |  |  |  | 清单
5736 | 030901001124 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN25 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 1431.35 |  |  |  | 清单
5737 | 031002001028 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 1102.31 |  |  |  | 清单
5738 | 031201003048 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 1102.31 |  |  |  | 清单
5739 | 031201001028 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红色调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | m2 | 621.52 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第602页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5740 | 031002003098 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
5741 | 031002003099 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 9 |  |  |  | 清单
5742 | 031002003100 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
5743 | 030413003111 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 9 |  |  |  | 清单
5744 | 030413003112 | 打洞(孔) | (1)规格:DN150 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
5745 | 031002003101 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5746 | 031003001095 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5747 | 031003001096 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:末端试水阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5748 | 031003001097 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:自动排气阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5749 | 031003001098 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:D | 个 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第603页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
N50 (3)类型:泄水阀
5750 | 031003018050 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:信号阀 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
5751 | 031004014089 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:通气帽 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
5752 | 030901006008 | 水流指示器 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)规格、型号:水流指示器DN150 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
5753 | 030905002016 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试(自动喷水灭火系统) | 点 | 4 |  |  |  | 清单
5754 | 030901007013 | 减压孔板 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)材质、规格:减压孔板 DN150 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
5755 | 031004014090 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 DN50 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 3 |  |  |  | 清单
5756 | 030817005008 | 钢制排水漏斗制作安装 | (1)口径规格:钢制排水漏斗制作安装(公称直径100mm以内) | 个 | 4 |  |  |  | 清单
5757 | 030413003113 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
5758 | 030901008008 | 末端试水装置 | (1)组装形式:末端试水装置(公称直径25mm以内) | 组 | 2 |  |  |  | 清单
5759 | 030901003009 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位:室内 (3)材质、型号、规格:吊顶型喷头 (4)装饰盘设计要求:按规范设计要求 | 个 | 680 |  |  |  | 清单
5760 | 030901003010 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位:室内 (3)材质、型号、规格:喷头 | 个 | 325 |  |  |  | 清单
5761 | 010101007069 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 20.39 |  |  |  | 清单
5762 | 031004014091 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火圈 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 8 |  |  |  | 清单
5763 | 031001006056 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 | m | 55.44 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第604页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验
5764 | 031001006057 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 7.78 |  |  |  | 清单
14#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
地上防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5765 | 030702001075 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 9.73 |  |  |  | 清单
5766 | 030702001076 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.2 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 28.08 |  |  |  | 清单
5767 | 030702001077 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1250mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.2 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 26.52 |  |  |  | 清单
5768 | 030702001078 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩 (5)板材厚度:δ1.0 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 184.55 |  |  |  | 清单
5769 | 031208007025 | 防潮层、保护层 | (1)厚度:硅酸钙防火板20mm，岩棉30mm | m2 | 182.71 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第605页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材料:工业一体化硅酸钙复合板防火用无石棉纤维增强硅酸钙板和岩棉板为夹芯层，外表面采用彩钢板做保护层，内表面为铝箔贴面防火包覆，1.00h耐火极限板材采用50mm厚
5770 | 031208007026 | 防潮层、保护层 | (1)厚度:硅酸钙防火板30mm，岩棉30mm (2)材料:工业一体化硅酸钙复合板防火用无石棉纤维增强硅酸钙板和岩棉板为夹芯层，外表面采用彩钢板做保护层，内表面为铝箔贴面防火包覆，2.00h耐火极限板材采用60mm厚 | m2 | 65.89 |  |  |  | 清单
5771 | 011210003010 | 玻璃隔断 | (1)固定挡烟垂壁采用无机防火布 | m2 | 24.84 |  |  |  | 清单
5772 | 030703019012 | 柔性接口 | (1)材质:帆布 (2)名称:柔性接口 | m2 | 2.98 |  |  |  | 清单
5773 | 031002002019 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 176 |  |  |  | 清单
5774 | 031201003049 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 1177.94 |  |  |  | 清单
5775 | 030108003026 | 轴流通风机 | (1)名称:离心风机,HTF-I-6.5, (2)规格:风量18000,全压620pa,转速1450rpm, 电动机功率5.5kW, 电源380-3-50V-φ-Hz (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (4)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5776 | 030108003027 | 轴流通风机 | (1)名称:离心风机,HTF-I-8, (2)规格:风量31421,全压600pa,转速1450rpm, 电动机功率7.5kW, 电源380-3-50V-φ-Hz (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第606页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)单击试运转要求:按设计及规范规定要求
5777 | 030603001016 | 执行机构 | (1)名称:手动控制装置 | 台 | 13 |  |  |  | 清单
5778 | 030703001092 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000×250 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
5779 | 030703001093 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000×400 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
5780 | 030703001094 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000×250 (2)名称:280℃全自动排烟防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
5781 | 030703011066 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)500×500 (2)单层百叶风口FK-2 | 个 | 9 |  |  |  | 清单
5782 | 030703011067 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)800×400 (2)单层百叶风口FK-2 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
5783 | 030703011068 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)800×800 (2)防雨百叶风口 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5784 | 030703011069 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)1600×1600 (2)防雨百叶风口 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5785 | 030702012009 | 穿墙套管制作安装 | (1)名称:穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌簿钢板 (3)规格:1.6mm厚 (4)穿墙防火处理 离心玻璃棉 | m2 | 2.18 |  |  |  | 清单
5786 | 030704001025 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5787 | 030702001079 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 91.45 |  |  |  | 清单
5788 | 030702001080 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.6 (6)管件、法兰等附件 | m2 | 8.52 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第607页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
及支架设计要求:满足施工及设计规范要求
5789 | 030702001081 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.75 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 18.54 |  |  |  | 清单
5790 | 031201003050 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 512.52 |  |  |  | 清单
5791 | 030108006009 | 其他风机 | (1)规格:L=250CMH,P静=120Pa,N=35W/220V,32dB(A) (2)名称:卫生间排气扇,自带止回阀, (3)减振底座形式、数量:满足施工及设计规范要求 | 台 | 34 |  |  |  | 清单
5792 | 030703001095 | 碳钢阀门 | (1)规格:200×200 (2)名称:70℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5793 | 030703011070 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:200×200 (2)名称:防雨百叶风口 , (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
5794 | 030703011071 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:500×250 (2)名称:防雨百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
5795 | 030704001026 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
地上空调新风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5796 | 030702001082 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 116.74 |  |  |  | 清单
5797 | 030702001083 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm | m2 | 14.82 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第608页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.6 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求
5798 | 030702001084 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.75 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 217.67 |  |  |  | 清单
5799 | 030702001085 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1250mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.0 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 11.88 |  |  |  | 清单
5800 | 030703019013 | 柔性接口 | (1)材质:帆布 (2)名称:柔性接口 | m2 | 3.8 |  |  |  | 清单
5801 | 031002002020 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 174 |  |  |  | 清单
5802 | 031201003051 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 1899.13 |  |  |  | 清单
5803 | 031208003003 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:铝箔贴面离心玻璃棉,A1级不燃材料,容重≥32kg/m3,导热系数不大于0.035w/mk, (2)绝热厚度:保温材料厚度25mm | m3 | 10.24 |  |  |  | 清单
5804 | 030701003031 | 空调器 | (1)规格:尺寸1989*668*902 (2)名称:高静压风管式新风机 风机编号：XF6000 (3)型号:制冷量56(kW)，制热量39(kW)，额定功率2.25(kW)，电压220(V)，风量6000(m3/h)，静压300(Pa)，高档噪音值61,dB(A) (4)隔振垫(器)、支架 | 台/组 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第609页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
形式、材质:减震垫*4
5805 | 030703001096 | 碳钢阀门 | (1)规格:800×320 (2)名称:70℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
5806 | 030703001097 | 碳钢阀门 | (1)规格:200×120 (2)名称:对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
5807 | 030703001098 | 碳钢阀门 | (1)规格:250×120 (2)名称:对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
5808 | 030703001099 | 碳钢阀门 | (1)规格:250×160 (2)名称:对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5809 | 030703001100 | 碳钢阀门 | (1)规格:320×120 (2)名称:对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5810 | 030703001101 | 碳钢阀门 | (1)规格:320×160 (2)名称:对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
5811 | 030703001102 | 碳钢阀门 | (1)规格:400×200 (2)名称:对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
5812 | 030703011072 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1250×400 (2)名称:防雨百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5813 | 030703011073 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:800×320 (2)名称:防雨百叶风口 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
5814 | 030703011074 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:180×180 (2)名称:方形散流器 (3)形式:满足施工及 | 个 | 9 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第610页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
设计规范要求
5815 | 030703011075 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:240×240 (2)名称:方形散流器 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 23 |  |  |  | 清单
5816 | 030703011076 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:300×300 (2)名称:方形散流器 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
5817 | 030703020007 | 消声器 | (1)名称:XZK型消声器800×320 (2)支架形式、材质:满足施工及设计规范要求 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
5818 | 030704001027 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
空调冷凝水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5819 | 031001001009 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷凝水管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 548.66 |  |  |  | 清单
5820 | 031001001010 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷凝水管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 263.22 |  |  |  | 清单
5821 | 031001001011 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷凝水管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 59.47 |  |  |  | 清单
5822 | 010101007070 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径50mm以内 (3)0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 10.2 |  |  |  | 清单
5823 | 031002001029 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:综合 | kg | 197.518 |  |  |  | 清单
5824 | 031201003052 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚 | kg | 197.518 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第611页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
度:两底两面
5825 | 031208002025 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:不燃铝箔难燃B1级发泡橡塑管壳保温 (2)绝热厚度:15mm | m3 | 1.69 |  |  |  | 清单
空调冷媒水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5826 | 031001004027 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ6.4 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 186.81 |  |  |  | 清单
5827 | 031001004028 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ9.5 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 891.27 |  |  |  | 清单
5828 | 031001004029 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ12.7 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 188.91 |  |  |  | 清单
5829 | 031001004030 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ15.9 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 1007.44 |  |  |  | 清单
5830 | 031001004031 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ19.1 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 120.8 |  |  |  | 清单
5831 | 031001004032 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ22.2 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 125.29 |  |  |  | 清单
5832 | 031001004033 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ24.5 | m | 46.39 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第612页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验
5833 | 031001004034 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ28.6 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 142.38 |  |  |  | 清单
5834 | 031001004035 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ31.8 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 81.19 |  |  |  | 清单
5835 | 031001004036 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ38.1 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 86.83 |  |  |  | 清单
5836 | 031001004037 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ41.3 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 6.62 |  |  |  | 清单
5837 | 031001004038 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ44.5 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 7.06 |  |  |  | 清单
5838 | 031001004039 | 铜管 | (1)规格、压力等级:无缝紫铜管φ50.8 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷媒管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、管道泄漏性试验 | m | 89.37 |  |  |  | 清单
5839 | 031002001030 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:综合 | kg | 1679.882 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第613页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5840 | 031201003053 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:型钢 (2)除锈级别:一般钢结构 轻锈 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:刷二道红丹防锈漆,再刷二道调和漆 | kg | 1679.882 |  |  |  | 清单
5841 | 031003001099 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ6.4 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5842 | 031003001100 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ9.5 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 88 |  |  |  | 清单
5843 | 031003001101 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ12.7 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
5844 | 031003001102 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ15.9 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 87 |  |  |  | 清单
5845 | 031003001103 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ19.1 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 29 |  |  |  | 清单
5846 | 031003001104 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ22.2 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 20 |  |  |  | 清单
5847 | 031003001105 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ24.5 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
5848 | 031003001106 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)φ28.6 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
5849 | 031003001107 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)φ31.8 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 9 |  |  |  | 清单
5850 | 031003001108 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ38.1 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 21 |  |  |  | 清单
5851 | 031003001109 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第614页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格、压力等级:φ41.3 (3)类型:冷媒管铜分支器
5852 | 031003001110 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ44.5 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
5853 | 031003001111 | 螺纹阀门 | (1)焊接方法:钎焊 (2)规格、压力等级:φ50.8 (3)类型:冷媒管铜分支器 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
5854 | 031208002026 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:不燃铝箔难燃B1级发泡橡塑管壳保温 (2)绝热厚度:25mm | m3 | 9.63 |  |  |  | 清单
5855 | 031208002027 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:不燃铝箔难燃B1级发泡橡塑管壳保温 (2)绝热厚度:28mm | m3 | 0.74 |  |  |  | 清单
5856 | 030701003032 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深840*204*840 (2)名称:环形出风嵌入式室内机,SNJ36S, (3)型号:制冷量3.6KW,制热量4KW,额定功率17KW,电压220V,风量790m3/h,高档噪音值30dB(A), (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 19 |  |  |  | 清单
5857 | 030701003033 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深840*204*840 (2)名称:环形出风嵌入式室内机,SNJ45S, (3)型号: 制冷量4.5KW,制热量5KW,额定功率23KW,电压220V,风量840m3/h,高档噪音值33dB(A), (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 34 |  |  |  | 清单
5858 | 030701003034 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深840*204*840 (2)名称:环形出风嵌入式室内机,SNJ50S, (3)型号:制冷量5KW,制热量5.6KW,额定功率23KW,电压220V,风量840m3/h,高档噪音值33dB(A), (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 11 |  |  |  | 清单
5859 | 030701003035 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深840*204*840 | 台/组 | 56 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第615页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:环形出风嵌入式室内机,SNJ71S, (3)型号: 制冷量7.1KW,制热量8KW,额定功率32KW,电压220V,风量1000m3/h,高档噪音值37dB(A) (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4
5860 | 030701003036 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深840*204*840 (2)名称:环形出风嵌入式室内机,SNJ80S, (3)型号: 制冷量8KW,制热量9KW,额定功率39KW,电压220V,风量1330m3/h,高档噪音值38dB(A), (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 24 |  |  |  | 清单
5861 | 030701003037 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深1340*1760*825 (2)名称:变频多联室外机,SWJ560(20) (3)型号:制冷量56KW,制热量63KW,制冷额定功率15.7KW,制热额定功率15.4KW,最小线路电流40.5A,最大熔丝电流50A,电压380V,噪音值≤62dB(A),外形尺寸1340×1760×825(mm),重量295Kg, IPLV ≥8.0, APF ：4.75,环保冷媒:R410A (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 3 |  |  |  | 清单
5862 | 030701003038 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深1880*1760*825 (2)名称:变频多联室外机,SWJ850(30) (3)型号: 制冷量85KW,制热量95KW,制冷额定功率22.76KW,制热额定功率22.89KW,最小线路电流56.8A,最大熔丝电流63A,电压380V,噪音值≤64dB(A),外形尺寸1880×1760×825(mm),重量405Kg, IPLV ≥8.0, APF ：4.6 (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 2 |  |  |  | 清单
5863 | 030701003039 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深1880*1760*825 (2)名称:变频多联室外机,SWJ900(32) | 台/组 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第616页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)型号:制冷量90KW,制热量100KW,制冷额定功率24.59KW,制热额定功率23.82KW,最小线路电流57A,最大熔丝电流63A,电压380V,噪音值≤64dB(A),外形尺寸1880×1760×825(mm),重量405Kg, IPLV ≥8.0, APF ：4.55,环保冷媒:R410A (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4
5864 | 030701003040 | 空调器 | (1)规格:宽X高X深1880*1760*825 (2)名称:变频多联室外机,SWJ1010(36) (3)型号:制冷量101KW,制热量112KW,制冷额定功率27.82KW,制热额定功率27.18KW,最小线路电流64A,最大熔丝电流80A,电压380V,噪音值≤66dB(A),外形尺寸1880×1760×825(mm),重量406Kg, IPLV ≥8.0, APF ：4.45,环保冷媒:R410A (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震垫*4 | 台/组 | 6 |  |  |  | 清单
5865 | 031002002021 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)形式:综合 | kg | 3120 |  |  |  | 清单
5866 | 031201003054 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:型钢 (2)除锈级别:一般钢结构 轻锈 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:刷二道红丹防锈漆,再刷二道调和漆 | kg | 3120 |  |  |  | 清单
5867 | 03B003 | 冷媒追加充注量 | (1)冷媒剂R410A | KG | 279.83 |  |  |  | 清单
5868 | 030704001028 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5869 | 030409005017 | 避雷网 | (1)规格:φ12 (2)材质:热镀锌圆钢 (3)名称:明敷避雷网 (4)安装形式:沿折板支架敷设 | m | 331.597 |  |  |  | 清单
5870 | 030409005018 | 避雷网 | (1)名称:暗敷避雷网 (2)安装形式:利用屋面板、土建构架内相互连接的钢筋网构成自然接闪网, | m | 527.033 |  |  |  | 清单
5871 | 030409003009 | 避雷引下线 | (1)材质:钢筋 (2)规格:≥φ16 | m | 266 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第617页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:避雷引下线 (4) (5)避雷网安装(柱钢筋与圈梁钢筋焊接) (6)避雷网安装(接地测试点安装)
5872 | 030409012009 | 利用底板钢筋网等电位联焊 | (1)部位:避雷网安装(卫生间等电位均压环安装) | m2 | 152.07 |  |  |  | 清单
5873 | 030409008020 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(总等电位端子箱 暗装)MEB | 台/块 | 1 |  |  |  | 清单
5874 | 030409008021 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(等电位端子盒安装)LEB | 台/块 | 9 |  |  |  | 清单
5875 | 030411001227 | 配管 | (1)材质:FPC管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 17.8 |  |  |  | 清单
5876 | 030411004286 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:25mm2 (3)名称:配线 (4)型号:BV (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 (7)配线部位:焊铜接线端子(导线截面≤35mm2) | m | 17.8 |  |  |  | 清单
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5877 | 030404017192 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AP1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5878 | 030404017193 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1APe1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5879 | 030404017194 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AK1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5880 | 030404017195 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2AK1 (4)接线端子材质、规 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第618页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格:含箱内元器件
5881 | 030404017196 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AM1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5882 | 030404017197 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ATE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5883 | 030404017198 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2ATE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5884 | 030404017199 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:3AK1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5885 | 030404017200 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1AL1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5886 | 030404017201 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2AL1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5887 | 030404017202 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:3AL1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5888 | 030404017203 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ATpy1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
5889 | 030404017204 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:3ATE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第619页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5890 | 030404017205 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:ACxf1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5891 | 030404017206 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:APdt1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5892 | 030404017207 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:WAPK1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5893 | 030404017208 | 配电箱 | (1)名称:电梯控制箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:AKdt（仅计安装费） (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
5894 | 030404017209 | 配电箱 | (1)名称:挡烟垂壁电源箱（仅计安装费） (2)安装方式:悬挂式 (3)型号: (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 5 |  |  |  | 清单
5895 | 030404017210 | 配电箱 | (1)名称:T接箱 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
5896 | 030414002009 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统 (2)电压等级(kV):≤1KV | 系统 | 4 |  |  |  | 清单
5897 | 030414004009 | 自动投入装置 | (1)名称:自动投入装置系统调试 | 系统/台 | 5 |  |  |  | 清单
5898 | 030406009009 | 微型电机、电加热器 | (1)规格:微型电机调试(综合) (2)名称:微型电机、变频机组检查接线(微型电机) | 台 | 144 |  |  |  | 清单
5899 | 030406006013 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:电磁控制 (2)名称:交流异步电动机检查接线 (3)容量(kW):交流异步电动机 功率≤30kw | 台 | 12 |  |  |  | 清单
5900 | 030406006014 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:电磁控制 (2)名称:交流异步电动机检查接线 (3)容量(kW):交流异步电动机 功率≤13kw | 台 | 2 |  |  |  | 清单
5901 | 030406006015 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:电 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第620页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
磁控制 (2)名称:交流异步电动机检查接线 (3)容量(kW):交流异步电动机 功率≤3kw
电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5902 | 030411003039 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:(100+100)x100 (3)名称:消防槽式防火桥架- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 12.3 |  |  |  | 清单
5903 | 030411003040 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:-300×100 (3)名称:普通非消防强电电缆桥架 (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 182.65 |  |  |  | 清单
5904 | 030413001024 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电缆桥架支撑架 | kg | 199.55 |  |  |  | 清单
5905 | 030408008017 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙体) | m3 | 0.05 |  |  |  | 清单
5906 | 030408001144 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:4×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 14.95 |  |  |  | 清单
5907 | 030408001145 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:5×4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 28.23 |  |  |  | 清单
5908 | 030408001146 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×185+1×95 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 245.74 |  |  |  | 清单
5909 | 030408001147 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:5×6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 32.19 |  |  |  | 清单
5910 | 030408001148 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:5×6 | m | 20.32 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第621页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内
5911 | 030408001149 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 265.95 |  |  |  | 清单
5912 | 030408001150 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:5×10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 91.75 |  |  |  | 清单
5913 | 030408001151 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×50+1×25 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 49.93 |  |  |  | 清单
5914 | 030408001152 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×50+1×25 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 32.86 |  |  |  | 清单
5915 | 030408001153 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×240+1×120 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 135.71 |  |  |  | 清单
5916 | 030408001154 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 212.88 |  |  |  | 清单
5917 | 030408001155 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 62.58 |  |  |  | 清单
5918 | 030408001156 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY- (2)规格:5×6 | m | 180.21 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第622页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内
5919 | 030408001157 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×70+1×35 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 23.67 |  |  |  | 清单
5920 | 030408001158 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×70+1×35 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 19.2 |  |  |  | 清单
5921 | 030408001159 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×25+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 9.14 |  |  |  | 清单
5922 | 030408001160 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×25+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 10.9 |  |  |  | 清单
5923 | 030408006065 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2) (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
5924 | 030408006066 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 36 |  |  |  | 清单
5925 | 030408006067 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤16mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 26 |  |  |  | 清单
5926 | 030408006068 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤50mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第623页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯
5927 | 030408006069 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤70mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
5928 | 030408006070 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤240mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5929 | 030411001228 | 配管 | (1)材质:JDG管 (2)规格:DN16 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 18.3 |  |  |  | 清单
5930 | 030411001229 | 配管 | (1)材质:JDG管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 3717.2 |  |  |  | 清单
5931 | 030411001230 | 配管 | (1)材质:JDG管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 10.64 |  |  |  | 清单
5932 | 030411001231 | 配管 | (1)材质:JDG管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:明配 | m | 9.88 |  |  |  | 清单
5933 | 030413001025 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:明管支架 | kg | 1.255 |  |  |  | 清单
5934 | 030411001232 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管敷设 | m | 14.4 |  |  |  | 清单
5935 | 030411001233 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 694 |  |  |  | 清单
5936 | 030411001234 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 1.6 |  |  |  | 清单
5937 | 030411001235 | 配管 | (1)规格:DN50 (2)名称:金属软管敷 | m | 1.6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第624页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
设
5938 | 030411001236 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 1208.96 |  |  |  | 清单
5939 | 030411001237 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 1477.68 |  |  |  | 清单
5940 | 030411001238 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 11.66 |  |  |  | 清单
5941 | 030411001239 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN40 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 131.6 |  |  |  | 清单
5942 | 030411001240 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN50 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 260.03 |  |  |  | 清单
5943 | 030411004287 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZC-BYJ- (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 13.62 |  |  |  | 清单
5944 | 030411004288 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 16419.65 |  |  |  | 清单
5945 | 030411004289 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:线槽配线 | m | 9702.46 |  |  |  | 清单
5946 | 030411004290 | 配线 | (1)材质:铜芯 | m | 628.23 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第625页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线
5947 | 030411004291 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:7x1.0mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:RVV- (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 1304.71 |  |  |  | 清单
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5948 | 030404034029 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:一位单极暗装壁开关 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
5949 | 030404034030 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:二位单极暗装壁开关 | 个 | 43 |  |  |  | 清单
5950 | 030404034031 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:三位单极暗装壁开关 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
5951 | 030404034032 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:四联暗开关 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
5952 | 030404034033 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:双控开关 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
5953 | 030404035024 | 插座 | (1)规格:250V/10A (2)名称:安全型二极加三极单相暗装插座 | 个 | 179 |  |  |  | 清单
5954 | 030404035025 | 插座 | (1)规格:HD86ESC/16A IP54插座, (2)名称:底坑插座应带防溅盖 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
5955 | 030404035026 | 插座 | (1)规格:10A(地面安装) (2)名称:安全型暗插座 | 个 | 180 |  |  |  | 清单
5956 | 030404035027 | 插座 | (1)规格:10A饮水机(带防溅盒) (2)名称:安全型暗插座 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
5957 | 030412001021 | 普通灯具 | (1)规格:40W带防护罩 (2)名称:瓷质防水灯座,节能光源配220V | 套 | 8 |  |  |  | 清单
5958 | 030412001022 | 普通灯具 | (1)规格:自带红外线感应开关 1×12W(LED) (2)名称:节能型吸顶灯 | 套 | 13 |  |  |  | 清单
5959 | 030412001023 | 普通灯具 | (1)规格:LED照明灯具 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第626页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1×7W (2)名称:防水LED灯
5960 | 030412001024 | 普通灯具 | (1)规格:LED照明灯具 1×7W 自带蓄电池 (2)名称:防水LED灯 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
5961 | 030412005041 | 荧光灯 | (1)35W PD1 (2)LED办公吊灯 | 套 | 251 |  |  |  | 清单
5962 | 030412005042 | 荧光灯 | (1)规格:32W (2)名称:LED卫平板灯 | 套 | 43 |  |  |  | 清单
5963 | 030412005043 | 荧光灯 | (1)规格:12w (2)名称:LED小吊灯 | 套 | 18 |  |  |  | 清单
5964 | 030412004096 | 装饰灯 | (1)名称:LED斗胆射灯 (2)型号:F12 (3)规格:(φ12)6W | 套 | 214 |  |  |  | 清单
5965 | 030412004097 | 装饰灯 | (1)名称:LED筒灯 (2)型号:T12 (3)规格:(φ12)7w | 套 | 234 |  |  |  | 清单
5966 | 030412004098 | 装饰灯 | (1)名称:LED灯带 (2)规格:220V/14W 4000K 120°1300Lm | m | 286.76 |  |  |  | 清单
5967 | 030412005044 | 荧光灯 | (1)规格: 1×22W/LED (2)名称:节能型壁装单管荧光灯 | 套 | 4 |  |  |  | 清单
5968 | 030412005045 | 荧光灯 | (1)规格:1×22W LED灯管 带 e 为自带蓄电池应急灯,90min (2)名称:节能型壁装单管荧光灯 | 套 | 4 |  |  |  | 清单
5969 | 030411006096 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关(插座)盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 573 |  |  |  | 清单
5970 | 030411006097 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 1101 |  |  |  | 清单
5971 | 030411006098 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面 (3)安装形式:暗装 | 个 | 125 |  |  |  | 清单
应急照明监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5972 | 030404017211 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1ALE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5973 | 030404017212 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:2ALE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
5974 | 030404017213 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第627页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装方式:悬挂式 (3)型号:3ALE1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件
5975 | 030411006099 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 122 |  |  |  | 清单
5976 | 030411001241 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 706.39 |  |  |  | 清单
5977 | 030411004292 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*2.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 716.89 |  |  |  | 清单
5978 | 030411006100 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面+灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
5979 | 030411001242 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管敷设 | m | 12.4 |  |  |  | 清单
5980 | 030412004099 | 装饰灯 | (1)名称:A 型安全出口消防应急标志灯具 (2)规格:1W | 套 | 6 |  |  |  | 清单
5981 | 030412004100 | 装饰灯 | (1)名称:A 型多信息复合标志灯具(双面单向不可调) (2)规格:1WDC36V | 套 | 8 |  |  |  | 清单
5982 | 030412004101 | 装饰灯 | (1)名称:A 型楼层标志灯 (2)规格:1W | 套 | 7 |  |  |  | 清单
5983 | 030412004102 | 装饰灯 | (1)名称:A 型疏散出口标志灯 (2)规格:1W | 套 | 8 |  |  |  | 清单
5984 | 030412004103 | 装饰灯 | (1)名称:A 型消防应急照明灯具 (2)规格:5W | 套 | 41 |  |  |  | 清单
5985 | 030412004104 | 装饰灯 | (1)名称:A 型消防应急照明灯具 (2)规格:8W | 套 | 18 |  |  |  | 清单
5986 | 030412004105 | 装饰灯 | (1)名称:A型方向标志灯(单向不可调) (2)规格: 1W | 套 | 34 |  |  |  | 清单
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5987 | 030411003041 | 桥架 | (1)规格:300×100(F报警线路:200×100,h消防电话:50×100);G消防广播:50×100单 | m | 18.14 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第628页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
独线槽敷设) (2)名称:火灾报警线槽:
5988 | 030413001026 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电缆桥架支撑架 | kg | 18.94 |  |  |  | 清单
5989 | 030408008018 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙体) | m3 | 0.03 |  |  |  | 清单
5990 | 030408002047 | 控制电缆 | (1)型号: WDZBN-KYJY- (2)规格:2*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 38.56 |  |  |  | 清单
5991 | 030408002048 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:3×1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 53.9 |  |  |  | 清单
5992 | 030408002049 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:2×4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 15.55 |  |  |  | 清单
5993 | 030408007023 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
5994 | 030411004293 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 298.36 |  |  |  | 清单
5995 | 030411004294 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.0mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 59.78 |  |  |  | 清单
5996 | 030411004295 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- | m | 317.53 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第629页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)配线形式:管内穿放
5997 | 030411004296 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 921.78 |  |  |  | 清单
5998 | 030411004297 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 14.12 |  |  |  | 清单
5999 | 030411004298 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 15.44 |  |  |  | 清单
6000 | 030411004299 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 1216.44 |  |  |  | 清单
6001 | 030411004300 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 15.44 |  |  |  | 清单
6002 | 030411004301 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 307.14 |  |  |  | 清单
6003 | 030411004302 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJYP (5)配线形式:管内穿放 | m | 58.41 |  |  |  | 清单
6004 | 030411004303 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 23.16 |  |  |  | 清单
6005 | 030411004304 | 配线 | (1)材质:铜芯 | m | 15.44 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第630页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:4×1.0mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJYP (5)配线形式:桥架内穿放
6006 | 030411001243 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN50 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 62.2 |  |  |  | 清单
6007 | 030411001244 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN15 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 1378.57 |  |  |  | 清单
6008 | 030411001245 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 479.95 |  |  |  | 清单
6009 | 030411001246 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 31.1 |  |  |  | 清单
6010 | 030411001247 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN32 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 19.8 |  |  |  | 清单
6011 | 030411001248 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 16 |  |  |  | 清单
6012 | 030411006101 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:接线盒+盖板 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 32 |  |  |  | 清单
6013 | 030411006102 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 231 |  |  |  | 清单
6014 | 030904001025 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 J (2)规格:BF5100 | 个 | 167 |  |  |  | 清单
6015 | 030904005016 | 声光报警器 | (1)规格:JBF5172 (2)名称:声光报警器 | 个 | 13 |  |  |  | 清单
6016 | 030904006024 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:J-SAP-JBF4121A-P (2)名称:手动报警按钮带电话插孔 | 个/部 | 13 |  |  |  | 清单
6017 | 030904003016 | 按钮 | (1)规格:JBF4123A | 个 | 18 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第631页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:消火栓按钮
6018 | 030904008110 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF5141 (2)名称:编码单输入/单输出模块 | 个/台 | 24 |  |  |  | 清单
6019 | 030904008111 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF5131 (2)名称:编码单输入模块 | 个/台 | 28 |  |  |  | 清单
6020 | 030904008112 | 模块(模块箱) | (1)规格:400X400X120mm (2)名称:模块箱 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
6021 | 030904008113 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF-11A/M8 (2)名称:消防接线(模块)箱 | 个/台 | 3 |  |  |  | 清单
6022 | 030904008114 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF4143 (2)名称:总线广播模块 | 个/台 | 3 |  |  |  | 清单
6023 | 030904008115 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF4171 (2)名称:总线隔离器 | 个/台 | 10 |  |  |  | 清单
6024 | 030904006025 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:HY5716B (2)名称:消防电话分机 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
6025 | 030904007011 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:消防广播 (2)功率:GRT3XA-01 >=3W | 个 | 24 |  |  |  | 清单
6026 | 030904015037 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:液晶火灾显示盘JBF-VDP5061 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6027 | 030905003102 | 防火控制装置调试 | (1)类型:水流指示器 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 3 |  |  |  | 清单
6028 | 030905003103 | 防火控制装置调试 | (1)类型:信号阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 3 |  |  |  | 清单
6029 | 030905003104 | 防火控制装置调试 | (1)类型:排烟阀防火阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 21 |  |  |  | 清单
6030 | 030905003105 | 防火控制装置调试 | (1)类型:一般客用电梯调试 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
6031 | 030905003106 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电梯迫降 运行楼层显示 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
6032 | 030905003107 | 防火控制装置调试 | (1)类型:切断非消防电源调试 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 6 |  |  |  | 清单
6033 | 030905003108 | 防火控制装置调试 | (1)类型:防火卷帘门 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 3 |  |  |  | 清单
6034 | 030905003109 | 防火控制装置调试 | (1)类型:广播喇叭及音箱、电话插孔 | 个/部 | 37 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第632页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试
6035 | 030905003110 | 防火控制装置调试 | (1)类型:通信分机 (2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 | 个/部 | 2 |  |  |  | 清单
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6036 | 030411001249 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN15 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 174.24 |  |  |  | 清单
6037 | 030411004305 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 204.69 |  |  |  | 清单
6038 | 030411004306 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 23.4 |  |  |  | 清单
6039 | 030411006103 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
6040 | 030904008116 | 模块(模块箱) | (1)名称:常闭防火门(双开)防火门 | 个/台 | 7 |  |  |  | 清单
6041 | 030507007009 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:门磁开关 | 台 | 7 |  |  |  | 清单
6042 | 030904015038 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:防火门监控分机 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6043 | 030905003111 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电动防火门 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 7 |  |  |  | 清单
6044 | 030905003112 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电动防火门 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 7 |  |  |  | 清单
消防设备电源监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6045 | 030411001250 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 79.94 |  |  |  | 清单
6046 | 030411006104 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6047 | 030408002050 | 控制电缆 | (1)型号: WDZBN-KYJY | m | 15.55 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第633页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
- (2)规格:2*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放
6048 | 030408002051 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:2×2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 15.55 |  |  |  | 清单
6049 | 030408007024 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6050 | 030411004307 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 165.88 |  |  |  | 清单
6051 | 030411004308 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 15.44 |  |  |  | 清单
6052 | 030411004309 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 82.94 |  |  |  | 清单
6053 | 030411004310 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 7.72 |  |  |  | 清单
6054 | 030904008117 | 模块(模块箱) | (1)名称:ZXVA-S2传感器 | 个/台 | 5 |  |  |  | 清单
6055 | 030904008118 | 模块(模块箱) | (1)名称:ZXVI-W传感器 | 个/台 | 1 |  |  |  | 清单
漏电火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6056 | 030411001251 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 | m | 49.5 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第634页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷
6057 | 030411004311 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJSP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 72.1 |  |  |  | 清单
6058 | 030904008119 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C125 | 个/台 | 1 |  |  |  | 清单
6059 | 030904008120 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C160 | 个/台 | 3 |  |  |  | 清单
6060 | 030904008121 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C25 | 个/台 | 3 |  |  |  | 清单
6061 | 030904008122 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C350 | 个/台 | 1 |  |  |  | 清单
6062 | 030904008123 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C630 | 个/台 | 1 |  |  |  | 清单
能耗监测系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6063 | 030411001252 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 67.3 |  |  |  | 清单
6064 | 030411006105 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 11 |  |  |  | 清单
6065 | 030904008124 | 模块(模块箱) | (1)名称:能耗采集器DTSF1352/BU-1.5(6)A | 个/台 | 11 |  |  |  | 清单
6066 | 030411004312 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 92.1 |  |  |  | 清单
6067 | 030411004313 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 134.59 |  |  |  | 清单
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6068 | 031001003083 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN15 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 | m | 0.9 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第635页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求
6069 | 031001003084 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 29.42 |  |  |  | 清单
6070 | 031001003085 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN32 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 10.66 |  |  |  | 清单
6071 | 031001003086 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN40 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 48.48 |  |  |  | 清单
6072 | 031001003087 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN50 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 28.2 |  |  |  | 清单
6073 | 031001003088 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN65 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 0.75 |  |  |  | 清单
6074 | 031001003089 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN80 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 3.9 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第636页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6075 | 031001003090 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN100 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 4.2 |  |  |  | 清单
6076 | 031001003091 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN15 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 19.72 |  |  |  | 清单
6077 | 031001003092 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN20 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 9.29 |  |  |  | 清单
6078 | 031001003093 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 45.4 |  |  |  | 清单
6079 | 031001003094 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN32 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 8.38 |  |  |  | 清单
6080 | 031001003095 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN40 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗 | m | 48.34 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第637页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
设计要求:符合设计要求
6081 | 031001003096 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:pe发泡一体不锈钢水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 9.75 |  |  |  | 清单
6082 | 030413002009 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 140.88 |  |  |  | 清单
6083 | 031002001031 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 45.4 |  |  |  | 清单
6084 | 031201003055 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 45.4 |  |  |  | 清单
6085 | 031208002028 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:19mm厚橡塑材料防晒,外包0.5mm厚铝板 (2)管道外径:DN50 | m3 | 0.664 |  |  |  | 清单
6086 | 031208002029 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:19mm厚橡塑材料防晒,外包0.5mm厚铝板 (2)管道外径:DN80 | m3 | 0.024 |  |  |  | 清单
6087 | 031208002030 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:19mm厚橡塑材料防晒,外包0.5mm厚铝板 (2)管道外径:DN125 | m3 | 0.072 |  |  |  | 清单
6088 | 031208007027 | 防潮层、保护层 | (1)防潮层、保护层安装(铝箔 管道) (2)防潮层、保护层安装(铁皮保护层 钢带安装) | m2 | 4.487 |  |  |  | 清单
6089 | 031002003102 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN32 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6090 | 031002003103 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN65 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第638页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6091 | 031002003104 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN80 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6092 | 030413003114 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6093 | 030413003115 | 打洞(孔) | (1)规格:DN65 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6094 | 030413003116 | 打洞(孔) | (1)规格:DN80 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6095 | 031003013023 | 水表 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:水表 DN25 | 组/个 | 3 |  |  |  | 清单
6096 | 031003013024 | 水表 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:水表 DN50 | 组/个 | 3 |  |  |  | 清单
6097 | 031003001112 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
6098 | 031003001113 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:截止阀 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
6099 | 031003001114 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN40 (3)类型:截止阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6100 | 031003001115 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:自动排气阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6101 | 031003001116 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第639页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)类型:真空破坏器
6102 | 031003001117 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:弹簧膜片式减压阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6103 | 031003001118 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:弹簧膜片式减压阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6104 | 031004008009 | 其他成品卫生器具 | (1)规格、类型:成品污水池（含水龙头） (2)附件名称、数量:含所有的配件 | 组 | 3 |  |  |  | 清单
6105 | 031004007009 | 小便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:感应冲洗阀小便器 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)组装形式:感应式冲水器安装(感应式冲水器 暗装) (5)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线) | 组 | 18 |  |  |  | 清单
6106 | 031004003011 | 洗脸盆 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:感应式洗手盆 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)感应式冲水器安装(感应式冲水器 暗装) (5)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线) | 组 | 12 |  |  |  | 清单
6107 | 031004003012 | 洗脸盆 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:残疾人洗脸盆 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)感应式冲水器安装(感应式冲水器 暗装) (5)低压电器装置接线(自动冲洗感应器接线) | 组 | 1 |  |  |  | 清单
6108 | 031004006011 | 大便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:脚踏式冲洗阀大便器 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)组装形式:成套 | 组 | 36 |  |  |  | 清单
6109 | 031004006012 | 大便器 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:残疾 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第640页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
人坐便器 (3)附件名称、数量:含上下所有配件 (4)组装形式:成套
6110 | 031004004002 | 洗涤盆 | (1)规格、类型:洗涤盆 (2)附件名称、数量:含上下所有配件 (3)组装形式:成套 | 组 | 3 |  |  |  | 清单
6111 | 030413003117 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 24 |  |  |  | 清单
6112 | 030413003118 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 24 |  |  |  | 清单
6113 | 031004014092 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:水龙头 DN25 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 3 |  |  |  | 清单
6114 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN65 (3)类型:闸阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6115 | 031003011007 | 法兰 | (1)材质:碳钢 (2)连接形式:法兰连接 (3)规格、压力等级:碳钢平焊法兰DN65 | 副/片 | 1 |  |  |  | 清单
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6116 | 031001007030 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:PSP_HDPE钢塑复合压力管DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 39.6 |  |  |  | 清单
6117 | 031001006058 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 189.1 |  |  |  | 清单
6118 | 031001006059 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 | m | 53.38 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第641页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验
6119 | 031001006060 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 35.73 |  |  |  | 清单
6120 | 031002003105 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN50 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6121 | 031002003106 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN75 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6122 | 031002003107 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 17 |  |  |  | 清单
6123 | 030413003119 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6124 | 030413003120 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 17 |  |  |  | 清单
6125 | 030413003121 | 打洞(孔) | (1)规格:DN80 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6126 | 031002003108 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN80 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第642页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
防水套管
6127 | 031002003109 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
6128 | 031004014093 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 DN50 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 14 |  |  |  | 清单
6129 | 031004014094 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:清扫口 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 12 |  |  |  | 清单
6130 | 031004014095 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:清扫口 DN75 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 1 |  |  |  | 清单
6131 | 031004014096 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火圈 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 12 |  |  |  | 清单
6132 | 031004014097 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:通气帽 | 个/组 | 5 |  |  |  | 清单
6133 | 030413003122 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
6134 | 030413003123 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
6135 | 010101007071 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 84.69 |  |  |  | 清单
6136 | 010101007072 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 34.47 |  |  |  | 清单
6137 | 010101007073 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径50mm以内 (3)0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 8.9 |  |  |  | 清单
雨水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6138 | 031001006061 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 | m | 289.18 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第643页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)介质:雨水 (4)材质、规格:承压PVC-U硬聚氯乙烯排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验
6139 | 031002003110 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 39 |  |  |  | 清单
6140 | 031002003111 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
6141 | 030413003124 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 56 |  |  |  | 清单
6142 | 030413003125 | 打洞(孔) | (1)规格:DN150 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
6143 | 031004014098 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:铸铁 (2)型号、规格:87型雨水斗 DN100 (3)安装方式:室内 | 个/组 | 17 |  |  |  | 清单
6144 | 010101007074 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 111.32 |  |  |  | 清单
6145 | 031004014099 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火圈 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 22 |  |  |  | 清单
消火栓工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6146 | 030901002037 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 38.65 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第644页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6147 | 030901002038 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 113.09 |  |  |  | 清单
6148 | 030901002039 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 14.4 |  |  |  | 清单
6149 | 031002001032 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 91.853 |  |  |  | 清单
6150 | 031201003056 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 91.853 |  |  |  | 清单
6151 | 031201001029 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红色调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | m2 | 63.919 |  |  |  | 清单
6152 | 031002003112 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
6153 | 030413003126 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
6154 | 031003001119 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6155 | 031003001120 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:D | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第645页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
N25 (3)类型:自动排气阀
6156 | 031003018051 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
6157 | 031003018052 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6158 | 030901010023 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG24B65Z-J单栓带消防软管卷盘消火栓箱(消火栓箱内配置:?65室内消防栓一个;25m长麻质衬胶水带1条;.QZ19直流水枪1支,消火栓报警按钮1个(非直接启泵),且配有消防软管卷盘1个)。消火栓箱内的消防软管卷盘,应配置内径不小于Φ19的消防软管其长度为30.0m且喷嘴直径6mm的消防水枪) (2)安装方式:室内 | 套 | 10 |  |  |  | 清单
6159 | 030901010024 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG24B65Z-J单栓带消防软管卷盘消火栓箱(消火栓箱内配置:?65室内消防栓一个;25m长麻质衬胶水带1条;.QZ19直流水枪1支,消火栓报警按钮1个(非直接启泵),且配有消防软管卷盘1个)。消火栓箱内的消防软管卷盘,应配置内径不小于Φ19的消防软管其长度为30.0m且喷嘴直径6mm的消防水枪) (2)安装方式:室内 | 套 | 7 |  |  |  | 清单
6160 | 030901010025 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG24B65Z-J单栓带消防软管卷盘消火栓箱(消火栓箱内配置:SNW65-III型减压稳压消火栓;25m长麻质衬胶水带1条;.QZ19直流水枪1支,消火栓报警按钮1个(非直接启泵),且配有消防软管卷盘1个)。消火栓箱内的消防软管卷盘,应配置内径不小于Φ19的消防软管其长度为30.0m且喷嘴直 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第646页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
径6mm的消防水枪) (2)安装方式:室内
6161 | 030905002017 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试 | 点 | 18 |  |  |  | 清单
6162 | 030601002009 | 压力仪表 | (1)名称:压力仪表(压力表 就地) (2)压力表弯材质、规格:取源部件制作安装(压力表弯安装) | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6163 | 030611001009 | 仪表阀门 | (1)名称:仪表阀门安装与研磨 (2)材质:碳钢 (3)连接方式:螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6164 | 030901013019 | 灭火器 | (1)规格、型号:MF/ABC4灭火器 (2)形式:手提式 | 具/组 | 58 |  |  |  | 清单
6165 | 030901013020 | 灭火器 | (1)规格、型号:灭火器箱 2*4kg | 具/组 | 20 |  |  |  | 清单
喷淋工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6166 | 030901001125 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 182.64 |  |  |  | 清单
6167 | 030901001126 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 75.75 |  |  |  | 清单
6168 | 030901001127 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN80 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 91.98 |  |  |  | 清单
6169 | 030901001128 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水 | m | 32.5 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第647页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
冲洗
6170 | 030901001129 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN50 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 90.52 |  |  |  | 清单
6171 | 030901001130 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN40 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 249.01 |  |  |  | 清单
6172 | 030901001131 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN32 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 548.59 |  |  |  | 清单
6173 | 030901001132 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN25 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 1004.7 |  |  |  | 清单
6174 | 031002001033 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 630.695 |  |  |  | 清单
6175 | 031201003057 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 630.695 |  |  |  | 清单
6176 | 031201001030 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红色调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | m2 | 395.401 |  |  |  | 清单
6177 | 031002003113 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第648页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
实 (4)名称、类型:一般钢套管
6178 | 031002003114 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:一般钢套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6179 | 030413003127 | 打洞(孔) | (1)规格:DN100 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
6180 | 030413003128 | 打洞(孔) | (1)规格:DN150 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6181 | 031002003115 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6182 | 031003001121 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6183 | 031003001122 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:末端试水阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6184 | 031003001123 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:自动排气阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6185 | 031003001124 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:泄水阀 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
6186 | 031003018053 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:信号阀 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
6187 | 031004014100 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:通气帽 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
6188 | 030901006009 | 水流指示器 | (1)连接形式:沟槽连接 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第649页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格、型号:水流指示器DN150
6189 | 030905002018 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试(自动喷水灭火系统) | 点 | 3 |  |  |  | 清单
6190 | 030901007014 | 减压孔板 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)材质、规格:减压孔板 DN150 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
6191 | 031004014101 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 DN50 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
6192 | 030817005009 | 钢制排水漏斗制作安装 | (1)口径规格:钢制排水漏斗制作安装(公称直径100mm以内) | 个 | 3 |  |  |  | 清单
6193 | 030413003129 | 打洞(孔) | (1)规格:DN50 (2)类型:预留孔洞 (3)名称:混凝土楼板 (4)填充(恢复)方式:混凝土填充恢复 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6194 | 030901008009 | 末端试水装置 | (1)组装形式:末端试水装置(公称直径25mm以内) | 组 | 1 |  |  |  | 清单
6195 | 030901003011 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位:室内 (3)材质、型号、规格:吊顶型喷头 (4)装饰盘设计要求:按规范设计要求 | 个 | 410 |  |  |  | 清单
6196 | 030901003012 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位:室内 (3)材质、型号、规格:喷头 | 个 | 242 |  |  |  | 清单
6197 | 010101007075 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:0.6m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 23.52 |  |  |  | 清单
6198 | 031004014102 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:阻火圈 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 6 |  |  |  | 清单
6199 | 031001006062 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 50.17 |  |  |  | 清单
6200 | 031001006063 | 塑料管 | (1)连接形式:胶溶连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 | m | 1.4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第650页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)材质、规格:AGR+静音排水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验
地下室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6201 | 030702001086 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 596.52 |  |  |  | 清单
6202 | 030702001087 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1250mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.2 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 138.34 |  |  |  | 清单
6203 | 030702001088 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩 (5)板材厚度:δ1.0 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 473.74 |  |  |  | 清单
6204 | 030702001089 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.75 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 1.06 |  |  |  | 清单
6205 | 031208007028 | 防潮层、保护层 | (1)厚度:硅酸钙防火板20mm，岩棉30mm (2)材料:工业一体化硅酸钙复合板防火用无石棉纤维增强硅酸钙板和岩棉板为夹芯层，外表面采用彩钢板做保护层，内表面为铝箔贴面防火包覆，1.00h耐火极限板材采用50mm厚 | m2 | 1073.65 |  |  |  | 清单
6206 | 031208007029 | 防潮层、保护层 | (1)厚度:硅酸钙防火板30mm，岩棉30mm | m2 | 124.46 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第651页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材料:工业一体化硅酸钙复合板防火用无石棉纤维增强硅酸钙板和岩棉板为夹芯层，外表面采用彩钢板做保护层，内表面为铝箔贴面防火包覆，2.00h耐火极限板材采用60mm厚
6207 | 011210003011 | 玻璃隔断 | (1)固定挡烟垂壁采用无机防火布 | m2 | 82.54 |  |  |  | 清单
6208 | 030703019014 | 柔性接口 | (1)材质:帆布 (2)名称:柔性接口 | m2 | 14.05 |  |  |  | 清单
6209 | 031002002022 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 472 |  |  |  | 清单
6210 | 031201003058 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 6708.51 |  |  |  | 清单
6211 | 030108003028 | 轴流通风机 | (1)型号:HTF-II-10, (2)名称:轴流风机, (3)规格:风量40000/24019m3/h,全压630/338pa,转速1450/960rpm, 电动机功率11/5.5kW, 电源380-3-50V-φ-Hz, 风机最低效率70 ,机组噪声88/80dB(A)W,单位风量耗功,0.15W/ m3/h(吊装) (4)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (5)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6212 | 030108003029 | 轴流通风机 | (1)型号:HTF-II-28, (2)名称:轴流风机, (3)规格:风量39330/22730m3/h,全压696/313pa,转速550/360rpm, 电动机功率18.5/6.2kW, 电源380-3-50V-φ-Hz, 风机最低效率70 ,机组噪声73/65dB(A)W,单位风量耗功,0.14W/ m3/h(落地) (4)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (5)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第652页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6213 | 030108003030 | 轴流通风机 | (1)型号:HTF-II-28, (2)名称:轴流风机, (3)规格:风量39330/35590m3/h,全压696/305pa,转速550/360rpm, 电动机功率18.5/6.2kW, 电源380-3-50V-φ-Hz, 风机最低效率70 ,机组噪声73/65dB(A)W,单位风量耗功,0.14W/ m3/h (4)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (5)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
6214 | 030108003031 | 轴流通风机 | (1)型号:HTPC-I-30, (2)名称:轴流风机, (3)规格:风量29510m3/h,全压440pa,转速400rpm, 电动机功率7.5kW, 电源380-3-50V-φ-Hz, 风机最低效率70 ,机组噪声68dB(A)W,单位风量耗功,0.2W/ m3/h (4)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (5)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6215 | 030108003032 | 轴流通风机 | (1)型号:SWF-I-7.5, (2)名称:轴流风机, (3)规格:风量20490m3/h,全压420pa,转速1450rpm, 电动机功率4.0kW, 电源380-3-50V-φ-Hz, 风机最低效率70 ,机组噪声≤82dB(A)W,单位风量耗功,0.19W/ m3/h (4)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (5)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6216 | 030603001017 | 执行机构 | (1)名称:手动控制装置 | 台 | 6 |  |  |  | 清单
6217 | 030703001103 | 碳钢阀门 | (1)规格:1250×1250 (2)名称:风管止回阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6218 | 030703001104 | 碳钢阀门 | (1)规格:1000×1000 (2)名称:70℃防火阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第653页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求
6219 | 030703001105 | 碳钢阀门 | (1)规格:2000×400 (2)名称:70℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6220 | 030703001106 | 碳钢阀门 | (1)规格:1250×800 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6221 | 030703001107 | 碳钢阀门 | (1)规格:1250×1250 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6222 | 030703001108 | 碳钢阀门 | (1)规格:1600×320 (2)名称:280℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
6223 | 030703001109 | 碳钢阀门 | (1)规格:1600×320 (2)名称:280℃全自动排烟防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
6224 | 030703011077 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)500×250 (2)单层百叶+简易调节阀FK-2+FK-11 | 个 | 72 |  |  |  | 清单
6225 | 030703011078 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)1000×1000 (2)单层百叶风口FK-2 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
6226 | 030703021001 | 静压箱 | (1)规格:2000×2000×600(h) (2)名称:消声静压箱 (3)形式:按设计及规范规定要求 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
6227 | 030703021002 | 静压箱 | (1)规格:2400×2400×600(h) (2)名称:消声静压箱 (3)形式:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6228 | 030703020008 | 消声器 | (1)规格:1600×320 (2)名称:XZK型消声器 (3)形式:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6229 | 030702012010 | 穿墙套管制作安装 | (1)名称:穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌簿钢板 (3)规格:1.6mm厚 (4)穿墙防火处理 离心玻璃棉 | m2 | 12.85 |  |  |  | 清单
6230 | 030704001029 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第654页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
通风空调工程
送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6231 | 030702001090 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.75 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 57.63 |  |  |  | 清单
6232 | 030703019015 | 柔性接口 | (1)材质:帆布 (2)名称:柔性接口 | m2 | 1.72 |  |  |  | 清单
6233 | 031002002023 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 123 |  |  |  | 清单
6234 | 031201003059 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 413.19 |  |  |  | 清单
6235 | 030108003033 | 轴流通风机 | (1)型号:DFBZ-I-2.5, (2)名称:轴流风机, (3)规格:风量800m3/h,全压42pa,转速1450rpm, 电动机功率0.025kW, 电源220-1-50V-φ-Hz, 风机最低效率70 ,机组噪声≤57dB(A)W,单位风量耗功,0.02W/ m3/h(带70℃防火阀) (4)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (5)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 7 |  |  |  | 清单
6236 | 030108003034 | 轴流通风机 | (1)型号:SWF-I-3, (2)名称:轴流风机, (3)规格:风量1606m3/h,全压236pa,转速1450rpm, 电动机功率0.25kW, 电源380-3-50V-φ-Hz, 风机最低效率70 ,机组噪声66dB(A)W,单位风量耗功,0.11W/ m3/h (4)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (5)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第655页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6237 | 030108003035 | 轴流通风机 | (1)名称:轴流风机,SWF-I-3-EX, (2)规格:风量1606m3/h,全压236pa,转速1450rpm, 电动机功率0.25kW, 电源380-3-50V-φ-Hz, 风机最低效率70 ,机组噪声66dB(A)W,单位风量耗功,0.11W/ m3/h (3)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (4)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
6238 | 030603001018 | 执行机构 | (1)名称:手动控制装置 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
6239 | 030703001110 | 碳钢阀门 | (1)规格:500×200 (2)名称:风管止回阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6240 | 030703001111 | 碳钢阀门 | (1)规格:500×250 (2)名称:风管止回阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6241 | 030703001112 | 碳钢阀门 | (1)规格:500×200 (2)名称:70℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
6242 | 030703001113 | 碳钢阀门 | (1)规格:500×250 (2)名称:70℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6243 | 030703001114 | 碳钢阀门 | (1)规格:500×500 (2)名称:70℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
6244 | 030703001115 | 碳钢阀门 | (1)规格:500×200 (2)名称:电动对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
6245 | 030703001116 | 碳钢阀门 | (1)规格:500×500 (2)名称:电动对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6246 | 030703011079 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:400×400 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第656页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:单层百叶风口FK-2 (3)形式:满足施工及设计规范要求
6247 | 030703011080 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:500×400 (2)名称:单层百叶风口FK-2 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6248 | 030703011081 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:500×500 (2)名称:单层百叶风口FK-2 (3)形式:满足施工及设计规范要求 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
6249 | 030702012011 | 穿墙套管制作安装 | (1)名称:穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌簿钢板 (3)规格:1.6mm厚 (4)穿墙防火处理 离心玻璃棉 | m2 | 1.12 |  |  |  | 清单
6250 | 030704001030 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
人防通风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6251 | 030702001091 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.5 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 5.49 |  |  |  | 清单
6252 | 030702001092 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.6 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 33.95 |  |  |  | 清单
6253 | 030702001093 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ0.75 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 44.5 |  |  |  | 清单
6254 | 030702001094 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:圆形 (5)板材厚度:δ3 | m2 | 15.92 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第657页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求
6255 | 030702001095 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤450mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:圆形 (5)板材厚度:δ3 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 35.45 |  |  |  | 清单
6256 | 030702001096 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm (2)材质:镀锌薄钢板 (3)名称:通风风管 (4)形状:圆形 (5)板材厚度:δ3 (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足施工及设计规范要求 | m2 | 3.11 |  |  |  | 清单
6257 | 030703019016 | 柔性接口 | (1)材质:帆布 (2)名称:柔性接口 | m2 | 2.27 |  |  |  | 清单
6258 | 031002002024 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)名称:设备支架制作、安装 | kg | 68 |  |  |  | 清单
6259 | 031201003060 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两底两面 | kg | 638.67 |  |  |  | 清单
6260 | 030703024001 | 人防其他部件 | (1)规格:清洁通风电动:L=2421m3/h P=964Pa N=1.1KW 滤毒通风脚踏:L=1225m3/h P=1208Pa (2)名称:电动脚踏两用风机 (3)型号:DJF-1 | 个/套 | 2 |  |  |  | 清单
6261 | 030108003036 | 轴流通风机 | (1)型号:HL3-2A NO.4.5A, (2)名称:混流式风机 (3)规格:风 量3908m3/h,全压/静压449Pa,噪 声66 dB(A) ,电机功率1.1kw (4)减振底座形式、数量:按设计及规范规定要求 (5)单击试运转要求:按设计及规范规定要求 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6262 | 030703024002 | 人防其他部件 | (1)规格:L=1000m3/h P=850pa (2)名称:过滤吸收器 | 个/套 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第658页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)型号:RFP-1000型
6263 | 030703024003 | 人防其他部件 | (1)名称:油网除尘器 (2)型号:LWP-D -1×4型每组四块,每块1400m/h。 | 个/套 | 1 |  |  |  | 清单
6264 | 030703024004 | 人防其他部件 | (1)名称:超压排气活门 PS-D250 | 个/套 | 3 |  |  |  | 清单
6265 | 030703024005 | 人防其他部件 | (1)名称:风量测量装置 | 个/套 | 1 |  |  |  | 清单
6266 | 030703024006 | 人防其他部件 | (1)名称:空气质量检测装置 | 个/套 | 4 |  |  |  | 清单
6267 | 030703024007 | 人防其他部件 | (1)规格:DN15：20米 (2)名称:测压装置预埋管 | 个/套 | 1 |  |  |  | 清单
6268 | 030703024008 | 人防其他部件 | (1)规格:DN50 (2)名称:预埋气密测量管 | 个/套 | 4 |  |  |  | 清单
6269 | 030703024009 | 人防其他部件 | (1)规格:D315 (2)名称:换气堵头 | 个/套 | 1 |  |  |  | 清单
6270 | 030703001117 | 碳钢阀门 | (1)规格:400×200 (2)名称:70℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6271 | 030703001118 | 碳钢阀门 | (1)规格:500×320 (2)名称:70℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6272 | 030703001119 | 碳钢阀门 | (1)规格:φ441 (2)名称:70℃防火阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6273 | 030703001120 | 碳钢阀门 | (1)规格:250×120 (2)名称:对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6274 | 030703001121 | 碳钢阀门 | (1)规格:400×250 (2)名称:对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6275 | 030703001122 | 碳钢阀门 | (1)规格:400×200 (2)名称:对开多叶调节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6276 | 030703001123 | 碳钢阀门 | (1)规格:φ315 (2)名称:对开多叶调 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第659页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
节阀 (3)支架形式、材质:按设计及规范规定要求
6277 | 030703011082 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:D441 (2)名称:网式风口 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6278 | 030703011083 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:160×160 (2)名称:FK-2单层百叶风口 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6279 | 030703011084 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:400×250 (2)名称:FK-2单层百叶风口 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
6280 | 030703023001 | 人防手动密闭阀 | (1)规格:D441 (2)名称:插板阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6281 | 030703024010 | 人防其他部件 | (1)规格:DN25 (2)名称:增压装置 | 个/套 | 1 |  |  |  | 清单
6282 | 030703024011 | 人防其他部件 | (1)规格:DN32 (2)名称:放射性监测取样管 | 个/套 | 1 |  |  |  | 清单
6283 | 030703024012 | 人防其他部件 | (1)规格:DN15 (2)名称:尾气取样管 | 个/套 | 1 |  |  |  | 清单
6284 | 030703024013 | 人防其他部件 | (1)规格:DN15 (2)名称:压差取样管 | 个/套 | 6 |  |  |  | 清单
6285 | 030703020009 | 消声器 | (1)500×320 (2)管式消声器 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6286 | 030702012012 | 穿墙套管制作安装 | (1)名称:穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌簿钢板 (3)规格:1.6mm厚 (4)穿墙防火处理 离心玻璃棉 | m2 | 1.34 |  |  |  | 清单
6287 | 031002003116 | 套管 | (1)规格:≤441mm (2)类型:密闭穿墙管 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
6288 | 031002003117 | 套管 | (1)规格:≤315mm (2)类型:密闭穿墙管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6289 | 031002003118 | 套管 | (1)规格:≤15mm (2)类型:密闭穿墙管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6290 | 030703023002 | 人防手动密闭阀 | (1)规格:D441 (2)名称:插板阀 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
6291 | 030703023003 | 人防手动密闭阀 | (1)规格:D315 (2)名称:手动密闭阀 (3)型号:D40X--0.5 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6292 | 030704001031 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6293 | 030409003010 | 避雷引下线 | (1)材质:钢筋 (2)规格:≥φ16 (3)名称:避雷引下线 (4) | m | 409.2 |  |  |  | 清单
6294 | 030409004007 | 均压环 | (1)名称:(均压环敷设 利用圈梁钢筋) (2)安装形式:(柱钢筋 | m | 2823.75 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第660页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
与圈梁钢筋焊接) (3)(接地测试点安装) (4)桩承台接地(3根桩以内连接) (5)桩承台接地(7根桩以内连接)
6295 | 030409012010 | 利用底板钢筋网等电位联焊 | (1)部位:避雷网安装(卫生间等电位均压环安装) | m2 | 40.19 |  |  |  | 清单
6296 | 030409002025 | 接地母线 | (1)规格:-40*4 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 117.407 |  |  |  | 清单
6297 | 030409002026 | 接地母线 | (1)规格:-25*4 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 11.949 |  |  |  | 清单
6298 | 030409002027 | 接地母线 | (1)规格:-40×4 (2)材质:镀铜扁钢 (3)名称:户外接地母线 | m | 18.702 |  |  |  | 清单
6299 | 030409008022 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(总等电位端子箱 暗装)MEB | 台/块 | 2 |  |  |  | 清单
6300 | 030409008023 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(等电位端子盒安装)LEB | 台/块 | 3 |  |  |  | 清单
6301 | 030411001253 | 配管 | (1)材质:FPC管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 28.8 |  |  |  | 清单
6302 | 030411004314 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:25mm2 (3)名称:配线 (4)型号:BV (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 (7)配线部位:焊铜接线端子(导线截面≤35mm2) | m | 28.8 |  |  |  | 清单
6303 | 030414011007 | 接地装置 | (1)类别:(接地网) (2)名称:接地系统测试 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6304 | 030404017214 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:B1APcd (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6305 | 030404017215 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第661页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装方式:悬挂式 (3)型号:01ACpf1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件
6306 | 030404017216 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:01ACpf2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
6307 | 030404017217 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:01RF1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6308 | 030404017218 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:ACws1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 21 |  |  |  | 清单
6309 | 030404017219 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:ACws2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6310 | 030404017220 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:ACws3 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6311 | 030404017221 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:APpdf (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 5 |  |  |  | 清单
6312 | 030404017222 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:ATpf2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6313 | 030404017223 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:ATrb1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
6314 | 030404017224 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:ATrb2 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第662页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)接线端子材质、规格:含箱内元器件
6315 | 030404017225 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:ATrb3 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6316 | 030404017226 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:ATsf1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6317 | 030404017227 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:ATsf2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6318 | 030404017228 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:B1AL1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6319 | 030404017229 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:B1AL2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6320 | 030404017230 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:B1AL3 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6321 | 030404017231 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:B1AM1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6322 | 030404017232 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:B1AP1/B1APe1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
6323 | 030404017233 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:B1AP2/B1APe2 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第663页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)接线端子材质、规格:含箱内元器件
6324 | 030404017234 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:B1AP3/B1APe3 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
6325 | 030404017235 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:B1ATds (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6326 | 030404017236 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:B1ATdx (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6327 | 030404017237 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:B1ATE1a (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6328 | 030404017238 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:B1ATE1b (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6329 | 030404017239 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:B1ATE2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6330 | 030404017240 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:B1ATE3 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6331 | 030404017241 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:B1ATshb (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6332 | 030404017242 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:RAEL1 (4)接线端子材质、规 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第664页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格:含箱内元器件
6333 | 030404017243 | 配电箱 | (1)名称:卷帘门控制箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:JLM（仅计安装费） (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 6 |  |  |  | 清单
6334 | 030404017244 | 配电箱 | (1)名称:生活变频给水控制柜 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:ACshb1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6335 | 030414002010 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统 (2)电压等级(kV):≤1KV | 系统 | 18 |  |  |  | 清单
6336 | 030414004010 | 自动投入装置 | (1)名称:自动投入装置系统调试 | 系统/台 | 21 |  |  |  | 清单
6337 | 030406009010 | 微型电机、电加热器 | (1)规格:微型电机调试(综合) (2)名称:微型电机、变频机组检查接线(微型电机) | 台 | 3 |  |  |  | 清单
6338 | 030406006016 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:电磁控制 (2)名称:交流异步电动机检查接线 (3)容量(kW):交流异步电动机 功率≤3kw | 台 | 35 |  |  |  | 清单
6339 | 030406006017 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:电磁控制 (2)名称:交流异步电动机检查接线 (3)容量(kW):交流异步电动机 功率≤13kw | 台 | 10 |  |  |  | 清单
6340 | 030406006018 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:电磁控制 (2)名称:交流异步电动机检查接线 (3)容量(kW):交流异步电动机 功率≤30kw | 台 | 5 |  |  |  | 清单
6341 | 030404017245 | 配电箱 | (1)规格:7kw (2)名称:慢充充电桩设备 (3)安装方式:悬挂式 | 台 | 27 |  |  |  | 清单
6342 | 030404031001 | 小电器 | (1)名称:熔断器 | 个/套/台/ | 1 |  |  |  | 清单
6343 | 031002003119 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:DN50 (3)填料材质:介质管道 (4)名称、类型:钢套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第665页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6344 | 031002003120 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:DN65 (3)填料材质:介质管道 (4)名称、类型:钢套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6345 | 031002003121 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:DN100 (3)填料材质:介质管道 (4)名称、类型:钢套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6346 | 031002003122 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:DN20 (3)填料材质:密闭处理 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6347 | 031002003123 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:DN50 (3)填料材质:密闭处理 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6348 | 031002003124 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:DN20 (3)填料材质:防护密闭处理 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
6349 | 031002003125 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:DN50 (3)填料材质:防护密闭处理 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
6350 | 030703024014 | 人防其他部件 | (1)名称:密闭盒 (2)型号:密闭盒安装费 | 个/套 | 20 |  |  |  | 清单
电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6351 | 030411003042 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:100×100mm (3)名称:照明线槽 (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 613.56 |  |  |  | 清单
6352 | 030411003043 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:200×100 (3)名称:非消防MR- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 47.71 |  |  |  | 清单
6353 | 030411003044 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:300×100 (3)名称:非消防MR- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 214.13 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第666页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6354 | 030411003045 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:300×200 (3)名称:非消防MR- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 127.74 |  |  |  | 清单
6355 | 030411003046 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:400×200 (3)名称:非消防MR- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 43.74 |  |  |  | 清单
6356 | 030411003047 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:(100+100)×100 (3)名称:消防MR- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 115.2 |  |  |  | 清单
6357 | 030411003048 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:(150+150)×100 (3)名称:消防MR- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 38.45 |  |  |  | 清单
6358 | 030411003049 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:(150+150)×200 (3)名称:消防MR- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 205.89 |  |  |  | 清单
6359 | 030411003050 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:(200+200)×200 (3)名称:消防MR- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 9.98 |  |  |  | 清单
6360 | 030411003051 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:(200+200)×200 (3)名称:消防MR- (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 44.7 |  |  |  | 清单
6361 | 030413001027 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电缆桥架支撑架 | kg | 1132.73 |  |  |  | 清单
6362 | 030408001161 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY (2)规格:5×6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 276.17 |  |  |  | 清单
6363 | 030408001162 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY (2)规格:5×10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位: | m | 173.89 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第667页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
室内
6364 | 030408001163 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 547.79 |  |  |  | 清单
6365 | 030408001164 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 49.84 |  |  |  | 清单
6366 | 030408001165 | 电力电缆 | (1)型号:FS-ZBNYJY (2)规格:4×2.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 327.37 |  |  |  | 清单
6367 | 030408001166 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:3×10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 1121.14 |  |  |  | 清单
6368 | 030408001167 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5×6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 120.84 |  |  |  | 清单
6369 | 030408001168 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5×10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 103.25 |  |  |  | 清单
6370 | 030408001169 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 502.82 |  |  |  | 清单
6371 | 030408001170 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:4×25+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位: | m | 258.49 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第668页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
室内
6372 | 030408001171 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:4×185+1×95 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 202.8 |  |  |  | 清单
6373 | 030408001172 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:4×4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 5.78 |  |  |  | 清单
6374 | 030408001173 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:4×6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 16.3 |  |  |  | 清单
6375 | 030408001174 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:4×25+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 32.59 |  |  |  | 清单
6376 | 030408001175 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:4×70+1×35 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 560.79 |  |  |  | 清单
6377 | 030408001176 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:5×2.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 1776.84 |  |  |  | 清单
6378 | 030408001177 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:5×4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 108.89 |  |  |  | 清单
6379 | 030408001178 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY- (2)规格:4×95+1×50 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV | m | 78.47 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第669页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)敷设方式、部位:室内
6380 | 030408001179 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY (2)规格:7×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 41.38 |  |  |  | 清单
6381 | 030408002052 | 控制电缆 | (1)型号:WDZB-KVV (2)规格:8×1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 73.19 |  |  |  | 清单
6382 | 030408002053 | 控制电缆 | (1)型号:防水电缆,设备自带 (2) (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 73.19 |  |  |  | 清单
6383 | 030408007025 | 控制电缆头 | (1)(电缆芯数≤6芯) (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)安装方式:室内 | 个 | 19 |  |  |  | 清单
6384 | 030408007026 | 控制电缆头 | (1)(电缆芯数≤6芯) (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)安装方式:室内 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
6385 | 030408006071 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2) (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 152 |  |  |  | 清单
6386 | 030408006072 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤16mm2) 七芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
6387 | 030408006073 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 84 |  |  |  | 清单
6388 | 030408006074 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤16mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 | 个 | 30 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第670页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯
6389 | 030408006075 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤35mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 16 |  |  |  | 清单
6390 | 030408006076 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤70mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
6391 | 030408006077 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤120mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
6392 | 030408006078 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤240mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6393 | 030411001254 | 配管 | (1)材质:JDG管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 0.2 |  |  |  | 清单
6394 | 030411001255 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管敷设 | m | 28.8 |  |  |  | 清单
6395 | 030411001256 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 4.8 |  |  |  | 清单
6396 | 030411001257 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 38.4 |  |  |  | 清单
6397 | 030411001258 | 配管 | (1)规格:DN40 (2)名称:金属软管敷设 | m | 33.6 |  |  |  | 清单
6398 | 030411001259 | 配管 | (1)规格:DN50 (2)名称:金属软管敷设 | m | 9.6 |  |  |  | 清单
6399 | 030411001260 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 | m | 1645.17 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第671页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配
6400 | 030411001261 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 441.51 |  |  |  | 清单
6401 | 030411001262 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 524.9 |  |  |  | 清单
6402 | 030411001263 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 13.47 |  |  |  | 清单
6403 | 030411001264 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN40 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 180.21 |  |  |  | 清单
6404 | 030411001265 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN50 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 126.12 |  |  |  | 清单
6405 | 030411001266 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN100 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 16.71 |  |  |  | 清单
6406 | 030411001267 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN50 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:明配 | m | 38.6 |  |  |  | 清单
6407 | 030411001268 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN40 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:明配 | m | 115.6 |  |  |  | 清单
6408 | 030411001269 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN100 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设 | m | 9 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第672页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
计规范要求 (5)配置形式:明配
6409 | 030413001028 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:明管支架 | kg | 27.715 |  |  |  | 清单
6410 | 030411004315 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 3532.55 |  |  |  | 清单
6411 | 030411004316 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:线槽配线 | m | 5018.55 |  |  |  | 清单
6412 | 030411004317 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 935.44 |  |  |  | 清单
6413 | 030411004318 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZC-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 849.99 |  |  |  | 清单
6414 | 030411004319 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZC-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:线槽配线 | m | 683.79 |  |  |  | 清单
6415 | 030411004320 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 119.25 |  |  |  | 清单
6416 | 030411004321 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:10mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格: | m | 32.15 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第673页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线
6417 | 030411004322 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZC-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 350.4 |  |  |  | 清单
6418 | 030411004323 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZC-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:线槽配线 | m | 487.35 |  |  |  | 清单
6419 | 030411004324 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:6mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZC-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 113.31 |  |  |  | 清单
6420 | 030411004325 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZC-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:线槽配线 | m | 95.4 |  |  |  | 清单
6421 | 030411004326 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZCN-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 40.62 |  |  |  | 清单
6422 | 030411004327 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:3×1.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZCN-RYJS (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 6.8 |  |  |  | 清单
6423 | 030411004328 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.0 (3)名称:穿多芯软导线(四芯 (4)型号:WDZBN-RYJY (5)配线部位:管内穿 | m | 200.59 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第674页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
线
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6424 | 030404034034 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:一位单极暗装壁开关 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6425 | 030404034035 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:二位单极暗装壁开关 | 个 | 17 |  |  |  | 清单
6426 | 030404034036 | 照明开关 | (1)规格:1×12W(LED) (2)名称:自带红外线感应开关 | 个 | 23 |  |  |  | 清单
6427 | 030412001025 | 普通灯具 | (1)规格:1×12W(LED) (2)名称:自带红外线感应开关 | 套 | 23 |  |  |  | 清单
6428 | 030404035028 | 插座 | (1)规格:250V/10A (2)名称:安全型二极加三极单相暗装插座 | 个 | 13 |  |  |  | 清单
6429 | 030404035029 | 插座 | (1)规格:250V/16A (2)名称:安全型带开关三极单相暗装插座 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
6430 | 030404035030 | 插座 | (1)规格:250V/16(20)A (2)名称:安全型带开关 指示灯三极单相暗装插座 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6431 | 030412001026 | 普通灯具 | (1)规格:25W (2)名称:防水灯具 | 套 | 11 |  |  |  | 清单
6432 | 030412001027 | 普通灯具 | (1)规格:1×7W 自带蓄电池 (2)名称:防水LED灯LED照明灯具 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
6433 | 030412005046 | 荧光灯 | (1)16W (2)节能型单管LED灯 LED-T8 | 套 | 308 |  |  |  | 清单
6434 | 030412005047 | 荧光灯 | (1)1×22W/LED (2)节能型壁装单管荧光灯 | 套 | 5 |  |  |  | 清单
6435 | 030412005048 | 荧光灯 | (1)1×28W/LED (2)节能型壁装单管荧光灯 | 套 | 6 |  |  |  | 清单
6436 | 030412005049 | 荧光灯 | (1)1×30W/LED (2)节能型壁装单管荧光灯 | 套 | 6 |  |  |  | 清单
6437 | 030412005050 | 荧光灯 | (1)1×16/LED (2)单管荧光灯 灯管 带 e 为自带蓄电池应急灯,90min | 套 | 1 |  |  |  | 清单
6438 | 030412005051 | 荧光灯 | (1)1×22/LED (2)单管荧光灯 灯管 带 e 为自带蓄电池应急灯,90min | 套 | 4 |  |  |  | 清单
6439 | 030412005052 | 荧光灯 | (1)规格:18W | 套 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第675页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:双管LED灯 LED-T8
6440 | 030412005053 | 荧光灯 | (1)规格:2×18W (2)名称:节能型双管LED灯 LED-T8 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
6441 | 030412005054 | 荧光灯 | (1)规格:2×22/LED灯管 带e为自带蓄电池应急灯,90min (2)名称:节能型双管荧光灯 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
6442 | 030412005055 | 荧光灯 | (1)规格:2×28/LED灯管 带e为自带蓄电池应急灯,90min (2)名称:节能型双管荧光灯 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
6443 | 030904003017 | 按钮 | (1)名称:现场控制按钮 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6444 | 030904003018 | 按钮 | (1)名称:控制按钮(带启停按钮及主令开关) | 个 | 3 |  |  |  | 清单
6445 | 030411006106 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关(插座)盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 36 |  |  |  | 清单
6446 | 030411006107 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 391 |  |  |  | 清单
6447 | 030411006108 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面+灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 96 |  |  |  | 清单
应急照明监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6448 | 030404017246 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:B1ALE1a (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6449 | 030404017247 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:B1ALE1b (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6450 | 030404017248 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:B1ALE2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6451 | 030404017249 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:B1ALE3 (4)接线端子材质、规 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第676页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格:含箱内元器件
6452 | 030411006109 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 230 |  |  |  | 清单
6453 | 030411001270 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 1901.42 |  |  |  | 清单
6454 | 030411004329 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*2.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 1926.92 |  |  |  | 清单
6455 | 030411006110 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面+灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
6456 | 030411001271 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管敷设 | m | 31.2 |  |  |  | 清单
6457 | 030412004106 | 装饰灯 | (1)名称:A 型多信息复合标志灯具(双面单向不可调) (2)规格:1WDC36V | 套 | 14 |  |  |  | 清单
6458 | 030412004107 | 装饰灯 | (1)名称:A 型楼层标志灯 (2)规格:1W | 套 | 6 |  |  |  | 清单
6459 | 030412004108 | 装饰灯 | (1)名称:A 型疏散出口标志灯 (2)规格:1W | 套 | 17 |  |  |  | 清单
6460 | 030412004109 | 装饰灯 | (1)名称:A 型消防应急照明灯具 (2)规格:5W | 套 | 100 |  |  |  | 清单
6461 | 030412004110 | 装饰灯 | (1)名称:A 型消防应急照明灯具 (2)规格:8W | 套 | 18 |  |  |  | 清单
6462 | 030412004111 | 装饰灯 | (1)名称:A型方向标志灯(单向不可调) (2)规格: 1W | 套 | 75 |  |  |  | 清单
6463 | 031002003126 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:DN25 (3)填料材质:密闭处理 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
6464 | 031002003127 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:DN25 (3)填料材质:防护密闭处理 (4)名称、类型:刚性 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第677页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
防水套管
6465 | 030703024015 | 人防其他部件 | (1)名称:密闭盒 (2)型号:密闭盒安装费 | 个/套 | 14 |  |  |  | 清单
人防电气 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6466 | 030404017250 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1RAC1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6467 | 030404017251 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1RAC2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6468 | 030404017252 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1RJAC (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6469 | 030404017253 | 配电箱 | (1)名称:人防值班室组合式插座开关箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:CZX (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6470 | 030411001272 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管敷设 | m | 3.6 |  |  |  | 清单
6471 | 030411001273 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 3.6 |  |  |  | 清单
6472 | 030411001274 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 95.43 |  |  |  | 清单
6473 | 030411001275 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 96.73 |  |  |  | 清单
6474 | 030411001276 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 6.62 |  |  |  | 清单
6475 | 030411004330 | 配线 | (1)材质:铜芯 | m | 241.24 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第678页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线
6476 | 030411004331 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZC-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 449.44 |  |  |  | 清单
6477 | 030411004332 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZC-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:线槽配线 | m | 523.78 |  |  |  | 清单
6478 | 030411004333 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:6mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZC-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 28.86 |  |  |  | 清单
6479 | 030411004334 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZC-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:线槽配线 | m | 60.95 |  |  |  | 清单
6480 | 030411004335 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZCN-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 54.45 |  |  |  | 清单
6481 | 030411004336 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZCN-BYJ (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 67.05 |  |  |  | 清单
6482 | 030404034037 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:一位单极暗 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第679页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
装壁开关
6483 | 030404034038 | 照明开关 | (1)规格:250V/10A (2)名称:二位单极暗装壁开关 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6484 | 030404035031 | 插座 | (1)规格:250V/10A (2)名称:安全型二极加三极单相暗装插座 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
6485 | 030412005056 | 荧光灯 | (1)16W (2)节能型单管LED灯 LED-T8 | 套 | 5 |  |  |  | 清单
6486 | 030412005057 | 荧光灯 | (1)规格:2×11W (2)名称:节能型双管LED灯 LED-T8 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
6487 | 030411006111 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 9 |  |  |  | 清单
6488 | 030411006112 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关(插座)盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
6489 | 030411006113 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面+灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
6490 | 030406006019 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:电磁控制 (2)名称:交流异步电动机检查接线 (3)容量(kW):交流异步电动机 功率≤3kw | 台 | 5 |  |  |  | 清单
6491 | 031002003128 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:DN20 (3)填料材质:密闭处理 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6492 | 031002003129 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:DN50 (3)填料材质:密闭处理 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
6493 | 031002003130 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:DN50 (3)填料材质:防护密闭处理 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
6494 | 030703024016 | 人防其他部件 | (1)名称:密闭盒 (2)型号:密闭盒安装费 | 个/套 | 4 |  |  |  | 清单
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6495 | 030411003052 | 桥架 | (1)规格:50×50 (2)名称:弱电桥架：M | m | 17.34 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第680页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
R
6496 | 030413001029 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电缆桥架支撑架 | kg | 10.838 |  |  |  | 清单
6497 | 030411001277 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 10.57 |  |  |  | 清单
6498 | 030411001278 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 1.85 |  |  |  | 清单
6499 | 030411001279 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN50 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 7.4 |  |  |  | 清单
6500 | 030411004337 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*0.6mm2 (3)名称:配线 (4)型号:HBVV- (5)钢索材质、规格:满足设计及规范要求 (6)配线形式:管内穿线 | m | 12.07 |  |  |  | 清单
6501 | 030411006114 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关(插座)盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
6502 | 030411005001 | 接线箱 | (1)名称:弱电配电箱(空箱) | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6503 | 031002003131 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:DN25 (3)填料材质:防护密闭处理 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6504 | 031002003132 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:DN50 (3)填料材质:防护密闭处理 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
6505 | 030703024017 | 人防其他部件 | (1)名称:密闭盒 (2)型号:密闭盒安装费 | 个/套 | 4 |  |  |  | 清单
通风方式系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6506 | 030411001280 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管敷 | m | 1.2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第681页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
设
6507 | 030411001281 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 3.6 |  |  |  | 清单
6508 | 030411001282 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 17.51 |  |  |  | 清单
6509 | 030411001283 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 37.66 |  |  |  | 清单
6510 | 030408002054 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVV (2)规格:2×1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 44.78 |  |  |  | 清单
6511 | 030408002055 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVV (2)规格:8×1.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 85.08 |  |  |  | 清单
6512 | 030411006115 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关(插座)盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6513 | 030411006116 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面+灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
6514 | 030703024018 | 人防其他部件 | (1)名称:人防通风方式信号箱 (2)型号:人防通风方式信号箱安装费 | 个/套 | 4 |  |  |  | 清单
6515 | 030703024019 | 人防其他部件 | (1)名称:人防通风方式控制箱 (2)型号:人防通风方式控制箱安装费 | 个/套 | 1 |  |  |  | 清单
6516 | 030703024020 | 人防其他部件 | (1)名称:呼唤按钮 (2)型号:呼唤按钮安装费 | 个/套 | 1 |  |  |  | 清单
6517 | 031002003133 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:DN25 (3)填料材质:密闭处理 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第682页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6518 | 031002003134 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:DN25 (3)填料材质:防护密闭处理 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6519 | 030703024021 | 人防其他部件 | (1)名称:密闭盒 (2)型号:密闭盒安装费 | 个/套 | 4 |  |  |  | 清单
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6520 | 030411003053 | 桥架 | (1)规格:300×100(F报警线路:200×100,h消防电话:50×100);G消防广播:50×100单独线槽敷设) (2)名称:火灾报警线槽: | m | 59.24 |  |  |  | 清单
6521 | 030411003054 | 桥架 | (1)规格:200×100(F报警线路:100×100,h消防电话:50×100);G消防广播:50×100单独线槽敷设) (2)名称:火灾报警线槽: | m | 243.66 |  |  |  | 清单
6522 | 030413001030 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电缆桥架支撑架 | kg | 237.53 |  |  |  | 清单
6523 | 030408002056 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:3×1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 771.66 |  |  |  | 清单
6524 | 030408002057 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:2×4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 412.98 |  |  |  | 清单
6525 | 030408007027 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜 | 个 | 16 |  |  |  | 清单
6526 | 030411004338 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 707.66 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第683页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6527 | 030411004339 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 335.7 |  |  |  | 清单
6528 | 030411004340 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 680.64 |  |  |  | 清单
6529 | 030411004341 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 1638.05 |  |  |  | 清单
6530 | 030411004342 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 2495.94 |  |  |  | 清单
6531 | 030411004343 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 618 |  |  |  | 清单
6532 | 030411004344 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 2441.1 |  |  |  | 清单
6533 | 030411004345 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 640.9 |  |  |  | 清单
6534 | 030411004346 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 479.37 |  |  |  | 清单
6535 | 030411004347 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJS- | m | 97.32 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第684页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)配线形式:桥架内穿放
6536 | 030411004348 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJYP- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 1172.5 |  |  |  | 清单
6537 | 030408002058 | 控制电缆 | (1)型号: WDZBN-KYJY- (2)规格:2*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 396.23 |  |  |  | 清单
6538 | 030408007028 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6539 | 030411001284 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN50 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 2.1 |  |  |  | 清单
6540 | 030411001285 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN15 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 2239.15 |  |  |  | 清单
6541 | 030411001286 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 1427.55 |  |  |  | 清单
6542 | 030411001287 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 36.31 |  |  |  | 清单
6543 | 030411001288 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN32 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 26.45 |  |  |  | 清单
6544 | 030411001289 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管敷 | m | 28.8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第685页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
设
6545 | 030411001290 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 13.2 |  |  |  | 清单
6546 | 030411006117 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:接线盒+盖板 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 35 |  |  |  | 清单
6547 | 030411006118 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 350 |  |  |  | 清单
6548 | 030904001026 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 J (2)规格:BF5100 | 个 | 192 |  |  |  | 清单
6549 | 030904001027 | 点型探测器 | (1)名称:感温探测器 (2) | 个 | 24 |  |  |  | 清单
6550 | 030904005017 | 声光报警器 | (1)规格:JBF5172 (2)名称:声光报警器 | 个 | 38 |  |  |  | 清单
6551 | 030904006026 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:J-SAP-JBF4121A-P (2)名称:手动报警按钮带电话插孔 | 个/部 | 26 |  |  |  | 清单
6552 | 030904008125 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF5141 (2)名称:编码单输入/单输出模块 | 个/台 | 28 |  |  |  | 清单
6553 | 030904008126 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF5131 (2)名称:编码单输入模块 | 个/台 | 76 |  |  |  | 清单
6554 | 030904008127 | 模块(模块箱) | (1)规格:400X400X120mm (2)名称:模块箱 | 个/台 | 8 |  |  |  | 清单
6555 | 030904008128 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF-11A/M8 (2)名称:消防接线(模块)箱 | 个/台 | 4 |  |  |  | 清单
6556 | 030904008129 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF4143 (2)名称:总线广播模块 | 个/台 | 3 |  |  |  | 清单
6557 | 030904008130 | 模块(模块箱) | (1)规格:JBF4171 (2)名称:总线隔离器 | 个/台 | 18 |  |  |  | 清单
6558 | 030904006027 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:HY5716B (2)名称:消防电话分机 | 个/部 | 8 |  |  |  | 清单
6559 | 030904007012 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:消防广播 (2)功率:GRT3XA-01 >=3W | 个 | 27 |  |  |  | 清单
6560 | 030905003113 | 防火控制装置调试 | (1)类型:水流指示器 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 3 |  |  |  | 清单
6561 | 030905003114 | 防火控制装置调试 | (1)类型:信号阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 28 |  |  |  | 清单
6562 | 030905003115 | 防火控制装置调试 | (1)类型:排烟阀防火阀 | 个/部 | 7 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第686页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:消防控制装置接线
6563 | 030905003116 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电动防火门、防火卷帘门、消防设施电控箱 (2)名称:消防控制装置接线 (3)防火卷帘门 | 个/部 | 6 |  |  |  | 清单
6564 | 030905003117 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电动防火门、防火卷帘门、消防设施电控箱 (2)名称:消防控制装置接线 (3)(消防风机调试) | 个/部 | 7 |  |  |  | 清单
6565 | 030905003118 | 防火控制装置调试 | (1)类型:切断非消防电源调试 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 5 |  |  |  | 清单
6566 | 030905003119 | 防火控制装置调试 | (1)类型:广播喇叭及音箱、电话插孔 (2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 | 个/部 | 53 |  |  |  | 清单
6567 | 030905003120 | 防火控制装置调试 | (1)类型:通信分机 (2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 | 个/部 | 8 |  |  |  | 清单
6568 | 031002003135 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:DN50 (3)填料材质:介质管道 (4)名称、类型:钢套管 | 个 | 16 |  |  |  | 清单
6569 | 031002003136 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:DN20 (3)填料材质:密闭处理 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
6570 | 031002003137 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:DN20 (3)填料材质:防护密闭处理 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6571 | 030703024022 | 人防其他部件 | (1)名称:密闭盒 (2)型号:密闭盒安装费 | 个/套 | 4 |  |  |  | 清单
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6572 | 030411001291 | 配管 | (1)规格:DN15 (2)名称:金属软管敷设 | m | 7.2 |  |  |  | 清单
6573 | 030411001292 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN15 (3)名称:焊接钢管 | m | 140.5 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第687页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷
6574 | 030411004349 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 150.7 |  |  |  | 清单
6575 | 030411004350 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 420.51 |  |  |  | 清单
6576 | 030411006119 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
6577 | 030904008131 | 模块(模块箱) | (1)名称:常闭防火门(双开)防火门 | 个/台 | 10 |  |  |  | 清单
6578 | 030507007010 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:门磁开关 | 台 | 10 |  |  |  | 清单
6579 | 030904015039 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:防火门监控分机 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6580 | 030905003121 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电动防火门 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 10 |  |  |  | 清单
6581 | 030905003122 | 防火控制装置调试 | (1)类型:电动防火门 (2)名称:防火控制装置调试 | 个/部 | 10 |  |  |  | 清单
6582 | 030411006120 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面+灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
6583 | 031002003138 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:DN25 (3)填料材质:密闭处理 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6584 | 031002003139 | 套管 | (1)材质:钢质 (2)规格:DN25 (3)填料材质:防护密闭处理 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6585 | 030703024023 | 人防其他部件 | (1)名称:密闭盒 (2)型号:密闭盒安装费 | 个/套 | 4 |  |  |  | 清单
消防设备电源监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6586 | 030411001293 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 | m | 166.31 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第688页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷
6587 | 030411001294 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 6 |  |  |  | 清单
6588 | 030411006121 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
6589 | 030408002059 | 控制电缆 | (1)型号: WDZBN-KYJY- (2)规格:2*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 423.24 |  |  |  | 清单
6590 | 030408002060 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:2×2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 423.24 |  |  |  | 清单
6591 | 030408007029 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
6592 | 030411004351 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 344.62 |  |  |  | 清单
6593 | 030411004352 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 244.86 |  |  |  | 清单
6594 | 030411004353 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 172.31 |  |  |  | 清单
6595 | 030411004354 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:桥架内 | m | 122.43 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第689页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
穿放
6596 | 030904008132 | 模块(模块箱) | (1)名称:ZXVA-S2传感器 | 个/台 | 17 |  |  |  | 清单
6597 | 030904008133 | 模块(模块箱) | (1)名称:ZXVI-W传感器 | 个/台 | 7 |  |  |  | 清单
6598 | 030411006122 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面+灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
漏电火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6599 | 030411001295 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 46.94 |  |  |  | 清单
6600 | 030411001296 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 3.6 |  |  |  | 清单
6601 | 030411006123 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面+灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
6602 | 030411004355 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJSP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 477.44 |  |  |  | 清单
6603 | 030411004356 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJSP- (5)配线形式:线槽配线 | m | 53.54 |  |  |  | 清单
6604 | 030904008134 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C100 | 个/台 | 1 |  |  |  | 清单
6605 | 030904008135 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C40 | 个/台 | 3 |  |  |  | 清单
6606 | 030904008136 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C80 | 个/台 | 1 |  |  |  | 清单
6607 | 030904008137 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控器QYTD-C320 | 个/台 | 1 |  |  |  | 清单
能耗监测系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6608 | 030411001297 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 | m | 63.85 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第690页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)配置形式:暗敷
6609 | 030411001298 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 4.8 |  |  |  | 清单
6610 | 030411006124 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面+灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
6611 | 030904008138 | 模块(模块箱) | (1)名称:能耗采集器DTSF1352/BU-1.5(6)A | 个/台 | 12 |  |  |  | 清单
6612 | 030411004357 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 68.65 |  |  |  | 清单
6613 | 030411004358 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJS- (5)配线形式:桥架内穿放 | m | 314.4 |  |  |  | 清单
气体灭火系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6614 | 030411001299 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 2.4 |  |  |  | 清单
6615 | 030411001300 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 93.75 |  |  |  | 清单
6616 | 030411001301 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 22.77 |  |  |  | 清单
6617 | 030411001302 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 45.93 |  |  |  | 清单
6618 | 030411004359 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 199.36 |  |  |  | 清单
6619 | 030411004360 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 | m | 248.34 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第691页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:桥架内穿放
6620 | 030411004361 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 49.54 |  |  |  | 清单
6621 | 030411004362 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 96.54 |  |  |  | 清单
6622 | 030411004363 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP (5)配线形式:管内穿放 | m | 13.8 |  |  |  | 清单
6623 | 030411004364 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 25.23 |  |  |  | 清单
6624 | 030411004365 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:7×1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 41.68 |  |  |  | 清单
6625 | 030411006125 | 接线盒 | (1)材质:铁质 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗敷 | 个 | 23 |  |  |  | 清单
6626 | 030411006126 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:空白面+灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6627 | 030904001028 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 J (2)规格:BF5100 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
6628 | 030904001029 | 点型探测器 | (1)名称:智能型感温探测器 (2)规格:JTY-ZD-JBF-VH76 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
6629 | 030904003019 | 按钮 | (1)名称:紧急启停按钮 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6630 | 030412004112 | 装饰灯 | (1)名称:放气指示灯 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第692页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装形式:壁装
6631 | 030904008139 | 模块(模块箱) | (1)名称:闭门器 | 个/台 | 4 |  |  |  | 清单
6632 | 030412004113 | 装饰灯 | (1)名称:手动和自动控制转换装置 (2)安装形式:壁装 | 套 | 4 |  |  |  | 清单
6633 | 030904015040 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:气体灭火控制器 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
6634 | 030904005018 | 声光报警器 | (1)规格:JBF5172 (2)名称:声光报警器 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
6635 | 030904006028 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)规格:HY5716B (2)名称:消防电话分机 | 个/部 | 4 |  |  |  | 清单
6636 | 030905003123 | 防火控制装置调试 | (1)类型:排烟阀防火阀 (2)名称:消防控制装置接线 | 个/部 | 3 |  |  |  | 清单
6637 | 030905003124 | 防火控制装置调试 | (1)类型:通信分机 (2)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 | 个/部 | 4 |  |  |  | 清单
6638 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | (1)规格:有效泄压面积0.165m2 (2)类型:机械式 (3)名称:泄压口 (4)型号:XYK(B) | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6639 | 030902009008 | 无管网气体灭火装置 | (1)类型:柜式七氟丙烷灭火装置 (2)型号、规格:GQQ70/2.5 (3)药剂 HFC-227ea-52Kg | 套 | 1 |  |  |  | 清单
6640 | 030902009009 | 无管网气体灭火装置 | (1)类型:柜式七氟丙烷灭火装置 (2)型号、规格:GQQ70/2.5 (3)药剂 HFC-227ea-59Kg | 套 | 1 |  |  |  | 清单
6641 | 030905004008 | 气体灭火系统装置调试 | (1)试验容器规格:150L (2)气体试喷:七氟丙烷 | 点 | 2 |  |  |  | 清单
一氧化碳 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6642 | 030411001303 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:焊接钢管 (4)接地要求:满足设计及施工规范要求 (5)配置形式:暗敷 | m | 393.91 |  |  |  | 清单
6643 | 030411004366 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:3×1.0 (3)名称:穿多芯软导线(四芯 (4)型号:WDZBN-RYJY | m | 409.78 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第693页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)配线部位:管内穿线
6644 | 030904001030 | 点型探测器 | (1)名称:一氧化碳浓度探测器 | 个 | 17 |  |  |  | 清单
6645 | 030411006127 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 17 |  |  |  | 清单
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6646 | 031001003097 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN40 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 8.8 |  |  |  | 清单
6647 | 031001003098 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN65 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 18.73 |  |  |  | 清单
6648 | 031001003099 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN100 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 50.47 |  |  |  | 清单
6649 | 031001003100 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN150 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 50.55 |  |  |  | 清单
6650 | 031002001034 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 69.408 |  |  |  | 清单
6651 | 031201003061 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 69.408 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第694页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6652 | 031208002031 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:19mm厚橡塑材料防晒,外包0.5mm厚铝板 (2)管道外径:DN50 | m3 | 0.038 |  |  |  | 清单
6653 | 031208002032 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:19mm厚橡塑材料防晒,外包0.5mm厚铝板 (2)管道外径:DN80 | m3 | 0.363 |  |  |  | 清单
6654 | 031208002033 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:19mm厚橡塑材料防晒,外包0.5mm厚铝板 (2)管道外径:DN150 | m3 | 0.747 |  |  |  | 清单
6655 | 031002003140 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
6656 | 031002003141 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
6657 | 031002003142 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN80 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6658 | 031002003143 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN50 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6659 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN65 (3)类型:弹簧膜片式减压阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6660 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN65 (3)类型:闸阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6661 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN65 (3)类型:闸阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第695页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6662 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN65 (3)类型:防护闸阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6663 | 031003011008 | 法兰 | (1)材质:碳钢 (2)连接形式:法兰连接 (3)规格、压力等级:碳钢平焊法兰DN65 | 副/片 | 3 |  |  |  | 清单
6664 | 031003011009 | 法兰 | (1)材质:碳钢 (2)连接形式:法兰连接 (3)规格、压力等级:碳钢平焊法兰DN100 | 副/片 | 1 |  |  |  | 清单
人防工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6665 | 031001003101 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN25 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 54.12 |  |  |  | 清单
6666 | 031001003102 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN32 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 2.39 |  |  |  | 清单
6667 | 031001003103 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN40 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 7.07 |  |  |  | 清单
6668 | 031001003104 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN50 (2)连接形式:环压链接 (3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 7.4 |  |  |  | 清单
6669 | 031001003105 | 不锈钢管 | (1)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN65 (2)连接形式:环压链接 | m | 8.78 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第696页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装部位:室内 (4)介质:给水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求
6670 | 031002001035 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 8.277 |  |  |  | 清单
6671 | 031201003062 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 8.277 |  |  |  | 清单
6672 | 031208002034 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:19mm厚橡塑材料防晒,外包0.5mm厚铝板 (2)管道外径:DN50 | m3 | 0.21 |  |  |  | 清单
6673 | 031208002035 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:19mm厚橡塑材料防晒,外包0.5mm厚铝板 (2)管道外径:DN80 | m3 | 0.065 |  |  |  | 清单
6674 | 031002003144 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN50 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6675 | 031003001125 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:防护闸阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6676 | 031003001126 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:闸阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6677 | 031003001127 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:液位控制阀(含：浮球阀1个) | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6678 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN65 (3)类型:闸阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6679 | 031003011010 | 法兰 | (1)材质:碳钢 (2)连接形式:法兰连接 (3)规格、压力等级:碳钢平焊法兰DN65 | 副/片 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第697页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6680 | 031004014103 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:人防冲洗龙头 DN25 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 3 |  |  |  | 清单
6681 | 031003013025 | 水表 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:LXS-50E水表 | 组/个 | 1 |  |  |  | 清单
生活泵房 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6682 | 030801006001 | 低压不锈钢管 | (1)材质:304不锈钢给水管 (2)规格:DN100 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计规范要求 (4)焊接方法:环压链接 | m | 1.64 |  |  |  | 清单
6683 | 030801006002 | 低压不锈钢管 | (1)材质:304不锈钢给水管 (2)规格:DN150 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:按设计规范要求 (4)焊接方法:环压链接 | m | 7.32 |  |  |  | 清单
6684 | 031002001036 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 5.57 |  |  |  | 清单
6685 | 031201003063 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 5.57 |  |  |  | 清单
6686 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀 (2)连接形式:法兰 (3)材质:铸钢 (4)型号、规格:DN100 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6687 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | (1)名称:Y型过滤器 (2)连接形式:法兰 (3)材质:铸钢 (4)型号、规格:DN100 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6688 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | (1)名称:倒流防止器 (2)连接形式:法兰 (3)材质:铸钢 (4)型号、规格:DN100 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6689 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | (1)名称:闸阀 (2)连接形式:法兰 (3)材质:铸钢 (4)型号、规格:DN150 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6690 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | (1)名称:消声止回阀 (2)连接形式:法兰 (3)材质:铸钢 (4)型号、规格:DN150 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第698页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6691 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | (1)名称:水锤消除器 (2)连接形式:法兰 (3)材质:铸钢 (4)型号、规格:DN150 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6692 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)材质:钢制 (2)连接形式:平焊 (3)型号、规格:DN100 (4)焊接方法:电弧焊 | 副/片 | 5 |  |  |  | 清单
6693 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰 | (1)材质:钢制 (2)连接形式:平焊 (3)型号、规格:DN150 (4)焊接方法:电弧焊 | 副/片 | 4 |  |  |  | 清单
6694 | 031003013026 | 水表 | (1)安装部位(室内外):室内 (2)型号、规格:水表 DN100 | 组/个 | 1 |  |  |  | 清单
6695 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | (1)材质:铸钢 (2)规格:DN150 (3)连接形式:法兰 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6696 | 031006003001 | 无负压给水设备 | (1)设备名称:生活给水无负压供水设备 (2)附件名称、规格、数量:(流量:60m/h3扬程:51m功率:4.0kw三用一备,配气压罐1台)(含：所有阀门)(含：所有阀门) | 套 | 1 |  |  |  | 清单
潜污泵工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6697 | 031001001012 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:DN50 (2)连接形式:卡箍连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:潜污泵排水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 24.37 |  |  |  | 清单
6698 | 031001001013 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:DN65 (2)连接形式:卡箍连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:潜污泵排水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 898.95 |  |  |  | 清单
6699 | 031001001014 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:DN80 (2)连接形式:卡箍连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:潜污泵排水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 15.53 |  |  |  | 清单
6700 | 031001001015 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:DN100 (2)连接形式:卡箍连 | m | 83.89 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第699页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接 (3)安装部位:室内 (4)介质:潜污泵排水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求
6701 | 031001001016 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:DN150 (2)连接形式:卡箍连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:潜污泵排水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 15.73 |  |  |  | 清单
6702 | 031002001037 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 298.035 |  |  |  | 清单
6703 | 031201003064 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 298.035 |  |  |  | 清单
6704 | 031201001031 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红色调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | m2 | 173.15 |  |  |  | 清单
6705 | 031201001032 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:三油两布 | m2 | 88.045 |  |  |  | 清单
6706 | 031002003145 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
6707 | 031002003146 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN80 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 30 |  |  |  | 清单
6708 | 031003001128 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:闸阀 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
6709 | 031003001129 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:专用球形排水止回阀 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第700页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6710 | 031003010005 | 软接头(软管) | (1)规格:DN65 (2)材质:橡胶软接头 | 个/组 | 56 |  |  |  | 清单
6711 | 031003010006 | 软接头(软管) | (1)规格:DN80 (2)材质:橡胶软接头 | 个/组 | 4 |  |  |  | 清单
6712 | 031003010007 | 软接头(软管) | (1)规格:DN100 (2)材质:橡胶软接头 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
6713 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN65 (3)类型:闸阀 | 个 | 56 |  |  |  | 清单
6714 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN80 (3)类型:闸阀 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
6715 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN100 (3)类型:闸阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6716 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN65 (3)类型:防护闸阀 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
6717 | 031003003021 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN65 (3)类型:专用球形排水止回阀 | 个 | 56 |  |  |  | 清单
6718 | 031003003022 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN80 (3)类型:专用球形排水止回阀 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
6719 | 031003003023 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN100 (3)类型:专用球形排水止回阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6720 | 031003003024 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN100 (3)类型:防护闸阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6721 | 031003011011 | 法兰 | (1)材质:碳钢 (2)连接形式:法兰连接 (3)规格、压力等级:碳钢平焊法兰DN65 | 副/片 | 173 |  |  |  | 清单
6722 | 031003011012 | 法兰 | (1)材质:碳钢 | 副/片 | 12 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第701页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)连接形式:法兰连接 (3)规格、压力等级:碳钢平焊法兰DN80
6723 | 031003011013 | 法兰 | (1)材质:碳钢 (2)连接形式:法兰连接 (3)规格、压力等级:碳钢平焊法兰DN100 | 副/片 | 7 |  |  |  | 清单
6724 | 031004014104 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:无水封地漏 DN150 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 4 |  |  |  | 清单
6725 | 031004014105 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 DN100 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
6726 | 031004014106 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:干厕地漏 DN50 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
6727 | 030109011001 | 潜水泵 | (1)规格:(Q=15m3/h,H=15m,N=1.5Kw) (2)名称:潜污泵 (3)型号:JYWQ50-15-15-1200-1.5 | 台 | 58 |  |  |  | 清单
6728 | 030109011002 | 潜水泵 | (1)规格:(Q=37m3/h,H=14m,N=3Kw) (2)名称:潜污泵 (3)型号:JYWQ65-37-14-1400-3 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
6729 | 030601002010 | 压力仪表 | (1)名称:压力仪表(压力表 就地) (2)压力表弯材质、规格:取源部件制作安装(压力表弯安装) | 台 | 8 |  |  |  | 清单
6730 | 030611001010 | 仪表阀门 | (1)名称:仪表阀门安装与研磨 (2)材质:碳钢 (3)连接方式:螺纹连接 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
6731 | 010101007076 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 357.78 |  |  |  | 清单
人防排水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6732 | 031001001017 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:DN100 (2)连接形式:卡箍连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:潜污泵排水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 1.15 |  |  |  | 清单
6733 | 031001001018 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:DN80 | m | 26.76 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第702页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)连接形式:卡箍连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:潜污泵排水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求
6734 | 031002001038 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 12.663 |  |  |  | 清单
6735 | 031201003065 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 12.663 |  |  |  | 清单
6736 | 031201001033 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红色调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | m2 | 7.851 |  |  |  | 清单
6737 | 031004014107 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:防爆地漏 DN80 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 5 |  |  |  | 清单
消火栓工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6738 | 030901002040 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 586.97 |  |  |  | 清单
6739 | 030901002041 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 68.21 |  |  |  | 清单
6740 | 030901002042 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)钢管镀锌设计要求:按设计规范要求 (5)压力试验及冲洗设 | m | 314.8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第703页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
计要求:水压试验、水冲洗
6741 | 031002001039 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 544.71 |  |  |  | 清单
6742 | 031201003066 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 | kg | 544.71 |  |  |  | 清单
6743 | 031201001034 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红色调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | m2 | 403.077 |  |  |  | 清单
6744 | 031002003147 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
6745 | 031002003148 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 16 |  |  |  | 清单
6746 | 031002003149 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN80 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 9 |  |  |  | 清单
6747 | 031003018054 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 13 |  |  |  | 清单
6748 | 031003018055 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 23 |  |  |  | 清单
6749 | 031003018056 | 沟槽阀门 | (1)类型:防护闸阀 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6750 | 031003018057 | 沟槽阀门 | (1)类型:防护闸阀 (2)规格、压力等级:DN100 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第704页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)连接形式:沟槽连接
6751 | 031003018058 | 沟槽阀门 | (1)类型:防护闸阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6752 | 030901010026 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:SG24B65Z-J单栓带消防软管卷盘消火栓箱(消火栓箱内配置:?65室内消防栓一个;25m长麻质衬胶水带1条;.QZ19直流水枪1支,消火栓报警按钮1个(非直接启泵),且配有消防软管卷盘1个)。消火栓箱内的消防软管卷盘,应配置内径不小于Φ19的消防软管其长度为30.0m且喷嘴直径6mm的消防水枪) (2)安装方式:室内 | 套 | 36 |  |  |  | 清单
6753 | 030905002019 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试 | 点 | 36 |  |  |  | 清单
6754 | 030901013021 | 灭火器 | (1)规格、型号:MF/ABC4灭火器 (2)形式:手提式 | 具/组 | 182 |  |  |  | 清单
6755 | 030901013022 | 灭火器 | (1)规格、型号:MF/ABC5灭火器 (2)形式:手提式 | 具/组 | 22 |  |  |  | 清单
6756 | 030901013023 | 灭火器 | (1)规格、型号:灭火器箱 2*4kg | 具/组 | 79 |  |  |  | 清单
6757 | 030901013024 | 灭火器 | (1)规格、型号:灭火器箱 2*5kg | 具/组 | 11 |  |  |  | 清单
喷淋工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6758 | 030901001133 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN150 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 768.58 |  |  |  | 清单
6759 | 030901001134 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN100 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 117.35 |  |  |  | 清单
6760 | 030901001135 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连 | m | 100.6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第705页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN80 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
6761 | 030901001136 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN65 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 62.15 |  |  |  | 清单
6762 | 030901001137 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN50 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 505.36 |  |  |  | 清单
6763 | 030901001138 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN40 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 542.85 |  |  |  | 清单
6764 | 030901001139 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN32 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 765.58 |  |  |  | 清单
6765 | 030901001140 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:涂覆碳钢卡压连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外涂覆环氧树脂钢管 DN25 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 1553.32 |  |  |  | 清单
6766 | 031002001040 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管道支架制作、安装 | kg | 1402.76 |  |  |  | 清单
6767 | 031201003067 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢 | kg | 1402.76 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第706页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:防锈漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:两遍
6768 | 031201001035 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:红色调和漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 | m2 | 924.7 |  |  |  | 清单
6769 | 031002003150 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN150 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
6770 | 031002003151 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN100 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6771 | 031002003152 | 套管 | (1)材质:钢制 (2)规格:DN50 (3)填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
6772 | 031003001130 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
6773 | 031003001131 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:自动排气阀 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
6774 | 031003001132 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:试水阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6775 | 031003001133 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:泄水阀 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
6776 | 031003018059 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:信号阀 | 个 | 24 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第707页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6777 | 031003018060 | 沟槽阀门 | (1)类型:蝶阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6778 | 031003018061 | 沟槽阀门 | (1)类型:防护闸阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6779 | 031003018062 | 沟槽阀门 | (1)类型:防护闸阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:沟槽连接 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6780 | 031003001134 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:防护闸阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6781 | 031003001135 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN32 (3)类型:防护闸阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6782 | 031003001136 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN40 (3)类型:防护闸阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6783 | 031003001137 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:防护闸阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6784 | 030901006010 | 水流指示器 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)规格、型号:水流指示器DN150 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
6785 | 030905002020 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:水灭火控制装置调试(自动喷水灭火系统) | 点 | 3 |  |  |  | 清单
6786 | 030901007015 | 减压孔板 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)材质、规格:减压孔板 DN150 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
6787 | 030817005010 | 钢制排水漏斗制作安装 | (1)口径规格:钢制排水漏斗制作安装(公称直径100mm以内) | 个 | 3 |  |  |  | 清单
6788 | 030901008010 | 末端试水装置 | (1)组装形式:末端试水装置(公称直径25mm以内) | 组 | 1 |  |  |  | 清单
6789 | 030901003013 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位:室内 (3)材质、型号、规格 | 个 | 1138 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第708页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
:喷头
6790 | 030901004007 | 报警装置 | (1)名称:湿式报警阀组(含：水力警铃,压力表,流量计,闸阀等) (2)型号、规格:DN150 | 组 | 5 |  |  |  | 清单
6791 | 030601002011 | 压力仪表 | (1)名称:压力仪表(压力表 就地) (2)压力表弯材质、规格:取源部件制作安装(压力表弯安装) | 台 | 2 |  |  |  | 清单
6792 | 030611001011 | 仪表阀门 | (1)名称:仪表阀门安装与研磨 (2)材质:碳钢 (3)连接方式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
室外总体市政工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
室外总体市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6793 | 030404017254 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 APcd1 (2)安装方式:落地式 (3)型号:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6794 | 030404017255 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 APcd2 (2)安装方式:落地式 (3)型号:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6795 | 030404017256 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 APcd3 (2)安装方式:落地式 (3)型号:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6796 | 030404017257 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 APcd4 (2)安装方式:落地式 (3)型号:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6797 | 030404017258 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 APcd5 (2)安装方式:落地式 (3)型号:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6798 | 030404017259 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 APcd6 (2)安装方式:落地式 (3)型号:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6799 | 030404017260 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 APcd7 (2)安装方式:落地式 (3)型号:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第709页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6800 | 030404017261 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 APcd8 (2)安装方式:落地式 (3)型号:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
6801 | 030404017262 | 配电箱 | (1)规格:40kw (2)名称:快充充电桩设备 (3)安装方式:悬挂式 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
6802 | 030404017263 | 配电箱 | (1)规格:7kw (2)名称:慢充充电桩设备 (3)安装方式:悬挂式 | 台 | 77 |  |  |  | 清单
6803 | 030408003013 | 电缆保护管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC32 (3)名称:电缆保护管 (4)敷设方式:埋地敷设 | m | 1973.02 |  |  |  | 清单
6804 | 030408003014 | 电缆保护管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC50 (3)名称:电缆保护管 (4)敷设方式:埋地敷设 | m | 1238.47 |  |  |  | 清单
6805 | 030408003015 | 电缆保护管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC70 (3)名称:电缆保护管 (4)敷设方式:埋地敷设 | m | 77.67 |  |  |  | 清单
6806 | 030408003016 | 电缆保护管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC80 (3)名称:电缆保护管 (4)敷设方式:埋地敷设 | m | 131.79 |  |  |  | 清单
6807 | 030408003017 | 电缆保护管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC125 (3)名称:电缆保护管 (4)敷设方式:埋地敷设 | m | 2.52 |  |  |  | 清单
6808 | 030408003018 | 电缆保护管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC150 (3)名称:电缆保护管 (4)敷设方式:埋地敷设 | m | 660.92 |  |  |  | 清单
6809 | 030408003019 | 电缆保护管 | (1)材质:mpp电缆保护管 (2)规格:φ150/17厚 (3)敷设方式:埋地敷设 | m | 945.81 |  |  |  | 清单
6810 | 030409002028 | 接地母线 | (1)规格:φ16 (2)材质:镀锌圆钢 | m | 190.67 |  |  |  | 清单
6811 | 030408001180 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY-0.6/1kV (2)规格:3X10 (3)名称:电力电缆 | m | 1754.43 |  |  |  | 清单
6812 | 030408001181 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY-0. | m | 1258.2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第710页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6/1kV (2)规格:3X6 (3)名称:电力电缆
6813 | 030408001182 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY-0.6/1kV- (2)规格:5×10 (3)名称:电力电缆 | m | 136.58 |  |  |  | 清单
6814 | 030408001183 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY-0.6/1kV (2)规格:4X35 (3)名称:电力电缆 | m | 335.91 |  |  |  | 清单
6815 | 030408001184 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY-0.6/1kV (2)规格:4X35 (3)名称:电力电缆 | m | 490.63 |  |  |  | 清单
6816 | 030408001185 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY-0.6/1kV (2)规格:4*25+1*16 (3)名称:电力电缆 | m | 342.08 |  |  |  | 清单
6817 | 030408001186 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY-0.6/1kV (2)规格:4X50 (3)名称:电力电缆 | m | 144.61 |  |  |  | 清单
6818 | 030408001187 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY-0.6/1kV (2)规格:4X70 (3)名称:电力电缆 | m | 167.58 |  |  |  | 清单
6819 | 030408001188 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY-0.6/1kV (2)规格:4X150 (3)名称:电力电缆 | m | 289.01 |  |  |  | 清单
6820 | 030408001189 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY-0.6/1kV (2)规格:4X240 (3)名称:电力电缆 | m | 585.7 |  |  |  | 清单
6821 | 030408006079 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2) (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 164 |  |  |  | 清单
6822 | 030408006080 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤35mm2) (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
6823 | 030408006081 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤35mm2) 五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 22 |  |  |  | 清单
6824 | 030408006082 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤ | 个 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第711页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
50mm2) (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯
6825 | 030408006083 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤50mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6826 | 030408006084 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤70mm2) (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
6827 | 030408006085 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤240mm2) (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
6828 | 030414002011 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统 (2)电压等级(kV):≤1KV | 系统 | 9 |  |  |  | 清单
6829 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 1371.52 |  |  |  | 清单
6830 | 040305001001 | 垫层 | (1)材料品种、规格:碎石垫层 | m3 | 148.05 |  |  |  | 清单
6831 | 040305001002 | 垫层 | (1)材料品种、规格:C15垫层 | m3 | 148.05 |  |  |  | 清单
6832 | 040103001001 | 填方 | (1)密实度要求:按设计规范要求 (2)填方材料品种:石粉 | m3 | 497.36 |  |  |  | 清单
6833 | 040103001002 | 填方 | (1)密实度要求:满足设计规范要求 (2)填方材料品种:投标人自行考虑 (3)填方粒径要求:满足设计规范要求 (4)填方来源、运距:原土回填 | m3 | 610.06 |  |  |  | 清单
6834 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余方 (2)运距:3km | m3 | 754.9 |  |  |  | 清单
6835 | 040205001001 | 人（手）孔井 | (1)盖板材质、规格:低压电力电缆手孔井:1.2mx1.2mx1.0m | 座 | 11 |  |  |  | 清单
6836 | 040205001002 | 人（手）孔井 | (1)盖板材质、规格:低压电力电缆手孔井:1.2mx1.2mx1.2m | 座 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第712页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6837 | 040205001003 | 人（手）孔井 | (1)盖板材质、规格:电缆手孔井250×250×200 | 座 | 16 |  |  |  | 清单
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6838 | 030408003020 | 电缆保护管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)名称:电缆保护管 (4)敷设方式:埋地敷设 | m | 28.13 |  |  |  | 清单
6839 | 030408003021 | 电缆保护管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC20 (3)名称:电缆保护管 (4)敷设方式:埋地敷设 | m | 110.25 |  |  |  | 清单
6840 | 030408003022 | 电缆保护管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC32 (3)名称:电缆保护管 (4)敷设方式:埋地敷设 | m | 199.56 |  |  |  | 清单
6841 | 030408003023 | 电缆保护管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC50 (3)名称:电缆保护管 (4)敷设方式:埋地敷设 | m | 5239.28 |  |  |  | 清单
6842 | 030408003024 | 电缆保护管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC100 (3)名称:电缆保护管 (4)敷设方式:埋地敷设 | m | 3156.05 |  |  |  | 清单
6843 | 030408003025 | 电缆保护管 | (1)材质:七孔梅花管 (2)规格:Ф110 (3)敷设方式:埋地敷设 | m | 2492.86 |  |  |  | 清单
6844 | 030409002029 | 接地母线 | (1)规格:φ16 (2)材质:镀锌圆钢 | m | 2486.32 |  |  |  | 清单
6845 | 030408002061 | 控制电缆 | (1)型号: WDZBN-KYJY- (2)规格:2*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 16457.26 |  |  |  | 清单
6846 | 030408002062 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:2×2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 6473.29 |  |  |  | 清单
6847 | 030408002063 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:2×4mm2 (3)材质:铜芯 | m | 6047.88 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第713页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放
6848 | 030408002064 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:3×1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 12927.07 |  |  |  | 清单
6849 | 030408002065 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:4×1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 304.25 |  |  |  | 清单
6850 | 030408002066 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:4×2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 3744.65 |  |  |  | 清单
6851 | 030408002067 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KYJY- (2)规格:6×2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 1875.75 |  |  |  | 清单
6852 | 030408002068 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KVV (2)规格:6×1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 2881.52 |  |  |  | 清单
6853 | 030408002069 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KVV (2)规格:4×1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放 | m | 1904.01 |  |  |  | 清单
6854 | 030408002070 | 控制电缆 | (1)型号:WDZBN-KVV (2)规格:6×2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 | m | 1336.97 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第714页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)电压等级(kV):1KV以下 (6)敷设方式、部位:管内、桥架内穿放
6855 | 030408007030 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜 | 个 | 99 |  |  |  | 清单
6856 | 030411004367 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJYP (5)配线形式:管内穿放 | m | 11611.97 |  |  |  | 清单
6857 | 030411004368 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP (5)配线形式:管内穿放 | m | 29645.48 |  |  |  | 清单
6858 | 030411004369 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4*1.0mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJYP (5)配线形式:管内穿放 | m | 2379.16 |  |  |  | 清单
6859 | 030411004370 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4*1.0mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJYP (5)配线形式:管内穿放 | m | 8884.32 |  |  |  | 清单
6860 | 030411004371 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJYP (5)配线形式:管内穿放 | m | 460.88 |  |  |  | 清单
6861 | 030411004372 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:1.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 37216.5 |  |  |  | 清单
6862 | 030411004373 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 8414.36 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第715页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6863 | 030411004374 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJ- (5)配线形式:管内穿放 | m | 460.9 |  |  |  | 清单
6864 | 030411004375 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:动力线 (4)型号:WDZBN-BYJR- (5)配线形式:管内穿放 | m | 3660.14 |  |  |  | 清单
6865 | 030411004376 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 25749.94 |  |  |  | 清单
6866 | 030411004377 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZB-RYJS- (5)配线形式:管内穿放 | m | 9461.61 |  |  |  | 清单
6867 | 030411004378 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*2.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJS (5)配线形式:管内穿放 | m | 238.75 |  |  |  | 清单
6868 | 030411004379 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4*1.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-RYJSP (5)配线形式:管内穿放 | m | 5974.13 |  |  |  | 清单
6869 | 030411004380 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×2.5mm2 (3)名称:穿多芯软导线 (4)型号:WDZBN-KYYP- (5)配线形式:管内穿放 | m | 1826.68 |  |  |  | 清单
6870 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 2267.32 |  |  |  | 清单
6871 | 040305001003 | 垫层 | (1)材料品种、规格:碎石垫层 | m3 | 256.13 |  |  |  | 清单
6872 | 040305001004 | 垫层 | (1)材料品种、规格:C15 | m3 | 256.13 |  |  |  | 清单
6873 | 040103001003 | 填方 | (1)密实度要求:按设计规范要求 (2)填方材料品种:石 | m3 | 578.62 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第716页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
粉
6874 | 040103001004 | 填方 | (1)密实度要求:按设计规范要求 (2)填方材料品种:原土 | m3 | 1025.69 |  |  |  | 清单
6875 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余方 (2)运距:3km | m3 | 1670.01 |  |  |  | 清单
6876 | 040205001004 | 人（手）孔井 | (1)盖板材质、规格:低压电力电缆手孔井:1.2mx1.2mx1.2m（整套含井盖） | 座 | 25 |  |  |  | 清单
6877 | 040205001005 | 人（手）孔井 | (1)盖板材质、规格:低压电力电缆手孔井:1.2mx1.2mx1.2m（整套含井盖） | 座 | 25 |  |  |  | 清单
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6878 | 031001007031 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PSP-HDPE钢塑复合压力管(内外层采用聚乙烯HDPE材质)DN80 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 30.53 |  |  |  | 清单
6879 | 031001007032 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PSP-HDPE钢塑复合压力管(内外层采用聚乙烯HDPE材质)DN80 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 1.46 |  |  |  | 清单
6880 | 031001007033 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PSP-HDPE钢塑复合压力管(内外层采用聚乙烯HDPE材质)DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 19.71 |  |  |  | 清单
6881 | 031001007034 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PSP-HDPE钢塑复合压力管(内外层采用聚乙烯HDP | m | 2139.43 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第717页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
E材质)DN150 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求
6882 | 031003003025 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN150 (3)类型:闸阀 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
6883 | 031003011014 | 法兰 | (1)材质:碳钢 (2)连接形式:法兰连接 (3)规格、压力等级:碳钢平焊法兰DN150 | 副/片 | 5 |  |  |  | 清单
6884 | 031003006007 | 减压器 | (1)附件配置:(含：压力表2个,闸阀1个,Y型过滤器1个,减压阀1个,橡胶软接头1个) (2)连接形式:螺纹 (3)规格、压力等级:减压阀组DN25 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
6885 | 031003001138 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:截止阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
6886 | 031004014108 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:预留垃圾收集点给水点 DN25 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 1 |  |  |  | 清单
6887 | 031003013027 | 水表 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位(室内外):室外 (3)型号、规格:LXS-25 | 组/个 | 1 |  |  |  | 清单
6888 | 010101003014 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m | m3 | 2010.45 |  |  |  | 清单
6889 | 010404001049 | 垫层 | (1)厚度:150mm (2)材料品种、规格:中粗砂垫层 | m3 | 645.66 |  |  |  | 清单
6890 | 010103001030 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:回填砂 (3)填方粒径要求:符合设计要求 (4)填方来源、运距:符合设计要求 | m3 | 1102.66 |  |  |  | 清单
6891 | 010103001031 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计规范要求 (2)填方材料品种:投标人自行考虑 (3)填方粒径要求:满足设计规范要求 (4)填方来源、运距:原土 | m3 | 262.13 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第718页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6892 | 010103002015 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余方 (2)运距:5km | m3 | 1748.32 |  |  |  | 清单
6893 | 031003013028 | 水表 | (1)附件配置:(含：闸阀2个,Y型过滤器1个,倒流防止器1个,橡胶软接头1个) (2)连接形式:螺纹 (3)安装部位(室内外):室外 (4)型号、规格:LXLC-65绿化水表 | 组/个 | 1 |  |  |  | 清单
6894 | 031003013029 | 水表 | (1)附件配置:(含：闸阀2个,Y型过滤器1个,止回阀1个) (2)连接形式:螺纹 (3)安装部位(室内外):室外 (4)型号、规格:LXLC-150 | 组/个 | 1 |  |  |  | 清单
6895 | 031003013030 | 水表 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位(室内外):室外 (3)型号、规格:远传水表型号：LXS-25 | 组/个 | 1 |  |  |  | 清单
6896 | 040504001008 | 砌筑井 | (1)名称、设计详图或参照图集:砖砌圆形阀门井（详图集05S502） (2)砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 (3)盖板材质、规格:C25非泵送商品混凝土盖板 (4)垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10非泵送商品混凝土垫层、200mm厚C25非泵送商品混凝土底板 (5)砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级水泥实心砖 (6)满足规范及设计要求 (7)满足规范及设计要求 (8)井盖、井圈材质及规格:轻型铸铁井盖井座 Φ700 (9)踏步材质、规格:塑钢踏步 | 座 | 5 |  |  |  | 清单
6897 | 040504001009 | 砌筑井 | (1)名称、设计详图或参照图集:水表井（砖砌矩形阀门井，详图集05S502-43） (2)砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 (3)盖板材质、规格:C25预制钢筋砼 | 座 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第719页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)垫层、基础材质及厚度:C10非泵送商品混凝土垫层，10cm厚；C25非泵送商品混凝土钢筋砼基础，20cm厚 (5)砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级水泥实心砖 (6)勾缝、抹面要求:满足规范及设计要求 (7)防渗、防水要求:满足规范及设计要求 (8)井盖、井圈材质及规格:轻型铸铁井盖井座 Φ700 (9)踏步材质、规格:塑钢爬梯踏步
消防工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6898 | 031001007035 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PSP-HDPE钢塑复合压力管(内外层采用聚乙烯HDPE材质)DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 399.27 |  |  |  | 清单
6899 | 031001007036 | 复合管 | (1)连接形式:PSP电磁感应双热熔管件连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PSP-HDPE钢塑复合压力管(内外层采用聚乙烯HDPE材质)DN150 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 4466.8 |  |  |  | 清单
6900 | 031003003026 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN150 (3)类型:明杆闸阀 | 个 | 27 |  |  |  | 清单
6901 | 031003011015 | 法兰 | (1)材质:碳钢 (2)连接形式:法兰连接 (3)规格、压力等级:碳钢平焊法兰DN150 | 副/片 | 27 |  |  |  | 清单
6902 | 031004014109 | 给、排水附(配)件 | (1)活动篦子 | 个/组 | 1 |  |  |  | 清单
6903 | 010101003015 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m | m3 | 4382.43 |  |  |  | 清单
6904 | 010404001050 | 垫层 | (1)厚度:150mm (2)材料品种、规格: | m3 | 614.83 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第720页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
中粗砂垫层
6905 | 010103001032 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:回填砂 (3)填方粒径要求:符合设计要求 (4)填方来源、运距:符合设计要求 | m3 | 3194.8 |  |  |  | 清单
6906 | 010103001033 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计规范要求 (2)填方材料品种:投标人自行考虑 (3)填方粒径要求:满足设计规范要求 (4)填方来源、运距:原土 | m3 | 572.79 |  |  |  | 清单
6907 | 010103002016 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余方 (2)运距:5km | m3 | 3809.64 |  |  |  | 清单
6908 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | (1)水泵接合器 SQS100 | 套 | 8 |  |  |  | 清单
6909 | 030901011001 | 室外消火栓 | (1)室外消火栓型号SS100/65-1.6 | 套 | 21 |  |  |  | 清单
6910 | 031003013031 | 水表 | (1)附件配置:(含：闸阀2个,Y型过滤器1个,倒流防止器1个,橡胶软接头1个) (2)连接形式:螺纹 (3)安装部位(室内外):室外 (4)型号、规格:LXLC-150 | 组/个 | 1 |  |  |  | 清单
6911 | 040504001010 | 砌筑井 | (1)名称、设计详图或参照图集:砖砌圆形阀门井（详图集05S502） (2)砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 (3)盖板材质、规格:C25非泵送商品混凝土盖板 (4)垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10非泵送商品混凝土垫层、200mm厚C25非泵送商品混凝土底板 (5)砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级水泥实心砖 (6)满足规范及设计要求 (7)满足规范及设计要求 (8)井盖、井圈材质及规格:轻型铸铁井盖井座 Φ700 (9)踏步材质、规格: | 座 | 27 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第721页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
塑钢踏步
6912 | 040504001011 | 砌筑井 | (1)名称、设计详图或参照图集:水表井（砖砌矩形阀门井，详图集05S502-43） (2)砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 (3)盖板材质、规格:C25预制钢筋砼 (4)垫层、基础材质及厚度:C10非泵送商品混凝土垫层，10cm厚；C25非泵送商品混凝土钢筋砼基础，20cm厚 (5)砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级水泥实心砖 (6)勾缝、抹面要求:满足规范及设计要求 (7)防渗、防水要求:满足规范及设计要求 (8)井盖、井圈材质及规格:轻型铸铁井盖井座 Φ700 (9)踏步材质、规格:塑钢爬梯踏步 | 座 | 1 |  |  |  | 清单
雨水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6913 | 031001006064 | 塑料管 | (1)连接形式:承插式双密封胶圈连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:聚乙烯(PE)高筋缠绕增强结构壁管(B型)DN300 (5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 1324.1 |  |  |  | 清单
6914 | 031001006065 | 塑料管 | (1)连接形式:承插式双密封胶圈连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:聚乙烯(PE)高筋缠绕增强结构壁管(B型)DN200 (5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 496.21 |  |  |  | 清单
6915 | 031001006066 | 塑料管 | (1)连接形式:承插式双密封胶圈连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:聚乙烯(PE)高筋缠绕增强结构壁管(B型)DN400 (5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及 | m | 173.07 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第722页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
规范要求
6916 | 031001006067 | 塑料管 | (1)连接形式:承插式双密封胶圈连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:聚乙烯(PE)高筋缠绕增强结构壁管(B型)DN500 (5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 414.23 |  |  |  | 清单
6917 | 031001006068 | 塑料管 | (1)连接形式:承插式双密封胶圈连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:聚乙烯(PE)高筋缠绕增强结构壁管(B型)DN600 (5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 271.94 |  |  |  | 清单
6918 | 031001006069 | 塑料管 | (1)连接形式:承插式双密封胶圈连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:聚乙烯(PE)高筋缠绕增强结构壁管(B型)DN700 (5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 89.53 |  |  |  | 清单
6919 | 031001006070 | 塑料管 | (1)连接形式:承插式双密封胶圈连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:聚乙烯(PE)高筋缠绕增强结构壁管(B型)DN1000 (5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 72.41 |  |  |  | 清单
6920 | 010101003016 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m | m3 | 4798.9 |  |  |  | 清单
6921 | 010101003017 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m | m3 | 1598.61 |  |  |  | 清单
6922 | 010404001051 | 垫层 | (1)厚度:150mm (2)材料品种、规格:砂垫层 | m3 | 520.06 |  |  |  | 清单
6923 | 010103001034 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:回填砂 (3)填方粒径要求:符合设计要求 (4)填方来源、运距:符合设计要求 | m3 | 1463.72 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第723页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6924 | 010103001035 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计规范要求 (2)填方材料品种:投标人自行考虑 (3)填方粒径要求:满足设计规范要求 (4)填方来源、运距:原土 | m3 | 4005.64 |  |  |  | 清单
6925 | 010103002017 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余方 (2)运距:5km | m3 | 1793.17 |  |  |  | 清单
6926 | 040504003001 | 塑料检查井 | (1)检查井材质、规格:污水井 (2)井筒、井盖、井圈材质及规格:重型铸铁井盖 (3)井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 89 |  |  |  | 清单
6927 | 040504009001 | 雨水口 | (1)名称:雨水口(采用铸铁篦子,强度C250) (2)混凝土强度等级:砼C20 (3)垫层、基础材质及厚度:砼C20 (4)砌筑材料品种、规格:水泥实心砖 240×115×53 MU10 (5)砂浆强度等级及配合比:M10 (6)雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁雨水井箅 | 座 | 59 |  |  |  | 清单
污水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6928 | 031001006071 | 塑料管 | (1)连接形式:承插式双密封胶圈连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:污水 (4)材质、规格:聚乙烯(PE)高筋缠绕增强结构壁管(B型)DN300 (5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 1611.83 |  |  |  | 清单
6929 | 031001006072 | 塑料管 | (1)连接形式:承插式双密封胶圈连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:污水 (4)材质、规格:聚乙烯(PE)高筋缠绕增强结构壁管(B型)DN200 (5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 1915.9 |  |  |  | 清单
6930 | 031001005001 | 铸铁管 | (1)安装部位:室外 (2)介质:污水 (3)材质、规格:球墨铸铁排水管 DN100 (4)压力试验及吹、洗 | m | 154 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第724页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
设计要求:满足设计及规范要求
6931 | 031004014110 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:网框式地漏排水 DN150 (2)安装方式:室内 | 个/组 | 1 |  |  |  | 清单
6932 | 040504003002 | 塑料检查井 | (1)检查井材质、规格:污水井 (2)井筒、井盖、井圈材质及规格:重型铸铁井盖 (3)井盖、井箅安装(安全防坠网) | 座 | 125 |  |  |  | 清单
6933 | 040504002001 | 混凝土井 | (1)检查井名称，设计详图或参照图集:预制钢筋混泥土检修井详图集05S502-164 (2)垫层、基础材质及厚度:100mm厚 C15砼垫层 (3)混凝土强度等级:非泵送商品混凝土 C15垫层、C25底板、井墙、盖板、C30井圈 (4)盖板材质、规格:C25预制盖板 (5)井盖、井圈材质及规格:φ700轻型双层球墨铸铁井盖、C30井圈 (6)踏步材质、规格:球墨铸铁 (7)防渗、防水要求:1:2防水砂浆内外抹面至顶面20mm厚 | 座 | 23 |  |  |  | 清单
6934 | 010101003018 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m | m3 | 4129.65 |  |  |  | 清单
6935 | 010101003019 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m | m3 | 2902.55 |  |  |  | 清单
6936 | 010101004014 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4米 | m3 | 2281.58 |  |  |  | 清单
6937 | 010404001052 | 垫层 | (1)厚度:200mm (2)材料品种、规格:砂垫层 | m3 | 525.926 |  |  |  | 清单
6938 | 010103001036 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:回填砂 (3)填方粒径要求:符合设计要求 (4)填方来源、运距:符合设计要求 | m3 | 814.26 |  |  |  | 清单
6939 | 010103001037 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计规范要求 (2)填方材料品种:投标人自行考虑 (3)填方粒径要求:满 | m3 | 7046.65 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第725页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
足设计规范要求 (4)填方来源、运距:原土
6940 | 010103002018 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余方 (2)运距:5km | m3 | 3434.52 |  |  |  | 清单
6941 | 040504008001 | 整体化粪池 | (1)材质:玻璃钢 (2)型号、规格:YJBH-10-Ⅱ玻璃钢化粪池(D3100×5800×2700)有效容积V=40m3 | 座 | 3 |  |  |  | 清单
6942 | 040504008002 | 整体化粪池 | (1)材质:玻璃钢 (2)型号、规格:YJBH-12-Ⅱ玻璃钢化粪池(D3100×10900×2700)有效容积V=75m3 | 座 | 1 |  |  |  | 清单
6943 | 040504008003 | 整体化粪池 | (1)材质:玻璃钢 (2)型号、规格:YJBH-11-Ⅱ玻璃钢化粪池(D3100×7300×2700)有效容积V=50m3 | 座 | 1 |  |  |  | 清单
室外道路 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 拆除道路、破除基础底素混凝土块工程 | [6 empty] | 清单
6944 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)材质:C25混凝土路面破除 (2)厚度:180厚 | m2 | 14409.6 |  |  |  | 清单
6945 | 041001003001 | 拆除基层 | (1)材质:级配碎石垫层 (2)厚度:250厚 | m2 | 14409.6 |  |  |  | 清单
6946 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | (1)结构形式:素混凝土块(暂估量） | m3 | 3985.28 |  |  |  | 清单
6947 | 010103002019 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:石渣、混凝土块 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 10143.834 |  |  |  | 清单
|  | TY-01-1：人行PC砖路面基础做法 | [6 empty] | 清单
6948 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | (1)部位:人行道 (2)范围:素土夯实，压实度≥93% | m2 | 5529.23 |  |  |  | 清单
6949 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | (1)块料品种、规格:20厚PC砖，物料详图纸平面 (2)基础、垫层：材料品种、厚度:150厚级配碎石垫层+100厚C20混凝土垫层 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 5494.7 |  |  |  | 清单
|  | TY-01-2：车行PC砖路面基础做法 | [6 empty] | 清单
6950 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | (1)部位:车行道 (2)范围:素土夯实， | m2 | 9306.18 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第726页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
压实度≥93%
6951 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | (1)块料品种、规格:20厚PC砖，物料详图纸平面 (2)基础、垫层：材料品种、厚度:200厚级配碎石垫层+150厚C25混凝土垫层（φ8@200单层双向） (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 9306.18 |  |  |  | 清单
|  | TY-01-4：广场道路与构筑物接缝做法 | [6 empty] | 清单
6952 | 040402017001 | 变形缝 | (1)类别:伸缩缝 (2)材料品种、规格:沥青橡胶嵌缝条 (3)工艺要求:聚氯乙烯胶泥灌入填缝 | m | 515.07 |  |  |  | 清单
|  | TY-01-5：道路沉降缝 | [6 empty] | 清单
6953 | 040402017002 | 变形缝 | (1)类别:沉降缝 (2)材料品种、规格:沥青麻筋填缝 (3)工艺要求:油膏嵌缝 | m | 982.03 |  |  |  | 清单
|  | TY-01-8：沥青车道路面做法 | [6 empty] | 清单
6954 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | (1)部位:沥青车道路面 (2)范围:路基压实 E≥30MPa | m2 | 12233.22 |  |  |  | 清单
6955 | 040202011001 | 碎石 | (1)厚度:200厚 (2)石料规格:级配碎石垫层 E≥250MPa | m2 | 12233.22 |  |  |  | 清单
6956 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)水泥含量:5% (2)石料规格:水泥稳定碎石垫层 (3)厚度:150厚 | m2 | 12233.22 |  |  |  | 清单
6957 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 | (1)水泥含量:4% (2)石料规格:水泥稳定碎石垫层 (3)厚度:150厚 | m2 | 12233.22 |  |  |  | 清单
6958 | 040203003001 | 透层、粘层 | (1)材料品种:乳化沥青透层（PC-2) (2)喷油量:0.9L/m2 | m2 | 12233.22 |  |  |  | 清单
6959 | 040203004001 | 封层 | (1)厚度:10厚 (2)材料品种:稀浆封层ES-3型 | m2 | 12233.22 |  |  |  | 清单
6960 | 040203006001 | 沥青混凝土 | (1)厚度:60厚 (2)沥青混凝土种类:SBS改性沥青混凝土E≥1200MPa (3)石料粒径:AC-20C中粒式 | m2 | 12233.22 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第727页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6961 | 040203003002 | 透层、粘层 | (1)材料品种:乳化粘层沥青（PC-3) (2)喷油量:0.6L/m2 | m2 | 12233.22 |  |  |  | 清单
6962 | 040203006002 | 沥青混凝土 | (1)厚度:40厚 (2)沥青混凝土种类:SBS改性沥青混凝土 E≥1400MPa (3)石料粒径:AC-13C细粒式 | m2 | 12233.22 |  |  |  | 清单
6963 | 040205006006 | 标线 | (1)工艺:热熔漆 (2)线型:横道线 | m2 | 108.9 |  |  |  | 清单
6964 | 040205006007 | 标线 | (1)工艺:热熔漆 (2)线型:分界线、消防车道禁止 | m2 | 173.6 |  |  |  | 清单
6965 | 040205007009 | 标记 | (1)类型:箭头标记 (2)材料品种:热熔漆 | m2 | 105 |  |  |  | 清单
|  | TY-01-9：平缘石通用做法 | [6 empty] | 清单
6966 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)材料品种、规格:600*200*100厚 芝麻白花岗岩 机切面 平缘石 (2)基础、垫层：材料品种、厚度:150厚 级配碎石垫层+100厚 C15混凝土垫层+30厚 1:3干硬性水泥砂浆 | m | 3618.6 |  |  |  | 清单
|  | TY-01-10：立缘石通用做法 | [6 empty] | 清单
6967 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)材料品种、规格:600*300*100厚 芝麻白花岗岩 倒圆角30 机切面 立道牙 (2)基础、垫层：材料品种、厚度:150厚 级配碎石垫层+100厚 C15混凝土垫层+30厚 1:3干硬性水泥砂浆 | m | 411.32 |  |  |  | 清单
|  | XS-1.01-1：机动停车位 | [6 empty] | 清单
6968 | 040202001003 | 路床（槽）整形 | (1)部位:车行道 (2)范围:素土夯实，压实度≥93% | m2 | 2926.96 |  |  |  | 清单
6969 | 050201005001 | 嵌草砖(格)铺装 | (1)垫层厚度:150厚 碎石灌砂垫层+100厚 C20无砂大孔混凝土 (2)嵌草砖(格)品种、规格、颜色:400*200*65厚 “浅灰色 (3)漏空部分填土要求:八字嵌草砖”块内植草 (4)铺设方式:50厚 粗砂石 | m2 | 2274.7 |  |  |  | 清单
6970 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | (1)块料品种、规格:200*100*50厚灰色烧结 | m2 | 652.26 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第728页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
砖（圈边） (2)基础、垫层：材料品种、厚度:150厚 碎石灌砂垫层+125厚 C20无砂大孔混凝土 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆
6971 | 04B001 | 挡车石 | (1)500*250*150 芝麻灰花岗岩 机切面 倒R15圆角 挡车石 | 个 | 388 |  |  |  | 清单
|  | B1-B3小挡墙详TY03-4 | [6 empty] | 清单
6972 | 010101003020 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 169.67 |  |  |  | 清单
6973 | 010103001038 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内 | m3 | 137.17 |  |  |  | 清单
6974 | 010103002020 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 12.003 |  |  |  | 清单
6975 | 010404001053 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150厚 级配砂石 | m3 | 19.5 |  |  |  | 清单
6976 | 010501001039 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 13.01 |  |  |  | 清单
6977 | 010501002001 | 带形基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 31.2 |  |  |  | 清单
6978 | 010504001029 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 40.69 |  |  |  | 清单
6979 | 011201004071 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:混凝土面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:10厚 1:2.5水泥砂浆 | m2 | 339.12 |  |  |  | 清单
6980 | 011108001007 | 石材零星项目 | (1)工程部位:压顶 (2)结合层厚度、材料种类:10厚 1:2.5水泥砂浆 | m2 | 42.39 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第729页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)面层材料品种、规格、颜色:600*300*50厚 芝麻白 荔枝面 压顶
6981 | 011204001005 | 石材墙面 | (1)墙体类型:外墙面 (2)安装方式:水泥砂浆粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:300*300*30厚 芝麻白 荔枝面 (4)缝宽、嵌缝材料种类: 对缝齐铺 | m2 | 211.95 |  |  |  | 清单
6982 | 011503001030 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)防护栏杆详15J403-1—PB6/D19，H=1100mm (2)扶手材料种类、规格:φ60*3不锈钢钢管扶手 (3)栏杆材料种类、规格:φ60*4不锈钢钢管立柱 (4)栏板材料种类、规格、颜色:□40*30*2不锈钢管水平杆、□20*20*2不锈钢管立杆 | m | 141.3 |  |  |  | 清单
6983 | 010516002061 | 预埋铁件 | (1)详15J403-1—M5/E22 (2)钢材种类:Q235B热轧钢板、HPB300钢筋 (3)规格:8厚、φ12 (4)铁件尺寸:120*120mm | t | 0.2 |  |  |  | 清单
6984 | 010515001144 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 | t | 1.872 |  |  |  | 清单
6985 | 010515001145 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ12 | t | 2.384 |  |  |  | 清单
|  | XS-2.01~2.03：围墙 | [6 empty] | 清单
6986 | 010101003021 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 18.01 |  |  |  | 清单
6987 | 010101004015 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 13.71 |  |  |  | 清单
6988 | 010103001039 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内 | m3 | 24.17 |  |  |  | 清单
6989 | 010103002021 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 3.938 |  |  |  | 清单
6990 | 010404001054 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎 | m3 | 1.85 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第730页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
石灌砂垫层
6991 | 010501001040 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 1.85 |  |  |  | 清单
6992 | 010501003001 | 独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.27 |  |  |  | 清单
6993 | 010503001007 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.8 |  |  |  | 清单
6994 | 010502002011 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.08 |  |  |  | 清单
6995 | 010507005007 | 压顶 | (1)断面尺寸:200*100mm (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (3)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.6 |  |  |  | 清单
6996 | 010515001146 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径8mm) | t | 0.07 |  |  |  | 清单
6997 | 010515001147 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径14mm) | t | 0.18 |  |  |  | 清单
6998 | 010515001148 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm) | t | 0.08 |  |  |  | 清单
6999 | 010401003003 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:水泥砖、240×115×53mm (2)墙体类型、砌筑高度:围墙、3.6m以内 (3)现拌混合砂浆M5 | m3 | 4.9 |  |  |  | 清单
7000 | 011201004072 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖、砼墙面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:24厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 64.69 |  |  |  | 清单
7001 | 011204003024 | 块料墙面 | (1)墙体类型:外墙面 (2)安装方式:6厚1:2. | m2 | 64.69 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第731页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5水泥砂浆粘贴 (3)面层材料品种、规格、颜色:20厚仿芝麻白花岗岩荔枝面PC砖贴面
7002 | 011502001008 | 金属装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:20*1.5厚拉丝不锈钢，电镀深咖色 | m | 36.4 |  |  |  | 清单
7003 | 011207001040 | 墙面装饰板 | (1)面层材料品种、规格、颜色:1.5厚拉丝不锈钢，电镀深咖色 | m2 | 3.07 |  |  |  | 清单
7004 | 010516002062 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:镀锌预埋铁件 (2)规格:150*150*8厚钢板+HRB400钢筋直径12 (3)铁件尺寸:表面处理要求:热浸镀锌处理 | t | 0.14 |  |  |  | 清单
7005 | 010607002001 | 成品栅栏 | (1)材料品种、规格:深咖色氟碳漆镀锌钢管 (2)边框及立柱型钢品种、规格:边框：120*100*5厚镀锌钢管、120*50*5厚镀锌钢管，立杆：50*25*3厚镀锌钢管 | m2 | 60.01 |  |  |  | 清单
|  | XS-4.01：垃圾收集点 | [6 empty] | 清单
7006 | 040204001002 | 人行道整形碾压 | (1)部位:人行道 (2)范围:素土夯实，压实度≥93% | m2 | 16.5 |  |  |  | 清单
7007 | 040204002004 | 人行道块料铺设 | (1)块料品种、规格:20厚 仿芝麻白荔枝面 PC砖+600*200*50厚 芝麻黑荔枝面 花岗岩（圈边） (2)基础、垫层：材料品种、厚度:150厚级配碎石垫层+100厚C20混凝土垫层 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 16.5 |  |  |  | 清单
7008 | 010904002043 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:911聚氨酯防水涂料 (2)涂膜厚度、遍数:1厚、两遍 (3)增强材料种类:15厚1：2.5防水砂浆保护层 | m2 | 21.4 |  |  |  | 清单
7009 | 011101006120 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:15厚1：2.5防水砂浆保护层 | m2 | 21.4 |  |  |  | 清单
7010 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)材料品种、规格:600*150*250芝麻灰花 | m | 18.6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第732页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
岗岩烧面 (2)基础、垫层：材料品种、厚度:C20素混凝土
|  | 10 XS-7.01~7.02 篮球场详图 | [6 empty] | 清单
7011 | 040201021001 | 土工合成材料 | (1)材料品种、规格:土工格栅 | m2 | 609.6 |  |  |  | 清单
7012 | 010404001055 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7砂石级配层 | m3 | 182.88 |  |  |  | 清单
7013 | 010501001041 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 121.92 |  |  |  | 清单
7014 | 040203006003 | 沥青混凝土 | (1)沥青品种:AC-20中集料改性沥青混凝土 (2)厚度:5Cm | m2 | 609.6 |  |  |  | 清单
7015 | 040203006004 | 沥青混凝土 | (1)沥青品种:AC-10细集料改性沥青混凝土 (2)厚度:3cm | m2 | 609.6 |  |  |  | 清单
7016 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | (1)粘结层厚度、材料种类:高分子PU塑化防潮粘接层 (2)面层材料品种、规格、颜色:8厚硅PU | m2 | 609.6 |  |  |  | 清单
7017 | 010404001056 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配碎石垫层 | m3 | 3.9 |  |  |  | 清单
7018 | 010501001042 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.6 |  |  |  | 清单
7019 | 010501003002 | 独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.992 |  |  |  | 清单
7020 | 010502001024 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.842 |  |  |  | 清单
7021 | 010607004001 | 金属网栏 | (1)边框及立柱型钢品种、规格:Φ80*4镀锌钢管，喷黑色氟碳漆两道+20*4扁钢，黑色氟碳漆 | m2 | 408.4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第733页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7022 | 010516002063 | 预埋铁件 | (1)200*200*10厚钢板+70*60*10厚直角梯形镀锌钢板脚翼+Φ12锚筋 | t | 0.133 |  |  |  | 清单
|  | 盖板沟 | [6 empty] | 清单
7023 | 010101003022 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 110.541 |  |  |  | 清单
7024 | 010103001040 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内 | m3 | 78.177 |  |  |  | 清单
7025 | 010103002022 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 20.682 |  |  |  | 清单
7026 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | (1)砂浆强度等级:M7.5 (2)断面尺寸:200*400mm (3)基础、垫层：材料、品种、厚度:100厚 C15混凝土垫层 (4)砌体材料:Mu10实心砖墙 (5)盖板材质、规格:600*300*60厚 混凝土盖板 (6)20厚1:2.5防水水泥砂浆,掺5%防水剂 | m | 179.8 |  |  |  | 清单
|  | 11 XS-8.01 羽毛球场详图 | [6 empty] | 清单
7027 | 040201021002 | 土工合成材料 | (1)材料品种、规格:土工格栅 | m2 | 635.48 |  |  |  | 清单
7028 | 010404001057 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7砂石级配层 | m3 | 190.644 |  |  |  | 清单
7029 | 010501001043 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 127.096 |  |  |  | 清单
7030 | 040203006005 | 沥青混凝土 | (1)沥青品种:AC-20中集料改性沥青混凝土 (2)厚度:5Cm | m2 | 635.48 |  |  |  | 清单
7031 | 040203006006 | 沥青混凝土 | (1)沥青品种:AC-10细集料改性沥青混凝土 (2)厚度:3cm | m2 | 635.48 |  |  |  | 清单
7032 | 011103001002 | 橡胶板楼地面 | (1)粘结层厚度、材料种类:高分子PU塑化防潮粘接层 | m2 | 635.48 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第734页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)面层材料品种、规格、颜色:8厚硅PU
7033 | 011102003022 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:20厚200*600芝麻黑仿石PC砖 火烧面 | m2 | 29.2 |  |  |  | 清单
7034 | 05B001 | 成品羽毛球网球架及球网 | (1)成品羽毛球网球架及球网 (2)Φ76*3.0mm球柱 (3)球网 网孔为不大于100*100mm | 套 | 2 |  |  |  | 清单
|  | 台阶一 | [6 empty] | 清单
7035 | 011107001001 | 石材台阶面 | (1)结合层材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*300*150厚 芝麻白花岗岩整石台阶 | m2 | 12.423 |  |  |  | 清单
7036 | 011107001002 | 石材台阶面 | (1)结合层材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*350*150厚 芝麻白花岗岩整石台阶 | m2 | 15.425 |  |  |  | 清单
7037 | 010501001044 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 2.899 |  |  |  | 清单
7038 | 010404001058 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配砂石垫层 | m3 | 4.348 |  |  |  | 清单
7039 | 010401012012 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:台阶 (2)砖品种、规格、强度等级:MU7.5砖砌体 (3)砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 | m3 | 1.503 |  |  |  | 清单
|  | 台阶二 | [6 empty] | 清单
7040 | 011107001003 | 石材台阶面 | (1)结合层材料种类:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*300*50厚 芝麻白花岗岩火烧面 (3)防滑槽 (4)120*600*20厚芝麻白花岗岩火烧面 踢 | m2 | 17.037 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第735页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
面 (5)150*600*20厚芝麻白花岗岩火烧面 踢面
7041 | 011107001004 | 石材台阶面 | (1)结合层材料种类:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*320*50厚 芝麻白花岗岩火烧面 (3)防滑条材料种类、规格:防滑槽 (4)120*600*20厚芝麻白花岗岩火烧面 踢面 (5)150*600*20厚芝麻白花岗岩火烧面 踢面 | m2 | 92.829 |  |  |  | 清单
7042 | 011107001005 | 石材台阶面 | (1)结合层材料种类:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*300*50厚 芝麻黑花岗岩火烧面 (3)防滑槽 (4)120*600*20厚芝麻黑花岗岩火烧面 踢面 (5)150*600*20厚芝麻黑花岗岩火烧面 踢面 | m2 | 2.88 |  |  |  | 清单
7043 | 011107001006 | 石材台阶面 | (1)结合层材料种类:30厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*320*50厚 芝麻黑花岗岩火烧面 (3)防滑条材料种类、规格:防滑槽 (4)120*600*20厚芝麻黑花岗岩火烧面 踢面 (5)150*600*20厚芝麻黑花岗岩火烧面 踢面 | m2 | 3.456 |  |  |  | 清单
7044 | 010507004001 | 台阶 | (1)踏步高、宽:150*300mm (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (3)混凝土强度等级:C25 | m3 | 14.632 |  |  |  | 清单
7045 | 010501001045 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， | m3 | 11.351 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第736页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C15
7046 | 010404001059 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配砂石垫层 | m3 | 17.027 |  |  |  | 清单
7047 | 011204001006 | 石材墙面 | (1)安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:150*280*25厚 芝麻白花岗岩火烧面 | m2 | 2.016 |  |  |  | 清单
7048 | 011204001007 | 石材墙面 | (1)安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:150*300*25厚 芝麻白花岗岩火烧面 | m2 | 2.934 |  |  |  | 清单
7049 | 010504001030 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.978 |  |  |  | 清单
|  | 木地板 | [6 empty] | 清单
7050 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | (1)4厚50*50角钢固定件@350 +2厚L*50*50镀锌钢方通龙骨@350 (2)L*120*30厚 土棕色菠萝格防腐木 | m2 | 124.935 |  |  |  | 清单
7051 | 011101006121 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 124.935 |  |  |  | 清单
7052 | 010501001046 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 12.494 |  |  |  | 清单
7053 | 010404001060 | 垫层 | (1)150厚碎石灌砂垫层 | m3 | 18.74 |  |  |  | 清单
海绵城市工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
7054 | 010101002008 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:8m以内 | m3 | 9604.59 |  |  |  | 清单
7055 | 010103001041 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内 | m3 | 6234.06 |  |  |  | 清单
7056 | 010103002023 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 | m3 | 2439.01 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第737页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)运距:投标单位自行考虑
7057 | 010501001047 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 116.23 |  |  |  | 清单
7058 | 010501004028 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 232.45 |  |  |  | 清单
7059 | 010505003001 | 平板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 348.68 |  |  |  | 清单
7060 | 010401003004 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:水泥砖、240×115×53mm (2)墙体类型、砌筑高度:370厚砖墙、3.6m以内 (3)砂浆强度等级、配合比:现拌混合砂浆M5(42.5) | m3 | 129.6 |  |  |  | 清单
7061 | 010515001149 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ12 | t | 2.154 |  |  |  | 清单
7062 | 010515001150 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ14 | t | 57.114 |  |  |  | 清单
7063 | 040504001012 | 砌筑井 | (1)安全分流井 (2)名称、设计详图或参照图集:砖砌圆形阀门井（详图集05S502） (3)砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 (4)盖板材质、规格:C25非泵送商品混凝土盖板 (5)垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10非泵送商品混凝土垫层、200mm厚C25非泵送商品混凝土底板 (6)砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级水泥实心砖 (7)满足规范及设计要求 (8)满足规范及设计要求 (9)井盖、井圈材质及规格:轻型铸铁井盖井 | 座 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第738页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
座 Φ700
7064 | 010202009002 | 喷射混凝土（砂浆）支护 | (1)部位:边坡 (2)厚度:10cm (3)混凝土（砂浆）类别、强度等级:细石砼、C20 (4)PVC排水管,内径40长400,入土300,成花管 (5)外包粗砂 | m2 | 1038.75 |  |  |  | 清单
7065 | 010515003031 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:Φ8@200×200 | t | 4.1 |  |  |  | 清单
7066 | 010515001151 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ14 | t | 0.22 |  |  |  | 清单
7067 | 010515001152 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ16 | t | 1.15 |  |  |  | 清单
7068 | 010515001153 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ22 | t | 0.17 |  |  |  | 清单
7069 | 010202007002 | 锚杆 | (1)杂填土 、粉质粘土、残积砂质粘性土 (2)土钉、边坡 (3)9m (4)110mm (5)Φ48X3锚管 (6)非预应力 (7)P.O.42.5普通硅酸盐水泥 | m | 523.74 |  |  |  | 清单
7070 | 010202008002 | 土钉 | (1)杂填土 、粉质粘土、残积砂质粘性土 (2)土钉、边坡 (3)110mm (4)钻孔 (5)φ22 (6)P.O.42.5普通硅酸盐水泥 | m | 1059.9 |  |  |  | 清单
|  | 止水台 | [6 empty] | 清单
7071 | 010401003005 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:水泥砖 240×115×53 (2)墙体类型、砌筑高度:止水台，280mm (3)砂浆强度等级、配合比:M5 | m3 | 5.2 |  |  |  | 清单
7072 | 011202003012 | 柱、梁面砂浆找平 | (1)柱（梁）体类型:矩形 (2)找平的砂浆厚度、配合比:14厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 70.51 |  |  |  | 清单
|  | 排水沟 | [6 empty] | 清单
7073 | 010401014002 | 砖地沟、明暗沟 | (1)砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压灰砂、240厚 | m | 321.2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第739页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)沟截面尺寸:300*300mm (3)砂浆强度等级:M10水泥砂浆 (4)盖板品种规格:1:3防水水泥砂浆抹面厚20mm、50mm厚水泥砂浆压顶 (5)含土方挖、运、填
|  | 集水井 | [6 empty] | 清单
7074 | 040504001013 | 砌筑井 | (1)砂浆强度等级、配合比:M5.0砂浆 (2)垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层、100厚 (3)砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂、240厚，MU20 (4)勾缝、抹面要求:1:3防水水泥砂浆抹面厚20mm | 座 | 9 |  |  |  | 清单
7075 | 010101004016 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 16.848 |  |  |  | 清单
7076 | 010103001042 | 回填方 | (1)密实度要求:满足规范和设计要求 (2)填方材料品种:利用开挖土方、三类土 (3)填方粒径要求:满足规范和设计要求 (4)填方来源、运距:由投标单位自行考虑 | m3 | 9.038 |  |  |  | 清单
7077 | 010103002024 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 6.459 |  |  |  | 清单
7078 | 010202003002 | 圆木桩 | (1)素填土 、粉质粘土 (2)4m、5m (3)木桩 (4)Φ80 (5)0° | m | 927.79 |  |  |  | 清单
7079 | 010201009001 | 水泥搅拌桩 | (1)空桩长度、桩长:18m (2)桩截面尺寸:φ850 (3)水泥强度等级、掺量:P.O.42.5、20% (4)内插H型钢H700x300x13x24，插一跳一 L=18000 | m3 | 1122.98 |  |  |  | 清单
7080 | 010501001048 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 10.42 |  |  |  | 清单
7081 | 010501004029 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品 | m3 | 83.38 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第740页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、泵送 (2)混凝土强度等级:C30
7082 | 010515001154 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ10 | t | 10.095 |  |  |  | 清单
7083 | 010515001155 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ18 | t | 5.103 |  |  |  | 清单
7084 | 010515001156 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ25 | t | 14.965 |  |  |  | 清单
7085 | 010516003025 | 机械连接 | (1)连接方式:直螺纹连接 (2)规格:φ25 | 个 | 180 |  |  |  | 清单
7086 | 03030001 | 雨水蓄水池:2033.0立方 | (1)雨水蓄水池:2033.0立方(含所有设备及管道、检查井、分流井） | 个 | 1 |  |  |  | 清单
场平土方 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
7087 | 010101002009 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 34323.9 |  |  |  | 清单
7088 | 010103001043 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:符合设计要求 (3)填方粒径要求:符合设计要求 (4)填方来源、运距:场内土方 | m3 | 1075.7 |  |  |  | 清单
7089 | 010103002025 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土方 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 33087.463 |  |  |  | 清单
7090 | BC001 | 现状施工场地清理及外运费用 | (1)内容包括但不限于施工范围内现状场地旧路灯拆除,乔木、杂草垃圾、障碍物、旧管道等影响施工其他物体的清理及外运。 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
A标消控室位置增加 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
消控室 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7091 | 030411001304 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN50 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 64.3 |  |  |  | 清单
7092 | 030411001305 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN100 (3)名称:配管 (4)接地要求:符合设计规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 128.6 |  |  |  | 清单
7093 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | (1)安装方式:火灾报 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第741页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
警控制器
7094 | 030904013001 | 联动控制主机 | (1)安装方式:消防联动控制器（手动控制盘） | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7095 | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜) | (1)名称:联动直流电源(设于下柜内） | 套 | 1 |  |  |  | 清单
7096 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机(柜) | (1)安装方式:消防专用电话总机 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7097 | 030904017001 | 报警联动一体机 | (1)安装方式:气体灭火控制器 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7098 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机(柜) | (1)安装方式:火灾应急广播设备 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7099 | 030904015041 | 火灾报警控制微机(CRT) | (1)规格:图形显示装置 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7100 | 030904017002 | 报警联动一体机 | (1)安装方式:消防设备电源状态监控器(壁装) | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7101 | 030904017003 | 报警联动一体机 | (1)安装方式:防火门监控器(壁装) | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7102 | 030904017004 | 报警联动一体机 | (1)安装方式:漏电报警(壁装) | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7103 | 030904017005 | 报警联动一体机 | (1)安装方式:智能应急照明控制器(壁装) | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7104 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | (1)线制:自动报警系统调试 (2)点数:(5100点以内) | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
7105 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | (1)线制:自动报警系统调试 (2)点数:(128点以内) | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
7106 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | (1)线制:自动报警系统调试 (2)点数:(128点以内) | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
7107 | 030905001004 | 自动报警系统调试 | (1)线制:自动报警系统调试 (2)点数:(128点以内) | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
7108 | 030905001005 | 自动报警系统调试 | (1)线制:自动报警系统调试 (2)点数:(64点以内) | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
高低压排管 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
低压电气部分 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
7109 | 030408003026 | 电缆保护管 | (1)名称:N1-3 (2)材质:MPP、七孔梅花管 (3)规格:2×φ150MPP-10+1×φ150七孔梅花管 (4)垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:10cm厚C20混凝土垫层 (5)1×3φ150管 | m | 422.91 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第742页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7110 | 030408003027 | 电缆保护管 | (1)名称:N2-4 (2)材质:MPP (3)规格:4×φ150MPP (4)垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:10cm厚C20混凝土垫层 (5)2×2φ150管 | m | 44.53 |  |  |  | 清单
7111 | 030408003028 | 电缆保护管 | (1)名称:N2-4 (2)材质:MPP、七孔梅花管 (3)规格:3×φ150MPP-10+1×φ150七孔梅花管 (4)垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:10cm厚C20混凝土垫层 (5)2×2φ150管 | m | 70.78 |  |  |  | 清单
7112 | 030408003029 | 电缆保护管 | (1)名称:N2-6 (2)材质:MPP、七孔梅花管 (3)规格:5×φ150MPP-10+1×φ150七孔梅花管 (4)垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:10cm厚C20混凝土垫层 (5)2×3φ150管 | m | 238.11 |  |  |  | 清单
7113 | 030408003030 | 电缆保护管 | (1)名称:N3-12 (2)材质:MPP、七孔梅花管 (3)规格:11×φ150MPP-10 1×φ150七孔梅花管 (4)垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:10cm厚C20混凝土垫层 (5)3×4φ150管 | m | 21.2 |  |  |  | 清单
7114 | 030408003031 | 电缆保护管 | (1)名称:N4-16 (2)材质:MPP、七孔梅花管 (3)规格:14×φ150MPP-10 2×φ150七孔梅花管 (4)垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:10cm厚C20混凝土垫层 (5)4×4φ150管 | m | 159.68 |  |  |  | 清单
7115 | 030408003032 | 电缆保护管 | (1)名称:N4-8 (2)材质:MPP、七孔梅花管 (3)规格:7×φ150MPP-10 1×φ150七孔梅花管 (4)垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:10cm厚C20混凝土垫层 (5)4*2φ150管 | m | 160.35 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第743页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7116 | 040501020001 | 警示（示踪）带铺设 | (1)规格:电缆警示带（PE）300mm宽 | m | 2035.43 |  |  |  | 清单
7117 | 040806002001 | 接地母线 | (1)材质:热镀锌扁钢 (2)规格:-50*5 (3)名称:接地母线敷设 | m | 2229.72 |  |  |  | 清单
7118 | 040504001014 | 砌筑井 | (1)A型工作井详图(2740×2240) (2)M7.5水泥砂浆 (3)三盖型电缆钢筋砼井盖 (4)100mm厚C20混凝土 (5)Mu10烧结普通砖 (6)内外壁均以20mm厚1:2砂浆(掺入水泥重量5%防水剂)光面 (7)三盖型电缆钢筋砼井盖 | 座 | 5 |  |  |  | 清单
7119 | 040504001015 | 砌筑井 | (1)B、C、D型工作井详图(3440×2680) (2)M7.5水泥砂浆 (3)三盖型电缆钢筋砼井盖 (4)100mm厚C20混凝土 (5)Mu10烧结普通砖 (6)内外壁均以20mm厚1:2砂浆(掺入水泥重量5%防水剂)光面 (7)三盖型电缆钢筋砼井盖 | 座 | 7 |  |  |  | 清单
7120 | 040504001016 | 砌筑井 | (1)A2、B2、C2、D2型工作井详图(2080×1620) (2)M7.5水泥砂浆 (3)三盖型电缆钢筋砼井盖 (4)100mm厚C20混凝土 (5)Mu10烧结普通砖 (6)内外壁均以20mm厚1:2砂浆(掺入水泥重量5%防水剂)光面 (7)三盖型电缆钢筋砼井盖 | 座 | 28 |  |  |  | 清单
7121 | 080601011001 | 标志牌、标桩 | (1)电缆标志桩（互通内，两个检查井中间设置） | 根 | 40 |  |  |  | 清单
7122 | 040101003001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 | m3 | 1106.2 |  |  |  | 清单
7123 | 040103001005 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (2)填方来源、运距:利用开挖土方、由投标单位自行考虑 (3)密实度要求:满足设计及规范要求 (4)填方材料品种:土方 | m3 | 385.42 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第744页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7124 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 1377.8 |  |  |  | 清单
7125 | 040103001006 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (2)填方来源、运距:外购、由投标单位自行考虑 (3)密实度要求:满足设计及规范要求 (4)填方材料品种:砂 | m3 | 539.16 |  |  |  | 清单
7126 | 040103001007 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (2)填方来源、运距:利用开挖土方、由投标单位自行考虑 (3)密实度要求:满足设计及规范要求 (4)填方材料品种:土方 | m3 | 808.11 |  |  |  | 清单
7127 | 040103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土方 (2)运距:由投标单位自行考虑 | m3 | 448.93 |  |  |  | 清单
高压电气部分 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
7128 | 030408003033 | 电缆保护管 | (1)名称:N2-4 (2)材质:MPP (3)规格:4×φ200实壁MPP-18 (4)垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:10cm厚C20混凝土垫层 (5)2×2φ200管 | m | 536.84 |  |  |  | 清单
7129 | 030408003034 | 电缆保护管 | (1)名称:N2-6 (2)材质:MPP (3)规格:6×φ200实壁MPP-18 (4)垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:10cm厚C20混凝土垫层 (5)2×3φ200管 | m | 561.39 |  |  |  | 清单
7130 | 030408003035 | 电缆保护管 | (1)名称:N2-9 (2)材质:MPP (3)规格:9×φ200实壁MPP-18 (4)垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:10cm厚C20混凝土垫层 (5)3×3φ200管 | m | 314.48 |  |  |  | 清单
7131 | 030408003036 | 电缆保护管 | (1)名称:N4-16 (2)材质:MPP (3)规格:16×φ200实壁MPP-18 (4)垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:10cm厚C20混凝土垫层 (5)4*4φ200管 | m | 159.73 |  |  |  | 清单
7132 | 030408003037 | 电缆保护管 | (1)名称:N4-12 | m | 65.64 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第745页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材质:MPP (3)规格:12×φ200实壁MPP-18 (4)垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:10cm厚C20混凝土垫层 (5)4×3φ200管
7133 | 030408003038 | 电缆保护管 | (1)名称:N4-3 (2)材质:MPP (3)规格:3×φ200实壁MPP-18 (4)垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:10cm厚C20混凝土垫层 (5)1*3φ200管 | m | 6.81 |  |  |  | 清单
7134 | 040501020002 | 警示（示踪）带铺设 | (1)规格:电缆警示带（PE）300mm宽 | m | 3508.34 |  |  |  | 清单
7135 | 040504001017 | 砌筑井 | (1)混凝土强度等级:(3.5×3×2.1砖混三通电缆井) (2)砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 (3)盖板材质、规格:三盖型电缆钢筋砼井盖 (4)垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土、C25混凝土钢筋混凝土底板 (5)砌筑材料品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖 (6)勾缝、抹面要求:内外侧壁做聚合物防水砂浆防水层 (7)井盖、井圈材质及规格:三盖型电缆钢筋砼井盖 | 座 | 15 |  |  |  | 清单
7136 | 040504001018 | 砌筑井 | (1)混凝土强度等级:(3.5×2.5×1.9砖混三通电缆井) (2)砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 (3)盖板材质、规格:三盖型电缆钢筋砼井盖 (4)垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土、C25混凝土钢筋混凝土底板 (5)砌筑材料品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖 (6)勾缝、抹面要求:内外侧壁做聚合物防水砂浆防水层 | 座 | 20 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第746页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(7)井盖、井圈材质及规格:三盖型电缆钢筋砼井盖
7137 | 040504001019 | 砌筑井 | (1)混凝土强度等级:(3.5×2.5×1.9砖混三通电缆井) (2)砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 (3)盖板材质、规格:三盖型电缆钢筋砼井盖 (4)垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土、C25混凝土钢筋混凝土底板 (5)砌筑材料品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖 (6)勾缝、抹面要求:内外侧壁做聚合物防水砂浆防水层 (7)井盖、井圈材质及规格:三盖型电缆钢筋砼井盖 | 座 | 21 |  |  |  | 清单
7138 | 040806002002 | 接地母线 | (1)材质:热镀锌扁钢 (2)规格:-50*5 (3)名称:接地母线敷设 | m | 1804.62 |  |  |  | 清单
7139 | 080601011002 | 标志牌、标桩 | (1)电缆标志桩（互通内，两个检查井中间设置） | 根 | 56 |  |  |  | 清单
7140 | 040101003002 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 | m3 | 4960.47 |  |  |  | 清单
7141 | 040103001008 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (2)填方来源、运距:利用开挖土方、由投标单位自行考虑 (3)密实度要求:满足设计及规范要求 (4)填方材料品种:土方 | m3 | 2387.16 |  |  |  | 清单
7142 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 3406.04 |  |  |  | 清单
7143 | 040103001009 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (2)填方来源、运距:外购、由投标单位自行考虑 (3)密实度要求:满足设计及规范要求 (4)填方材料品种:砂 | m3 | 1210.52 |  |  |  | 清单
7144 | 040103001010 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (2)填方来源、运距:利用开挖土方、由投 | m3 | 1051.48 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第747页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
标单位自行考虑 (3)密实度要求:满足设计及规范要求 (4)填方材料品种:土方
7145 | 040103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土方 (2)运距:由投标单位自行考虑 | m3 | 2197.44 |  |  |  | 清单
园林绿化与景观工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
园林绿化与景观工程 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
室外绿化 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
7146 | 050101010001 | 整理绿化用地 | (1)一类种植土 (2)由投标单位自行考虑 (3)30Cm (4)无 (5)由投标单位自行考虑 | m2 | 9523.6 |  |  |  | 清单
7147 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | (1)弃土运距:由投标单位自行考虑 (2)回填土质要求:一类种植土 (3)取土运距:由投标单位自行考虑 (4)回填厚度:30Cm | m3 | 2857.1 |  |  |  | 清单
7148 | 050101009002 | 种植土回(换)填 | (1)弃土运距:由投标单位自行考虑 (2)回填土质要求:一类种植土 (3)取土运距:由投标单位自行考虑 (4)回填厚度:30Cm | m3 | 500 |  |  |  | 清单
7149 | 050102001001 | 栽植乔木 | (1)香樟 (2)15-16cm (3)550-600cm，>350cm,袋苗,全冠带骨架,五级分叉以上,冠幅饱满。 (4)土球直径90cm (5)一年（成活养护期半年日常养护期半年） (6)基肥15kg/株 | 株 | 58 |  |  |  | 清单
7150 | 050102001002 | 栽植乔木 | (1)蓝花楹 (2)13-15cm (3)500-550cm，>300cm,袋苗,全冠苗,四级分叉以上。 (4)土球直径80cm (5)一年（成活养护期半年日常养护期半年） (6)基肥15kg/株 | 株 | 49 |  |  |  | 清单
7151 | 050102001003 | 栽植乔木 | (1)黄花风铃木 (2)13-15cm | 株 | 60 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第748页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)600-650cm，350-400cm,袋苗,全冠苗,四级分叉以上，冠幅饱满 (4)土球直径80cm (5)一年（成活养护期半年日常养护期半年） (6)基肥15kg/株
7152 | 050102001004 | 栽植乔木 | (1)锦叶榄仁 (2)12cm (3)650-700cm，>300cm,袋苗,全冠苗,七轮分层以上，冠幅饱满 (4)土球直径70cm (5)一年（成活养护期半年日常养护期半年） (6)基肥15kg/株 | 株 | 19 |  |  |  | 清单
7153 | 050102002001 | 栽植灌木 | (1)丛生桂花 (2)D14-16cm (3)一年（成活养护期半年日常养护期半年） (4)350-400cm (5)350cm (6)基肥15kg/株 | 株 | 7 |  |  |  | 清单
7154 | 050102001005 | 栽植乔木 | (1)红花鸡蛋花 (2)D10cm (3)250-300cm，250-300cm,袋苗,全冠苗,五级分叉以上，冠幅饱满 (4)土球直径70cm (5)一年（成活养护期半年日常养护期半年） (6)基肥15kg/株 | 株 | 11 |  |  |  | 清单
7155 | 050102001006 | 栽植乔木 | (1)造型罗汉松A (2)>D20 (3)350cm，300cm,盆苗,全冠,四层次以上，10片云片以上，造型优美，冠幅饱满 (4)土球直径100cm (5)一年（成活养护期半年日常养护期半年） (6)基肥15kg/株 | 株 | 1 |  |  |  | 清单
7156 | 050102001007 | 栽植乔木 | (1)造型罗汉松B (2)D15-18 (3)250cm，300cm,盆苗,全冠,四层次以上，10片云片以上，造型优美，冠幅饱满 (4)土球直径100cm (5)一年（成活养护期半年日常养护期半年 | 株 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第749页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
） (6)基肥15kg/株
7157 | 050102002002 | 栽植灌木 | (1)小叶紫薇 (2)一年（成活养护期半年日常养护期半年） (3)150cm (4)130cm (5)基肥10kg/株 | 株 | 54 |  |  |  | 清单
7158 | 050102002003 | 栽植灌木 | (1)扶桑球 (2)一年（成活养护期半年日常养护期半年） (3)150cm (4)150cm (5)基肥10kg/株 | 株 | 8 |  |  |  | 清单
7159 | 050102002004 | 栽植灌木 | (1)红花继木球 (2)一年（成活养护期半年日常养护期半年） (3)120cm (4)120cm (5)基肥10kg/株 | 株 | 29 |  |  |  | 清单
7160 | 050102002005 | 栽植灌木 | (1)黄金榕球 (2)一年（成活养护期半年日常养护期半年） (3)120cm (4)120cm (5)基肥10kg/株 | 株 | 8 |  |  |  | 清单
7161 | 050102007001 | 栽植色带 | (1)养护期:一年（成活养护期半年日常养护期半年） (2)单位面积株数:64株/㎡，密度需达到种植区域不露土，养护控制高度70-80 (3)苗木、花卉种类:沿阶草 (4)株高或蓬径:株高15cm，冠幅15cm (5)基肥3kg/㎡ | m2 | 1015.8 |  |  |  | 清单
7162 | 050102007002 | 栽植色带 | (1)养护期:一年（成活养护期半年日常养护期半年） (2)单位面积株数:36株/㎡，密度需达到种植区域不露土，养护控制高度70-80 (3)苗木、花卉种类:肾蕨 (4)株高或蓬径:株高20cm，冠幅20cm (5)基肥3kg/㎡ | m2 | 394.1 |  |  |  | 清单
7163 | 050102007003 | 栽植色带 | (1)养护期:一年（成活养护期半年日常养护期半年） | m2 | 46.9 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第750页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)单位面积株数:36株/㎡，密度需达到种植区域不露土，养护控制高度70-80 (3)苗木、花卉种类:紫茄花 (4)株高或蓬径:株高20cm，冠幅20cm (5)基肥3kg/㎡
7164 | 050102007004 | 栽植色带 | (1)养护期:一年（成活养护期半年日常养护期半年） (2)单位面积株数:36株/㎡，密度需达到种植区域不露土，养护控制高度70-80 (3)苗木、花卉种类:紫花翠芦莉 (4)株高或蓬径:株高25cm，冠幅20cm (5)基肥3kg/㎡ | m2 | 476.1 |  |  |  | 清单
7165 | 050102007005 | 栽植色带 | (1)养护期:一年（成活养护期半年日常养护期半年） (2)单位面积株数:36株/㎡，密度需达到种植区域不露土，养护控制高度70-80 (3)苗木、花卉种类:黄金叶 (4)株高或蓬径:株高25cm，冠幅20cm (5)基肥3kg/㎡ | m2 | 892.4 |  |  |  | 清单
7166 | 050102007006 | 栽植色带 | (1)养护期:一年（成活养护期半年日常养护期半年） (2)单位面积株数:36株/㎡，密度需达到种植区域不露土，养护控制高度70-80 (3)苗木、花卉种类:大花栀子 (4)株高或蓬径:株高25cm，冠幅20cm (5)基肥3kg/㎡ | m2 | 1094.6 |  |  |  | 清单
7167 | 050102007007 | 栽植色带 | (1)养护期:一年（成活养护期半年日常养护期半年） (2)单位面积株数:36株/㎡，密度需达到种植区域不露土，养护控制高度70-80 (3)苗木、花卉种类:红叶石楠 (4)株高或蓬径:株高30cm，冠幅20cm (5)基肥3kg/㎡ | m2 | 319 |  |  |  | 清单
7168 | 050102007008 | 栽植色带 | (1)养护期:一年（成 | m2 | 715.2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第751页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
活养护期半年日常养护期半年） (2)单位面积株数:36株/㎡，密度需达到种植区域不露土，养护控制高度70-80 (3)苗木、花卉种类:亮叶朱蕉 (4)株高或蓬径:株高30cm，冠幅20cm (5)基肥3kg/㎡
7169 | 050102007009 | 栽植色带 | (1)养护期:一年（成活养护期半年日常养护期半年） (2)单位面积株数:9株/㎡，密度需达到种植区域不露土，养护控制高度70-80 (3)苗木、花卉种类:红绒球 (4)株高或蓬径:株高50cm，冠幅40cm (5)基肥3kg/㎡ | m2 | 67.2 |  |  |  | 清单
7170 | 050102012001 | 铺种草皮 | (1)一年（成活养护期半年日常养护期半年） (2)马尼拉草砖 (3)满铺 (4)基肥2kg/m2 | m2 | 1464.2 |  |  |  | 清单
7171 | 050102012002 | 铺种草皮 | (1)一年（成活养护期半年日常养护期半年） (2)马尼拉草 (3)满铺 (4)基肥2kg/m2 | m2 | 3038.1 |  |  |  | 清单
室外园林 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
|  | XS-3.01~3.03 坐凳 | [6 empty] | 清单
7172 | 05B002 | 花岗岩坐凳 | (1)600*450*450 爵士白花岗岩整石光面 切角10 (2)150厚级配砂石+100厚C20混凝土 (3)L*100*2厚不锈钢 黑色烤漆 石材胶粘结 | m | 26.37 |  |  |  | 清单
|  | 花池 | [6 empty] | 清单
7173 | 010101003023 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 33.37 |  |  |  | 清单
7174 | 010103001044 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内 | m3 | 19.45 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第752页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7175 | 010103002026 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 11.01 |  |  |  | 清单
7176 | 010401003006 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:MU10砖墙 (2)砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 16.862 |  |  |  | 清单
7177 | 010501001049 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 7.001 |  |  |  | 清单
7178 | 010404001061 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配砂石垫层 | m3 | 7.001 |  |  |  | 清单
7179 | 011204001008 | 石材墙面 | (1)安装方式:20厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*350*30厚 爵士白花岗岩 | m2 | 60.273 |  |  |  | 清单
7180 | 011204001009 | 石材墙面 | (1)安装方式:20厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*300*50厚 爵士白花岗岩整石光面 | m2 | 48.87 |  |  |  | 清单
7181 | 011201004073 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层 | m2 | 146.745 |  |  |  | 清单
|  | 坐凳二 | [6 empty] | 清单
7182 | 010403006001 | 石栏杆 | (1)石料种类、规格:600*450*450 爵士白花岗岩整石 (2)石表面加工要求:光面 | m | 14.495 |  |  |  | 清单
7183 | 010501001050 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.797 |  |  |  | 清单
7184 | 010404001062 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配砂石垫层 | m3 | 1.196 |  |  |  | 清单
|  | 坐凳三 | [6 empty] | 清单
7185 | 010401003007 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:MU10砖墙 (2)砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 2.695 |  |  |  | 清单
7186 | 010501001051 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵 | m3 | 1.588 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第753页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
送 (2)混凝土强度等级:C15
7187 | 011204001010 | 石材墙面 | (1)安装方式:20厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*450*30厚 爵士白花岗岩光面 异形切割 | m2 | 8.663 |  |  |  | 清单
7188 | 011204001011 | 石材墙面 | (1)安装方式:20厚1:3水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*150*30厚 爵士白花岗岩光面 | m2 | 1.125 |  |  |  | 清单
7189 | 011201004074 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层 | m2 | 9.626 |  |  |  | 清单
7190 | 010507005008 | 压顶 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.674 |  |  |  | 清单
7191 | 011104002003 | 竹、木（复合）地板 | (1)4厚50*50角钢固定件@350 +2厚L*50*50镀锌钢方通龙骨@350 (2)L*120*30厚 土棕色菠萝格防腐木 | m2 | 14.929 |  |  |  | 清单
|  | 08 XS-5.01~5.04 入口水景 | [6 empty] | 清单
7192 | 010101004017 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 5.85 |  |  |  | 清单
7193 | 010103001045 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内 | m3 | 3.45 |  |  |  | 清单
7194 | 010103002027 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 1.88 |  |  |  | 清单
7195 | 040504002002 | 混凝土井 | (1)详XS-5.04泵坑详图 (2)混凝土强度等级:C30P8 (3)垫层、基础材质及厚度:100厚碎石灌沙垫层+100厚C15素砼垫层 (4)防渗、防水要求:1.5厚合成高分子防水涂料(单组分聚氨酯)分两次涂刷+15厚1：2 | 座 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第754页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
.5水泥砂浆保护层 (5)井盖、井圈材质及规格:30厚成品镀锌钢篦子+6X6成品304不锈钢丝网一道+50厚φ10~15深灰色砾石散置，5厚304不锈钢折板+临近铺装（结合层50厚1:2.5水泥砂浆） (6)M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖+15厚1：2.5水泥砂浆找平层 (7)预埋件：3厚50X50镀锌角钢@500M8膨胀螺栓固定，5厚原色304不锈钢板
7196 | 010507003010 | 电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)土壤类别:三类土 (2)沟截面净空尺寸:437*540mm (3)垫层材料种类、厚度:100厚碎石灌沙垫层+100厚C15素砼垫层 (4)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土非泵送 (5)混凝土强度等级:P8 (6)防护材料种类:30厚成品镀锌钢篦子，6X6成品304不锈钢丝网一道，50厚φ10~15深灰色砾石散置 (7)5厚原色304不锈钢板，3厚50X50镀锌钢@600，M8膨胀螺栓固定 | m | 35.796 |  |  |  | 清单
7197 | 010101002010 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 53.4 |  |  |  | 清单
7198 | 010103001046 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内 | m3 | 15.55 |  |  |  | 清单
7199 | 010103002028 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 35.53 |  |  |  | 清单
7200 | 010404001063 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:200厚级配碎石垫层 | m3 | 1.3 |  |  |  | 清单
7201 | 010404001064 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石灌砂垫层 | m3 | 7.42 |  |  |  | 清单
7202 | 010501001052 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品 | m3 | 8.4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第755页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C15
7203 | 010501004030 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C30P8 | m3 | 11.84 |  |  |  | 清单
7204 | 010501003003 | 独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C30P8 | m3 | 4.97 |  |  |  | 清单
7205 | 010502001025 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C30P8 | m3 | 4.3 |  |  |  | 清单
7206 | 010504002002 | 弧形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C30P8 | m3 | 2.24 |  |  |  | 清单
7207 | 011204001012 | 石材墙面 | (1)墙体类型:外墙面 (2)安装方式:干挂 (3)面层材料品种、规格、颜色:中国黑花岗岩30厚600X300mm，按型加工 | m2 | 14.01 |  |  |  | 清单
7208 | 011102001027 | 石材楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:80厚600X300中国黑压顶,按型加工 | m2 | 10.74 |  |  |  | 清单
7209 | 010904004026 | 楼（地）面变形缝 | (1)止水带材料种类:5厚X100通长不锈钢止水带 | m | 35.8 |  |  |  | 清单
7210 | 011102001028 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:万能支撑器 (2)面层材料品种、规格、颜色:25厚600X600光面中国黑花岗岩 | m2 | 81.67 |  |  |  | 清单
7211 | 010516002064 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:镀锌预埋铁件 (2)规格:36厚1200*1200钢板、HRB400钢筋直径22 | t | 0.87 |  |  |  | 清单
7212 | 011101006122 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:15厚1：2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 94.91 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第756页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7213 | 010904002044 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:合成高分子防水涂料(单组分聚氨酯) (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚分两次涂刷 | m2 | 94.91 |  |  |  | 清单
7214 | 011101006123 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:15厚1：2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 94.91 |  |  |  | 清单
7215 | 011201004075 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砼墙 (2)找平层砂浆厚度、配合比:15厚1：2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 75.11 |  |  |  | 清单
7216 | 010903002054 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:合成高分子防水涂料(单组分聚氨酯) (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚分两次涂刷 | m2 | 75.11 |  |  |  | 清单
7217 | 011201004076 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砼墙 (2)找平层砂浆厚度、配合比:15厚1：2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 75.11 |  |  |  | 清单
7218 | 050307019001 | 其他景观小摆设 | (1)名称及材质:成品玻璃钢雕塑 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
7219 | 050307019002 | 其他景观小摆设 | (1)名称及材质:莫比乌斯环 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
7220 | 010515001157 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 | t | 0.052 |  |  |  | 清单
7221 | 010515001158 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ10 | t | 3.031 |  |  |  | 清单
7222 | 010515001159 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ12 | t | 0.738 |  |  |  | 清单
|  | 09 XS-6.01~6.02 露台水景墙详图 | [6 empty] | 清单
7223 | 010504001031 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.54 |  |  |  | 清单
7224 | 010502001026 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.598 |  |  |  | 清单
7225 | 010401003008 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:MU10砖墙 (2)砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 (3)2厚不锈钢水槽 | m3 | 5.606 |  |  |  | 清单
7226 | 011204001013 | 石材墙面 | (1)安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*300*50 | m2 | 4.518 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第757页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
厚 中国黑花岗岩
7227 | 011204001014 | 石材墙面 | (1)安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*150*25厚 中国黑花岗岩 | m2 | 2.349 |  |  |  | 清单
7228 | 011204001015 | 石材墙面 | (1)安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*380*25厚 中国黑花岗岩 | m2 | 5.723 |  |  |  | 清单
7229 | 011102001029 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*600*25厚 中国黑花岗岩 | m2 | 10.338 |  |  |  | 清单
7230 | 010904002045 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:合成高分子防水涂料（单组分聚氨酯） (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，分2次涂刷 | m2 | 10.338 |  |  |  | 清单
7231 | 011101006124 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 10.338 |  |  |  | 清单
7232 | 011204001016 | 石材墙面 | (1)安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*300*25厚 中国黑花岗岩 | m2 | 33.689 |  |  |  | 清单
7233 | 010903002055 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:合成高分子防水涂料（单组分聚氨酯） (2)涂膜厚度、遍数:1.5厚，分2次涂刷 | m2 | 46.982 |  |  |  | 清单
7234 | 011201004077 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 72.022 |  |  |  | 清单
7235 | 011204001017 | 石材墙面 | (1)安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*450*50厚 中国黑花岗岩 | m2 | 1.35 |  |  |  | 清单
7236 | 011204001018 | 石材墙面 | (1)安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*370*50厚 中国黑花岗岩 | m2 | 3.922 |  |  |  | 清单
7237 | 011204001019 | 石材墙面 | (1)安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*120*25厚 中国黑花岗岩 | m2 | 1.272 |  |  |  | 清单
7238 | 011204001020 | 石材墙面 | (1)安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 31.789 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第758页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)面层材料品种、规格、颜色:600*600*45厚 中国黑花岗岩 异形加工
7239 | 010515001160 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 | t | 0.052 |  |  |  | 清单
7240 | 010515001161 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400以内φ14 | t | 1.05 |  |  |  | 清单
|  | 服务设施 | [6 empty] | 清单
7241 | 050307019003 | 其他景观小摆设 | (1)规格尺寸:800*350*1000mm (2)名称及材质:垃圾桶、深灰色不锈钢拉丝面 | 个 | 22 |  |  |  | 清单
7242 | 050307019004 | 其他景观小摆设 | (1)规格尺寸:1500*400*450mm (2)名称及材质:休闲坐凳、不锈钢，塑木 | 个 | 19 |  |  |  | 清单
7243 | 050307019005 | 其他景观小摆设 | (1)规格尺寸:3200*2200*1000mm (2)名称及材质:垃圾分类亭，不锈钢板、不锈钢管灰色氟碳漆饰面 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
景观排水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7244 | 031001006073 | 塑料管 | (1)连接形式:承插连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:景观排水 (4)材质、规格:UPVC排水管 DN150 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 | m | 707.37 |  |  |  | 清单
7245 | 031001006074 | 塑料管 | (1)连接形式:承插连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:景观排水 (4)材质、规格:UPVC排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 | m | 54.87 |  |  |  | 清单
7246 | 031001006075 | 塑料管 | (1)连接形式:承插式双密封胶圈连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:景观排水 (4)材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200 (5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 | m | 714.44 |  |  |  | 清单
7247 | 031001006076 | 塑料管 | (1)连接形式:承插式 | m | 14.75 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第759页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
双密封胶圈连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:景观排水 (4)材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300 (5)压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求
7248 | 031001006077 | 塑料管 | (1)连接形式:承插连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:排水 (4)材质、规格:UPVC排水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及压力试验 | m | 10.7 |  |  |  | 清单
7249 | 031004014111 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:地漏 DN50 (2)安装方式:室外 | 个/组 | 5 |  |  |  | 清单
7250 | 040504009002 | 雨水口 | (1)名称:雨水口(采用铸铁篦子,强度C250) (2)混凝土强度等级:砼C20 (3)垫层、基础材质及厚度:砼C20 (4)砌筑材料品种、规格:水泥实心砖 240×115×53 MU10 (5)砂浆强度等级及配合比:M10 (6)雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁雨水井箅 | 座 | 209 |  |  |  | 清单
7251 | 010101003024 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m | m3 | 212.17 |  |  |  | 清单
7252 | 010103001047 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:回填砂 (3)填方粒径要求:符合设计要求 (4)填方来源、运距:符合设计要求 | m3 | 175.76 |  |  |  | 清单
7253 | 010103002029 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余方 (2)运距:5km | m3 | 212.17 |  |  |  | 清单
景观给水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7254 | 031001007037 | 复合管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:景观给水 (4)材质、规格:PE钢丝网骨架复合管 DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 1249.6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第760页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7255 | 031001007038 | 复合管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:景观给水 (4)材质、规格:PE钢丝网骨架复合管 DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 665.63 |  |  |  | 清单
7256 | 031001007039 | 复合管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:景观给水 (4)材质、规格:PE钢丝网骨架复合管 DN40 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 143.34 |  |  |  | 清单
7257 | 031001007040 | 复合管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PE钢丝网骨架复合管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 1167.89 |  |  |  | 清单
7258 | 031001007041 | 复合管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PE钢丝网骨架复合管 DN65 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 142.83 |  |  |  | 清单
7259 | 031001007042 | 复合管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PE钢丝网骨架复合管 DN80 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 382.7 |  |  |  | 清单
7260 | 030609001001 | 钢管 | (1)规格:DN50 (2)连接方式:焊接 (3)名称:?50×5厚热镀锌钢套管过路保护 | m | 45.59 |  |  |  | 清单
7261 | 031201001036 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:三油两布 | m2 | 8.571 |  |  |  | 清单
7262 | 031003001139 | 螺纹阀门 | (1)规格、压力等级:DN25 (2)类型:人工取水口 (3)阀门箱 | 个 | 27 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第761页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7263 | 031003019001 | 喷泉喷头 | (1)名称:散射喷头A | 个 | 121 |  |  |  | 清单
7264 | 031003019002 | 喷泉喷头 | (1)名称:散射喷头B | 个 | 61 |  |  |  | 清单
7265 | 031003019003 | 喷泉喷头 | (1)名称:旋转喷头 | 个 | 28 |  |  |  | 清单
7266 | 031003001140 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN25 (3)类型:闸阀 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
7267 | 031003001141 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN32 (3)类型:闸阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
7268 | 031003001142 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN40 (3)类型:闸阀 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
7269 | 031003001143 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN50 (3)类型:闸阀 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
7270 | 030411005002 | 阀门箱 | (1)名称:阀门箱 | 个 | 21 |  |  |  | 清单
7271 | 010101003025 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m | m3 | 416.99 |  |  |  | 清单
7272 | 010103001048 | 回填方 | (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:回填砂 (3)填方粒径要求:符合设计要求 (4)填方来源、运距:符合设计要求 | m3 | 373.88 |  |  |  | 清单
7273 | 010103002030 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余方 (2)运距:5km | m3 | 416.99 |  |  |  | 清单
露台水景 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7274 | 031001007043 | 复合管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:景观给水 (4)材质、规格:PE钢丝网骨架复合管 DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 10.4 |  |  |  | 清单
7275 | 031001007044 | 复合管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:景观给水 (4)材质、规格:PE钢丝网骨架复合管 DN40 (5)压力试验及吹、洗 | m | 13 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第762页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
设计要求:符合设计要求
7276 | 031001007045 | 复合管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PE钢丝网骨架复合管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 3.3 |  |  |  | 清单
7277 | 031001007046 | 复合管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PE钢丝网骨架复合管 DN65 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 0.93 |  |  |  | 清单
7278 | 031001007047 | 复合管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PE钢丝网骨架复合管 DN80 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 19.66 |  |  |  | 清单
7279 | 031001007048 | 复合管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PE钢丝网骨架复合管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 11.27 |  |  |  | 清单
7280 | 010101007077 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 45.74 |  |  |  | 清单
7281 | 010101007078 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径50mm以内 (3)1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 28.71 |  |  |  | 清单
7282 | 031003019004 | 喷泉喷头 | (1)名称:涌泉喷头Q=2m3/h | 个 | 8 |  |  |  | 清单
7283 | 030109011003 | 潜水泵 | (1)规格:潜水泵(流量Q=65m3/h,扬程7m,功率2.2KW) (2)名称:潜污泵 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第763页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7284 | 031003001144 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)规格、压力等级:DN40 (3)类型:电磁阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
7285 | 031003010008 | 软接头(软管) | (1)规格:DN80 (2)材质:橡胶软接头 | 个/组 | 1 |  |  |  | 清单
7286 | 031003003027 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN80 (3)类型:电磁阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
7287 | 031003003028 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN80 (3)类型:闸阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
7288 | 031003003029 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN80 (3)类型:止回阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
7289 | 031003003030 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN100 (3)类型:闸阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
7290 | 031003011016 | 法兰 | (1)材质:碳钢 (2)连接形式:法兰连接 (3)规格、压力等级:碳钢平焊法兰DN80 | 副/片 | 3 |  |  |  | 清单
7291 | 031003011017 | 法兰 | (1)材质:碳钢 (2)连接形式:法兰连接 (3)规格、压力等级:碳钢平焊法兰DN100 | 副/片 | 1 |  |  |  | 清单
7292 | 031004014112 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:不锈钢篦子DN50 | 个/组 | 1 |  |  |  | 清单
7293 | 031001006078 | 塑料管 | (1)连接形式:承插连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:景观排水 (4)材质、规格:UPVC排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 | m | 13.88 |  |  |  | 清单
7294 | 031001006079 | 塑料管 | (1)连接形式:承插连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:景观排水 (4)材质、规格:UPVC排水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范 | m | 12.41 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第764页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
要求
7295 | 040504001020 | 砌筑井 | (1)名称、设计详图或参照图集:砖砌圆形阀门井（详图集05S502） (2)砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 (3)盖板材质、规格:C25非泵送商品混凝土盖板 (4)垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10非泵送商品混凝土垫层、200mm厚C25非泵送商品混凝土底板 (5)砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级水泥实心砖 (6)满足规范及设计要求 (7)满足规范及设计要求 (8)井盖、井圈材质及规格:轻型铸铁井盖井座 Φ700 (9)踏步材质、规格:塑钢踏步 | 座 | 1 |  |  |  | 清单
入口水景 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7296 | 031001007049 | 复合管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:景观给水 (4)材质、规格:PE钢丝网骨架复合管 DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 15.6 |  |  |  | 清单
7297 | 031001007050 | 复合管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:景观给水 (4)材质、规格:PE钢丝网骨架复合管 DN32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 55.03 |  |  |  | 清单
7298 | 031001007051 | 复合管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PE钢丝网骨架复合管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 15.3 |  |  |  | 清单
7299 | 031001007052 | 复合管 | (1)连接形式:电熔连接 | m | 2.84 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第765页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装部位:室外 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PE钢丝网骨架复合管 DN65 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求
7300 | 031001007053 | 复合管 | (1)连接形式:电熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PE钢丝网骨架复合管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 | m | 26.57 |  |  |  | 清单
7301 | 010101007079 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径100mm以内 (3)挖沟深度:1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 29.41 |  |  |  | 清单
7302 | 010101007080 | 管沟土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)管外径:公称直径50mm以内 (3)1m深 (4)回填要求:符合设计要求 | m | 70.33 |  |  |  | 清单
7303 | 031003019005 | 喷泉喷头 | (1)名称:涌泉喷头Q=6m3/h | 个 | 12 |  |  |  | 清单
7304 | 031003019006 | 喷泉喷头 | (1)名称:玉柱喷头Q=5m3/h | 个 | 15 |  |  |  | 清单
7305 | 030109011004 | 潜水泵 | (1)规格:(流量Q=100m3/h,扬程7m,功率3.0KW) (2)名称:潜污泵 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
7306 | 031003010009 | 软接头(软管) | (1)规格:DN100 (2)材质:橡胶软接头 | 个/组 | 2 |  |  |  | 清单
7307 | 031003003031 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN100 (3)类型:电磁阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
7308 | 031003003032 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN65 (3)类型:闸阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
7309 | 031003003033 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN100 (3)类型:闸阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
7310 | 031003003034 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第766页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
接 (2)规格、压力等级:DN100 (3)类型:止回阀
7311 | 031003003035 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)规格、压力等级:DN200 (3)类型:闸阀 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
7312 | 031003011018 | 法兰 | (1)材质:碳钢 (2)连接形式:法兰连接 (3)规格、压力等级:碳钢平焊法兰DN65 | 副/片 | 1 |  |  |  | 清单
7313 | 031003011019 | 法兰 | (1)材质:碳钢 (2)连接形式:法兰连接 (3)规格、压力等级:碳钢平焊法兰DN80 | 副/片 | 2 |  |  |  | 清单
7314 | 031003011020 | 法兰 | (1)材质:碳钢 (2)连接形式:法兰连接 (3)规格、压力等级:碳钢平焊法兰DN100 | 副/片 | 8 |  |  |  | 清单
7315 | 031004014113 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:不锈钢篦子DN100 | 个/组 | 4 |  |  |  | 清单
7316 | 031001006080 | 塑料管 | (1)连接形式:承插连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:景观排水 (4)材质、规格:UPVC排水管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 | m | 11.84 |  |  |  | 清单
7317 | 031001006081 | 塑料管 | (1)连接形式:承插连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:景观排水 (4)材质、规格:UPVC排水管 DN200 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 | m | 9.44 |  |  |  | 清单
7318 | 030411005003 | 阀门箱 | (1)名称:阀门箱 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
7319 | 040504001021 | 砌筑井 | (1)名称、设计详图或参照图集:砖砌圆形阀门井（详图集05S502） (2)砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 (3)盖板材质、规格:C25非泵送商品混凝土盖板 (4)垫层、基础材质及厚度:100mm厚C10非泵 | 座 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第767页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
送商品混凝土垫层、200mm厚C25非泵送商品混凝土底板 (5)砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10级水泥实心砖 (6)满足规范及设计要求 (7)满足规范及设计要求 (8)井盖、井圈材质及规格:轻型铸铁井盖井座 Φ700 (9)踏步材质、规格:塑钢踏步
室外景观照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7320 | 030404017264 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:AL1 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7321 | 030404017265 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:AL2 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7322 | 030404017266 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:AL3 (4)接线端子材质、规格:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7323 | 030404017267 | 配电箱 | (1)名称:室外开关电源组 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1×100W+1×200W | 台 | 2 |  |  |  | 清单
7324 | 030404017268 | 配电箱 | (1)名称:室外开关电源组 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:1×200W | 台 | 2 |  |  |  | 清单
7325 | 030404017269 | 配电箱 | (1)名称:室外开关电源组 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:100W | 台 | 2 |  |  |  | 清单
7326 | 030404017270 | 配电箱 | (1)名称:室外开关电源组 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:300W | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7327 | 030408003039 | 电缆保护管 | (1)材质:MPP (2)规格:DN100 (3)敷设方式:埋地敷设 | m | 2073.19 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第768页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7328 | 030411001306 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:DN25 (3)名称:埋地敷设 | m | 300.29 |  |  |  | 清单
7329 | 030411001307 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:DN32 (3)名称:埋地敷设 | m | 34.67 |  |  |  | 清单
7330 | 030411001308 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:DN25重型 (3)名称:埋地敷设 | m | 435.58 |  |  |  | 清单
7331 | 030411001309 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:DN32重型 (3)名称:埋地敷设 | m | 90.93 |  |  |  | 清单
7332 | 030411001310 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:DN40重型 (3)名称:埋地敷设 | m | 324.2 |  |  |  | 清单
7333 | 030411001311 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:埋地敷设 | m | 50 |  |  |  | 清单
7334 | 030411001312 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN50 (3)名称:埋地敷设 | m | 100 |  |  |  | 清单
7335 | 030411001313 | 配管 | (1)材质:热镀锌钢 (2)规格:DN150 (3)名称:热镀锌钢过路保护管 (4)接地要求:符合设计及规范要求 (5)配置形式:埋地敷设 | m | 12 |  |  |  | 清单
7336 | 030408001190 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:3×6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 2131.02 |  |  |  | 清单
7337 | 030408001191 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:2*2.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 392.76 |  |  |  | 清单
7338 | 030408001192 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:3*4 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 200.04 |  |  |  | 清单
7339 | 030408001193 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:5*6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV | m | 344.32 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第769页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)敷设方式、部位:室内
7340 | 030408001194 | 电力电缆 | (1)型号:ZR-YJV- (2)规格:4*25+1*16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 54.25 |  |  |  | 清单
7341 | 030408001195 | 电力电缆 | (1)型号:ZR-YJV- (2)规格:5*6 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 54.25 |  |  |  | 清单
7342 | 030408001196 | 电力电缆 | (1)型号:ZR-YJV- (2)规格:5*16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 54.25 |  |  |  | 清单
7343 | 030408002071 | 控制电缆 | (1)型号:JHS (2)规格:2*2.5 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 182.49 |  |  |  | 清单
7344 | 030408002072 | 控制电缆 | (1)型号:JHS (2)规格:4*4 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 130.1 |  |  |  | 清单
7345 | 030408006086 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2) (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 20 |  |  |  | 清单
7346 | 030408006087 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
7347 | 030408006088 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤16mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第770页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7348 | 030408006089 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤35mm2)五芯电力电缆头制作安装 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1kv (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
7349 | 030412004114 | 装饰灯 | (1)名称:LED线条灯 (2)型号:（3W/m） | m | 130.3 |  |  |  | 清单
7350 | 030412007001 | 一般路灯 | (1)型号:(15W/盏) (2)名称:草坪灯 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
7351 | 030412009001 | 高杆灯 | (1)名称:高杆灯 (2)接线端子材质、规格:300W | 套 | 12 |  |  |  | 清单
7352 | 030412004115 | 装饰灯 | (1)名称:射灯 (2)型号:12W | 套 | 21 |  |  |  | 清单
7353 | 030412004116 | 装饰灯 | (1)名称:水景射灯 (2)型号:(20W/盏) | 套 | 12 |  |  |  | 清单
7354 | 030412008001 | 中杆灯 | (1)名称:庭院灯 (2)接线端子材质、规格:50W | 套 | 91 |  |  |  | 清单
7355 | 030412007002 | 一般路灯 | (1)型号:(15W/盏) (2)名称:涌泉灯 | 套 | 12 |  |  |  | 清单
7356 | 030411006128 | 接线盒 | (1)材质:塑料 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 150 |  |  |  | 清单
7357 | 030406006020 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:电磁控制 (2)名称:交流异步电动机检查接线 (3)容量(kW):交流异步电动机 功率≤3kw | 台 | 3 |  |  |  | 清单
7358 | 030406009011 | 微型电机、电加热器 | (1)规格:微型电机调试(综合) (2)名称:微型电机、变频机组检查接线(微型电机) | 台 | 8 |  |  |  | 清单
7359 | 040205001006 | 人（手）孔井 | (1)盖板材质、规格:电力过线井 | 座 | 9 |  |  |  | 清单
7360 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 520.303 |  |  |  | 清单
7361 | 040103001011 | 填方 | (1)密实度要求:按设计规范要求 (2)填方材料品种:中砂保护 | m3 | 147.199 |  |  |  | 清单
7362 | 040103001012 | 填方 | (1)密实度要求:按设计规范要求 (2)填方材料品种:原土 | m3 | 417.579 |  |  |  | 清单
7363 | 040103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余方 (2)运距:3km | m3 | 102.724 |  |  |  | 清单
标识标牌工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
标识标牌工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第771页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
室外标识标牌 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 园区宣传栏 | [6 empty] | 清单
7364 | 050307019006 | 其他景观小摆设 | (1)规格尺寸:3100*2400mm (2)名称及材质:园区宣传栏（详标识标记系统图纸）、底板1.5mm镀钛不锈钢纳米涂层防指纹，内容服腐蚀烤漆，钢化玻璃 (3)50*50*3mm镀锌方管骨架，开启扇采用钢化玻璃 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
7365 | 010501003004 | 独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.288 |  |  |  | 清单
7366 | 010101004018 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 1.152 |  |  |  | 清单
7367 | 010103001049 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内 | m3 | 0.864 |  |  |  | 清单
7368 | 010103002031 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 0.159 |  |  |  | 清单
7369 | 010516002065 | 预埋铁件 | (1)规格:12mm钢板冲孔 (2)铁件尺寸:M12地脚螺栓 (3)12mm加筋板 (4)φ12钢筋 | t | 0.018 |  |  |  | 清单
|  | 多项指示标识 | [6 empty] | 清单
7370 | 080601011003 | 标志牌、标桩 | (1)名称:多项指示标识1，2300*550*55mm (2)安装方式:50*50*2mm镀锌方通 (3)底板1.5mm镀汰不锈钢纳米涂层防指纹，内容腐蚀烤漆，字体内衬白色亚克力 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
7371 | 080601011004 | 标志牌、标桩 | (1)名称:多项指示标识2，2300*550*55mm (2)安装方式:50*50*2mm镀锌方通 (3)底板1.5mm镀汰不锈钢纳米涂层防指纹 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第772页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
，内容腐蚀烤漆，字体内衬白色亚克力
7372 | 080601011005 | 标志牌、标桩 | (1)名称:多项指示标识3，2300*550*55mm (2)安装方式:50*50*2mm镀锌方通 (3)底板1.5mm镀汰不锈钢纳米涂层防指纹，内容腐蚀烤漆，字体内衬白色亚克力 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
7373 | 080601011006 | 标志牌、标桩 | (1)名称:多项指示标识4，2300*550*55mm (2)安装方式:50*50*2mm镀锌方通 (3)底板1.5mm镀汰不锈钢纳米涂层防指纹，内容腐蚀烤漆，字体内衬白色亚克力 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
7374 | 010501001053 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.059 |  |  |  | 清单
7375 | 010501003005 | 独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.27 |  |  |  | 清单
7376 | 010101004019 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 2.813 |  |  |  | 清单
7377 | 010103001050 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内 | m3 | 2.484 |  |  |  | 清单
|  | 外墙栋号字 | [6 empty] | 清单
7378 | 011508004001 | 金属字 | (1)外墙栋号字 (2)镌字材料品种、颜色:3mm厚深灰色砂纹镀钛304不锈钢纳米涂层防指纹 (3)字体规格:1200*850*50mm (4)固定方式:背开葫芦口，膨胀螺栓固定于墙面，周围粘贴耐候性密封胶 (5)油漆品种、刷漆遍数:潘通色P179-11U | 个 | 8 |  |  |  | 清单
7379 | 011508004002 | 金属字 | (1)外墙栋号字仓库 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第773页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)镌字材料品种、颜色:3mm厚深灰色砂纹镀钛304不锈钢纳米涂层防指纹 (3)字体规格:800*850*50mm (4)固定方式:背开葫芦口，膨胀螺栓固定于墙面，周围粘贴耐候性密封胶 (5)潘通色P179-11U
7380 | 011508004003 | 金属字 | (1)研发楼门头 (2)镌字材料品种、颜色:3mm厚深灰色砂纹镀钛304不锈钢纳米涂层防指纹 (3)字体规格:3500*800*50mm (4)固定方式:背开葫芦口，膨胀螺栓固定于墙面，周围粘贴耐候性密封胶 (5)潘通色P179-11U | 个 | 4 |  |  |  | 清单
7381 | 011508004004 | 金属字 | (1)展示中心门头 (2)镌字材料品种、颜色:3mm厚深灰色砂纹镀钛304不锈钢纳米涂层防指纹 (3)字体规格:1780*400*50mm (4)固定方式:背开葫芦口，膨胀螺栓固定于墙面，周围粘贴耐候性密封胶 (5)潘通色P179-11U | 个 | 4 |  |  |  | 清单
7382 | 011508004005 | 金属字 | (1)服务中心门头 (2)镌字材料品种、颜色:3mm厚深灰色砂纹镀钛304不锈钢纳米涂层防指纹 (3)字体规格:1320*300*50mm (4)固定方式:背开葫芦口，膨胀螺栓固定于墙面，周围粘贴耐候性密封胶 (5)潘通色P179-11U | 个 | 4 |  |  |  | 清单
7383 | 011508004006 | 金属字 | (1)职工公寓门头 (2)镌字材料品种、颜色:3mm厚深灰色砂纹镀钛304不锈钢纳米涂层防指纹 (3)字体规格:1780*400*50mm (4)固定方式:背开葫芦口，膨胀螺栓固定于墙面，周围粘贴耐候性密封胶 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第774页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)潘通色P179-11U
7384 | 011508004007 | 金属字 | (1)储能站贴牌 (2)镌字材料品种、颜色:3mm厚深灰色砂纹镀钛304不锈钢纳米涂层防指纹 (3)字体规格:600*250*5mm (4)固定方式:耐候性密封胶固定 (5)潘通色P179-11U | 个 | 1 |  |  |  | 清单
|  | 花草牌指示 | [6 empty] | 清单
7385 | 080601011007 | 标志牌、标桩 | (1)名称:花草指示牌，500*250*5mm (2)镀汰不锈钢纳米涂层防指纹，内容腐蚀烤漆，图案丝印 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
|  | 园区总平图、限速禁鸣牌 | [6 empty] | 清单
7386 | 080601011008 | 标志牌、标桩 | (1)名称:园区总平图，2300*550*55mm (2)50*50*2mm镀锌方通 (3)底板1.5mm镀汰不锈钢纳米涂层防指纹，内容腐蚀烤漆，字体内衬白色亚克力 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
7387 | 080601011009 | 标志牌、标桩 | (1)名称:限速禁鸣牌，2300*550*55mm (2)50*50*2mm镀锌方通 (3)底板1.5mm镀汰不锈钢纳米涂层防指纹，内容腐蚀烤漆，字体内衬白色亚克力 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
7388 | 010501001054 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.015 |  |  |  | 清单
7389 | 010501003006 | 独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.067 |  |  |  | 清单
7390 | 010101004020 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 0.703 |  |  |  | 清单
7391 | 010103001051 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:按设计要求 | m3 | 0.621 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第775页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)填方来源、运距:场内
|  | 消防车道禁停 | [6 empty] | 清单
7392 | 080601011010 | 标志牌、标桩 | (1)名称:消防车道禁停，800*2100*50mm (2)1.5mm铝板，面贴3m工程级反光膜，φ50*2300镀锌杆 | 根 | 3 |  |  |  | 清单
7393 | 010501001055 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.054 |  |  |  | 清单
7394 | 010501003007 | 独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.432 |  |  |  | 清单
7395 | 010101004021 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 2.16 |  |  |  | 清单
7396 | 010103001052 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内 | m3 | 1.674 |  |  |  | 清单
7397 | 010103002032 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 0.236 |  |  |  | 清单
7398 | 010516002066 | 预埋铁件 | (1)规格:10mm厚镀锌板法兰板 (2)铁件尺寸:Φ10mm二级圆钢（钢筋网） (3)直径20mm全牙二级螺杆 | t | 0.077 |  |  |  | 清单
|  | 车库龙门牌 | [6 empty] | 清单
7399 | 040205004016 | 标志板 | (1)类型:车库龙门牌 (2)材质、规格尺寸:6000*700*80mm (3)304#1.5mm厚镀汰不锈钢激光切割折弯成型，纳米涂层防指纹 内容腐蚀烤漆，字体内衬字白色亚克力 | 块 | 1 |  |  |  | 清单
|  | 产业园精神堡垒 | [6 empty] | 清单
7400 | 080601011011 | 标志牌、标桩 | (1)名称:产业园精神堡垒，10000*1500*480mm | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第776页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)1.5mm厚深灰色砂纹镀钛304不锈钢纳米涂层防指纹面板，潘通色P179-11U (3)3mm厚高科蓝色镜面镀钛304不锈钢纳米涂层防指纹面板，潘通色2727C (4)7cm不锈钢烤漆扩边发光字，内套3mm白色亚克力板，正白光LED灯珠色温5000K (5)骨架：100*50mm镀锌钢管、100*100镀锌方管
7401 | 010516002067 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:镀锌钢板 (2)规格:20mm (3)铁件尺寸:1000*2100mm | t | 0.33 |  |  |  | 清单
7402 | 020509025001 | 螺栓 | (1)螺栓种类:地脚螺栓 (2)螺栓品种、规格:直径30 (3)螺栓长度:1.7m以内 | 根 | 14 |  |  |  | 清单
室内标识标牌 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 电梯楼层号标识 | [6 empty] | 清单
7403 | 080802013001 | 标识牌 | (1)服务中心、展示中心 (2)名称:电梯楼层号标识，200mm*8mm (3)规格:8mm亚克力激光雕刻成型，表面雕铣下凹3mm深度，表面进口汽车烤漆 (4)耐候性密封性固定于墙面 | 块 | 9 |  |  |  | 清单
7404 | 080802013002 | 标识牌 | (1)职工公寓 (2)名称:电梯楼层号标识，200mm*8mm (3)规格:8mm亚克力激光雕刻成型，表面雕铣下凹3mm深度，表面进口汽车烤漆 (4)耐候性密封性固定于墙面 | 块 | 8 |  |  |  | 清单
7405 | 080802013003 | 标识牌 | (1)厂房十二、十三、十四 (2)名称:电梯楼层号标识，200mm*8mm (3)规格:8mm亚克力激光雕刻成型，表面雕铣下凹3mm深度，表面进口汽车烤漆 (4)耐候性密封性固定 | 块 | 12 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第777页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
于墙面
|  | 卫生间标识 | [6 empty] | 清单
7406 | 080802013004 | 标识牌 | (1)服务中心、展示中心 (2)名称:卫生间标识，200*200*5mm (3)规格:5mm不锈钢激光切割成型，表面进口汽车烤漆 (4)膨胀螺栓固定于墙面，周围粘贴耐候性密封性固定 | 块 | 17 |  |  |  | 清单
7407 | 080802013005 | 标识牌 | (1)厂房八、九 (2)名称:卫生间标识，200*200*5mm (3)规格:5mm不锈钢激光切割成型，表面进口汽车烤漆 (4)膨胀螺栓固定于墙面，周围粘贴耐候性密封性固定 | 块 | 16 |  |  |  | 清单
7408 | 080802013006 | 标识牌 | (1)厂房十 (2)名称:卫生间标识，200*200*5mm (3)规格:5mm不锈钢激光切割成型，表面进口汽车烤漆 (4)膨胀螺栓固定于墙面，周围粘贴耐候性密封性固定 | 块 | 6 |  |  |  | 清单
7409 | 080802013007 | 标识牌 | (1)厂房十一 (2)名称:卫生间标识，200*200*5mm (3)规格:5mm不锈钢激光切割成型，表面进口汽车烤漆 (4)膨胀螺栓固定于墙面，周围粘贴耐候性密封性固定 | 块 | 4 |  |  |  | 清单
7410 | 080802013008 | 标识牌 | (1)厂房十五、十六、十七 (2)名称:卫生间标识，200*200*5mm (3)规格:5mm不锈钢激光切割成型，表面进口汽车烤漆 (4)膨胀螺栓固定于墙面，周围粘贴耐候性密封性固定 | 块 | 20 |  |  |  | 清单
7411 | 080802013009 | 标识牌 | (1)厂房十二、十三、十四 (2)名称:卫生间标识，200*200*5mm (3)规格:5mm不锈钢激光切割成型，表面进口汽车烤漆 | 块 | 42 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第778页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)膨胀螺栓固定于墙面，周围粘贴耐候性密封性固定
|  | 设备间标识 | [6 empty] | 清单
7412 | 080802013010 | 标识牌 | (1)厂房十 (2)名称:设备间标识，200*80*1mm (3)规格:1.0mm厚深咖色漆砂纹镀钛304不锈钢底板，文字丝印，纳米涂层防指纹，潘通色P179-11U (4)膨胀螺栓固定于墙面，周围粘贴耐候性密封性固定 | 块 | 20 |  |  |  | 清单
7413 | 080802013011 | 标识牌 | (1)厂房九 (2)名称:设备间标识，200*80*1mm (3)规格:1.0mm厚深咖色漆砂纹镀钛304不锈钢底板，文字丝印，纳米涂层防指纹，潘通色P179-11U (4)膨胀螺栓固定于墙面，周围粘贴耐候性密封性固定 | 块 | 66 |  |  |  | 清单
7414 | 080802013012 | 标识牌 | (1)厂房八 (2)名称:设备间标识，200*80*1mm (3)规格:1.0mm厚深咖色漆砂纹镀钛304不锈钢底板，文字丝印，纳米涂层防指纹，潘通色P179-11U (4)膨胀螺栓固定于墙面，周围粘贴耐候性密封性固定 | 块 | 66 |  |  |  | 清单
7415 | 080802013013 | 标识牌 | (1)职工公寓 (2)名称:设备间标识，200*80*1mm (3)规格:1.0mm厚深咖色漆砂纹镀钛304不锈钢底板，文字丝印，纳米涂层防指纹，潘通色P179-11U (4)膨胀螺栓固定于墙面，周围粘贴耐候性密封性固定 | 块 | 22 |  |  |  | 清单
7416 | 080802013014 | 标识牌 | (1)服务中心、展示中心 (2)名称:设备间标识，200*80*1mm (3)规格:1.0mm厚深咖色漆砂纹镀钛304不锈钢底板，文字丝印，纳米涂层防指纹，潘通色P179-11U | 块 | 31 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第779页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)膨胀螺栓固定于墙面，周围粘贴耐候性密封性固定
7417 | 080802013015 | 标识牌 | (1)厂房十六 (2)名称:设备间标识，200*80*1mm (3)规格:1.0mm厚深咖色漆砂纹镀钛304不锈钢底板，文字丝印，纳米涂层防指纹，潘通色P179-11U (4)膨胀螺栓固定于墙面，周围粘贴耐候性密封性固定 | 块 | 69 |  |  |  | 清单
7418 | 080802013016 | 标识牌 | (1)厂房十五 (2)名称:设备间标识，200*80*1mm (3)规格:1.0mm厚深咖色漆砂纹镀钛304不锈钢底板，文字丝印，纳米涂层防指纹，潘通色P179-11U (4)膨胀螺栓固定于墙面，周围粘贴耐候性密封性固定 | 块 | 15 |  |  |  | 清单
7419 | 080802013017 | 标识牌 | (1)厂房十二、十三、十四 (2)名称:设备间标识，200*80*1mm (3)规格:1.0mm厚深咖色漆砂纹镀钛304不锈钢底板，文字丝印，纳米涂层防指纹，潘通色P179-11U (4)膨胀螺栓固定于墙面，周围粘贴耐候性密封性固定 | 块 | 84 |  |  |  | 清单
7420 | 080802013018 | 标识牌 | (1)厂房十一 (2)名称:设备间标识，200*80*1mm (3)规格:1.0mm厚深咖色漆砂纹镀钛304不锈钢底板，文字丝印，纳米涂层防指纹，潘通色P179-11U (4)膨胀螺栓固定于墙面，周围粘贴耐候性密封性固定 | 块 | 15 |  |  |  | 清单
|  | 楼梯间楼层号标识 | [6 empty] | 清单
7421 | 080802013019 | 标识牌 | (1)职工公寓 (2)名称:楼梯间楼层号标识，150*5mm (3)规格:5mm亚克力激光雕刻成型，表面雕铣下凹3mm深度，表面进口汽车烤漆 (4)耐候性密封性固定 | 块 | 12 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第780页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
于墙面
7422 | 080802013020 | 标识牌 | (1)厂房八、厂房九 (2)名称:楼梯间楼层号标识，150*5mm (3)规格:5mm亚克力激光雕刻成型，表面雕铣下凹3mm深度，表面进口汽车烤漆 (4)耐候性密封性固定于墙面 | 块 | 24 |  |  |  | 清单
7423 | 080802013021 | 标识牌 | (1)厂房十二、十三、十四 (2)名称:楼梯间楼层号标识，150*5mm (3)规格:5mm亚克力激光雕刻成型，表面雕铣下凹3mm深度，表面进口汽车烤漆 (4)耐候性密封性固定于墙面 | 块 | 32 |  |  |  | 清单
7424 | 080802013022 | 标识牌 | (1)厂房十六 (2)名称:楼梯间楼层号标识，150*5mm (3)规格:5mm亚克力激光雕刻成型，表面雕铣下凹3mm深度，表面进口汽车烤漆 (4)耐候性密封性固定于墙面 | 块 | 8 |  |  |  | 清单
7425 | 080802013023 | 标识牌 | (1)厂房十七 (2)名称:楼梯间楼层号标识，150*5mm (3)规格:5mm亚克力激光雕刻成型，表面雕铣下凹3mm深度，表面进口汽车烤漆 (4)耐候性密封性固定于墙面 | 块 | 9 |  |  |  | 清单
|  | 推拉、防撞条标识 | [6 empty] | 清单
7426 | 011502007001 | 塑料装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:背胶透明磨砂贴膜，100mm宽，约450m | m | 450 |  |  |  | 清单
7427 | 080802013024 | 标识牌 | (1)名称:推拉、防撞条标识，100*100*1mm (2)规格:1mm不锈钢激光切割成型，表面进口汽车烤漆 (3)耐候性密封性固定于墙面 | 块 | 984 |  |  |  | 清单
|  | 消防疏散图 | [6 empty] | 清单
7428 | 080802013025 | 标识牌 | (1)职工公寓 (2)名称:消防消散图，400*250*5mm (3)规格:5mm亚克力， | 块 | 9 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第781页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
图文北丝印，烤深灰色 (4)耐候性密封性固定于墙面
7429 | 080802013026 | 标识牌 | (1)厂房十三 (2)名称:消防消散图，400*250*5mm (3)规格:5mm亚克力，图文北丝印，烤深灰色 (4)耐候性密封性固定于墙面 | 块 | 2 |  |  |  | 清单
7430 | 080802013027 | 标识牌 | (1)厂房十二 (2)名称:消防消散图，400*250*5mm (3)规格:5mm亚克力，图文北丝印，烤深灰色 (4)耐候性密封性固定于墙面 | 块 | 1 |  |  |  | 清单
7431 | 080802013028 | 标识牌 | (1)厂房十四 (2)名称:消防消散图，400*250*5mm (3)规格:5mm亚克力，图文北丝印，烤深灰色 (4)耐候性密封性固定于墙面 | 块 | 1 |  |  |  | 清单
|  | 办公室标识 | [6 empty] | 清单
7432 | 080802013029 | 标识牌 | (1)办公室标识 (2)0.11*0.28m (3)亚克力面板，面烤漆 (4)信息图案丝印 | 块 | 109 |  |  |  | 清单
|  | 公寓房间号 | [6 empty] | 清单
7433 | 080802013030 | 标识牌 | (1)房间号 (2)0.18*0.072m (3)亚克力面板，面烤漆 (4)信息图案丝印 | 块 | 172 |  |  |  | 清单
|  | 室内果皮箱 | [6 empty] | 清单
7434 | 050307017001 | 垃圾箱 | (1)规格尺寸:0.3*0.3*0.8m (2)垃圾箱材质:1.5mmTHK.304不锈钢折合成型，表面烤漆拉丝效果 (3)图文信息丝网印刷工艺 | 个 | 36 |  |  |  | 清单
|  | 温馨提醒 | [6 empty] | 清单
7435 | 080802013031 | 标识牌 | (1)温馨提醒 (2)0.2*0.2m (3)3mm厚亚克力表面烤漆 | 块 | 26 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第782页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)图文信息丝网印刷
|  | 变配电室、开闭所、发电机房 | [6 empty] | 清单
7436 | 080802013032 | 标识牌 | (1)变配电室、开闭所、发电机房标识 (2)0.4*0.3m (3)1.5mm铝板 (4)信息图案工程级反光膜，颜色国标 | 块 | 3 |  |  |  | 清单
|  | 物业管理用房标识 | [6 empty] | 清单
7437 | 080802013033 | 标识牌 | (1)物业管理用房标识 (2)0.12*0.32m (3)亚克力面板，面烤漆 (4)信息图案丝印 | 块 | 1 |  |  |  | 清单
|  | 客/消防电梯标识 | [6 empty] | 清单
7438 | 080802013034 | 标识牌 | (1)客梯 (2)0.165m高 (3)面贴1.5mm不锈钢板切割成型 (4)背衬10mm厚透明亚克力 | 块 | 36 |  |  |  | 清单
7439 | 080802013035 | 标识牌 | (1)货梯 (2)0.165m高 (3)面贴1.5mm不锈钢板切割成型 (4)背衬10mm厚透明亚克力 | 块 | 14 |  |  |  | 清单
7440 | 080802013036 | 标识牌 | (1)食梯 (2)0.165m高 (3)面贴1.5mm不锈钢板切割成型 (4)背衬10mm厚透明亚克力 | 块 | 2 |  |  |  | 清单
|  | 电梯乘梯提示 | [6 empty] | 清单
7441 | 080802013037 | 标识牌 | (1)电梯乘梯提示 (2)0.2*0.4m | 块 | 104 |  |  |  | 清单
7442 | 080802013038 | 标识牌 | (1)电梯使用注意提示 (2)0.18*0.265m (3)3mm厚亚克力板切割成型 (4)文字丝印 | 块 | 52 |  |  |  | 清单
抗震工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
8#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7443 | 031002001041 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-G(800-999/2)T | 副 | 9 |  |  |  | 清单
7444 | 031002001042 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-G(800-999/2)TL | 副 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第783页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7445 | 031002001043 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-300T | 副 | 15 |  |  |  | 清单
7446 | 031002001044 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-300TL | 副 | 7 |  |  |  | 清单
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7447 | 031002001045 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-150T | 副 | 36 |  |  |  | 清单
7448 | 031002001046 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-150TL 双向支撑 | 副 | 71 |  |  |  | 清单
7449 | 031002001047 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-100T | 副 | 9 |  |  |  | 清单
7450 | 031002001048 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-100TL 双向支撑 | 副 | 13 |  |  |  | 清单
7451 | 031002001049 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-65T | 副 | 23 |  |  |  | 清单
7452 | 031002001050 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-65TL 双向支撑 | 副 | 22 |  |  |  | 清单
7453 | 031002001051 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(150/2)TL 双向支撑 | 副 | 1 |  |  |  | 清单
7454 | 031002001052 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(150/3)T | 副 | 1 |  |  |  | 清单
7455 | 031002001053 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(150/3)TL 双向支撑 | 副 | 3 |  |  |  | 清单
7456 | 031002001054 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(150/4)T | 副 | 1 |  |  |  | 清单
7457 | 031002001055 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(150/4)TL 双向支撑 | 副 | 2 |  |  |  | 清单
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7458 | 031002001056 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1410TL | 副 | 2 |  |  |  | 清单
7459 | 031002001057 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1600T | 副 | 23 |  |  |  | 清单
7460 | 031002001058 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1600TL | 副 | 25 |  |  |  | 清单
7461 | 031002001059 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-2000T | 副 | 14 |  |  |  | 清单
7462 | 031002001060 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-2000TL | 副 | 14 |  |  |  | 清单
7463 | 031002001061 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-2400T | 副 | 6 |  |  |  | 清单
7464 | 031002001062 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-2400TL | 副 | 5 |  |  |  | 清单
9#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第784页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7465 | 031002001063 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-G(800-999/2)T | 副 | 11 |  |  |  | 清单
7466 | 031002001064 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-G(800-999/2)TL 双向支撑 | 副 | 7 |  |  |  | 清单
7467 | 031002001065 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-300T | 副 | 18 |  |  |  | 清单
7468 | 031002001066 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-300TL | 副 | 9 |  |  |  | 清单
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7469 | 031002001067 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-150T | 副 | 38 |  |  |  | 清单
7470 | 031002001068 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-150TL 双向支撑 | 副 | 67 |  |  |  | 清单
7471 | 031002001069 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-100T | 副 | 8 |  |  |  | 清单
7472 | 031002001070 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-100TL 双向支撑 | 副 | 13 |  |  |  | 清单
7473 | 031002001071 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-65T | 副 | 23 |  |  |  | 清单
7474 | 031002001072 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-65TL 双向支撑 | 副 | 21 |  |  |  | 清单
7475 | 031002001073 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(150/2)TL 双向支撑 | 副 | 1 |  |  |  | 清单
7476 | 031002001074 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(150/3)TL 双向支撑 | 副 | 3 |  |  |  | 清单
7477 | 031002001075 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(150/4)T | 副 | 2 |  |  |  | 清单
7478 | 031002001076 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(150/4)TL 双向支撑 | 副 | 1 |  |  |  | 清单
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7479 | 031002001077 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1410TL | 副 | 2 |  |  |  | 清单
7480 | 031002001078 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1600T | 副 | 23 |  |  |  | 清单
7481 | 031002001079 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1600TL | 副 | 25 |  |  |  | 清单
7482 | 031002001080 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-2000T | 副 | 14 |  |  |  | 清单
7483 | 031002001081 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-2000TL | 副 | 14 |  |  |  | 清单
7484 | 031002001082 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支 | 副 | 5 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第785页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
吊架 KD-N-2400T
7485 | 031002001083 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-2400TL | 副 | 5 |  |  |  | 清单
11#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7486 | 031002001084 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-G(800-999/2)T | 副 | 2 |  |  |  | 清单
7487 | 031002001085 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-G(800-999/2)TL 双向支撑 | 副 | 1 |  |  |  | 清单
7488 | 031002001086 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-300T | 副 | 14 |  |  |  | 清单
7489 | 031002001087 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-300TL | 副 | 8 |  |  |  | 清单
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7490 | 031002001088 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-150T | 副 | 11 |  |  |  | 清单
7491 | 031002001089 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-150TL 双向支撑 | 副 | 21 |  |  |  | 清单
7492 | 031002001090 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-100T | 副 | 4 |  |  |  | 清单
7493 | 031002001091 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-65T | 副 | 5 |  |  |  | 清单
7494 | 031002001092 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-65TL 双向支撑 | 副 | 11 |  |  |  | 清单
7495 | 031002001093 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-80T | 副 | 3 |  |  |  | 清单
7496 | 031002001094 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-80TL 双向支撑 | 副 | 3 |  |  |  | 清单
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7497 | 031002001095 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1410TL | 副 | 1 |  |  |  | 清单
7498 | 031002001096 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1600T | 副 | 4 |  |  |  | 清单
7499 | 031002001097 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1600TL | 副 | 4 |  |  |  | 清单
7500 | 031002001098 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-2000T | 副 | 1 |  |  |  | 清单
7501 | 031002001099 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-2000TL | 副 | 1 |  |  |  | 清单
7502 | 031002001100 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-2400T | 副 | 2 |  |  |  | 清单
7503 | 031002001101 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-2400TL | 副 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第786页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
12#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7504 | 031002001102 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-300T | 副 | 18 |  |  |  | 清单
7505 | 031002001103 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-300TL | 副 | 3 |  |  |  | 清单
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7506 | 031002001104 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-150T | 副 | 11 |  |  |  | 清单
7507 | 031002001105 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-150TL 双向支撑 | 副 | 17 |  |  |  | 清单
7508 | 031002001106 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-65T | 副 | 3 |  |  |  | 清单
7509 | 031002001107 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-65TL 双向支撑 | 副 | 5 |  |  |  | 清单
7510 | 031002001108 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-80T | 副 | 7 |  |  |  | 清单
7511 | 031002001109 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-80TL 双向支撑 | 副 | 9 |  |  |  | 清单
7512 | 031002001110 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-100T | 副 | 5 |  |  |  | 清单
7513 | 031002001111 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-100TL 双向支撑 | 副 | 15 |  |  |  | 清单
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7514 | 031002001112 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1000T | 副 | 1 |  |  |  | 清单
7515 | 031002001113 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1000TL | 副 | 4 |  |  |  | 清单
7516 | 031002001114 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1250T | 副 | 2 |  |  |  | 清单
7517 | 031002001115 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-FJ | 副 | 4 |  |  |  | 清单
13#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7518 | 031002001116 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-300T | 副 | 14 |  |  |  | 清单
7519 | 031002001117 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-300TL | 副 | 10 |  |  |  | 清单
7520 | 031002001118 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-G(400-600/2)T | 副 | 6 |  |  |  | 清单
7521 | 031002001119 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-G(400-600/2)TL 双向支撑 | 副 | 5 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第787页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7522 | 031002001120 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-G(300-400/2)TL 双向支撑 | 副 | 3 |  |  |  | 清单
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7523 | 031002001121 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-150T | 副 | 16 |  |  |  | 清单
7524 | 031002001122 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-150TL 双向支撑 | 副 | 27 |  |  |  | 清单
7525 | 031002001123 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-65T | 副 | 17 |  |  |  | 清单
7526 | 031002001124 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-65TL 双向支撑 | 副 | 25 |  |  |  | 清单
7527 | 031002001125 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-80T | 副 | 7 |  |  |  | 清单
7528 | 031002001126 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-80TL 双向支撑 | 副 | 5 |  |  |  | 清单
7529 | 031002001127 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-100T | 副 | 8 |  |  |  | 清单
7530 | 031002001128 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-100TL 双向支撑 | 副 | 25 |  |  |  | 清单
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7531 | 031002001129 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1000T | 副 | 4 |  |  |  | 清单
7532 | 031002001130 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1000TL | 副 | 9 |  |  |  | 清单
7533 | 031002001131 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1250T | 副 | 10 |  |  |  | 清单
7534 | 031002001132 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1250TL | 副 | 20 |  |  |  | 清单
7535 | 031002001133 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-FJ | 副 | 10 |  |  |  | 清单
7536 | 031002001134 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1600T | 副 | 1 |  |  |  | 清单
7537 | 031002001135 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1600TL | 副 | 2 |  |  |  | 清单
7538 | 031002001136 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-2000T | 副 | 6 |  |  |  | 清单
7539 | 031002001137 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-2000TL | 副 | 3 |  |  |  | 清单
14#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7540 | 031002001138 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-300T | 副 | 18 |  |  |  | 清单
7541 | 031002001139 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-300TL | 副 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第788页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7542 | 031002001140 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-150T | 副 | 11 |  |  |  | 清单
7543 | 031002001141 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-150TL 双向支撑 | 副 | 17 |  |  |  | 清单
7544 | 031002001142 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-65T | 副 | 3 |  |  |  | 清单
7545 | 031002001143 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-65TL 双向支撑 | 副 | 5 |  |  |  | 清单
7546 | 031002001144 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-80T | 副 | 7 |  |  |  | 清单
7547 | 031002001145 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-80TL 双向支撑 | 副 | 9 |  |  |  | 清单
7548 | 031002001146 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-100T | 副 | 5 |  |  |  | 清单
7549 | 031002001147 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-100TL 双向支撑 | 副 | 13 |  |  |  | 清单
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7550 | 031002001148 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1000TL | 副 | 6 |  |  |  | 清单
7551 | 031002001149 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1250T | 副 | 2 |  |  |  | 清单
7552 | 031002001150 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-FJ | 副 | 5 |  |  |  | 清单
12~14#地下室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7553 | 031002001151 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-G(800-999/2)T | 副 | 6 |  |  |  | 清单
7554 | 031002001152 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-G(600-800/2)T | 副 | 2 |  |  |  | 清单
7555 | 031002001153 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-200T | 副 | 31 |  |  |  | 清单
7556 | 031002001154 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-G(400-600/2)T | 副 | 2 |  |  |  | 清单
7557 | 031002001155 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-300TL 双向支撑 | 副 | 11 |  |  |  | 清单
7558 | 031002001156 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-G(600-800/2)TL 双向支撑 | 副 | 24 |  |  |  | 清单
7559 | 031002001157 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-200TL 双向支撑 | 副 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第789页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7560 | 031002001158 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-100T | 副 | 9 |  |  |  | 清单
7561 | 031002001159 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-100TL 双向支撑 | 副 | 23 |  |  |  | 清单
7562 | 031002001160 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-150T | 副 | 47 |  |  |  | 清单
7563 | 031002001161 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-150TL 双向支撑 | 副 | 80 |  |  |  | 清单
7564 | 031002001162 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-65T | 副 | 13 |  |  |  | 清单
7565 | 031002001163 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-65TL 双向支撑 | 副 | 28 |  |  |  | 清单
7566 | 031002001164 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-80T | 副 | 4 |  |  |  | 清单
7567 | 031002001165 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-80TL 双向支撑 | 副 | 8 |  |  |  | 清单
7568 | 031002001166 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(100/1,65/1)TL 双向支撑 | 副 | 1 |  |  |  | 清单
7569 | 031002001167 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(150/2)T | 副 | 4 |  |  |  | 清单
7570 | 031002001168 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(150/2)TL 双向支撑 | 副 | 8 |  |  |  | 清单
7571 | 031002001169 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(150/3)T | 副 | 1 |  |  |  | 清单
7572 | 031002001170 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(150/3)TL 双向支撑 | 副 | 4 |  |  |  | 清单
7573 | 031002001171 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(150/4)T | 副 | 2 |  |  |  | 清单
7574 | 031002001172 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(150/4)TL 双向支撑 | 副 | 2 |  |  |  | 清单
7575 | 031002001173 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(65/1,150/1)T | 副 | 1 |  |  |  | 清单
7576 | 031002001174 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(65/1,150/1)TL 双向支撑 | 副 | 1 |  |  |  | 清单
7577 | 031002001175 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(65/2)T | 副 | 1 |  |  |  | 清单
7578 | 031002001176 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(65/2)TL 双向支撑 | 副 | 2 |  |  |  | 清单
7579 | 031002001177 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支 | 副 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第790页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
吊架 KD-S-G(70/1,150/1)T
7580 | 031002001178 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(70/1,65/1)TL 双向支撑 | 副 | 1 |  |  |  | 清单
7581 | 031002001179 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-70T | 副 | 10 |  |  |  | 清单
7582 | 031002001180 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-70TL 双向支撑 | 副 | 22 |  |  |  | 清单
7583 | 031002001181 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(100/1,150/1)TL双向支撑 | 副 | 1 |  |  |  | 清单
7584 | 031002001182 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(70/1,100/1)TL 双向支撑 | 副 | 1 |  |  |  | 清单
7585 | 031002001183 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(70/1,100/1)T | 副 | 1 |  |  |  | 清单
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7586 | 031002001184 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1000T | 副 | 2 |  |  |  | 清单
7587 | 031002001185 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1250T | 副 | 3 |  |  |  | 清单
7588 | 031002001186 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1250TL | 副 | 3 |  |  |  | 清单
7589 | 031002001187 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1600T | 副 | 11 |  |  |  | 清单
7590 | 031002001188 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1600TL | 副 | 15 |  |  |  | 清单
7591 | 031002001189 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-2000T | 副 | 1 |  |  |  | 清单
7592 | 031002001190 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-FJ | 副 | 1 |  |  |  | 清单
15#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7593 | 031002001191 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-G(800-999/2)T | 副 | 2 |  |  |  | 清单
7594 | 031002001192 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-G(800-999/2)TL | 副 | 1 |  |  |  | 清单
7595 | 031002001193 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-300T | 副 | 14 |  |  |  | 清单
7596 | 031002001194 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-300TL | 副 | 8 |  |  |  | 清单
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7597 | 031002001195 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-150T | 副 | 13 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第791页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7598 | 031002001196 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-150TL 双向支撑 | 副 | 19 |  |  |  | 清单
7599 | 031002001197 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-100T | 副 | 4 |  |  |  | 清单
7600 | 031002001198 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-65T | 副 | 5 |  |  |  | 清单
7601 | 031002001199 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-65TL 双向支撑 | 副 | 11 |  |  |  | 清单
7602 | 031002001200 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-80T | 副 | 3 |  |  |  | 清单
7603 | 031002001201 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-80TL 双向支撑 | 副 | 3 |  |  |  | 清单
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7604 | 031002001202 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1410TL | 副 | 1 |  |  |  | 清单
7605 | 031002001203 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1600T | 副 | 5 |  |  |  | 清单
7606 | 031002001204 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1600TL | 副 | 5 |  |  |  | 清单
7607 | 031002001205 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-2000T | 副 | 1 |  |  |  | 清单
7608 | 031002001206 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-2000TL | 副 | 1 |  |  |  | 清单
7609 | 031002001207 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-2400T | 副 | 2 |  |  |  | 清单
7610 | 031002001208 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-2400TL 双向支撑 | 副 | 2 |  |  |  | 清单
16#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7611 | 031002001209 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-G(800-999/2)T | 副 | 10 |  |  |  | 清单
7612 | 031002001210 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-G(800-999/2)TL | 副 | 5 |  |  |  | 清单
7613 | 031002001211 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-300T | 副 | 13 |  |  |  | 清单
7614 | 031002001212 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-300TL | 副 | 1 |  |  |  | 清单
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7615 | 031002001213 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-150T | 副 | 24 |  |  |  | 清单
7616 | 031002001214 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-150TL 双向支撑 | 副 | 47 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第792页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7617 | 031002001215 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-100T | 副 | 5 |  |  |  | 清单
7618 | 031002001216 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-100TL 双向支撑 | 副 | 12 |  |  |  | 清单
7619 | 031002001217 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-65T | 副 | 17 |  |  |  | 清单
7620 | 031002001218 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-65TL 双向支撑 | 副 | 23 |  |  |  | 清单
7621 | 031002001219 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-80T | 副 | 7 |  |  |  | 清单
7622 | 031002001220 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-80TL 双向支撑 | 副 | 7 |  |  |  | 清单
7623 | 031002001221 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(150/2)TL 双向支撑 | 副 | 1 |  |  |  | 清单
7624 | 031002001222 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(150/3)TL 双向支撑 | 副 | 2 |  |  |  | 清单
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7625 | 031002001223 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1410TL | 副 | 2 |  |  |  | 清单
7626 | 031002001224 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1600T | 副 | 26 |  |  |  | 清单
7627 | 031002001225 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1600TL | 副 | 22 |  |  |  | 清单
7628 | 031002001226 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-2000T | 副 | 2 |  |  |  | 清单
7629 | 031002001227 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-2000TL | 副 | 10 |  |  |  | 清单
7630 | 031002001228 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-2400T | 副 | 4 |  |  |  | 清单
7631 | 031002001229 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-2400TL | 副 | 5 |  |  |  | 清单
17#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7632 | 031002001230 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-G(800-999/2)T | 副 | 9 |  |  |  | 清单
7633 | 031002001231 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-G(800-999/2)TL | 副 | 11 |  |  |  | 清单
7634 | 031002001232 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-300T | 副 | 23 |  |  |  | 清单
7635 | 031002001233 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-D-300TL | 副 | 12 |  |  |  | 清单
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第793页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7636 | 031002001234 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-150T | 副 | 47 |  |  |  | 清单
7637 | 031002001235 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-150TL 双向支撑 | 副 | 79 |  |  |  | 清单
7638 | 031002001236 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-100T | 副 | 12 |  |  |  | 清单
7639 | 031002001237 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-100TL 双向支撑 | 副 | 19 |  |  |  | 清单
7640 | 031002001238 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-65T | 副 | 17 |  |  |  | 清单
7641 | 031002001239 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-65TL 双向支撑 | 副 | 28 |  |  |  | 清单
7642 | 031002001240 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-80T | 副 | 6 |  |  |  | 清单
7643 | 031002001241 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-80TL 双向支撑 | 副 | 9 |  |  |  | 清单
7644 | 031002001242 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(150/2)TL 双向支撑 | 副 | 3 |  |  |  | 清单
7645 | 031002001243 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(150/3)T | 副 | 1 |  |  |  | 清单
7646 | 031002001244 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-S-G(150/3)TL 双向支撑 | 副 | 2 |  |  |  | 清单
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7647 | 031002001245 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1410TL | 副 | 2 |  |  |  | 清单
7648 | 031002001246 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1600T | 副 | 33 |  |  |  | 清单
7649 | 031002001247 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-1600TL | 副 | 25 |  |  |  | 清单
7650 | 031002001248 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-2000T | 副 | 2 |  |  |  | 清单
7651 | 031002001249 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-2400T | 副 | 17 |  |  |  | 清单
7652 | 031002001250 | 管道支架 | (1)管架形式:抗震支吊架 KD-N-2400TL | 副 | 14 |  |  |  | 清单
B标电梯 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
电梯工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
8#厂房电梯 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7653 | 030107001001 | 交流电梯 | (1)名称:有机房货梯 (2)层数:4层 (3)额定载重量:5000kg (4)速度:(0.5)m/s (5)电梯提升高度:18. | 部 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第794页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3m (6)停层站数:4层 (7)井道尺寸(宽度×深度):4100x4000mm (8)轿厢尺寸:2500x3500mm (9)门洞口尺寸(宽度×高度):2500x2500mm (10)顶层高度:5.1m (11)底坑深度:1.6m
7654 | 030107001002 | 交流电梯 | (1)名称:有机房货梯 (2)层数:4层 (3)额定载重量:1000kg (4)速度:(1.5)m/s (5)电梯提升高度:18.3m (6)停层站数:4层 (7)井道尺寸(宽度×深度):2200x2200mm (8)轿厢尺寸:1600x1400mm (9)门洞口尺寸(宽度×高度):1100x2200mm (10)顶层高度:5.1m (11)底坑深度:1.6m | 部 | 2 |  |  |  | 清单
9#厂房电梯 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7655 | 030107001003 | 交流电梯 | (1)名称:有机房货梯 (2)层数:4层 (3)额定载重量:5000kg (4)速度:(0.5)m/s (5)电梯提升高度:18.3m (6)停层站数:4层 (7)井道尺寸(宽度×深度):4100x4000mm (8)轿厢尺寸:2500x3500mm (9)门洞口尺寸(宽度×高度):2500x2500mm (10)顶层高度:5.1m (11)底坑深度:1.6m | 部 | 2 |  |  |  | 清单
7656 | 030107001004 | 交流电梯 | (1)名称:有机房货梯 (2)层数:4层 (3)额定载重量:1000kg (4)速度:(1.5)m/s (5)电梯提升高度:18.3m (6)停层站数:4层 (7)井道尺寸(宽度×深度):2200x2200mm (8)轿厢尺寸:1600x1400mm (9)门洞口尺寸(宽度×高度):1100x2200mm (10)顶层高度:5.1m | 部 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第795页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(11)底坑深度:1.6m
11#厂房电梯 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7657 | 030107001005 | 交流电梯 | (1)名称:无机房货梯 (2)层数:2层 (3)额定载重量:5000kg (4)速度:(0.5)m/s (5)电梯提升高度:7m (6)停层站数:2层 (7)井道尺寸(宽度×深度):4100x4000mm (8)轿厢尺寸:2500x3500mm (9)门洞口尺寸(宽度×高度):2500x2500mm (10)顶层高度:5.1m (11)底坑深度:1.6m | 部 | 1 |  |  |  | 清单
7658 | 030107001006 | 交流电梯 | (1)名称:无机房货梯 (2)层数:2层 (3)额定载重量:1000kg (4)速度:(1.5)m/s (5)电梯提升高度:7m (6)停层站数:2层 (7)井道尺寸(宽度×深度):2200x2200mm (8)轿厢尺寸:1600x1400mm (9)门洞口尺寸(宽度×高度):1100x2200mm (10)顶层高度:5.1m (11)底坑深度:1.6m | 部 | 1 |  |  |  | 清单
12#厂房电梯 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7659 | 030107001007 | 交流电梯 | (1)名称:无机房货梯 (2)层数:5层 (3)额定载重量:1000kg (4)速度:(1)m/s (5)电梯提升高度:17.6m (6)停层站数:5层 (7)井道尺寸(宽度×深度):2450x2200mm (8)轿厢尺寸:1600x1400mm (9)门洞口尺寸(宽度×高度):1200x2300mm (10)顶层高度:4.6m (11)底坑深度:1.6m | 部 | 2 |  |  |  | 清单
13#厂房电梯 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7660 | 030107001008 | 交流电梯 | (1)名称:无机房货梯 (2)层数:4层 (3)额定载重量:1000kg (4)速度:(1)m/s (5)电梯提升高度:13. | 部 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第796页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
6m (6)停层站数:4层 (7)井道尺寸(宽度×深度):2200x2200mm (8)轿厢尺寸:1600x1400mm (9)门洞口尺寸(宽度×高度):1200x2300mm (10)顶层高度:4.6m (11)底坑深度:1.6m
14#厂房电梯 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7661 | 030107001009 | 交流电梯 | (1)名称:无机房货梯 (2)层数:4层 (3)额定载重量:1000kg (4)速度:(1)m/s (5)电梯提升高度:13.6m (6)停层站数:4层 (7)井道尺寸(宽度×深度):2200x2200mm (8)轿厢尺寸:1600x1400mm (9)门洞口尺寸(宽度×高度):1200x2300mm (10)顶层高度:4.6m (11)底坑深度:1.6m | 部 | 2 |  |  |  | 清单
15#厂房电梯 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7662 | 030107001010 | 交流电梯 | (1)名称:无机房货梯 (2)层数:2层 (3)额定载重量:5000kg (4)速度:(0.5)m/s (5)电梯提升高度:7m (6)停层站数:2层 (7)井道尺寸(宽度×深度):4100x4000mm (8)轿厢尺寸:2500x3500mm (9)门洞口尺寸(宽度×高度):2500x2500mm (10)顶层高度:5.1m (11)底坑深度:1.6m | 部 | 1 |  |  |  | 清单
7663 | 030107001011 | 交流电梯 | (1)名称:无机房货梯 (2)层数:2层 (3)额定载重量:1000kg (4)速度:(1.5)m/s (5)电梯提升高度:7m (6)停层站数:2层 (7)井道尺寸(宽度×深度):2200x2200mm (8)轿厢尺寸:1600x1400mm (9)门洞口尺寸(宽度×高度):1100x2200mm (10)顶层高度:5.1m | 部 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第797页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(11)底坑深度:1.6m
16#厂房电梯 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7664 | 030107001012 | 交流电梯 | (1)名称:有机房货梯 (2)层数:4层 (3)额定载重量:5000kg (4)速度:(0.5)m/s (5)电梯提升高度:18m (6)停层站数:4层 (7)井道尺寸(宽度×深度):4100x4000mm (8)轿厢尺寸:2500x3500mm (9)门洞口尺寸(宽度×高度):2500x2500mm (10)顶层高度:5.5m (11)底坑深度:1.6m | 部 | 2 |  |  |  | 清单
7665 | 030107001013 | 交流电梯 | (1)名称:有机房货梯 (2)层数:4层 (3)额定载重量:1000kg (4)速度:(1.5)m/s (5)电梯提升高度:18m (6)停层站数:4层 (7)井道尺寸(宽度×深度):2200x2200mm (8)轿厢尺寸:1600x1400mm (9)门洞口尺寸(宽度×高度):1100x2200mm (10)顶层高度:5.5m (11)底坑深度:1.6m | 部 | 2 |  |  |  | 清单
17#厂房电梯 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7666 | 030107001014 | 交流电梯 | (1)名称:有机房货梯 (2)层数:4层 (3)额定载重量:5000kg (4)速度:(0.5)m/s (5)电梯提升高度:17.8m (6)停层站数:4层 (7)井道尺寸(宽度×深度):4100x4000mm (8)轿厢尺寸:2500x3500mm (9)门洞口尺寸(宽度×高度):2500x2500mm (10)顶层高度:5.4m (11)底坑深度:1.6m | 部 | 2 |  |  |  | 清单
7667 | 030107001015 | 交流电梯 | (1)名称:有机房货梯 (2)层数:4层 (3)额定载重量:1000kg (4)速度:(1.5)m/s (5)电梯提升高度:17.8m | 部 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第798页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)停层站数:4层 (7)井道尺寸(宽度×深度):2200x2200mm (8)轿厢尺寸:1600x1400mm (9)门洞口尺寸(宽度×高度):1100x2200mm (10)顶层高度:5.4m (11)底坑深度:1.6m
夜景工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
B标段夜景照明 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
8#厂房夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7668 | 030404017271 | 配电箱 | (1)照明配电箱IP20 (2)8#Ayj | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7669 | 030411001314 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG25 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 2494.83 |  |  |  | 清单
7670 | 030411001315 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 34.11 |  |  |  | 清单
7671 | 030411001316 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC40 (3)名称:钢管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 5.5 |  |  |  | 清单
7672 | 030411001317 | 配管 | (1)材质:刚性阻燃管 (2)规格:PVC20 (3)名称:刚性阻燃管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 239.74 |  |  |  | 清单
7673 | 030413001031 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)规格:综合 (3)名称:明配管固定支架 | kg | 321.07 |  |  |  | 清单
7674 | 030411006129 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86x86;IP65 (3)名称:防水接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 694 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第799页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7675 | 030411006130 | 接线盒 | (1)材质:塑料 (2)规格:86型 (3)名称:接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 34 |  |  |  | 清单
7676 | 031101001001 | 开关电源设备 | (1)型号:开关电源 (2)规格:350w;AC220V/DC24V;(户外安装时防护等级为IP65) | 架/台 | 28 |  |  |  | 清单
7677 | 030411004381 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×4mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:ZB-RVV (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 312.05 |  |  |  | 清单
7678 | 030408001197 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5*10mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 8.64 |  |  |  | 清单
7679 | 030408001198 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:3×4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 2597.7 |  |  |  | 清单
7680 | 030408006090 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:5芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)材质、类型:干包式 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
7681 | 030408006091 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:4芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)材质、类型:干包式 | 个 | 28 |  |  |  | 清单
7682 | 030412004117 | 装饰灯 | (1)名称:窗台灯 光源:LED, (2)规格:功率:24W | 套 | 254 |  |  |  | 清单
7683 | 030412004118 | 装饰灯 | (1)名称:埋地投光灯光源:LED, (2)型号:功率:24W | 套 | 43 |  |  |  | 清单
7684 | 030412004119 | 装饰灯 | (1)名称:埋地洗墙灯 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第800页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)型号:M1b (3)规格:功率:8W
7685 | 030412004120 | 装饰灯 | (1)名称:埋地洗墙灯 (2)型号:M1a (3)规格:功率:12W | 套 | 2 |  |  |  | 清单
7686 | 030412004121 | 装饰灯 | (1)名称:埋地洗墙灯 (2)型号:M1 (3)规格:功率:24W | 套 | 30 |  |  |  | 清单
7687 | 030412004122 | 装饰灯 | (1)名称:线条灯 (2)型号:L1 (3)规格:功率:12W | 套 | 378 |  |  |  | 清单
7688 | 030412004123 | 装饰灯 | (1)名称:线条灯, (2)型号:L1a (3)规格:功率:6W | 套 | 19 |  |  |  | 清单
9#厂房夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7689 | 030404017272 | 配电箱 | (1)照明配电箱IP20 (2)9#Ayj | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7690 | 030411001318 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG25 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 2492.39 |  |  |  | 清单
7691 | 030411001319 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 41.2 |  |  |  | 清单
7692 | 030411001320 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC40 (3)名称:钢管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 5.62 |  |  |  | 清单
7693 | 030411001321 | 配管 | (1)材质:刚性阻燃管 (2)规格:PVC20 (3)名称:刚性阻燃管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 226.18 |  |  |  | 清单
7694 | 030413001032 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)规格:综合 (3)名称:明配管固定支架 | kg | 321.64 |  |  |  | 清单
7695 | 030411006131 | 接线盒 | (1)材质:钢制 | 个 | 710 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第801页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:86x86;IP65 (3)名称:防水接线盒 (4)安装形式:暗装
7696 | 030411006132 | 接线盒 | (1)材质:塑料 (2)规格:86型 (3)名称:接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 34 |  |  |  | 清单
7697 | 031101001002 | 开关电源设备 | (1)型号:开关电源 (2)规格:350w;AC220V/DC24V;(户外安装时防护等级为IP65) | 架/台 | 28 |  |  |  | 清单
7698 | 030411004382 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×4mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:ZB-RVV (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 295.38 |  |  |  | 清单
7699 | 030408001199 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5*10mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 8.76 |  |  |  | 清单
7700 | 030408001200 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:3×4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 2599.71 |  |  |  | 清单
7701 | 030408006092 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:5芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)材质、类型:干包式 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
7702 | 030408006093 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:4芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)材质、类型:干包式 | 个 | 28 |  |  |  | 清单
7703 | 030412004124 | 装饰灯 | (1)名称:窗台灯 光源:LED, (2)规格:功率:24W | 套 | 254 |  |  |  | 清单
7704 | 030412004125 | 装饰灯 | (1)名称:埋地投光灯 | 套 | 43 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第802页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
光源:LED, (2)型号:功率:24W
7705 | 030412004126 | 装饰灯 | (1)名称:埋地洗墙灯 (2)型号:M1b (3)规格:功率:8W | 套 | 2 |  |  |  | 清单
7706 | 030412004127 | 装饰灯 | (1)名称:埋地洗墙灯 (2)型号:M1a (3)规格:功率:12W | 套 | 2 |  |  |  | 清单
7707 | 030412004128 | 装饰灯 | (1)名称:埋地洗墙灯 (2)型号:M1 (3)规格:功率:24W | 套 | 30 |  |  |  | 清单
7708 | 030412004129 | 装饰灯 | (1)名称:线条灯 (2)型号:L1 (3)规格:功率:12W | 套 | 394 |  |  |  | 清单
7709 | 030412004130 | 装饰灯 | (1)名称:线条灯, (2)型号:L1a (3)规格:功率:6W | 套 | 19 |  |  |  | 清单
11#厂房夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7710 | 030404017273 | 配电箱 | (1)照明配电箱IP20 (2)11#Ayj | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7711 | 030411001322 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG25 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 1010.65 |  |  |  | 清单
7712 | 030411001323 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 39.02 |  |  |  | 清单
7713 | 030411001324 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC40 (3)名称:钢管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 10.06 |  |  |  | 清单
7714 | 030411001325 | 配管 | (1)材质:刚性阻燃管 (2)规格:PVC20 (3)名称:刚性阻燃管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 113.01 |  |  |  | 清单
7715 | 030413001033 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)规格:综合 | kg | 133.19 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第803页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:明配管固定支架
7716 | 030411006133 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86x86;IP65 (3)名称:防水接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 355 |  |  |  | 清单
7717 | 030411006134 | 接线盒 | (1)材质:塑料 (2)规格:86型 (3)名称:接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 27 |  |  |  | 清单
7718 | 031101001003 | 开关电源设备 | (1)型号:开关电源 (2)规格:350w;AC220V/DC24V;(户外安装时防护等级为IP65) | 架/台 | 19 |  |  |  | 清单
7719 | 030411004383 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×4mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:ZB-RVV (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 171.03 |  |  |  | 清单
7720 | 030408001201 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5*10mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 13.31 |  |  |  | 清单
7721 | 030408001202 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:3×4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 1056.93 |  |  |  | 清单
7722 | 030408006094 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:5芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)材质、类型:干包式 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
7723 | 030408006095 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:4芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)材质、类型:干包式 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
7724 | 030412004131 | 装饰灯 | (1)名称:窗台灯 光源 | 套 | 46 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第804页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
:LED, (2)规格:功率:24W
7725 | 030412004132 | 装饰灯 | (1)名称:埋地投光灯光源:LED, (2)型号:功率:24W | 套 | 21 |  |  |  | 清单
7726 | 030412004133 | 装饰灯 | (1)名称:埋地洗墙灯 (2)型号:M1a (3)规格:功率:12W | 套 | 1 |  |  |  | 清单
7727 | 030412004134 | 装饰灯 | (1)名称:埋地洗墙灯 (2)型号:M1 (3)规格:功率:24W | 套 | 26 |  |  |  | 清单
7728 | 030412004135 | 装饰灯 | (1)名称:线条灯 (2)型号:L1 (3)规格:功率:12W | 套 | 274 |  |  |  | 清单
7729 | 030412004136 | 装饰灯 | (1)名称:线条灯, (2)型号:L1a (3)规格:功率:6W | 套 | 10 |  |  |  | 清单
7730 | 030412004137 | 装饰灯 | (1)名称:线条灯, (2)型号:L1b (3)规格:功率:4W | 套 | 4 |  |  |  | 清单
12#厂房夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7731 | 030404017274 | 配电箱 | (1)照明配电箱IP20 (2)12#CF-AL1 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7732 | 030411001326 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG25 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 1445.28 |  |  |  | 清单
7733 | 030411001327 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 423.69 |  |  |  | 清单
7734 | 030411001328 | 配管 | (1)材质:刚性阻燃管 (2)规格:PVC25 (3)名称:刚性阻燃管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 116.51 |  |  |  | 清单
7735 | 030413001034 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)规格:综合 (3)名称:明配管固定支架 | kg | 223.54 |  |  |  | 清单
7736 | 030411006135 | 接线盒 | (1)材质:钢制 | 个 | 1042 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第805页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:86x86;IP65 (3)名称:防水接线盒 (4)安装形式:暗装
7737 | 030411006136 | 接线盒 | (1)材质:塑料 (2)规格:86型 (3)名称:接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 30 |  |  |  | 清单
7738 | 031101001004 | 开关电源设备 | (1)型号:开关电源 (2)规格:350w;AC220V/DC24V;(户外安装时防护等级为IP65) | 架/台 | 21 |  |  |  | 清单
7739 | 031101001005 | 开关电源设备 | (1)型号:开关电源 (2)规格:500w;AC220V/DC24V;厂家配套;(户外安装时防护等级为IP65) | 架/台 | 56 |  |  |  | 清单
7740 | 030411004384 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×4mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:ZB-RVV (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 500.69 |  |  |  | 清单
7741 | 030408001203 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:4×25+1×16mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 4.91 |  |  |  | 清单
7742 | 030408001204 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:3×4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 1925.72 |  |  |  | 清单
7743 | 030408001205 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:3×6mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 238.12 |  |  |  | 清单
7744 | 030408006096 | 电力电缆头 | (1)规格:35mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:5芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)材质、类型:干包式 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第806页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7745 | 030408006097 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:4芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)材质、类型:干包式 | 个 | 44 |  |  |  | 清单
7746 | 030412004138 | 装饰灯 | (1)名称:埋地投光灯光源:LED, (2)型号:功率:24W | 套 | 30 |  |  |  | 清单
7747 | 030412004139 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯 (2)型号:X2b (3)规格:功率:8W | 套 | 104 |  |  |  | 清单
7748 | 030412004140 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯 (2)型号:X2a (3)规格:功率:12W | 套 | 104 |  |  |  | 清单
7749 | 030412004141 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯 (2)型号:X2 (3)规格:功率:24W | 套 | 624 |  |  |  | 清单
7750 | 030412004142 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯, (2)型号:X1b (3)规格:功率:5W | 套 | 1 |  |  |  | 清单
7751 | 030412004143 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯, (2)型号:X1a (3)规格:功率:7W | 套 | 1 |  |  |  | 清单
7752 | 030412004144 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯, (2)型号:X1 (3)规格:功率:15W | 套 | 208 |  |  |  | 清单
7753 | 030412004145 | 装饰灯 | (1)名称:灯带 光源:LED， (2)规格:功率:12W | m | 158.68 |  |  |  | 清单
13#厂房夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7754 | 030404017275 | 配电箱 | (1)照明配电箱IP20 (2)13#CF-AL1 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7755 | 030411001329 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG25 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 1924.37 |  |  |  | 清单
7756 | 030411001330 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 743.32 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第807页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7757 | 030413001035 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)规格:综合 (3)名称:明配管固定支架 | kg | 306.24 |  |  |  | 清单
7758 | 030411006137 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86x86;IP65 (3)名称:防水接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 1145 |  |  |  | 清单
7759 | 031101001006 | 开关电源设备 | (1)型号:开关电源 (2)规格:350w;AC220V/DC24V;(户外安装时防护等级为IP65) | 架/台 | 32 |  |  |  | 清单
7760 | 031101001007 | 开关电源设备 | (1)型号:开关电源 (2)规格:500w;AC220V/DC24V;厂家配套;(户外安装时防护等级为IP65) | 架/台 | 60 |  |  |  | 清单
7761 | 030411004385 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×4mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:ZB-RVV (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 833.32 |  |  |  | 清单
7762 | 030408001206 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:4×25+1×16mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 3.83 |  |  |  | 清单
7763 | 030408001207 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:3×4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 2346.67 |  |  |  | 清单
7764 | 030408006098 | 电力电缆头 | (1)规格:35mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:5芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)材质、类型:干包式 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
7765 | 030408006099 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:4芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV | 个 | 44 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第808页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)材质、类型:干包式
7766 | 030412004146 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯 (2)型号:X2 (3)规格:功率:24W | 套 | 896 |  |  |  | 清单
7767 | 030412004147 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯, (2)型号:X1a (3)规格:功率:7W | 套 | 1 |  |  |  | 清单
7768 | 030412004148 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯, (2)型号:X1 (3)规格:功率:15W | 套 | 248 |  |  |  | 清单
7769 | 030412004149 | 装饰灯 | (1)名称:灯带 光源:LED， (2)规格:功率:12W | m | 341.4 |  |  |  | 清单
14#厂房夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7770 | 030404017276 | 配电箱 | (1)照明配电箱IP20 (2)14#CF-AL1 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7771 | 030411001331 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG25 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 1445.28 |  |  |  | 清单
7772 | 030411001332 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 423.69 |  |  |  | 清单
7773 | 030411001333 | 配管 | (1)材质:刚性阻燃管 (2)规格:PVC25 (3)名称:刚性阻燃管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 116.51 |  |  |  | 清单
7774 | 030413001036 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)规格:综合 (3)名称:明配管固定支架 | kg | 223.54 |  |  |  | 清单
7775 | 030411006138 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86x86;IP65 (3)名称:防水接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 1043 |  |  |  | 清单
7776 | 030411006139 | 接线盒 | (1)材质:塑料 (2)规格:86型 (3)名称:接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 30 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第809页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7777 | 031101001008 | 开关电源设备 | (1)型号:开关电源 (2)规格:350w;AC220V/DC24V;(户外安装时防护等级为IP65) | 架/台 | 21 |  |  |  | 清单
7778 | 031101001009 | 开关电源设备 | (1)型号:开关电源 (2)规格:500w;AC220V/DC24V;厂家配套;(户外安装时防护等级为IP65) | 架/台 | 56 |  |  |  | 清单
7779 | 030411004386 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×4mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:ZB-RVV (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 500.69 |  |  |  | 清单
7780 | 030408001208 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:4×25+1×16mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 4.91 |  |  |  | 清单
7781 | 030408001209 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:3×4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 1925.72 |  |  |  | 清单
7782 | 030408001210 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:3×6mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 238.12 |  |  |  | 清单
7783 | 030408006100 | 电力电缆头 | (1)规格:35mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:5芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)材质、类型:干包式 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
7784 | 030408006101 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:4芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV | 个 | 44 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第810页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)材质、类型:干包式
7785 | 030412004150 | 装饰灯 | (1)名称:埋地投光灯光源:LED, (2)型号:功率:24W | 套 | 30 |  |  |  | 清单
7786 | 030412004151 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯 (2)型号:X2b (3)规格:功率:8W | 套 | 104 |  |  |  | 清单
7787 | 030412004152 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯 (2)型号:X2a (3)规格:功率:12W | 套 | 104 |  |  |  | 清单
7788 | 030412004153 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯 (2)型号:X2 (3)规格:功率:24W | 套 | 624 |  |  |  | 清单
7789 | 030412004154 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯, (2)型号:X1b (3)规格:功率:5W | 套 | 1 |  |  |  | 清单
7790 | 030412004155 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯, (2)型号:X1a (3)规格:功率:7W | 套 | 2 |  |  |  | 清单
7791 | 030412004156 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯, (2)型号:X1 (3)规格:功率:15W | 套 | 208 |  |  |  | 清单
7792 | 030412004157 | 装饰灯 | (1)名称:灯带 光源:LED， (2)规格:功率:12W | m | 158.68 |  |  |  | 清单
15#厂房夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7793 | 030404017277 | 配电箱 | (1)照明配电箱IP20 (2)15#Ayj | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7794 | 030411001334 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG25 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 1010.65 |  |  |  | 清单
7795 | 030411001335 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 39.02 |  |  |  | 清单
7796 | 030411001336 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC40 (3)名称:钢管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 10.06 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第811页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7797 | 030411001337 | 配管 | (1)材质:刚性阻燃管 (2)规格:PVC20 (3)名称:刚性阻燃管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 113.01 |  |  |  | 清单
7798 | 030413001037 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)规格:综合 (3)名称:明配管固定支架 | kg | 133.19 |  |  |  | 清单
7799 | 030411006140 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86x86;IP65 (3)名称:防水接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 350 |  |  |  | 清单
7800 | 030411006141 | 接线盒 | (1)材质:塑料 (2)规格:86型 (3)名称:接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 27 |  |  |  | 清单
7801 | 031101001010 | 开关电源设备 | (1)型号:开关电源 (2)规格:350w;AC220V/DC24V;(户外安装时防护等级为IP65) | 架/台 | 19 |  |  |  | 清单
7802 | 030411004387 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×4mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:ZB-RVV (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 171.03 |  |  |  | 清单
7803 | 030408001211 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5*10mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 13.31 |  |  |  | 清单
7804 | 030408001212 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:3×4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 1056.93 |  |  |  | 清单
7805 | 030408006102 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:5芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)材质、类型:干包式 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第812页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7806 | 030408006103 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:4芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)材质、类型:干包式 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
7807 | 030412004158 | 装饰灯 | (1)名称:窗台灯 光源:LED, (2)规格:功率:24W | 套 | 46 |  |  |  | 清单
7808 | 030412004159 | 装饰灯 | (1)名称:埋地投光灯光源:LED, (2)型号:功率:24W | 套 | 21 |  |  |  | 清单
7809 | 030412004160 | 装饰灯 | (1)名称:埋地洗墙灯 (2)型号:M1a (3)规格:功率:12W | 套 | 1 |  |  |  | 清单
7810 | 030412004161 | 装饰灯 | (1)名称:埋地洗墙灯 (2)型号:M1 (3)规格:功率:24W | 套 | 26 |  |  |  | 清单
7811 | 030412004162 | 装饰灯 | (1)名称:线条灯 (2)型号:L1 (3)规格:功率:12W | 套 | 269 |  |  |  | 清单
7812 | 030412004163 | 装饰灯 | (1)名称:线条灯, (2)型号:L1a (3)规格:功率:6W | 套 | 14 |  |  |  | 清单
16#厂房夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7813 | 030404017278 | 配电箱 | (1)照明配电箱IP20 (2)16#Ayj | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7814 | 030411001338 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG25 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 2452.51 |  |  |  | 清单
7815 | 030411001339 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 77.82 |  |  |  | 清单
7816 | 030411001340 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC40 (3)名称:钢管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 5.23 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第813页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7817 | 030411001341 | 配管 | (1)材质:刚性阻燃管 (2)规格:PVC20 (3)名称:刚性阻燃管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 203.93 |  |  |  | 清单
7818 | 030413001038 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)规格:综合 (3)名称:明配管固定支架 | kg | 321.11 |  |  |  | 清单
7819 | 030411006142 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86x86;IP65 (3)名称:防水接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 657 |  |  |  | 清单
7820 | 030411006143 | 接线盒 | (1)材质:塑料 (2)规格:86型 (3)名称:接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 32 |  |  |  | 清单
7821 | 031101001011 | 开关电源设备 | (1)型号:开关电源 (2)规格:350w;AC220V/DC24V;(户外安装时防护等级为IP65) | 架/台 | 25 |  |  |  | 清单
7822 | 030411004388 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×4mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:ZB-RVV (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 305.75 |  |  |  | 清单
7823 | 030408001213 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5*10mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 8.36 |  |  |  | 清单
7824 | 030408001214 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:3×4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 2552.86 |  |  |  | 清单
7825 | 030408006104 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:5芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)材质、类型:干包式 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第814页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7826 | 030408006105 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:4芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)材质、类型:干包式 | 个 | 26 |  |  |  | 清单
7827 | 030412004164 | 装饰灯 | (1)名称:窗台灯 光源:LED, (2)规格:功率:24W | 套 | 236 |  |  |  | 清单
7828 | 030412004165 | 装饰灯 | (1)名称:埋地投光灯光源:LED, (2)型号:功率:24W | 套 | 32 |  |  |  | 清单
7829 | 030412004166 | 装饰灯 | (1)名称:埋地洗墙灯 (2)型号:M1b (3)规格:功率:8W | 套 | 2 |  |  |  | 清单
7830 | 030412004167 | 装饰灯 | (1)名称:埋地洗墙灯 (2)型号:M1a (3)规格:功率:12W | 套 | 2 |  |  |  | 清单
7831 | 030412004168 | 装饰灯 | (1)名称:埋地洗墙灯 (2)型号:M1 (3)规格:功率:24W | 套 | 28 |  |  |  | 清单
7832 | 030412004169 | 装饰灯 | (1)名称:线条灯 (2)型号:L1 (3)规格:功率:12W | 套 | 376 |  |  |  | 清单
7833 | 030412004170 | 装饰灯 | (1)名称:线条灯, (2)型号:L1a (3)规格:功率:6W | 套 | 13 |  |  |  | 清单
17#厂房夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7834 | 030404017279 | 配电箱 | (1)照明配电箱IP20 (2)17#Ayj | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7835 | 030411001342 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG25 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 2704.93 |  |  |  | 清单
7836 | 030411001343 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 69.7 |  |  |  | 清单
7837 | 030411001344 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC40 (3)名称:钢管敷设 (4)接地要求:按设计 | m | 4.57 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第815页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配
7838 | 030411001345 | 配管 | (1)材质:刚性阻燃管 (2)规格:PVC20 (3)名称:刚性阻燃管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 231.94 |  |  |  | 清单
7839 | 030413001039 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)规格:综合 (3)名称:明配管固定支架 | kg | 352.16 |  |  |  | 清单
7840 | 030411006144 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86x86;IP65 (3)名称:防水接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 760 |  |  |  | 清单
7841 | 030411006145 | 接线盒 | (1)材质:塑料 (2)规格:86型 (3)名称:接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 32 |  |  |  | 清单
7842 | 031101001012 | 开关电源设备 | (1)型号:开关电源 (2)规格:350w;AC220V/DC24V;(户外安装时防护等级为IP65) | 架/台 | 30 |  |  |  | 清单
7843 | 030411004389 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×4mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:ZB-RVV (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 325.64 |  |  |  | 清单
7844 | 030408001215 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5*10mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 7.69 |  |  |  | 清单
7845 | 030408001216 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:3×4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 2811.59 |  |  |  | 清单
7846 | 030408006106 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:5芯以内 (5)电压等级(kV):≤1 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第816页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
KV (6)材质、类型:干包式
7847 | 030408006107 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:4芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)材质、类型:干包式 | 个 | 26 |  |  |  | 清单
7848 | 030412004171 | 装饰灯 | (1)名称:窗台灯 光源:LED, (2)规格:功率:24W | 套 | 290 |  |  |  | 清单
7849 | 030412004172 | 装饰灯 | (1)名称:埋地投光灯光源:LED, (2)型号:功率:24W | 套 | 49 |  |  |  | 清单
7850 | 030412004173 | 装饰灯 | (1)名称:埋地洗墙灯 (2)型号:M1b (3)规格:功率:8W | 套 | 2 |  |  |  | 清单
7851 | 030412004174 | 装饰灯 | (1)名称:埋地洗墙灯 (2)型号:M1a (3)规格:功率:12W | 套 | 2 |  |  |  | 清单
7852 | 030412004175 | 装饰灯 | (1)名称:埋地洗墙灯 (2)型号:M1 (3)规格:功率:24W | 套 | 28 |  |  |  | 清单
7853 | 030412004176 | 装饰灯 | (1)名称:线条灯 (2)型号:L1 (3)规格:功率:12W | 套 | 408 |  |  |  | 清单
7854 | 030412004177 | 装饰灯 | (1)名称:线条灯, (2)型号:L1a (3)规格:功率:6W | 套 | 13 |  |  |  | 清单
职工宿舍楼夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7855 | 030404017280 | 配电箱 | (1)照明配电箱IP20 (2)SS-AL1 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7856 | 030411001346 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG25 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 1475.83 |  |  |  | 清单
7857 | 030411001347 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 224.51 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第817页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7858 | 030411001348 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC40 (3)名称:钢管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 1.27 |  |  |  | 清单
7859 | 030413001040 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)规格:综合 (3)名称:明配管固定支架 | kg | 215.26 |  |  |  | 清单
7860 | 030411006146 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86x86;IP65 (3)名称:防水接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 550 |  |  |  | 清单
7861 | 031101001013 | 开关电源设备 | (1)型号:开关电源 (2)规格:350w;AC220V/DC24V;(户外安装时防护等级为IP65) | 架/台 | 38 |  |  |  | 清单
7862 | 030411004390 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×4mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:ZB-RVV (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 258.51 |  |  |  | 清单
7863 | 030408001217 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5*10mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 4.3 |  |  |  | 清单
7864 | 030408001218 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:3×4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 1548.72 |  |  |  | 清单
7865 | 030408006108 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:5芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)材质、类型:干包式 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
7866 | 030408006109 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:4芯以内 (5)电压等级(kV):≤1 | 个 | 24 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第818页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
KV (6)材质、类型:干包式
7867 | 030412004178 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯, (2)X1b (3)规格:功率:5W | 套 | 40 |  |  |  | 清单
7868 | 030412004179 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯, (2)型号:X1a (3)功率:7W | 套 | 44 |  |  |  | 清单
7869 | 030412004180 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯, (2)型号:X3b (3)规格:功率:8W | 套 | 6 |  |  |  | 清单
7870 | 030412004181 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯, (2)型号:X3a (3)规格:功率:12W | 套 | 36 |  |  |  | 清单
7871 | 030412004182 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯, (2)型号:X1 (3)规格:功率:15W | 套 | 136 |  |  |  | 清单
7872 | 030412004183 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯, (2)型号:X3 (3)规格:功率:24W | 套 | 32 |  |  |  | 清单
7873 | 030412004184 | 装饰灯 | (1)名称:线条灯 (2)型号:L1 (3)规格:功率:12W | 套 | 252 |  |  |  | 清单
7874 | 030412004185 | 装饰灯 | (1)名称:线条灯, (2)型号:L1a (3)规格:功率:6W | 套 | 2 |  |  |  | 清单
7875 | 030412004186 | 装饰灯 | (1)名称:线条灯, (2)型号:L1b (3)规格:功率:4W | 套 | 2 |  |  |  | 清单
7876 | 030412004187 | 装饰灯 | (1)名称:灯带 光源:LED， (2)规格:功率:12W | m | 111 |  |  |  | 清单
12#照明控制系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7877 | 030503003001 | 控制器 | (1)名称:分控制器 | 台/套 | 8 |  |  |  | 清单
7878 | 030411001349 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 1089.31 |  |  |  | 清单
7879 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)规格:STP-5 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 992.5 |  |  |  | 清单
7880 | 030502007001 | 光缆 | (1)名称:单模光纤G.652 | m | 145.81 |  |  |  | 清单
13#照明控制系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7881 | 030503003002 | 控制器 | (1)名称:ZK-脱机主控制器 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第819页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7882 | 030503003003 | 控制器 | (1)名称:分控制器 | 台/套 | 11 |  |  |  | 清单
7883 | 030501012008 | 交换机 | (1)名称:交换机 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
7884 | 030411001350 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 913.08 |  |  |  | 清单
7885 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)规格:STP-5 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 987.08 |  |  |  | 清单
14#照明控制系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7886 | 030503003004 | 控制器 | (1)名称:分控制器 | 台/套 | 8 |  |  |  | 清单
7887 | 030411001351 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 1057.93 |  |  |  | 清单
7888 | 030502005003 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 938.07 |  |  |  | 清单
7889 | 030502007002 | 光缆 | (1)名称:单模光纤G.652 | m | 178.86 |  |  |  | 清单
C标段夜景照明 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
18#夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7890 | 030404017281 | 配电箱 | (1)照明配电箱IP20 (2)18#-AL1 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7891 | 030404017282 | 配电箱 | (1)照明配电箱IP20 (2)18#-AL2 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7892 | 030404017283 | 配电箱 | (1)照明配电箱IP20 (2)18#-AL3 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7893 | 030404017284 | 配电箱 | (1)照明配电箱IP20 (2)18#-AL4 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7894 | 030411001352 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG25 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 5833.75 |  |  |  | 清单
7895 | 030411001353 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 | m | 2100.43 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第820页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:JDG20 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配
7896 | 030411001354 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC40 (3)名称:钢管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 20.2 |  |  |  | 清单
7897 | 030413001041 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)规格:综合 (3)名称:明配管固定支架 | kg | 1001.33 |  |  |  | 清单
7898 | 030411006147 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86x86;IP65 (3)名称:防水接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 513 |  |  |  | 清单
7899 | 031101001014 | 开关电源设备 | (1)型号:开关电源 (2)规格:350w;AC220V/DC24V;(户外安装时防护等级为IP65) | 架/台 | 320 |  |  |  | 清单
7900 | 030411004391 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×4mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:ZB-RVV (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 2236.68 |  |  |  | 清单
7901 | 030408001219 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5*16mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 79.49 |  |  |  | 清单
7902 | 030408001220 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:3×4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 6177.71 |  |  |  | 清单
7903 | 030408006110 | 电力电缆头 | (1)规格:16mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:5芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)材质、类型:干包 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第821页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
式
7904 | 030408006111 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:4芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)材质、类型:干包式 | 个 | 122 |  |  |  | 清单
7905 | 030412004188 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯, (2)X1b (3)规格:功率:5W | 套 | 20 |  |  |  | 清单
7906 | 030412004189 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯, (2)型号:X1a (3)功率:7W | 套 | 2 |  |  |  | 清单
7907 | 030412004190 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯, (2)型号:X3b (3)规格:功率:8W | 套 | 116 |  |  |  | 清单
7908 | 030412004191 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯, (2)型号:X3a (3)规格:功率:12W | 套 | 90 |  |  |  | 清单
7909 | 030412004192 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯, (2)型号:X1 (3)规格:功率:15W | 套 | 256 |  |  |  | 清单
7910 | 030412004193 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯, (2)型号:X3 (3)规格:功率:24W | 套 | 29 |  |  |  | 清单
7911 | 030412004194 | 装饰灯 | (1)名称:灯带 光源:LED， (2)规格:功率:12W | m | 4945.08 |  |  |  | 清单
A标段夜景照明 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电房夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7912 | 030404017285 | 配电箱 | (1)照明配电箱IP20 (2)pdfAyj | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7913 | 030411001355 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG25 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 91.52 |  |  |  | 清单
7914 | 030411001356 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 4.39 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第822页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7915 | 030411001357 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC40 (3)名称:钢管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 20 |  |  |  | 清单
7916 | 030413001042 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)规格:综合 (3)名称:明配管固定支架 | kg | 12.16 |  |  |  | 清单
7917 | 030411006148 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86x86;IP65 (3)名称:防水接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 86 |  |  |  | 清单
7918 | 031101001015 | 开关电源设备 | (1)型号:开关电源 (2)规格:350w;AC220V/DC24V;(户外安装时防护等级为IP65) | 架/台 | 9 |  |  |  | 清单
7919 | 030411004392 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×4mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:ZB-RVV (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 12.39 |  |  |  | 清单
7920 | 030408001221 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5*10mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 20 |  |  |  | 清单
7921 | 030408001222 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:3×4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 96.81 |  |  |  | 清单
7922 | 030408006112 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:5芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)材质、类型:干包式 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
7923 | 030408006113 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:4芯以内 (5)电压等级(kV):≤1 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第823页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
KV (6)材质、类型:干包式
7924 | 030412004195 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯, (2)X1b (3)规格:功率:5W | 套 | 2 |  |  |  | 清单
7925 | 030412004196 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯, (2)型号:X1a (3)功率:7W | 套 | 2 |  |  |  | 清单
7926 | 030412004197 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯, (2)型号:X1 (3)规格:功率:15W | 套 | 82 |  |  |  | 清单
7927 | 030412004198 | 装饰灯 | (1)名称:灯带 光源:LED， (2)规格:功率:12W | m | 88.4 |  |  |  | 清单
固废收集站夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7928 | 030404017286 | 配电箱 | (1)照明配电箱IP20 (2)gfAy | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7929 | 030411001358 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG25 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 70.82 |  |  |  | 清单
7930 | 030411001359 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 6.17 |  |  |  | 清单
7931 | 030411001360 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC40 (3)名称:钢管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 0.73 |  |  |  | 清单
7932 | 030413001043 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)规格:综合 (3)名称:明配管固定支架 | kg | 9.75 |  |  |  | 清单
7933 | 030411006149 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86x86;IP65 (3)名称:防水接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 76 |  |  |  | 清单
7934 | 031101001016 | 开关电源设备 | (1)型号:开关电源 (2)规格:350w;AC220V/DC24V;(户外安装时防护等级为IP65) | 架/台 | 8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第824页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7935 | 030411004393 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×4mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:ZB-RVV (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 10.17 |  |  |  | 清单
7936 | 030408001223 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5*10mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 3.75 |  |  |  | 清单
7937 | 030408001224 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:3×4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 75.6 |  |  |  | 清单
7938 | 030408006114 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:5芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)材质、类型:干包式 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
7939 | 030408006115 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:4芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)材质、类型:干包式 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
7940 | 030412004199 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯, (2)型号:X1 (3)规格:功率:15W | 套 | 76 |  |  |  | 清单
7941 | 030412004200 | 装饰灯 | (1)名称:灯带 光源:LED， (2)规格:功率:12W | m | 79.8 |  |  |  | 清单
仓库夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7942 | 030404017287 | 配电箱 | (1)照明配电箱IP20 (2)ckAy | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7943 | 030411001361 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG25 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计 | m | 461.88 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第825页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配
7944 | 030411001362 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 9.41 |  |  |  | 清单
7945 | 030411001363 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC40 (3)名称:钢管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 9.48 |  |  |  | 清单
7946 | 030413001044 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)规格:综合 (3)名称:明配管固定支架 | kg | 59.82 |  |  |  | 清单
7947 | 030411006150 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86x86;IP65 (3)名称:防水接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 156 |  |  |  | 清单
7948 | 031101001017 | 开关电源设备 | (1)型号:开关电源 (2)规格:350w;AC220V/DC24V;(户外安装时防护等级为IP65) | 架/台 | 18 |  |  |  | 清单
7949 | 030411004394 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×4mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:ZB-RVV (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 19.41 |  |  |  | 清单
7950 | 030408001225 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5*10mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 12.72 |  |  |  | 清单
7951 | 030408001226 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:3×4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 485.43 |  |  |  | 清单
7952 | 030408006116 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第826页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:5芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)材质、类型:干包式
7953 | 030408006117 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:4芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)材质、类型:干包式 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
7954 | 030412004201 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯, (2)型号:X1 (3)规格:功率:15W | 套 | 156 |  |  |  | 清单
7955 | 030412004202 | 装饰灯 | (1)名称:灯带 光源:LED， (2)规格:功率:12W | m | 161 |  |  |  | 清单
厂房十夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7956 | 030404017288 | 配电箱 | (1)照明配电箱IP20 (2)ckAyj | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7957 | 030411001364 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG25 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 901.4 |  |  |  | 清单
7958 | 030411001365 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 265.27 |  |  |  | 清单
7959 | 030411001366 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC40 (3)名称:钢管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 5.39 |  |  |  | 清单
7960 | 030413001045 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)规格:综合 (3)名称:明配管固定支架 | kg | 147.37 |  |  |  | 清单
7961 | 030411006151 | 接线盒 | (1)材质:钢制 | 个 | 422 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第827页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:86x86;IP65 (3)名称:防水接线盒 (4)安装形式:暗装
7962 | 031101001018 | 开关电源设备 | (1)型号:开关电源 (2)规格:350w;AC220V/DC24V;(户外安装时防护等级为IP65) | 架/台 | 19 |  |  |  | 清单
7963 | 030411004395 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×4mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:ZB-RVV (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 286.27 |  |  |  | 清单
7964 | 030408001227 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5*10mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 16.02 |  |  |  | 清单
7965 | 030408001228 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:3×4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 944.95 |  |  |  | 清单
7966 | 030408006118 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:5芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)材质、类型:干包式 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
7967 | 030408006119 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:4芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)材质、类型:干包式 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
7968 | 030412004203 | 装饰灯 | (1)名称:窗台灯 光源:LED, (2)规格:功率:24W | 套 | 58 |  |  |  | 清单
7969 | 030412004204 | 装饰灯 | (1)名称:埋地洗墙灯 (2)型号:M1b (3)规格:功率:8W | 套 | 4 |  |  |  | 清单
7970 | 030412004205 | 装饰灯 | (1)名称:埋地洗墙灯 (2)型号:M1a | 套 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第828页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)规格:功率:12W
7971 | 030412004206 | 装饰灯 | (1)名称:埋地洗墙灯 (2)型号:M1 (3)规格:功率:24W | 套 | 30 |  |  |  | 清单
7972 | 030412004207 | 装饰灯 | (1)名称:线条灯 (2)型号:L1 (3)规格:功率:12W | 套 | 309 |  |  |  | 清单
7973 | 030412004208 | 装饰灯 | (1)名称:线条灯, (2)型号:L1a (3)规格:功率:6W | 套 | 13 |  |  |  | 清单
7974 | 030412004209 | 装饰灯 | (1)名称:线条灯, (2)型号:L1b (3)规格:功率:4W | 套 | 6 |  |  |  | 清单
服务中心、展示中心夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7975 | 030404017289 | 配电箱 | (1)照明配电箱IP20 (2)fwAyj | 台 | 1 |  |  |  | 清单
7976 | 030411001367 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG25 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 1943.13 |  |  |  | 清单
7977 | 030411001368 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 1159.96 |  |  |  | 清单
7978 | 030411001369 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC50 (3)名称:钢管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 4 |  |  |  | 清单
7979 | 030413001046 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)规格:综合 (3)名称:明配管固定支架 | kg | 390.61 |  |  |  | 清单
7980 | 030411006152 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86x86;IP65 (3)名称:防水接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 61 |  |  |  | 清单
7981 | 031101001019 | 开关电源设备 | (1)型号:开关电源 (2)规格:350w;AC220V/DC24V;(户外安装时防护等级为IP65) | 架/台 | 132 |  |  |  | 清单
7982 | 030411004396 | 配线 | (1)材质:铜芯 | m | 1291.96 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第829页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:2×4mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:ZB-RVV (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内
7983 | 030408001229 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:4×35+1×16mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 72.38 |  |  |  | 清单
7984 | 030408001230 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:3×4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:低压电缆 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)敷设方式、部位:室内 | m | 3164.33 |  |  |  | 清单
7985 | 030408006120 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:5芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)材质、类型:干包式 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
7986 | 030408006121 | 电力电缆头 | (1)规格:10mm2以内 (2)名称:铜芯电力电缆头制作安装 (3)安装部位:室内 (4)型号:4芯以内 (5)电压等级(kV):≤1KV (6)材质、类型:干包式 | 个 | 44 |  |  |  | 清单
7987 | 030412004210 | 装饰灯 | (1)名称:窗台灯 光源:LED, (2)规格:功率:24W | 套 | 61 |  |  |  | 清单
7988 | 030412004211 | 装饰灯 | (1)名称:灯带 光源:LED， (2)规格:功率:12W | m | 2898.84 |  |  |  | 清单
7989 | 030411003055 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:150×100 (3)名称:新增防水桥架 (4)接地要求:满足设计及规范要求 | m | 51.78 |  |  |  | 清单
7990 | 030411003056 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:CT:100×50 (3)名称:新增桥架 (4)接地要求:满足设 | m | 62.79 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第830页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
计及规范要求
7991 | 030413001047 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电缆桥架支撑架 | kg | 59.86 |  |  |  | 清单
照明控制系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7992 | 030503003005 | 控制器 | (1)名称:ZK-脱机主控制器 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
7993 | 030503003006 | 控制器 | (1)名称:分控制器 | 台/套 | 70 |  |  |  | 清单
7994 | 030501012009 | 交换机 | (1)名称:交换机 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
7995 | 030411001370 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:镀锌钢导管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 2494.5 |  |  |  | 清单
7996 | 030411001371 | 配管 | (1)材质:刚性阻燃管 (2)规格:PVC20 (3)名称:刚性阻燃管敷设 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 172.36 |  |  |  | 清单
7997 | 030502005004 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 186.05 |  |  |  | 清单
7998 | 030502005005 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 2638.81 |  |  |  | 清单
A标段智能化工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
外网综合布线及计算机网络 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
服务中心、展示中心 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7999 | 030502005006 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 2382.29 |  |  |  | 清单
8000 | 030502005007 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 8158.28 |  |  |  | 清单
8001 | 030502007003 | 光缆 | (1)名称:12芯单模光缆 | m | 122.54 |  |  |  | 清单
8002 | 030502007004 | 光缆 | (1)名称:12芯单模光缆 (2)线槽 | m | 71.96 |  |  |  | 清单
8003 | 030502006001 | 大对数电缆 | (1)名称:25对大对数 | m | 122.54 |  |  |  | 清单
8004 | 030502006002 | 大对数电缆 | (1)名称:25对大对数 (2)线槽 | m | 18.21 |  |  |  | 清单
8005 | 030502006003 | 大对数电缆 | (1)名称:100对大对数 (2)线槽 | m | 53.75 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第831页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8006 | 030411001372 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 153.34 |  |  |  | 清单
8007 | 030411001373 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 557.04 |  |  |  | 清单
8008 | 030411001374 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:32 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 38.97 |  |  |  | 清单
8009 | 030411001375 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 26.35 |  |  |  | 清单
8010 | 030411001376 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 48.45 |  |  |  | 清单
8011 | 030411001377 | 配管 | (1)规格:DN32 (2)名称:金属软管敷设 | m | 2.55 |  |  |  | 清单
8012 | 030411006153 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 116 |  |  |  | 清单
8013 | 030411006154 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 91 |  |  |  | 清单
8014 | 030501012010 | 交换机 | (1)名称:48口接入交换机 | 台/套 | 3 |  |  |  | 清单
8015 | 030501012011 | 交换机 | (1)名称:24口接入交换机 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
8016 | 030501012012 | 交换机 | (1)名称:24口POE接入交换机 | 台/套 | 2 |  |  |  | 清单
8017 | 030502010001 | 配线架 | (1)名称:24口六类非屏蔽配线架 | 个/块 | 10 |  |  |  | 清单
8018 | 030502010002 | 配线架 | (1)名称:理线器 | 个/块 | 10 |  |  |  | 清单
8019 | 030502010003 | 配线架 | (1)名称:12口光纤配线架 | 个/块 | 2 |  |  |  | 清单
8020 | 030904008140 | 模块(模块箱) | (1)名称:千兆单模光模块 | 个/台 | 5 |  |  |  | 清单
8021 | 030502004001 | 电视、电话插座 | (1)名称:有线电视插座 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
8022 | 030502012001 | 信息插座 | (1)名称:数据单孔插座 (2)安装方式:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个/块 | 3 |  |  |  | 清单
8023 | 030502012002 | 信息插座 | (1)名称:无线AP (2)安装方式:安装信 | 个/块 | 25 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第832页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
息插座底盒(接线盒)(砖墙内)
8024 | 030502012003 | 信息插座 | (1)名称:数据/语音双孔插座 (2)安装方式:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个/块 | 76 |  |  |  | 清单
8025 | 030502012004 | 信息插座 | (1)名称:数据双孔插座 (2)安装方式:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个/块 | 5 |  |  |  | 清单
8026 | 030502010004 | 配线架 | (1)名称:25对110配线架 | 个/块 | 1 |  |  |  | 清单
8027 | 030502010005 | 配线架 | (1)名称:100对110配线架 | 个/块 | 1 |  |  |  | 清单
8028 | 030502009001 | 跳线 | (1)名称:安装双绞线跳线 | 条 | 120 |  |  |  | 清单
8029 | 030502009002 | 跳线 | (1)名称:语音跳线 | 条 | 76 |  |  |  | 清单
8030 | 030502014001 | 光纤连接 | (1)方法:光纤连接(熔接法 单模) | 芯/端口 | 4 |  |  |  | 清单
8031 | 030502015001 | 光缆终端盒 | (1)光缆芯数:安装光缆终端盒(≤12芯) | 个 | 4 |  |  |  | 清单
8032 | 030502020001 | 光纤测试 | (1)测试类别:测试(光纤) | 链路/点 | 2 |  |  |  | 清单
8033 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 197 |  |  |  | 清单
智能化专网及视频安防监控系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
服务中心、展示中心 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8034 | 030502001001 | 机柜、机架 | (1)名称:IDF-FW-2智能化设备机柜 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8035 | 030502001002 | 机柜、机架 | (1)名称:IDF-FW-1智能化设备机柜 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8036 | 030502005008 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 310.25 |  |  |  | 清单
8037 | 030502005009 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 1764.02 |  |  |  | 清单
8038 | 030502007005 | 光缆 | (1)名称:6芯单模光缆 | m | 122.54 |  |  |  | 清单
8039 | 030502007006 | 光缆 | (1)规格:6芯单模光缆 (2)敷设方式:-线槽 | m | 71.96 |  |  |  | 清单
8040 | 030502014002 | 光纤连接 | (1)方法:光纤连接(熔接法 单模) | 芯/端口 | 4 |  |  |  | 清单
8041 | 030502015002 | 光缆终端盒 | (1)安装光缆终端盒(≤12芯) | 个 | 4 |  |  |  | 清单
8042 | 030502020002 | 光纤测试 | (1)测试类别:测试(光纤) | 链路/点 | 2 |  |  |  | 清单
8043 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 51 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第833页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8044 | 030411001378 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 272.85 |  |  |  | 清单
8045 | 030411001379 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 37.44 |  |  |  | 清单
8046 | 030411006155 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 47 |  |  |  | 清单
8047 | 030411006156 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 44 |  |  |  | 清单
8048 | 030411004397 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线部位:管内穿线 | m | 310.25 |  |  |  | 清单
8049 | 030411004398 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线形式:线槽配线 | m | 1764.02 |  |  |  | 清单
8050 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)名称:彩色电梯半球摄像机 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8051 | 030507008002 | 监控摄像设备 | (1)名称:高清筒型红外摄像机 (2)安装方式:监控摄像设备(摄像机支架 壁式) | 台 | 21 |  |  |  | 清单
8052 | 030507008003 | 监控摄像设备 | (1)名称:高清网络半球摄像机 | 台 | 22 |  |  |  | 清单
8053 | 030404031002 | 小电器 | (1)名称:电源 12V10A | 个/套/台/ | 7 |  |  |  | 清单
8054 | 030404031003 | 小电器 | (1)名称:电源 12V2A | 个/套/台/ | 2 |  |  |  | 清单
8055 | 030404031004 | 小电器 | (1)名称:二合一防雷器 | 个/套/台/ | 2 |  |  |  | 清单
8056 | 030501012013 | 交换机 | (1)名称:48口接入交换机 | 台/套 | 2 |  |  |  | 清单
8057 | 030502010006 | 配线架 | (1)名称:24口六类非屏蔽配线架 | 个/块 | 4 |  |  |  | 清单
8058 | 030502010007 | 配线架 | (1)名称:理线器 | 个/块 | 4 |  |  |  | 清单
8059 | 030502010008 | 配线架 | (1)名称:12口光纤配线架 | 个/块 | 2 |  |  |  | 清单
8060 | 030904008141 | 模块(模块箱) | (1)名称:千兆单模光模块 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
8061 | 030502009003 | 跳线 | (1)名称:安装双绞线跳线 | 条 | 62 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第834页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8062 | 030404035032 | 插座 | (1)名称:PDU插座 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
8063 | 030501013001 | 网络服务器 | (1)名称:无线网桥(电梯监控配套使用) | 台/套 | 4 |  |  |  | 清单
服务中心、展示中心地下室 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8064 | 030411003057 | 桥架 | (1)名称:智能化桥架:MR100*100 | m | 49.19 |  |  |  | 清单
8065 | 030411003058 | 桥架 | (1)名称:智能化桥架:MR200*100 | m | 60.98 |  |  |  | 清单
8066 | 030411003059 | 桥架 | (1)名称:智能化桥架:MR300*100 | m | 1.35 |  |  |  | 清单
8067 | 030413001048 | 铁构件 | (1)材质:铁质 (2)名称:桥架支架 | kg | 66.93 |  |  |  | 清单
8068 | 030502005010 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 72.82 |  |  |  | 清单
8069 | 030502005011 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 438.16 |  |  |  | 清单
8070 | 030411004399 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线部位:管内穿线 | m | 72.82 |  |  |  | 清单
8071 | 030411004400 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线形式:线槽配线 | m | 438.16 |  |  |  | 清单
8072 | 030411001380 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 64.32 |  |  |  | 清单
8073 | 030411001381 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 8.5 |  |  |  | 清单
8074 | 030411006157 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 11 |  |  |  | 清单
8075 | 030411006158 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 10 |  |  |  | 清单
8076 | 030507008004 | 监控摄像设备 | (1)名称:高清筒型红外摄像机 (2)安装方式:监控摄像设备(摄像机支架 壁式) | 台 | 11 |  |  |  | 清单
8077 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 11 |  |  |  | 清单
厂房十 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第835页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8078 | 030502001003 | 机柜、机架 | (1)名称:IDF10-2智能化设备机柜 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8079 | 030502001004 | 机柜、机架 | (1)名称:IDF10-1智能化设备机柜 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8080 | 030502005012 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 89.2 |  |  |  | 清单
8081 | 030502005013 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 268.16 |  |  |  | 清单
8082 | 030502007007 | 光缆 | (1)名称:6芯单模光缆 | m | 284.64 |  |  |  | 清单
8083 | 030502007008 | 光缆 | (1)规格:6芯单模光缆 (2)敷设方式:-线槽 | m | 16.12 |  |  |  | 清单
8084 | 030502014003 | 光纤连接 | (1)方法:光纤连接(熔接法 单模) | 芯/端口 | 4 |  |  |  | 清单
8085 | 030502015003 | 光缆终端盒 | (1)光缆芯数:安装光缆终端盒(≤12芯) | 个 | 4 |  |  |  | 清单
8086 | 030502020003 | 光纤测试 | (1)测试类别:测试(光纤) | 链路/点 | 2 |  |  |  | 清单
8087 | 030502019004 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 8 |  |  |  | 清单
8088 | 030411001382 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 81.3 |  |  |  | 清单
8089 | 030411001383 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 7.9 |  |  |  | 清单
8090 | 030411006159 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 10 |  |  |  | 清单
8091 | 030411006160 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 10 |  |  |  | 清单
8092 | 030411004401 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线部位:管内穿线 | m | 89.2 |  |  |  | 清单
8093 | 030411004402 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线形式:线槽配线 | m | 268.16 |  |  |  | 清单
8094 | 030507008005 | 监控摄像设备 | (1)名称:彩色电梯半球摄像机 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8095 | 030507008006 | 监控摄像设备 | (1)名称:高清筒型红外摄像机 (2)安装方式:监控摄像设备(摄像机支架 | 台 | 6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第836页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
壁式)
8096 | 030404031005 | 小电器 | (1)名称:电源 12V10A | 个/套/台/ | 3 |  |  |  | 清单
8097 | 030404031006 | 小电器 | (1)名称:电源 12V2A | 个/套/台/ | 4 |  |  |  | 清单
8098 | 030404031007 | 小电器 | (1)名称:二合一防雷器 | 个/套/台/ | 7 |  |  |  | 清单
8099 | 030501012014 | 交换机 | (1)名称:24口接入交换机 | 台/套 | 2 |  |  |  | 清单
8100 | 030502010009 | 配线架 | (1)名称:24口六类非屏蔽配线架 | 个/块 | 2 |  |  |  | 清单
8101 | 030502010010 | 配线架 | (1)名称:理线器 | 个/块 | 2 |  |  |  | 清单
8102 | 030502010011 | 配线架 | (1)名称:12口光纤配线架 | 个/块 | 2 |  |  |  | 清单
8103 | 030904008142 | 模块(模块箱) | (1)名称:千兆单模光模块 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
8104 | 030502009004 | 跳线 | (1)名称:安装双绞线跳线 | 条 | 17 |  |  |  | 清单
8105 | 030404035033 | 插座 | (1)名称:PDU插座 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
8106 | 030501013002 | 网络服务器 | (1)名称:无线网桥(电梯监控配套使用) | 台/套 | 4 |  |  |  | 清单
机房设备 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8107 | 030502010012 | 配线架 | (1)名称:24口六类非屏蔽配线架 | 个/块 | 25 |  |  |  | 清单
8108 | 030904008143 | 模块(模块箱) | (1)名称:千兆单模光模块 | 个/台 | 30 |  |  |  | 清单
8109 | 030501012015 | 交换机 | (1)名称:核心交换机 | 台/套 | 2 |  |  |  | 清单
8110 | 030503003007 | 控制器 | (1)名称:无线控制器 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
8111 | 030501011001 | 防火墙 | (1)名称:防火墙 | 台/套 | 2 |  |  |  | 清单
8112 | 030502010013 | 配线架 | (1)名称:100对110配线架 | 个/块 | 10 |  |  |  | 清单
8113 | 030501012016 | 交换机 | (1)名称:48口接入交换机 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
8114 | 030502010014 | 配线架 | (1)名称:12口光纤配线架 | 个/块 | 1 |  |  |  | 清单
8115 | 030501013003 | 网络服务器 | (1)名称:监控管理计算机 (2)类别:(含客户端软件) | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
8116 | 030507009001 | 视频控制设备 | (1)名称:网络控制键盘 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
8117 | 030507009002 | 视频控制设备 | (1)名称:视频综合平台一体机*1(含综合管理软件) | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
8118 | 030507009003 | 视频控制设备 | (1)名称:8路视频解码器 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
8119 | 030608010001 | 专用线缆 | (1)名称:视频专用线( | m | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第837页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
DVI/HDMI信号成品专用线 每根≤10m)
8120 | 030507009004 | 视频控制设备 | (1)名称:视频管理服务器 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
8121 | 030507009005 | 视频控制设备 | (1)名称:磁盘阵列主机48盘位 (2)类别:16T硬盘 | 台/套 | 2 |  |  |  | 清单
8122 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:人脸指纹采集发卡器 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8123 | 030501013004 | 网络服务器 | (1)名称:编辑端电脑(内置编辑端软件) | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
8124 | 030501013005 | 网络服务器 | (1)名称:管理电脑(含一脸通管理软件) | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
8125 | 030501013006 | 网络服务器 | (1)名称:管理/数据服务器 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
8126 | 030501013007 | 网络服务器 | (1)名称:打印机 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
8127 | 030506001001 | 扩声系统设备 | (1)名称:合并式播放器 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8128 | 030506001002 | 扩声系统设备 | (1)名称:前置放大器 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8129 | 030506001003 | 扩声系统设备 | (1)名称:IP网络控制主机 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8130 | 030506001004 | 扩声系统设备 | (1)名称:电源安装(时序电源控制器) | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8131 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:采集器(用于消防联动) | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8132 | 030506001005 | 扩声系统设备 | (1)名称:寻呼话筒 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8133 | 030506001006 | 扩声系统设备 | (1)名称:监听音箱 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8134 | 030506001007 | 扩声系统设备 | (1)名称:IP功放终端(500W) | 台 | 5 |  |  |  | 清单
8135 | 030501012017 | 交换机 | (1)名称:24口交换机 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
8136 | 030502001005 | 机柜、机架 | (1)名称:2000*1100*600设备机柜 | 台 | 5 |  |  |  | 清单
8137 | 030505004001 | 电视墙 | (1)名称:4台55寸拼接电视墙 | 套 | 4 |  |  |  | 清单
8138 | 030505004002 | 电视墙 | (1)名称:二联操作台尺寸:1200宽*800深*750高 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
8139 | 030507014001 | 显示设备 | (1)名称:55寸液晶拼接屏 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8140 | 031101007001 | 不间断电源设备 | (1)名称:UPS主机60KVA | 套 | 1 |  |  |  | 清单
8141 | 030404017290 | 配电箱 | (1)名称:配电柜 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8142 | 030404017291 | 配电箱 | (1)名称:UPS电池柜 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
8143 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | (1)名称:安全防范系统工程试运行(试运行 ≤300点) | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
8144 | 030503010001 | 建筑设备自控化系统试运 | (1)名称:建筑设备监 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第838页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 行 | 控系统试运行(系统试运行 ≤420点)
8145 | 030404035034 | 插座 | (1)名称:PDU插座 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
8146 | 030411003060 | 桥架 | (1)名称:MR:(200+100)X100 | m | 22.64 |  |  |  | 清单
8147 | 030413001049 | 铁构件 | (1)材质:铁质 (2)名称:桥架支架 | kg | 23.63 |  |  |  | 清单
8148 | 030501017001 | 软件 | (1)名称:上网行为管理 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
8149 | 030507001001 | 入侵探测设备 | (1)名称:报警按钮 (2)安装方式:钢制86盒 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
8150 | 030501013008 | 网络服务器 | (1)名称:停车管理服务器 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
8151 | 030501013009 | 网络服务器 | (1)名称:停车场管理电脑 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
机房防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8152 | 030409002030 | 接地母线 | (1)规格:-30x3 (2)材质:扁铜等电位联结带 (3)名称:接地母线敷设 (4)安装部位:(户内接地母线敷设) | m | 27.97 |  |  |  | 清单
8153 | 030411004403 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:6 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-BYJR (5)配线部位:管内穿线 | m | 17.61 |  |  |  | 清单
8154 | 030411004404 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:10 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-BYJR (5)配线部位:管内穿线 | m | 3.02 |  |  |  | 清单
8155 | 030411004405 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:25 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-BYJR (5)配线部位:管内穿线 | m | 3.02 |  |  |  | 清单
门禁管理系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
服务中心、展示中心 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8156 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:门禁读卡器 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8157 | 030507005004 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:出门按钮 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8158 | 030507007011 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:双门磁力锁 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8159 | 01ZPS0903001 | 小电器 | (1)名称:门禁专用电源 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
8160 | 030411004406 | 配线 | (1)材质:铜芯 | m | 8.75 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第839页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:4*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线
8161 | 030411004407 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线 | m | 38.9 |  |  |  | 清单
8162 | 030411004408 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:线槽配线 | m | 85.62 |  |  |  | 清单
8163 | 030411004409 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:8*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线 | m | 2.57 |  |  |  | 清单
8164 | 030502005014 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 18.85 |  |  |  | 清单
8165 | 030502005015 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 42.81 |  |  |  | 清单
8166 | 030411001384 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 9.52 |  |  |  | 清单
8167 | 030411001385 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 36 |  |  |  | 清单
8168 | 030411001386 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 0.85 |  |  |  | 清单
8169 | 030411006161 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 1 |  |  |  | 清单
8170 | 030502019005 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8171 | 030507005005 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:门禁读卡器 | 台 | 8 |  |  |  | 清单
8172 | 030507005006 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:出门按钮 | 台 | 8 |  |  |  | 清单
8173 | 030507007012 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:双门磁力锁 | 台 | 8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第840页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8174 | 01ZPS0903002 | 小电器 | (1)名称:门禁专用电源 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8175 | 030411004410 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线 | m | 89 |  |  |  | 清单
8176 | 030411004411 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线 | m | 291.84 |  |  |  | 清单
8177 | 030411004412 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:线槽配线 | m | 808.2 |  |  |  | 清单
8178 | 030411004413 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:8*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线 | m | 20.6 |  |  |  | 清单
8179 | 030502005016 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 120.51 |  |  |  | 清单
8180 | 030502005017 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 404.1 |  |  |  | 清单
8181 | 030411001387 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 136.42 |  |  |  | 清单
8182 | 030411001388 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 229.82 |  |  |  | 清单
8183 | 030411001389 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 5.6 |  |  |  | 清单
8184 | 030411006162 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 8 |  |  |  | 清单
8185 | 030502019006 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 8 |  |  |  | 清单
五方通话 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
服务中心、展示中心 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第841页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8186 | 030411004414 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-RYYP (3)名称:电气配线 (4)型号:6*1.0 (5)配线形式:管内敷设 | m | 150.03 |  |  |  | 清单
8187 | 030411004415 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-RYYP (3)名称:电气配线 (4)型号:6*1.0 (5)配线形式:线槽敷设 | m | 259.25 |  |  |  | 清单
8188 | 030411006163 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 3 |  |  |  | 清单
8189 | 030411001390 | 配管 | (1)材质:钢管 (2)规格:SC25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 27.75 |  |  |  | 清单
8190 | 030411001391 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 2.55 |  |  |  | 清单
8191 | 030411006164 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 3 |  |  |  | 清单
厂房十 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8192 | 030411004416 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-RYYP (3)名称:电气配线 (4)型号:6*1.0 (5)配线形式:管内敷设 | m | 615.53 |  |  |  | 清单
8193 | 030411004417 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-RYYP (3)名称:电气配线 (4)型号:6*1.0 (5)配线形式:线槽敷设 | m | 128.25 |  |  |  | 清单
8194 | 030411006165 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 4 |  |  |  | 清单
8195 | 030411001392 | 配管 | (1)材质:钢管 (2)规格:SC25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 43.45 |  |  |  | 清单
8196 | 030411001393 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 2.8 |  |  |  | 清单
8197 | 030411006166 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第842页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
LCD多媒体信息发布系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
服务中心、展示中心 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8198 | 030501013010 | 网络服务器 | (1)名称:32寸一体机 | 台/套 | 2 |  |  |  | 清单
8199 | 030502005018 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 23.35 |  |  |  | 清单
8200 | 030502005019 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 57.2 |  |  |  | 清单
8201 | 030502019007 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 2 |  |  |  | 清单
8202 | 030411001394 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 21.65 |  |  |  | 清单
8203 | 030411001395 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 1.7 |  |  |  | 清单
8204 | 030411006167 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 2 |  |  |  | 清单
UPS电源 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
服务中心、展示中心 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8205 | 030408001231 | 电力电缆 | (1)型号:-3*6 (2)规格:WDZB-YJY (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 210.75 |  |  |  | 清单
8206 | 030408006122 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2) (2)名称:干包式铜芯电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV以下 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
8207 | 030404017292 | 配电箱 | (1)名称:弱电设备用电配电箱 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
厂房十 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8208 | 030408001232 | 电力电缆 | (1)型号:-3*6 (2)规格:WDZB-YJY (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 310.61 |  |  |  | 清单
8209 | 030408006123 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2) | 个 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第843页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:干包式铜芯电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV以下
8210 | 030404017293 | 配电箱 | (1)名称:弱电设备用电配电箱 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
多媒体系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
二层大会议厅多媒体 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8211 | 030502001006 | 机柜、机架 | (1)名称:会议设备机柜42U | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8212 | 030502001007 | 机柜、机架 | (1)名称:会议设备机柜22U | 台 | 2 |  |  |  | 清单
8213 | 030507014002 | 显示设备 | (1)名称:高清电视机 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
8214 | 030507014003 | 显示设备 | (1)名称:LED大屏4160*2240 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8215 | 030506001008 | 扩声系统设备 | (1)名称:主扩全频音箱 120W | 台 | 2 |  |  |  | 清单
8216 | 030506001009 | 扩声系统设备 | (1)名称:主扩全频音箱 150W | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8217 | 030506001010 | 扩声系统设备 | (1)名称:主扩全频音箱 350W | 台 | 2 |  |  |  | 清单
8218 | 030506001011 | 扩声系统设备 | (1)名称:辅助音箱 300W | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8219 | 030506001012 | 扩声系统设备 | (1)名称:无线话筒天线 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
8220 | 030506001013 | 扩声系统设备 | (1)名称:无线话筒接收器 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8221 | 030506001014 | 扩声系统设备 | (1)名称:天线分配器 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8222 | 030506001015 | 扩声系统设备 | (1)名称:手持无线话筒主机 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
8223 | 030506001016 | 扩声系统设备 | (1)名称:会议话筒处理器 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8224 | 030506001017 | 扩声系统设备 | (1)名称:会议系统主机 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
8225 | 030506001018 | 扩声系统设备 | (1)名称:智能混音器 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8226 | 030506001019 | 扩声系统设备 | (1)名称:LED发送盒 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
8227 | 030502012005 | 信息插座 | (1)名称:wifi会议AP (2)安装方式:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个/块 | 1 |  |  |  | 清单
8228 | 030502012006 | 信息插座 | (1)名称:多媒体地插 (2)安装方式:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个/块 | 4 |  |  |  | 清单
8229 | 030502012007 | 信息插座 | (1)名称:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) (2)安装方式:安装信 | 个/块 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第844页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
息插座底盒(接线盒)(砖墙内)
8230 | 030412004212 | 装饰灯 | (1)名称:200W PAR灯 | 套 | 8 |  |  |  | 清单
8231 | 030506001020 | 扩声系统设备 | (1)名称:功率放大器 | 台 | 6 |  |  |  | 清单
8232 | 030506001021 | 扩声系统设备 | (1)名称:音频处理器 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8233 | 030506001022 | 扩声系统设备 | (1)名称:反馈抑制器 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
8234 | 030506001023 | 扩声系统设备 | (1)名称:调音台 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
8235 | 030506001024 | 扩声系统设备 | (1)名称:专业演讲合唱麦克风 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
8236 | 030506001025 | 扩声系统设备 | (1)名称:手持话筒 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8237 | 030506001026 | 扩声系统设备 | (1)名称:手持无线话筒主机 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8238 | 030506001027 | 扩声系统设备 | (1)名称:手持话筒 | 台 | 12 |  |  |  | 清单
8239 | 030506001028 | 扩声系统设备 | (1)名称:头戴话筒 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8240 | 030506001029 | 扩声系统设备 | (1)名称:拼控矩阵 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8241 | 030501012018 | 交换机 | (1)名称:8口POE供电交换机 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
8242 | 030501012019 | 交换机 | (1)名称:千兆交换机 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
8243 | 030506001030 | 扩声系统设备 | (1)名称:代表单元 | 台 | 6 |  |  |  | 清单
8244 | 030506001031 | 扩声系统设备 | (1)名称:电源控制器 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8245 | 030506001032 | 扩声系统设备 | (1)名称:网络中控主机 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8246 | 030506001033 | 扩声系统设备 | (1)名称:电源安装(时序电源控制器) | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8247 | 030506001034 | 扩声系统设备 | (1)名称:信号放大器 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8248 | 030506001035 | 扩声系统设备 | (1)名称:灯光控制台 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8249 | 030506001036 | 扩声系统设备 | (1)名称:HDMI接收器 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
8250 | 030506001037 | 扩声系统设备 | (1)名称:HDMI发送器 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
8251 | 030501013011 | 网络服务器 | (1)名称:管理电脑 | 台/套 | 3 |  |  |  | 清单
8252 | 030501013012 | 网络服务器 | (1)名称:平板电脑 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
8253 | 030411004418 | 配线 | (1)名称:300芯金银线 | m | 86.16 |  |  |  | 清单
8254 | 030411004419 | 配线 | (1)名称:300芯双芯金银线 | m | 141.84 |  |  |  | 清单
8255 | 030502005020 | 双绞线缆 | (1)规格:CAT6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 239.12 |  |  |  | 清单
8256 | 030411004420 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:3*1.5 (3)名称:电气配线 (4)型号:RVV (5)配线形式:管内穿线 | m | 181.08 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第845页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8257 | 030411004421 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:3*2.5 (3)名称:电气配线 (4)型号:RVV (5)配线形式:管内穿线 | m | 20.77 |  |  |  | 清单
8258 | 030411004422 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×0.5 (3)名称:电气配线 (4)型号:RVPE (5)配线形式:管内穿线 | m | 118.56 |  |  |  | 清单
8259 | 030411004423 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*0.5 (3)名称:电气配线 (4)型号:RVVP (5)配线形式:管内穿线 | m | 20.77 |  |  |  | 清单
8260 | 030411001396 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 338.64 |  |  |  | 清单
8261 | 030411001397 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:32 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 179.54 |  |  |  | 清单
8262 | 030608010002 | 专用线缆 | (1)名称:视频专用线(DVI/HDMI信号成品专用线 每根≤10m) | m | 65.79 |  |  |  | 清单
8263 | 030505005001 | 敷设射频同轴电缆 | (1)规格:SYV-50-5-1 (2)名称:管内穿放视频同轴电缆 | m | 25.57 |  |  |  | 清单
8264 | 030501013013 | 网络服务器 | (1)名称:96寸会议一体机 | 台/套 | 2 |  |  |  | 清单
8265 | 030501009001 | 路由器 | (1)名称:无线路由器 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
停车场系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8266 | 030502007009 | 光缆 | (1)名称:GYTXW-4B | m | 1418.88 |  |  |  | 清单
8267 | 030408001233 | 电力电缆 | (1)型号:-3*4 (2)规格:WDZB-YJY (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 1454.26 |  |  |  | 清单
8268 | 030408006124 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2) (2)名称:干包式铜芯电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV | 个 | 16 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第846页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
以下
8269 | 030411001398 | 配管 | (1)材质:钢管 (2)规格:SC50 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:埋地敷设 | m | 50.72 |  |  |  | 清单
8270 | 030507016001 | 停车场管理设备 | (1)名称:自动挡车器(道闸) | 台/套 | 8 |  |  |  | 清单
8271 | 030507016002 | 停车场管理设备 | (1)名称:抓拍一体机 | 台/套 | 8 |  |  |  | 清单
8272 | 030507016003 | 停车场管理设备 | (1)名称:停车场管理设备(岗亭) | 台/套 | 4 |  |  |  | 清单
8273 | 030501013014 | 网络服务器 | (1)名称:出入口控制终端+终端显示器 | 台/套 | 4 |  |  |  | 清单
8274 | 030507016004 | 停车场管理设备 | (1)名称:停车场管理设备(电感线圈车辆探测器) | 台/套 | 8 |  |  |  | 清单
8275 | 030507016005 | 停车场管理设备 | (1)名称:停车场管理设备(安全岛) | 台/套 | 4 |  |  |  | 清单
8276 | 030501010001 | 收发器 | (1)名称:光纤收发器 | 台/套 | 8 |  |  |  | 清单
8277 | 030507016006 | 停车场管理设备 | (1)名称:车检器 | 台/套 | 4 |  |  |  | 清单
8278 | 030501012020 | 交换机 | (1)名称:网络交换机 | 台/套 | 4 |  |  |  | 清单
8279 | 030507016007 | 停车场管理设备 | (1)名称:手动开闸按钮 | 台/套 | 8 |  |  |  | 清单
B标段智能化工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
外网综合布线及计算机网络 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
职工宿舍 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8280 | 030502005021 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 4766.6 |  |  |  | 清单
8281 | 030502005022 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 15267 |  |  |  | 清单
8282 | 030501012021 | 交换机 | (1)名称:48口接入交换机 | 台/套 | 9 |  |  |  | 清单
8283 | 030502010015 | 配线架 | (1)名称:24口六类非屏蔽配线架 | 个/块 | 17 |  |  |  | 清单
8284 | 030502010016 | 配线架 | (1)名称:理线器 | 个/块 | 17 |  |  |  | 清单
8285 | 030502010017 | 配线架 | (1)名称:12口光纤配线架 | 个/块 | 4 |  |  |  | 清单
8286 | 030904008144 | 模块(模块箱) | (1)名称:千兆单模光模块 | 个/台 | 26 |  |  |  | 清单
8287 | 030501012022 | 交换机 | (1)名称:8口POE接入交换机 | 台/套 | 4 |  |  |  | 清单
8288 | 030502007010 | 光缆 | (1)名称:12芯单模光缆 | m | 813.12 |  |  |  | 清单
8289 | 030502007011 | 光缆 | (1)名称:12芯单模光缆 (2)线槽 | m | 56.59 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第847页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8290 | 030502004002 | 电视、电话插座 | (1)名称:有线电视插座 | 个 | 166 |  |  |  | 清单
8291 | 030502012008 | 信息插座 | (1)名称:数据单孔插座 (2)安装方式:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个/块 | 180 |  |  |  | 清单
8292 | 030502012009 | 信息插座 | (1)名称:无线AP (2)安装方式:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个/块 | 19 |  |  |  | 清单
8293 | 030502009005 | 跳线 | (1)名称:安装双绞线跳线 | 条 | 365 |  |  |  | 清单
8294 | 030411001399 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:100 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 | m | 37.5 |  |  |  | 清单
8295 | 030411001400 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 100.1 |  |  |  | 清单
8296 | 030411001401 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 99 |  |  |  | 清单
8297 | 030411006168 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 362 |  |  |  | 清单
8298 | 030502014004 | 光纤连接 | (1)方法:光纤连接(熔接法 单模) | 芯/端口 | 8 |  |  |  | 清单
8299 | 030502015004 | 光缆终端盒 | (1)光缆芯数:安装光缆终端盒(≤12芯) | 个 | 8 |  |  |  | 清单
8300 | 030502020004 | 光纤测试 | (1)测试类别:测试(光纤) | 链路/点 | 4 |  |  |  | 清单
8301 | 030502019008 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 365 |  |  |  | 清单
厂房十二 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8302 | 030502005023 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 9837.78 |  |  |  | 清单
8303 | 030502005024 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 8489.73 |  |  |  | 清单
8304 | 030502007012 | 光缆 | (1)名称:12芯单模光缆 | m | 978.66 |  |  |  | 清单
8305 | 030502007013 | 光缆 | (1)名称:12芯单模光缆 (2)线槽 | m | 51.93 |  |  |  | 清单
8306 | 030502006004 | 大对数电缆 | (1)名称:100对大对数 | m | 1304.88 |  |  |  | 清单
8307 | 030502006005 | 大对数电缆 | (1)名称:100对大对数 (2)线槽 | m | 59.99 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第848页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8308 | 030411001402 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:100 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 | m | 23.61 |  |  |  | 清单
8309 | 030411001403 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 224.06 |  |  |  | 清单
8310 | 030411001404 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 1960.13 |  |  |  | 清单
8311 | 030411001405 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:32 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 233.98 |  |  |  | 清单
8312 | 030411001406 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 14 |  |  |  | 清单
8313 | 030411001407 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 68 |  |  |  | 清单
8314 | 030411001408 | 配管 | (1)规格:DN32 (2)名称:金属软管敷设 | m | 8.5 |  |  |  | 清单
8315 | 030411006169 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 181 |  |  |  | 清单
8316 | 030411006170 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 330 |  |  |  | 清单
8317 | 030501012023 | 交换机 | (1)名称:48口接入交换机 | 台/套 | 9 |  |  |  | 清单
8318 | 030501012024 | 交换机 | (1)名称:24口POE接入交换机 | 台/套 | 3 |  |  |  | 清单
8319 | 030502010018 | 配线架 | (1)名称:24口六类非屏蔽配线架 | 个/块 | 39 |  |  |  | 清单
8320 | 030502010019 | 配线架 | (1)名称:理线器 | 个/块 | 39 |  |  |  | 清单
8321 | 030502010020 | 配线架 | (1)名称:12口光纤配线架 | 个/块 | 3 |  |  |  | 清单
8322 | 030502010021 | 配线架 | (1)名称:100对110配线架 | 个/块 | 4 |  |  |  | 清单
8323 | 030904008145 | 模块(模块箱) | (1)名称:千兆单模光模块 | 个/台 | 24 |  |  |  | 清单
8324 | 030502012010 | 信息插座 | (1)名称:数据/语音双孔插座 (2)安装方式:安装信 | 个/块 | 302 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第849页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
息插座底盒(接线盒)(砖墙内)
8325 | 030502012011 | 信息插座 | (1)名称:无线AP (2)安装方式:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个/块 | 28 |  |  |  | 清单
8326 | 030502009006 | 跳线 | (1)名称:安装双绞线跳线 | 条 | 330 |  |  |  | 清单
8327 | 030502009007 | 跳线 | (1)名称:语音跳线 | 条 | 302 |  |  |  | 清单
8328 | 030502014005 | 光纤连接 | (1)方法:光纤连接(熔接法 单模) | 芯/端口 | 6 |  |  |  | 清单
8329 | 030502015005 | 光缆终端盒 | (1)光缆芯数:安装光缆终端盒(≤12芯) | 个 | 6 |  |  |  | 清单
8330 | 030502020005 | 光纤测试 | (1)测试类别:测试(光纤) | 链路/点 | 3 |  |  |  | 清单
8331 | 030502019009 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 632 |  |  |  | 清单
厂房十三 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8332 | 030502005025 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 9267.49 |  |  |  | 清单
8333 | 030502005026 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 19449.52 |  |  |  | 清单
8334 | 030502007014 | 光缆 | (1)名称:12芯单模光缆 | m | 1049 |  |  |  | 清单
8335 | 030502007015 | 光缆 | (1)名称:12芯单模光缆 (2)线槽 | m | 81.44 |  |  |  | 清单
8336 | 030502006006 | 大对数电缆 | (1)名称:25对大对数 | m | 262.25 |  |  |  | 清单
8337 | 030502006007 | 大对数电缆 | (1)名称:25对大对数 (2)线槽 | m | 28.46 |  |  |  | 清单
8338 | 030502006008 | 大对数电缆 | (1)名称:100对大对数 | m | 1311.25 |  |  |  | 清单
8339 | 030502006009 | 大对数电缆 | (1)名称:100对大对数 (2)线槽 | m | 85.5 |  |  |  | 清单
8340 | 030411001409 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:100 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 | m | 19.47 |  |  |  | 清单
8341 | 030411001410 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 231.33 |  |  |  | 清单
8342 | 030411001411 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 1583.78 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第850页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8343 | 030411001412 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:32 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 171.98 |  |  |  | 清单
8344 | 030411001413 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 15.5 |  |  |  | 清单
8345 | 030411001414 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 55.15 |  |  |  | 清单
8346 | 030411001415 | 配管 | (1)规格:DN32 (2)名称:金属软管敷设 | m | 7 |  |  |  | 清单
8347 | 030411006171 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 155 |  |  |  | 清单
8348 | 030411006172 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 322 |  |  |  | 清单
8349 | 030501012025 | 交换机 | (1)名称:48口接入交换机 | 台/套 | 8 |  |  |  | 清单
8350 | 030501012026 | 交换机 | (1)名称:24口接入交换机 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
8351 | 030501012027 | 交换机 | (1)名称:24口POE接入交换机 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
8352 | 030501012028 | 交换机 | (1)名称:8口POE接入交换机 | 台/套 | 3 |  |  |  | 清单
8353 | 030502010022 | 配线架 | (1)名称:24口六类非屏蔽配线架 | 个/块 | 34 |  |  |  | 清单
8354 | 030502010023 | 配线架 | (1)名称:理线器 | 个/块 | 34 |  |  |  | 清单
8355 | 030502010024 | 配线架 | (1)名称:12口光纤配线架 | 个/块 | 4 |  |  |  | 清单
8356 | 030502010025 | 配线架 | (1)名称:25对110配线架 | 个/块 | 1 |  |  |  | 清单
8357 | 030502010026 | 配线架 | (1)名称:100对110配线架 | 个/块 | 5 |  |  |  | 清单
8358 | 030904008146 | 模块(模块箱) | (1)名称:千兆单模光模块 | 个/台 | 26 |  |  |  | 清单
8359 | 030502004003 | 电视、电话插座 | (1)名称:有线电视插座 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
8360 | 030502012012 | 信息插座 | (1)名称:数据/语音双孔插座 (2)安装方式:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个/块 | 291 |  |  |  | 清单
8361 | 030502012013 | 信息插座 | (1)名称:无线AP (2)安装方式:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个/块 | 30 |  |  |  | 清单
8362 | 030502009008 | 跳线 | (1)名称:安装双绞线 | 条 | 321 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第851页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
跳线
8363 | 030502009009 | 跳线 | (1)名称:语音跳线 | 条 | 291 |  |  |  | 清单
8364 | 030502014006 | 光纤连接 | (1)方法:光纤连接(熔接法 单模) | 芯/端口 | 8 |  |  |  | 清单
8365 | 030502015006 | 光缆终端盒 | (1)光缆芯数:安装光缆终端盒(≤12芯) | 个 | 8 |  |  |  | 清单
8366 | 030502020006 | 光纤测试 | (1)测试类别:测试(光纤) | 链路/点 | 4 |  |  |  | 清单
8367 | 030502019010 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 612 |  |  |  | 清单
厂房十四 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8368 | 030502005027 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 9837.28 |  |  |  | 清单
8369 | 030502005028 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 16369.12 |  |  |  | 清单
8370 | 030502007016 | 光缆 | (1)名称:12芯单模光缆 | m | 1643.79 |  |  |  | 清单
8371 | 030502007017 | 光缆 | (1)名称:12芯单模光缆 (2)线槽 | m | 52.32 |  |  |  | 清单
8372 | 030502006010 | 大对数电缆 | (1)名称:100对大对数 | m | 2191.72 |  |  |  | 清单
8373 | 030502006011 | 大对数电缆 | (1)名称:100对大对数 (2)线槽 | m | 60.38 |  |  |  | 清单
8374 | 030411001416 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:100 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 | m | 19.86 |  |  |  | 清单
8375 | 030411001417 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 224.08 |  |  |  | 清单
8376 | 030411001418 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 1959.6 |  |  |  | 清单
8377 | 030411001419 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:32 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 234.03 |  |  |  | 清单
8378 | 030411001420 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 14 |  |  |  | 清单
8379 | 030411001421 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 68 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第852页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8380 | 030411001422 | 配管 | (1)规格:DN32 (2)名称:金属软管敷设 | m | 8.5 |  |  |  | 清单
8381 | 030411006173 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 181 |  |  |  | 清单
8382 | 030411006174 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 330 |  |  |  | 清单
8383 | 030501012029 | 交换机 | (1)名称:48口接入交换机 | 台/套 | 9 |  |  |  | 清单
8384 | 030501012030 | 交换机 | (1)名称:24口POE接入交换机 | 台/套 | 3 |  |  |  | 清单
8385 | 030502010027 | 配线架 | (1)名称:24口六类非屏蔽配线架 | 个/块 | 39 |  |  |  | 清单
8386 | 030502010028 | 配线架 | (1)名称:理线器 | 个/块 | 39 |  |  |  | 清单
8387 | 030502010029 | 配线架 | (1)名称:12口光纤配线架 | 个/块 | 3 |  |  |  | 清单
8388 | 030502010030 | 配线架 | (1)名称:100对110配线架 | 个/块 | 4 |  |  |  | 清单
8389 | 030904008147 | 模块(模块箱) | (1)名称:千兆单模光模块 | 个/台 | 24 |  |  |  | 清单
8390 | 030502012014 | 信息插座 | (1)名称:数据/语音双孔插座 (2)安装方式:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个/块 | 302 |  |  |  | 清单
8391 | 030502012015 | 信息插座 | (1)名称:无线AP (2)安装方式:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个/块 | 28 |  |  |  | 清单
8392 | 030502009010 | 跳线 | (1)名称:安装双绞线跳线 | 条 | 330 |  |  |  | 清单
8393 | 030502009011 | 跳线 | (1)名称:语音跳线 | 条 | 302 |  |  |  | 清单
8394 | 030502014007 | 光纤连接 | (1)方法:光纤连接(熔接法 单模) | 芯/端口 | 6 |  |  |  | 清单
8395 | 030502015007 | 光缆终端盒 | (1)光缆芯数:安装光缆终端盒(≤12芯) | 个 | 6 |  |  |  | 清单
8396 | 030502020007 | 光纤测试 | (1)测试类别:测试(光纤) | 链路/点 | 3 |  |  |  | 清单
8397 | 030502019011 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 632 |  |  |  | 清单
智能化专网及视频安防监控系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
厂房八 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8398 | 030502001008 | 机柜、机架 | (1)名称:智能化设备机柜 IDF8-1 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8399 | 030502001009 | 机柜、机架 | (1)名称:智能化设备机柜 IDF8-2 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8400 | 030502005029 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 | m | 396.97 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第853页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)敷设方式:管内穿放
8401 | 030502005030 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 599.1 |  |  |  | 清单
8402 | 030502007018 | 光缆 | (1)名称:6芯单模光缆 | m | 1052.37 |  |  |  | 清单
8403 | 030502007019 | 光缆 | (1)规格:6芯单模光缆 (2)敷设方式:-线槽 | m | 16.12 |  |  |  | 清单
8404 | 030411004424 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线部位:管内穿线 | m | 396.97 |  |  |  | 清单
8405 | 030411004425 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线形式:线槽配线 | m | 599.1 |  |  |  | 清单
8406 | 030411001423 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:100 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 | m | 65.43 |  |  |  | 清单
8407 | 030411001424 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 374.97 |  |  |  | 清单
8408 | 030411001425 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 22 |  |  |  | 清单
8409 | 030411006175 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 22 |  |  |  | 清单
8410 | 030411006176 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 23 |  |  |  | 清单
8411 | 030507008007 | 监控摄像设备 | (1)名称:彩色电梯半球摄像机 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8412 | 030507008008 | 监控摄像设备 | (1)名称:高清筒型红外摄像机 (2)安装方式:监控摄像设备(摄像机支架 壁式) | 台 | 19 |  |  |  | 清单
8413 | 030411003061 | 桥架 | (1)名称:智能化桥架:MR200*100 | m | 562.06 |  |  |  | 清单
8414 | 030413001050 | 铁构件 | (1)材质:铁质 (2)名称:桥架支架 | kg | 405.25 |  |  |  | 清单
8415 | 030408008019 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙板) | 处 | 0.12 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第854页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8416 | 030404031008 | 小电器 | (1)名称:电源 12V10A | 个/套/台/ | 4 |  |  |  | 清单
8417 | 030404031009 | 小电器 | (1)名称:电源 12V2A | 个/套/台/ | 4 |  |  |  | 清单
8418 | 030404031010 | 小电器 | (1)名称:二合一防雷器 | 个/套/台/ | 8 |  |  |  | 清单
8419 | 030501012031 | 交换机 | (1)名称:48口接入交换机 | 台/套 | 2 |  |  |  | 清单
8420 | 030502010031 | 配线架 | (1)名称:24口六类非屏蔽配线架 | 个/块 | 4 |  |  |  | 清单
8421 | 030502010032 | 配线架 | (1)名称:理线器 | 个/块 | 4 |  |  |  | 清单
8422 | 030502010033 | 配线架 | (1)名称:12口光纤配线架 | 个/块 | 2 |  |  |  | 清单
8423 | 030904008148 | 模块(模块箱) | (1)名称:千兆单模光模块 | 个/台 | 4 |  |  |  | 清单
8424 | 030502009012 | 跳线 | (1)名称:安装双绞线跳线 | 条 | 61 |  |  |  | 清单
8425 | 030404035035 | 插座 | (1)名称:PDU插座 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
8426 | 030501013015 | 网络服务器 | (1)名称:无线网桥(电梯监控配套使用) | 台/套 | 4 |  |  |  | 清单
8427 | 030502019012 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 27 |  |  |  | 清单
厂房九 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8428 | 030502001010 | 机柜、机架 | (1)名称:智能化设备机柜 IDF9-1 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8429 | 030502001011 | 机柜、机架 | (1)名称:智能化设备机柜 IDF9-2 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8430 | 030502005031 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 373.18 |  |  |  | 清单
8431 | 030502005032 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 652.6 |  |  |  | 清单
8432 | 030502007020 | 光缆 | (1)名称:6芯单模光缆 | m | 930.99 |  |  |  | 清单
8433 | 030502007021 | 光缆 | (1)规格:6芯单模光缆 (2)敷设方式:-线槽 | m | 16.12 |  |  |  | 清单
8434 | 030411004426 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线部位:管内穿线 | m | 373.18 |  |  |  | 清单
8435 | 030411004427 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线形式:线槽配线 | m | 652.6 |  |  |  | 清单
8436 | 030411001426 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:100 (3)名称:电气配管 | m | 68.7 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第855页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)配置形式:钢管敷设(砖、混凝土结构暗配
8437 | 030411001427 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 349.18 |  |  |  | 清单
8438 | 030411001428 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 23 |  |  |  | 清单
8439 | 030411006177 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 23 |  |  |  | 清单
8440 | 030411006178 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 23 |  |  |  | 清单
8441 | 030507008009 | 监控摄像设备 | (1)名称:彩色电梯半球摄像机 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8442 | 030507008010 | 监控摄像设备 | (1)名称:高清筒型红外摄像机 (2)安装方式:监控摄像设备(摄像机支架 壁式) | 台 | 19 |  |  |  | 清单
8443 | 030411003062 | 桥架 | (1)名称:智能化桥架:MR200*100 | m | 561.06 |  |  |  | 清单
8444 | 030413001051 | 铁构件 | (1)材质:铁质 (2)名称:桥架支架 | kg | 404.53 |  |  |  | 清单
8445 | 030408008020 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙板) | 处 | 0.12 |  |  |  | 清单
8446 | 030404031011 | 小电器 | (1)名称:电源 12V10A | 个/套/台/ | 4 |  |  |  | 清单
8447 | 030404031012 | 小电器 | (1)名称:电源 12V2A | 个/套/台/ | 4 |  |  |  | 清单
8448 | 030404031013 | 小电器 | (1)名称:二合一防雷器 | 个/套/台/ | 8 |  |  |  | 清单
8449 | 030501012032 | 交换机 | (1)名称:48口接入交换机 | 台/套 | 2 |  |  |  | 清单
8450 | 030502010034 | 配线架 | (1)名称:24口六类非屏蔽配线架 | 个/块 | 4 |  |  |  | 清单
8451 | 030502010035 | 配线架 | (1)名称:理线器 | 个/块 | 4 |  |  |  | 清单
8452 | 030502010036 | 配线架 | (1)名称:12口光纤配线架 | 个/块 | 2 |  |  |  | 清单
8453 | 030904008149 | 模块(模块箱) | (1)名称:千兆单模光模块 | 个/台 | 4 |  |  |  | 清单
8454 | 030502009013 | 跳线 | (1)名称:安装双绞线跳线 | 条 | 61 |  |  |  | 清单
8455 | 030404035036 | 插座 | (1)名称:PDU插座 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
8456 | 030501013016 | 网络服务器 | (1)名称:无线网桥(电梯监控配套使用) | 台/套 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第856页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8457 | 030502019013 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 27 |  |  |  | 清单
厂房十一 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8458 | 030502001012 | 机柜、机架 | (1)名称:智能化设备机柜 IDF11-1 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8459 | 030502005033 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 92.89 |  |  |  | 清单
8460 | 030502005034 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 420.75 |  |  |  | 清单
8461 | 030502007022 | 光缆 | (1)名称:6芯单模光缆 | m | 220.06 |  |  |  | 清单
8462 | 030502007023 | 光缆 | (1)规格:6芯单模光缆 (2)敷设方式:-线槽 | m | 8.06 |  |  |  | 清单
8463 | 030411004428 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线部位:管内穿线 | m | 92.89 |  |  |  | 清单
8464 | 030411004429 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线形式:线槽配线 | m | 420.75 |  |  |  | 清单
8465 | 030411001429 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:100 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 | m | 21.9 |  |  |  | 清单
8466 | 030411001430 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 83.89 |  |  |  | 清单
8467 | 030411001431 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 9 |  |  |  | 清单
8468 | 030411006179 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 10 |  |  |  | 清单
8469 | 030411006180 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 10 |  |  |  | 清单
8470 | 030507008011 | 监控摄像设备 | (1)名称:彩色电梯半球摄像机 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8471 | 030507008012 | 监控摄像设备 | (1)名称:高清筒型红外摄像机 (2)安装方式:监控摄像设备(摄像机支架 壁式) | 台 | 6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第857页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8472 | 030411003063 | 桥架 | (1)名称:智能化桥架:MR200*100 | m | 146.73 |  |  |  | 清单
8473 | 030413001052 | 铁构件 | (1)材质:铁质 (2)名称:桥架支架 | kg | 105.79 |  |  |  | 清单
8474 | 030408008021 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙板) | 处 | 0.03 |  |  |  | 清单
8475 | 030404031014 | 小电器 | (1)名称:电源 12V10A | 个/套/台/ | 1 |  |  |  | 清单
8476 | 030404031015 | 小电器 | (1)名称:电源 12V2A | 个/套/台/ | 4 |  |  |  | 清单
8477 | 030404031016 | 小电器 | (1)名称:二合一防雷器 | 个/套/台/ | 4 |  |  |  | 清单
8478 | 030501012033 | 交换机 | (1)名称:24口接入交换机 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
8479 | 030502010037 | 配线架 | (1)名称:24口六类非屏蔽配线架 | 个/块 | 1 |  |  |  | 清单
8480 | 030502010038 | 配线架 | (1)名称:理线器 | 个/块 | 1 |  |  |  | 清单
8481 | 030502010039 | 配线架 | (1)名称:12口光纤配线架 | 个/块 | 1 |  |  |  | 清单
8482 | 030904008150 | 模块(模块箱) | (1)名称:千兆单模光模块 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
8483 | 030502009014 | 跳线 | (1)名称:安装双绞线跳线 | 条 | 19 |  |  |  | 清单
8484 | 030404035037 | 插座 | (1)名称:PDU插座 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
8485 | 030501013017 | 网络服务器 | (1)名称:无线网桥(电梯监控配套使用) | 台/套 | 4 |  |  |  | 清单
8486 | 030502019014 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 14 |  |  |  | 清单
厂房十五 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8487 | 030502001013 | 机柜、机架 | (1)名称:智能化设备机柜 IDF15-1 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8488 | 030502005035 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 92.89 |  |  |  | 清单
8489 | 030502005036 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 420.75 |  |  |  | 清单
8490 | 030502007024 | 光缆 | (1)名称:6芯单模光缆 | m | 329.16 |  |  |  | 清单
8491 | 030502007025 | 光缆 | (1)规格:6芯单模光缆 (2)敷设方式:-线槽 | m | 8.06 |  |  |  | 清单
8492 | 030411004430 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线部位:管内穿线 | m | 92.89 |  |  |  | 清单
8493 | 030411004431 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线形式:线槽配 | m | 420.75 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第858页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
线
8494 | 030411001432 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:100 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 | m | 25.35 |  |  |  | 清单
8495 | 030411001433 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 83.89 |  |  |  | 清单
8496 | 030411001434 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 9 |  |  |  | 清单
8497 | 030411006181 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 10 |  |  |  | 清单
8498 | 030411006182 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 10 |  |  |  | 清单
8499 | 030507008013 | 监控摄像设备 | (1)名称:彩色电梯半球摄像机 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8500 | 030507008014 | 监控摄像设备 | (1)名称:高清筒型红外摄像机 (2)安装方式:监控摄像设备(摄像机支架 壁式) | 台 | 6 |  |  |  | 清单
8501 | 030411003064 | 桥架 | (1)名称:智能化桥架:MR200*100 | m | 146.73 |  |  |  | 清单
8502 | 030413001053 | 铁构件 | (1)材质:铁质 (2)名称:桥架支架 | kg | 105.79 |  |  |  | 清单
8503 | 030408008022 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙板) | 处 | 0.03 |  |  |  | 清单
8504 | 030404031017 | 小电器 | (1)名称:电源 12V10A | 个/套/台/ | 1 |  |  |  | 清单
8505 | 030404031018 | 小电器 | (1)名称:电源 12V2A | 个/套/台/ | 4 |  |  |  | 清单
8506 | 030404031019 | 小电器 | (1)名称:二合一防雷器 | 个/套/台/ | 4 |  |  |  | 清单
8507 | 030501012034 | 交换机 | (1)名称:24口接入交换机 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
8508 | 030502010040 | 配线架 | (1)名称:24口六类非屏蔽配线架 | 个/块 | 1 |  |  |  | 清单
8509 | 030502010041 | 配线架 | (1)名称:理线器 | 个/块 | 1 |  |  |  | 清单
8510 | 030502010042 | 配线架 | (1)名称:12口光纤配线架 | 个/块 | 1 |  |  |  | 清单
8511 | 030904008151 | 模块(模块箱) | (1)名称:千兆单模光模块 | 个/台 | 2 |  |  |  | 清单
8512 | 030502009015 | 跳线 | (1)名称:安装双绞线跳线 | 条 | 19 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第859页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8513 | 030404035038 | 插座 | (1)名称:PDU插座 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
8514 | 030501013018 | 网络服务器 | (1)名称:无线网桥(电梯监控配套使用) | 台/套 | 4 |  |  |  | 清单
8515 | 030502019015 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 14 |  |  |  | 清单
厂房十六 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8516 | 030502001014 | 机柜、机架 | (1)名称:智能化设备机柜 IDF16-1 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8517 | 030502001015 | 机柜、机架 | (1)名称:智能化设备机柜 IDF16-2 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8518 | 030502005037 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 347.16 |  |  |  | 清单
8519 | 030502005038 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 483.25 |  |  |  | 清单
8520 | 030502007026 | 光缆 | (1)名称:6芯单模光缆 | m | 895.83 |  |  |  | 清单
8521 | 030502007027 | 光缆 | (1)规格:6芯单模光缆 (2)敷设方式:-线槽 | m | 16.12 |  |  |  | 清单
8522 | 030411004432 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线部位:管内穿线 | m | 347.16 |  |  |  | 清单
8523 | 030411004433 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线形式:线槽配线 | m | 483.25 |  |  |  | 清单
8524 | 030411001435 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:100 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 | m | 44.73 |  |  |  | 清单
8525 | 030411001436 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 329.16 |  |  |  | 清单
8526 | 030411001437 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 18 |  |  |  | 清单
8527 | 030411006183 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 20 |  |  |  | 清单
8528 | 030411006184 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 20 |  |  |  | 清单
8529 | 030507008015 | 监控摄像设备 | (1)名称:彩色电梯半 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第860页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
球摄像机
8530 | 030507008016 | 监控摄像设备 | (1)名称:高清筒型红外摄像机 (2)安装方式:监控摄像设备(摄像机支架 壁式) | 台 | 16 |  |  |  | 清单
8531 | 030411003065 | 桥架 | (1)名称:智能化桥架:MR200*100 | m | 476.12 |  |  |  | 清单
8532 | 030413001054 | 铁构件 | (1)材质:铁质 (2)名称:桥架支架 | kg | 343.28 |  |  |  | 清单
8533 | 030408008023 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙板) | 处 | 0.12 |  |  |  | 清单
8534 | 030404031020 | 小电器 | (1)名称:电源 12V10A | 个/套/台/ | 4 |  |  |  | 清单
8535 | 030404031021 | 小电器 | (1)名称:电源 12V2A | 个/套/台/ | 4 |  |  |  | 清单
8536 | 030404031022 | 小电器 | (1)名称:二合一防雷器 | 个/套/台/ | 8 |  |  |  | 清单
8537 | 030501012035 | 交换机 | (1)名称:48口接入交换机 | 台/套 | 2 |  |  |  | 清单
8538 | 030502010043 | 配线架 | (1)名称:24口六类非屏蔽配线架 | 个/块 | 4 |  |  |  | 清单
8539 | 030502010044 | 配线架 | (1)名称:理线器 | 个/块 | 4 |  |  |  | 清单
8540 | 030502010045 | 配线架 | (1)名称:12口光纤配线架 | 个/块 | 2 |  |  |  | 清单
8541 | 030904008152 | 模块(模块箱) | (1)名称:千兆单模光模块 | 个/台 | 4 |  |  |  | 清单
8542 | 030502009016 | 跳线 | (1)名称:安装双绞线跳线 | 条 | 59 |  |  |  | 清单
8543 | 030404035039 | 插座 | (1)名称:PDU插座 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
8544 | 030501013019 | 网络服务器 | (1)名称:无线网桥(电梯监控配套使用) | 台/套 | 4 |  |  |  | 清单
8545 | 030502019016 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 24 |  |  |  | 清单
厂房十七 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8546 | 030502001016 | 机柜、机架 | (1)名称:智能化设备机柜 IDF17-1 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
8547 | 030502001017 | 机柜、机架 | (1)名称:智能化设备机柜 IDF17-2 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
8548 | 030502005039 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 370.19 |  |  |  | 清单
8549 | 030502005040 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 650.6 |  |  |  | 清单
8550 | 030502007028 | 光缆 | (1)名称:6芯单模光缆 | m | 1151.66 |  |  |  | 清单
8551 | 030502007029 | 光缆 | (1)规格:6芯单模光缆 (2)敷设方式:-线槽 | m | 16.12 |  |  |  | 清单
8552 | 030411004434 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 | m | 370.19 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第861页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线部位:管内穿线
8553 | 030411004435 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线形式:线槽配线 | m | 650.6 |  |  |  | 清单
8554 | 030411001438 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:100 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 | m | 33.69 |  |  |  | 清单
8555 | 030411001439 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 349.49 |  |  |  | 清单
8556 | 030411001440 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 20.7 |  |  |  | 清单
8557 | 030411006185 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 23 |  |  |  | 清单
8558 | 030411006186 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 23 |  |  |  | 清单
8559 | 030507008017 | 监控摄像设备 | (1)名称:彩色电梯半球摄像机 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8560 | 030507008018 | 监控摄像设备 | (1)名称:高清筒型红外摄像机 (2)安装方式:监控摄像设备(摄像机支架 壁式) | 台 | 19 |  |  |  | 清单
8561 | 030411003066 | 桥架 | (1)名称:智能化桥架:MR200*100 | m | 667.83 |  |  |  | 清单
8562 | 030413001055 | 铁构件 | (1)材质:铁质 (2)名称:桥架支架 | kg | 481.5 |  |  |  | 清单
8563 | 030408008024 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙板) | 处 | 0.12 |  |  |  | 清单
8564 | 030404031023 | 小电器 | (1)名称:电源 12V10A | 个/套/台/ | 4 |  |  |  | 清单
8565 | 030404031024 | 小电器 | (1)名称:电源 12V2A | 个/套/台/ | 4 |  |  |  | 清单
8566 | 030404031025 | 小电器 | (1)名称:二合一防雷器 | 个/套/台/ | 9 |  |  |  | 清单
8567 | 030501012036 | 交换机 | (1)名称:48口接入交换机 | 台/套 | 2 |  |  |  | 清单
8568 | 030502010046 | 配线架 | (1)名称:24口六类非 | 个/块 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第862页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
屏蔽配线架
8569 | 030502010047 | 配线架 | (1)名称:理线器 | 个/块 | 4 |  |  |  | 清单
8570 | 030502010048 | 配线架 | (1)名称:12口光纤配线架 | 个/块 | 2 |  |  |  | 清单
8571 | 030904008153 | 模块(模块箱) | (1)名称:千兆单模光模块 | 个/台 | 4 |  |  |  | 清单
8572 | 030502009017 | 跳线 | (1)名称:安装双绞线跳线 | 条 | 61 |  |  |  | 清单
8573 | 030404035040 | 插座 | (1)名称:PDU插座 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
8574 | 030501013020 | 网络服务器 | (1)名称:无线网桥(电梯监控配套使用) | 台/套 | 4 |  |  |  | 清单
8575 | 030502019017 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 27 |  |  |  | 清单
职工宿舍 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8576 | 030502001018 | 机柜、机架 | (1)名称:智能化设备机柜 IDF-1-1 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8577 | 030502001019 | 机柜、机架 | (1)名称:智能化设备机柜 IDF-1-2 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8578 | 030502001020 | 机柜、机架 | (1)名称:智能化设备机柜 IDF-3-1 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8579 | 030502001021 | 机柜、机架 | (1)名称:智能化设备机柜 IDF-3-2 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8580 | 030502005041 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 237.24 |  |  |  | 清单
8581 | 030502005042 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 1235.05 |  |  |  | 清单
8582 | 030502007030 | 光缆 | (1)名称:6芯单模光缆 | m | 813.12 |  |  |  | 清单
8583 | 030502007031 | 光缆 | (1)规格:6芯单模光缆 (2)敷设方式:-线槽 | m | 56.59 |  |  |  | 清单
8584 | 030411004436 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线部位:管内穿线 | m | 237.24 |  |  |  | 清单
8585 | 030411004437 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线形式:线槽配线 | m | 1235.05 |  |  |  | 清单
8586 | 030411001441 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 22.55 |  |  |  | 清单
8587 | 030411006187 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 41 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第863页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8588 | 030507008019 | 监控摄像设备 | (1)名称:彩色电梯半球摄像机 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8589 | 030507008020 | 监控摄像设备 | (1)名称:高清筒型红外摄像机 (2)安装方式:监控摄像设备(摄像机支架 壁式) | 台 | 43 |  |  |  | 清单
8590 | 030404031026 | 小电器 | (1)名称:电源 12V10A | 个/套/台/ | 8 |  |  |  | 清单
8591 | 030404031027 | 小电器 | (1)名称:电源 12V2A | 个/套/台/ | 8 |  |  |  | 清单
8592 | 030404031028 | 小电器 | (1)名称:二合一防雷器 | 个/套/台/ | 12 |  |  |  | 清单
8593 | 030502010049 | 配线架 | (1)名称:24口六类非屏蔽配线架 | 个/块 | 8 |  |  |  | 清单
8594 | 030502010050 | 配线架 | (1)名称:理线器 | 个/块 | 8 |  |  |  | 清单
8595 | 030502010051 | 配线架 | (1)名称:12口光纤配线架 | 个/块 | 4 |  |  |  | 清单
8596 | 030904008154 | 模块(模块箱) | (1)名称:千兆单模光模块 | 个/台 | 8 |  |  |  | 清单
8597 | 030501012037 | 交换机 | (1)名称:48口接入交换机 | 台/套 | 4 |  |  |  | 清单
8598 | 030502009018 | 跳线 | (1)名称:安装双绞线跳线 | 条 | 80 |  |  |  | 清单
8599 | 030404035041 | 插座 | (1)名称:PDU插座 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
8600 | 030501013021 | 网络服务器 | (1)名称:无线网桥(电梯监控配套使用) | 台/套 | 4 |  |  |  | 清单
8601 | 030411001442 | 配管 | (1)材质:钢管 (2)规格:SC25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 59.3 |  |  |  | 清单
8602 | 030411001443 | 配管 | (1)材质:钢管 (2)规格:SC20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 11.86 |  |  |  | 清单
8603 | 030502019018 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 51 |  |  |  | 清单
厂房十二 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8604 | 030502001022 | 机柜、机架 | (1)名称:智能化设备机柜 IDF12-1 | 台 | 10 |  |  |  | 清单
8605 | 030502001023 | 机柜、机架 | (1)名称:智能化设备机柜 IDF12-2 | 台 | 10 |  |  |  | 清单
8606 | 030502001024 | 机柜、机架 | (1)名称:智能化设备机柜 IDF12-3 | 台 | 10 |  |  |  | 清单
8607 | 030502005043 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 68.59 |  |  |  | 清单
8608 | 030502005044 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 | m | 323.7 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第864页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)敷设方式:-线槽
8609 | 030502007032 | 光缆 | (1)名称:6芯单模光缆 | m | 978.66 |  |  |  | 清单
8610 | 030502007033 | 光缆 | (1)规格:6芯单模光缆 (2)敷设方式:-线槽 | m | 51.93 |  |  |  | 清单
8611 | 030411004438 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线部位:管内穿线 | m | 68.59 |  |  |  | 清单
8612 | 030411004439 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线形式:线槽配线 | m | 323.7 |  |  |  | 清单
8613 | 030411001444 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 59.09 |  |  |  | 清单
8614 | 030411001445 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 7.5 |  |  |  | 清单
8615 | 030411006188 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 15 |  |  |  | 清单
8616 | 030411006189 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 17 |  |  |  | 清单
8617 | 030507008021 | 监控摄像设备 | (1)名称:彩色电梯半球摄像机 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
8618 | 030507008022 | 监控摄像设备 | (1)名称:高清网络半球摄像机 | 台 | 9 |  |  |  | 清单
8619 | 030507008023 | 监控摄像设备 | (1)名称:高清筒型红外摄像机 (2)安装方式:监控摄像设备(摄像机支架 壁式) | 台 | 6 |  |  |  | 清单
8620 | 030411003067 | 桥架 | (1)名称:垂直桥架:MR400*100 | m | 182.01 |  |  |  | 清单
8621 | 030413001056 | 铁构件 | (1)材质:铁质 (2)名称:桥架支架 | kg | 248.8 |  |  |  | 清单
8622 | 030408008025 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙板) | 处 | 0.1 |  |  |  | 清单
8623 | 030404031029 | 小电器 | (1)名称:电源 12V10A | 个/套/台/ | 4 |  |  |  | 清单
8624 | 030404031030 | 小电器 | (1)名称:电源 12V2A | 个/套/台/ | 2 |  |  |  | 清单
8625 | 030404031031 | 小电器 | (1)名称:二合一防雷器 | 个/套/台/ | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第865页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8626 | 030501012038 | 交换机 | (1)名称:24口接入交换机 | 台/套 | 3 |  |  |  | 清单
8627 | 030502010052 | 配线架 | (1)名称:24口六类非屏蔽配线架 | 个/块 | 3 |  |  |  | 清单
8628 | 030502010053 | 配线架 | (1)名称:理线器 | 个/块 | 3 |  |  |  | 清单
8629 | 030502010054 | 配线架 | (1)名称:12口光纤配线架 | 个/块 | 3 |  |  |  | 清单
8630 | 030904008155 | 模块(模块箱) | (1)名称:千兆单模光模块 | 个/台 | 6 |  |  |  | 清单
8631 | 030502009019 | 跳线 | (1)名称:安装双绞线跳线 | 条 | 29 |  |  |  | 清单
8632 | 030404035042 | 插座 | (1)名称:PDU插座 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
8633 | 030501013022 | 网络服务器 | (1)名称:无线网桥(电梯监控配套使用) | 台/套 | 2 |  |  |  | 清单
8634 | 030502019019 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 19 |  |  |  | 清单
厂房十三 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8635 | 030502001025 | 机柜、机架 | (1)名称:智能化设备机柜 IDF13-1 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8636 | 030502001026 | 机柜、机架 | (1)名称:智能化设备机柜 IDF13-2 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8637 | 030502001027 | 机柜、机架 | (1)名称:智能化设备机柜 IDF13-3 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8638 | 030502001028 | 机柜、机架 | (1)名称:智能化设备机柜 IDF13-4 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8639 | 030502005045 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 169.69 |  |  |  | 清单
8640 | 030502005046 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 838.1 |  |  |  | 清单
8641 | 030502007034 | 光缆 | (1)名称:6芯单模光缆 | m | 1049 |  |  |  | 清单
8642 | 030502007035 | 光缆 | (1)规格:6芯单模光缆 (2)敷设方式:-线槽 | m | 81.44 |  |  |  | 清单
8643 | 030411004440 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线部位:管内穿线 | m | 169.69 |  |  |  | 清单
8644 | 030411004441 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线形式:线槽配线 | m | 838.1 |  |  |  | 清单
8645 | 030411001446 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 155.69 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第866页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8646 | 030411001447 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 14 |  |  |  | 清单
8647 | 030411006190 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 28 |  |  |  | 清单
8648 | 030411006191 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 28 |  |  |  | 清单
8649 | 030507008024 | 监控摄像设备 | (1)名称:彩色电梯半球摄像机 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
8650 | 030507008025 | 监控摄像设备 | (1)名称:高清网络半球摄像机 | 台 | 18 |  |  |  | 清单
8651 | 030507008026 | 监控摄像设备 | (1)名称:高清筒型红外摄像机 (2)安装方式:监控摄像设备(摄像机支架 壁式) | 台 | 8 |  |  |  | 清单
8652 | 030411003068 | 桥架 | (1)名称:智能化桥架:MR300*100 | m | 149.34 |  |  |  | 清单
8653 | 030411003069 | 桥架 | (1)名称:垂直桥架:MR400*100 | m | 171.44 |  |  |  | 清单
8654 | 030413001057 | 铁构件 | (1)材质:铁质 (2)名称:桥架支架 | kg | 390.27 |  |  |  | 清单
8655 | 030408008026 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙板) | 处 | 0.14 |  |  |  | 清单
8656 | 030404031032 | 小电器 | (1)名称:电源 12V10A | 个/套/台/ | 5 |  |  |  | 清单
8657 | 030404031033 | 小电器 | (1)名称:电源 12V2A | 个/套/台/ | 2 |  |  |  | 清单
8658 | 030404031034 | 小电器 | (1)名称:二合一防雷器 | 个/套/台/ | 3 |  |  |  | 清单
8659 | 030502010055 | 配线架 | (1)名称:24口六类非屏蔽配线架 | 个/块 | 4 |  |  |  | 清单
8660 | 030502010056 | 配线架 | (1)名称:理线器 | 个/块 | 4 |  |  |  | 清单
8661 | 030502010057 | 配线架 | (1)名称:12口光纤配线架 | 个/块 | 4 |  |  |  | 清单
8662 | 030904008156 | 模块(模块箱) | (1)名称:千兆单模光模块 | 个/台 | 8 |  |  |  | 清单
8663 | 030501012039 | 交换机 | (1)名称:24口接入交换机 | 台/套 | 2 |  |  |  | 清单
8664 | 030501012040 | 交换机 | (1)名称:8口接入交换机 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
8665 | 030501012041 | 交换机 | (1)名称:48口接入交换机 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
8666 | 030502009020 | 跳线 | (1)名称:安装双绞线跳线 | 条 | 42 |  |  |  | 清单
8667 | 030404035043 | 插座 | (1)名称:PDU插座 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
8668 | 030501013023 | 网络服务器 | (1)名称:无线网桥(电 | 台/套 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第867页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
梯监控配套使用)
8669 | 030502019020 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 32 |  |  |  | 清单
厂房十四 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8670 | 030502001029 | 机柜、机架 | (1)名称:智能化设备机柜 IDF14-1 | 台 | 10 |  |  |  | 清单
8671 | 030502001030 | 机柜、机架 | (1)名称:智能化设备机柜 IDF14-2 | 台 | 10 |  |  |  | 清单
8672 | 030502001031 | 机柜、机架 | (1)名称:智能化设备机柜 IDF14-3 | 台 | 10 |  |  |  | 清单
8673 | 030502005047 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 80.15 |  |  |  | 清单
8674 | 030502005048 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 310.8 |  |  |  | 清单
8675 | 030502007036 | 光缆 | (1)名称:6芯单模光缆 | m | 1643.79 |  |  |  | 清单
8676 | 030502007037 | 光缆 | (1)规格:6芯单模光缆 (2)敷设方式:-线槽 | m | 52.32 |  |  |  | 清单
8677 | 030411004442 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线部位:管内穿线 | m | 80.15 |  |  |  | 清单
8678 | 030411004443 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线形式:线槽配线 | m | 310.8 |  |  |  | 清单
8679 | 030411001448 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 72.15 |  |  |  | 清单
8680 | 030411001449 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 6 |  |  |  | 清单
8681 | 030411006192 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 12 |  |  |  | 清单
8682 | 030411006193 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 17 |  |  |  | 清单
8683 | 030507008027 | 监控摄像设备 | (1)名称:彩色电梯半球摄像机 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
8684 | 030507008028 | 监控摄像设备 | (1)名称:高清网络半球摄像机 | 台 | 9 |  |  |  | 清单
8685 | 030507008029 | 监控摄像设备 | (1)名称:高清筒型红外摄像机 (2)安装方式:监控摄 | 台 | 6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第868页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
像设备(摄像机支架 壁式)
8686 | 030411003070 | 桥架 | (1)名称:垂直桥架:MR400*100 | m | 182.32 |  |  |  | 清单
8687 | 030413001058 | 铁构件 | (1)材质:铁质 (2)名称:桥架支架 | kg | 249.24 |  |  |  | 清单
8688 | 030408008027 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙板) | 处 | 0.1 |  |  |  | 清单
8689 | 030404031035 | 小电器 | (1)名称:电源 12V10A | 个/套/台/ | 4 |  |  |  | 清单
8690 | 030404031036 | 小电器 | (1)名称:电源 12V2A | 个/套/台/ | 2 |  |  |  | 清单
8691 | 030502010058 | 配线架 | (1)名称:24口六类非屏蔽配线架 | 个/块 | 3 |  |  |  | 清单
8692 | 030502010059 | 配线架 | (1)名称:理线器 | 个/块 | 3 |  |  |  | 清单
8693 | 030502010060 | 配线架 | (1)名称:12口光纤配线架 | 个/块 | 3 |  |  |  | 清单
8694 | 030904008157 | 模块(模块箱) | (1)名称:千兆单模光模块 | 个/台 | 6 |  |  |  | 清单
8695 | 030501012042 | 交换机 | (1)名称:24口接入交换机 | 台/套 | 3 |  |  |  | 清单
8696 | 030502009021 | 跳线 | (1)名称:安装双绞线跳线 | 条 | 25 |  |  |  | 清单
8697 | 030404035044 | 插座 | (1)名称:PDU插座 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
8698 | 030501013024 | 网络服务器 | (1)名称:无线网桥(电梯监控配套使用) | 台/套 | 4 |  |  |  | 清单
8699 | 030502019021 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 21 |  |  |  | 清单
厂房十二、十三、十四地下室 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8700 | 030502005049 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 231.18 |  |  |  | 清单
8701 | 030502005050 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 1039.05 |  |  |  | 清单
8702 | 030411004444 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线部位:管内穿线 | m | 231.18 |  |  |  | 清单
8703 | 030411004445 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线形式:线槽配线 | m | 1039.05 |  |  |  | 清单
8704 | 030411001450 | 配管 | (1)材质:钢管 (2)规格:SC25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 220.68 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第869页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8705 | 030411001451 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 10.5 |  |  |  | 清单
8706 | 030411006194 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 21 |  |  |  | 清单
8707 | 030411006195 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 22 |  |  |  | 清单
8708 | 030507008030 | 监控摄像设备 | (1)名称:高清筒型红外摄像机 (2)安装方式:监控摄像设备(摄像机支架 壁式) | 台 | 22 |  |  |  | 清单
8709 | 030411003071 | 桥架 | (1)名称:智能化桥架:MR300*100 | m | 4.5 |  |  |  | 清单
8710 | 030411003072 | 桥架 | (1)名称:智能化桥架:MR200*100 | m | 252.93 |  |  |  | 清单
8711 | 030413001059 | 铁构件 | (1)材质:铁质 (2)名称:桥架支架 | kg | 187.06 |  |  |  | 清单
8712 | 030502019022 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 22 |  |  |  | 清单
门禁管理系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
厂房八 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8713 | 030507005007 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:门禁读卡器 | 台 | 32 |  |  |  | 清单
8714 | 030507005008 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:出门按钮 | 台 | 32 |  |  |  | 清单
8715 | 030507007013 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:双门磁力锁 | 台 | 32 |  |  |  | 清单
8716 | 01ZPS0903003 | 小电器 | (1)名称:门禁专用电源 | 台 | 31 |  |  |  | 清单
8717 | 030411004446 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线 | m | 340.4 |  |  |  | 清单
8718 | 030411004447 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线 | m | 953.1 |  |  |  | 清单
8719 | 030411004448 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:线槽配线 | m | 2911.76 |  |  |  | 清单
8720 | 030411004449 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:8*1.0 (3)名称:电气配线 | m | 83.52 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第870页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线
8721 | 030502005051 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 457.35 |  |  |  | 清单
8722 | 030502005052 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 1455.88 |  |  |  | 清单
8723 | 030411001452 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 366.32 |  |  |  | 清单
8724 | 030411001453 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 850.7 |  |  |  | 清单
8725 | 030411001454 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 32 |  |  |  | 清单
8726 | 030411006196 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 32 |  |  |  | 清单
8727 | 030502019023 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 32 |  |  |  | 清单
厂房九 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8728 | 030507005009 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:门禁读卡器 | 台 | 32 |  |  |  | 清单
8729 | 030507005010 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:出门按钮 | 台 | 32 |  |  |  | 清单
8730 | 030507007014 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:双门磁力锁 | 台 | 32 |  |  |  | 清单
8731 | 01ZPS0903004 | 小电器 | (1)名称:门禁专用电源 | 台 | 31 |  |  |  | 清单
8732 | 030411004450 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线 | m | 340.4 |  |  |  | 清单
8733 | 030411004451 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线 | m | 953.1 |  |  |  | 清单
8734 | 030411004452 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:线槽配线 | m | 2903.76 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第871页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8735 | 030411004453 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:8*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线 | m | 83.52 |  |  |  | 清单
8736 | 030502005053 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 457.35 |  |  |  | 清单
8737 | 030502005054 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 1451.88 |  |  |  | 清单
8738 | 030411001455 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 366.32 |  |  |  | 清单
8739 | 030411001456 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 850.7 |  |  |  | 清单
8740 | 030411001457 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 32 |  |  |  | 清单
8741 | 030411006197 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 32 |  |  |  | 清单
8742 | 030502019024 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 32 |  |  |  | 清单
厂房十一 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8743 | 030507005011 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:门禁读卡器 | 台 | 6 |  |  |  | 清单
8744 | 030507005012 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:出门按钮 | 台 | 6 |  |  |  | 清单
8745 | 030507007015 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:双门磁力锁 | 台 | 6 |  |  |  | 清单
8746 | 01ZPS0903005 | 小电器 | (1)名称:门禁专用电源 | 台 | 6 |  |  |  | 清单
8747 | 030411004454 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线 | m | 66.23 |  |  |  | 清单
8748 | 030411004455 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线 | m | 245.16 |  |  |  | 清单
8749 | 030411004456 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:电气配线 | m | 567.88 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第872页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:线槽配线
8750 | 030411004457 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:8*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线 | m | 15.78 |  |  |  | 清单
8751 | 030502005055 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 118.98 |  |  |  | 清单
8752 | 030502005056 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 283.94 |  |  |  | 清单
8753 | 030411001458 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 71.21 |  |  |  | 清单
8754 | 030411001459 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 227.16 |  |  |  | 清单
8755 | 030411001460 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 5.4 |  |  |  | 清单
8756 | 030411006198 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 6 |  |  |  | 清单
8757 | 030502019025 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 6 |  |  |  | 清单
厂房十五 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8758 | 030507005013 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:门禁读卡器 | 台 | 6 |  |  |  | 清单
8759 | 030507005014 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:出门按钮 | 台 | 6 |  |  |  | 清单
8760 | 030507007016 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:双门磁力锁 | 台 | 6 |  |  |  | 清单
8761 | 01ZPS0903006 | 小电器 | (1)名称:门禁专用电源 | 台 | 6 |  |  |  | 清单
8762 | 030411004458 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线 | m | 66.23 |  |  |  | 清单
8763 | 030411004459 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线 | m | 245.16 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第873页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8764 | 030411004460 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:线槽配线 | m | 567.88 |  |  |  | 清单
8765 | 030411004461 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:8*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线 | m | 15.78 |  |  |  | 清单
8766 | 030502005057 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 118.98 |  |  |  | 清单
8767 | 030502005058 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 283.94 |  |  |  | 清单
8768 | 030411001461 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 71.21 |  |  |  | 清单
8769 | 030411001462 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 227.16 |  |  |  | 清单
8770 | 030411001463 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 5.4 |  |  |  | 清单
8771 | 030411006199 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 6 |  |  |  | 清单
8772 | 030502019026 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 6 |  |  |  | 清单
厂房十六 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8773 | 030507005015 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:门禁读卡器 | 台 | 32 |  |  |  | 清单
8774 | 030507005016 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:出门按钮 | 台 | 32 |  |  |  | 清单
8775 | 030507007017 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:双门磁力锁 | 台 | 32 |  |  |  | 清单
8776 | 01ZPS0903007 | 小电器 | (1)名称:门禁专用电源 | 台 | 30 |  |  |  | 清单
8777 | 030411004462 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线 | m | 341.93 |  |  |  | 清单
8778 | 030411004463 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:电气配线 | m | 948.48 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第874页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线
8779 | 030411004464 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:线槽配线 | m | 2210.52 |  |  |  | 清单
8780 | 030411004465 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:8*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线 | m | 83.52 |  |  |  | 清单
8781 | 030502005059 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 455.04 |  |  |  | 清单
8782 | 030502005060 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 1105.26 |  |  |  | 清单
8783 | 030411001464 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 367.85 |  |  |  | 清单
8784 | 030411001465 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 852.48 |  |  |  | 清单
8785 | 030411001466 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 28.8 |  |  |  | 清单
8786 | 030411006200 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 32 |  |  |  | 清单
8787 | 030502019027 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 32 |  |  |  | 清单
厂房十七 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8788 | 030507005017 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:门禁读卡器 | 台 | 34 |  |  |  | 清单
8789 | 030507005018 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:出门按钮 | 台 | 34 |  |  |  | 清单
8790 | 030507007018 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:双门磁力锁 | 台 | 34 |  |  |  | 清单
8791 | 01ZPS0903008 | 小电器 | (1)名称:门禁专用电源 | 台 | 33 |  |  |  | 清单
8792 | 030411004466 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线 | m | 356.33 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第875页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8793 | 030411004467 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线 | m | 1066.68 |  |  |  | 清单
8794 | 030411004468 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:线槽配线 | m | 3946.56 |  |  |  | 清单
8795 | 030411004469 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:8*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线 | m | 86.36 |  |  |  | 清单
8796 | 030502005061 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 512.94 |  |  |  | 清单
8797 | 030502005062 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 1973.28 |  |  |  | 清单
8798 | 030411001467 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 381.49 |  |  |  | 清单
8799 | 030411001468 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 964.68 |  |  |  | 清单
8800 | 030411001469 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 30.6 |  |  |  | 清单
8801 | 030411006201 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 34 |  |  |  | 清单
8802 | 030502019028 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 34 |  |  |  | 清单
职工宿舍 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8803 | 030507005019 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:门禁读卡器 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8804 | 030507005020 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:出门按钮 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8805 | 030507007019 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:双门磁力锁 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8806 | 01ZPS0903009 | 小电器 | (1)名称:门禁专用电源 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8807 | 030411004470 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4*1.0 (3)名称:电气配线 | m | 23.34 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第876页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线
8808 | 030411004471 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线 | m | 123.19 |  |  |  | 清单
8809 | 030411004472 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:线槽配线 | m | 127.61 |  |  |  | 清单
8810 | 030411004473 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:8*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线 | m | 12.37 |  |  |  | 清单
8811 | 030502005063 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 49.52 |  |  |  | 清单
8812 | 030502005064 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 127.61 |  |  |  | 清单
8813 | 030411001470 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 2.2 |  |  |  | 清单
8814 | 030411006202 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 4 |  |  |  | 清单
8815 | 030502019029 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 4 |  |  |  | 清单
五方通话 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
厂房八 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8816 | 030411004474 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-RYYP (3)名称:电气配线 (4)型号:6*1.0 (5)配线形式:管内敷设 | m | 2174.36 |  |  |  | 清单
8817 | 030411004475 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-RYYP (3)名称:电气配线 (4)型号:6*1.0 (5)配线形式:线槽敷设 | m | 149.84 |  |  |  | 清单
8818 | 030411001471 | 配管 | (1)材质:钢管 (2)规格:SC25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混 | m | 65.62 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第877页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
凝土结构暗配
8819 | 030411001472 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 4 |  |  |  | 清单
8820 | 030411006203 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 4 |  |  |  | 清单
8821 | 030411006204 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 4 |  |  |  | 清单
厂房九 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8822 | 030411004476 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-RYYP (3)名称:电气配线 (4)型号:6*1.0 (5)配线形式:管内敷设 | m | 1931.6 |  |  |  | 清单
8823 | 030411004477 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-RYYP (3)名称:电气配线 (4)型号:6*1.0 (5)配线形式:线槽敷设 | m | 149.84 |  |  |  | 清单
8824 | 030411006205 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 4 |  |  |  | 清单
8825 | 030411001473 | 配管 | (1)材质:钢管 (2)规格:SC25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 65.62 |  |  |  | 清单
8826 | 030411001474 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 4 |  |  |  | 清单
8827 | 030411006206 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 4 |  |  |  | 清单
厂房十一 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8828 | 030411004478 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-RYYP (3)名称:电气配线 (4)型号:6*1.0 (5)配线形式:管内敷设 | m | 925.86 |  |  |  | 清单
8829 | 030411004479 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-RYYP (3)名称:电气配线 (4)型号:6*1.0 (5)配线形式:线槽敷设 | m | 191.94 |  |  |  | 清单
8830 | 030411006207 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装( | 个 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第878页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
暗装接线盒)
8831 | 030411001475 | 配管 | (1)材质:钢管 (2)规格:SC25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 42.02 |  |  |  | 清单
8832 | 030411001476 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 3.6 |  |  |  | 清单
8833 | 030411006208 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 4 |  |  |  | 清单
厂房十五 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8834 | 030411004480 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-RYYP (3)名称:电气配线 (4)型号:6*1.0 (5)配线形式:管内敷设 | m | 1362.26 |  |  |  | 清单
8835 | 030411004481 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-RYYP (3)名称:电气配线 (4)型号:6*1.0 (5)配线形式:线槽敷设 | m | 191.94 |  |  |  | 清单
8836 | 030411006209 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 4 |  |  |  | 清单
8837 | 030411001477 | 配管 | (1)材质:钢管 (2)规格:SC25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 42.02 |  |  |  | 清单
8838 | 030411001478 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 3.6 |  |  |  | 清单
8839 | 030411006210 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 4 |  |  |  | 清单
厂房十六 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8840 | 030411004482 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-RYYP (3)名称:电气配线 (4)型号:6*1.0 (5)配线形式:管内敷设 | m | 3656.27 |  |  |  | 清单
8841 | 030411004483 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-RYYP (3)名称:电气配线 (4)型号:6*1.0 (5)配线形式:线槽敷 | m | 183.84 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第879页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
设
8842 | 030411006211 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 4 |  |  |  | 清单
8843 | 030411001479 | 配管 | (1)材质:钢管 (2)规格:SC25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 69.35 |  |  |  | 清单
8844 | 030411001480 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 3.6 |  |  |  | 清单
8845 | 030411006212 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 4 |  |  |  | 清单
厂房十七 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8846 | 030411004484 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-RYYP (3)名称:电气配线 (4)型号:6*1.0 (5)配线形式:管内敷设 | m | 4682.77 |  |  |  | 清单
8847 | 030411004485 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-RYYP (3)名称:电气配线 (4)型号:6*1.0 (5)配线形式:线槽敷设 | m | 185.64 |  |  |  | 清单
8848 | 030411006213 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 4 |  |  |  | 清单
8849 | 030411001481 | 配管 | (1)材质:钢管 (2)规格:SC25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 72.53 |  |  |  | 清单
8850 | 030411001482 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 3.6 |  |  |  | 清单
8851 | 030411006214 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 4 |  |  |  | 清单
厂房十二 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8852 | 030411004486 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-RYYP (3)名称:电气配线 (4)型号:6*1.0 (5)配线形式:管内敷设 | m | 663.41 |  |  |  | 清单
8853 | 030411004487 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-RYYP | m | 34.92 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第880页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:电气配线 (4)型号:6*1.0 (5)配线形式:线槽敷设
8854 | 030411006215 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 2 |  |  |  | 清单
8855 | 030411001483 | 配管 | (1)材质:钢管 (2)规格:SC25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 10.97 |  |  |  | 清单
厂房十三 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8856 | 030411004488 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-RYYP (3)名称:电气配线 (4)型号:6*1.0 (5)配线形式:管内敷设 | m | 543.7 |  |  |  | 清单
8857 | 030411004489 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-RYYP (3)名称:电气配线 (4)型号:6*1.0 (5)配线形式:线槽敷设 | m | 64.48 |  |  |  | 清单
8858 | 030411006216 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 2 |  |  |  | 清单
8859 | 030411001484 | 配管 | (1)材质:钢管 (2)规格:SC25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 13.52 |  |  |  | 清单
8860 | 030411001485 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 1 |  |  |  | 清单
8861 | 030411006217 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 2 |  |  |  | 清单
厂房十四 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8862 | 030411004490 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-RYYP (3)名称:电气配线 (4)型号:6*1.0 (5)配线形式:管内敷设 | m | 1107.55 |  |  |  | 清单
8863 | 030411004491 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-RYYP (3)名称:电气配线 (4)型号:6*1.0 (5)配线形式:线槽敷设 | m | 34.92 |  |  |  | 清单
8864 | 030411006218 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第881页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8865 | 030411001486 | 配管 | (1)材质:钢管 (2)规格:SC25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 11.69 |  |  |  | 清单
职工宿舍 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8866 | 030411004492 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-RYYP (3)名称:电气配线 (4)型号:6*1.0 (5)配线形式:管内敷设 | m | 885.13 |  |  |  | 清单
8867 | 030411004493 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-RYYP (3)名称:电气配线 (4)型号:6*1.0 (5)配线形式:线槽敷设 | m | 109.67 |  |  |  | 清单
8868 | 030411006219 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 4 |  |  |  | 清单
8869 | 030411001487 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 2.2 |  |  |  | 清单
8870 | 030411006220 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 4 |  |  |  | 清单
LCD多媒体信息发布系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
厂房十二 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8871 | 030501013025 | 网络服务器 | (1)名称:32寸一体机 | 台/套 | 2 |  |  |  | 清单
8872 | 030502005065 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 25.06 |  |  |  | 清单
8873 | 030502005066 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 26.82 |  |  |  | 清单
8874 | 030411001488 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 23.96 |  |  |  | 清单
8875 | 030411001489 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 1.1 |  |  |  | 清单
8876 | 030411006221 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 2 |  |  |  | 清单
8877 | 030502019030 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 2 |  |  |  | 清单
厂房十三 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第882页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8878 | 030501013026 | 网络服务器 | (1)名称:32寸一体机 | 台/套 | 2 |  |  |  | 清单
8879 | 030502005067 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 16.49 |  |  |  | 清单
8880 | 030502005068 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 32.09 |  |  |  | 清单
8881 | 030411001490 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 15.39 |  |  |  | 清单
8882 | 030411001491 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)金属软管敷设 | m | 1.1 |  |  |  | 清单
8883 | 030411006222 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 2 |  |  |  | 清单
8884 | 030502019031 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 2 |  |  |  | 清单
厂房十四 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8885 | 030501013027 | 网络服务器 | (1)名称:32寸一体机 | 台/套 | 2 |  |  |  | 清单
8886 | 030502005069 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 25.38 |  |  |  | 清单
8887 | 030502005070 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 27.34 |  |  |  | 清单
8888 | 030411001492 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 24.28 |  |  |  | 清单
8889 | 030411001493 | 配管 | (1)规格:DN20 (2)名称:金属软管敷设 | m | 1.1 |  |  |  | 清单
8890 | 030411006223 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 2 |  |  |  | 清单
8891 | 030502019032 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 2 |  |  |  | 清单
门锁管理系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
职工宿舍 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8892 | 030501009002 | 路由器 | (1)名称:门锁数据采集器 | 台/套 | 23 |  |  |  | 清单
8893 | 030502005071 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 27.17 |  |  |  | 清单
8894 | 030502005072 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 655.17 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第883页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8895 | 030411004494 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线部位:管内穿线 | m | 27.17 |  |  |  | 清单
8896 | 030411004495 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线形式:线槽配线 | m | 655.17 |  |  |  | 清单
8897 | 030411001494 | 配管 | (1)规格:DN25 (2)名称:金属软管敷设 | m | 12.65 |  |  |  | 清单
8898 | 030411006224 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 23 |  |  |  | 清单
8899 | 030502019033 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 23 |  |  |  | 清单
UPS电源 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
厂房八 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8900 | 030408001234 | 电力电缆 | (1)型号:-3*6 (2)规格:WDZB-YJY (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 1097.52 |  |  |  | 清单
8901 | 030408006125 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2) (2)名称:干包式铜芯电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV以下 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
8902 | 030404017294 | 配电箱 | (1)名称:弱电设备用电配电箱 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
厂房九 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8903 | 030408001235 | 电力电缆 | (1)型号:-3*6 (2)规格:WDZB-YJY (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 973.12 |  |  |  | 清单
8904 | 030408006126 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2) (2)名称:干包式铜芯电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV | 个 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第884页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
以下
8905 | 030404017295 | 配电箱 | (1)名称:弱电设备用电配电箱 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
厂房十一 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8906 | 030408001236 | 电力电缆 | (1)型号:-3*6 (2)规格:WDZB-YJY (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 234.99 |  |  |  | 清单
8907 | 030408006127 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2) (2)名称:干包式铜芯电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV以下 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
8908 | 030404017296 | 配电箱 | (1)名称:弱电设备用电配电箱 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十五 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8909 | 030408001237 | 电力电缆 | (1)型号:-3*6 (2)规格:WDZB-YJY (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 346.81 |  |  |  | 清单
8910 | 030408006128 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2) (2)名称:干包式铜芯电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV以下 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
8911 | 030404017297 | 配电箱 | (1)名称:弱电设备用电配电箱 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十六 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8912 | 030408001238 | 电力电缆 | (1)型号:-3*6 (2)规格:WDZB-YJY (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 937.08 |  |  |  | 清单
8913 | 030408006129 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2) (2)名称:干包式铜芯电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV以下 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
8914 | 030404017298 | 配电箱 | (1)名称:弱电设备用 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第885页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
电配电箱
厂房十七 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8915 | 030408001239 | 电力电缆 | (1)型号:-3*6 (2)规格:WDZB-YJY (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 1199.3 |  |  |  | 清单
8916 | 030408006130 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2) (2)名称:干包式铜芯电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV以下 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
8917 | 030404017299 | 配电箱 | (1)名称:弱电设备用电配电箱 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
职工宿舍 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8918 | 030408001240 | 电力电缆 | (1)型号:-3*6 (2)规格:WDZB-YJY (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 896.1 |  |  |  | 清单
8919 | 030408006131 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2) (2)名称:干包式铜芯电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV以下 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
8920 | 030404017300 | 配电箱 | (1)名称:弱电设备用电配电箱 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
厂房十二 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8921 | 030408001241 | 电力电缆 | (1)型号:-3*6 (2)规格:WDZB-YJY (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 1059.85 |  |  |  | 清单
8922 | 030408006132 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2) (2)名称:干包式铜芯电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV以下 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
8923 | 030404017301 | 配电箱 | (1)名称:弱电设备用电配电箱 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
厂房十三 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第886页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8924 | 030408001242 | 电力电缆 | (1)型号:-3*6 (2)规格:WDZB-YJY (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 1163.35 |  |  |  | 清单
8925 | 030408006133 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2) (2)名称:干包式铜芯电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV以下 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
8926 | 030404017302 | 配电箱 | (1)名称:弱电设备用电配电箱 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
厂房十四 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8927 | 030408001243 | 电力电缆 | (1)型号:-3*6 (2)规格:WDZB-YJY (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)敷设方式、部位:室内 | m | 1742.01 |  |  |  | 清单
8928 | 030408006134 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2) (2)名称:干包式铜芯电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV以下 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
8929 | 030404017303 | 配电箱 | (1)名称:弱电设备用电配电箱 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
多媒体系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
二层三层会议室多媒体 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8930 | 030502001032 | 机柜、机架 | (1)名称:会议设备机柜42U | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8931 | 030507014004 | 显示设备 | (1)名称:LED大屏4160*2240 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8932 | 030506001038 | 扩声系统设备 | (1)名称:主扩全频音箱 350W | 台 | 16 |  |  |  | 清单
8933 | 030506001039 | 扩声系统设备 | (1)名称:无线话筒天线 | 台 | 8 |  |  |  | 清单
8934 | 030506001040 | 扩声系统设备 | (1)名称:天线分配器 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8935 | 030506001041 | 扩声系统设备 | (1)名称:LED发送盒 | 台 | 8 |  |  |  | 清单
8936 | 030506001042 | 扩声系统设备 | (1)名称:会议话筒处理器 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8937 | 030506001043 | 扩声系统设备 | (1)名称:会议系统主机 | 台 | 8 |  |  |  | 清单
8938 | 030502012016 | 信息插座 | (1)名称:wifi会议AP (2)安装方式:安装信 | 个/块 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第887页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
息插座底盒(接线盒)(砖墙内)
8939 | 030502012017 | 信息插座 | (1)名称:多媒体地插 (2)安装方式:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个/块 | 8 |  |  |  | 清单
8940 | 030506001044 | 扩声系统设备 | (1)名称:功率放大器 | 台 | 8 |  |  |  | 清单
8941 | 030506001045 | 扩声系统设备 | (1)名称:音频处理器 | 台 | 8 |  |  |  | 清单
8942 | 030506001046 | 扩声系统设备 | (1)名称:反馈抑制器 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8943 | 030506001047 | 扩声系统设备 | (1)名称:调音台 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8944 | 030506001048 | 扩声系统设备 | (1)名称:手持话筒 | 台 | 16 |  |  |  | 清单
8945 | 030506001049 | 扩声系统设备 | (1)名称:手持无线话筒主机 | 台 | 12 |  |  |  | 清单
8946 | 030506001050 | 扩声系统设备 | (1)名称:头戴话筒 | 台 | 16 |  |  |  | 清单
8947 | 030506001051 | 扩声系统设备 | (1)名称:拼控矩阵 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8948 | 030501012043 | 交换机 | (1)名称:8口POE供电交换机 | 台/套 | 4 |  |  |  | 清单
8949 | 030501012044 | 交换机 | (1)名称:千兆交换机 | 台/套 | 4 |  |  |  | 清单
8950 | 030506001052 | 扩声系统设备 | (1)名称:电源控制器 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8951 | 030506001053 | 扩声系统设备 | (1)名称:HDMI接收器 | 台 | 8 |  |  |  | 清单
8952 | 030506001054 | 扩声系统设备 | (1)名称:HDMI发送器 | 台 | 8 |  |  |  | 清单
8953 | 030506001055 | 扩声系统设备 | (1)名称:网络中控主机 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8954 | 030506001056 | 扩声系统设备 | (1)名称:电源安装(时序电源控制器) | 台 | 16 |  |  |  | 清单
8955 | 030506001057 | 扩声系统设备 | (1)名称:代表单元 | 台 | 24 |  |  |  | 清单
8956 | 030501013028 | 网络服务器 | (1)名称:管理电脑 | 台/套 | 4 |  |  |  | 清单
8957 | 030411004496 | 配线 | (1)名称: 300芯双芯金银线 | m | 204 |  |  |  | 清单
8958 | 030502005073 | 双绞线缆 | (1)规格:CAT6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 689.52 |  |  |  | 清单
8959 | 030411004497 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:3*1.5 (3)名称:电气配线 (4)型号:RVV (5)配线形式:管内穿线 | m | 224.72 |  |  |  | 清单
8960 | 030411004498 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×0.5 (3)名称:电气配线 (4)型号:RVPE (5)配线形式:管内穿线 | m | 81.6 |  |  |  | 清单
8961 | 030411004499 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:8*1.0 | m | 45.48 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第888页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线
8962 | 030411001495 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:32 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 274.32 |  |  |  | 清单
8963 | 030411001496 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 333.96 |  |  |  | 清单
8964 | 030411001497 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 41.48 |  |  |  | 清单
8965 | 030608010003 | 专用线缆 | (1)名称:视频专用线(DVI/HDMI信号成品专用线 每根≤10m) | m | 81.6 |  |  |  | 清单
8966 | 030505005002 | 敷设射频同轴电缆 | (1)规格:SYV-50-5-1 (2)名称:管内穿放视频同轴电缆 | m | 17.21 |  |  |  | 清单
8967 | 030501009003 | 路由器 | (1)名称:无线路由器 | 台/套 | 4 |  |  |  | 清单
8968 | 030507014005 | 显示设备 | (1)名称:高清电视机 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
8969 | 030501013029 | 网络服务器 | (1)名称:平板电脑 | 台/套 | 4 |  |  |  | 清单
C标段智能化工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
智能化专网及视频安防监控系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
厂房十八 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8970 | 030502001033 | 机柜、机架 | (1)名称:42U设备机柜 IDF18-1 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8971 | 030502001034 | 机柜、机架 | (1)名称:42U设备机柜 IDF18-2 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8972 | 030502001035 | 机柜、机架 | (1)名称:42U设备机柜 IDF18-3 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8973 | 030502001036 | 机柜、机架 | (1)名称:42U设备机柜 IDF18-4 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
8974 | 030502005074 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 1224.12 |  |  |  | 清单
8975 | 030502005075 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 2003.92 |  |  |  | 清单
8976 | 030502007038 | 光缆 | (1)名称:6芯单模光缆 | m | 1423.7 |  |  |  | 清单
8977 | 030502007039 | 光缆 | (1)规格:6芯单模光缆 (2)敷设方式:-线槽 | m | 32.24 |  |  |  | 清单
8978 | 030411001498 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 | m | 1224.12 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第889页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配
8979 | 030411001499 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:100 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 | m | 81.66 |  |  |  | 清单
8980 | 030413001060 | 铁构件 | (1)材质:铁质 (2)名称:明装管道支架 | kg | 155.463 |  |  |  | 清单
8981 | 030411006225 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 69 |  |  |  | 清单
8982 | 030411004500 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线部位:管内穿线 | m | 1224.12 |  |  |  | 清单
8983 | 030411004501 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线形式:线槽配线 | m | 2003.92 |  |  |  | 清单
8984 | 030507008031 | 监控摄像设备 | (1)名称:彩色电梯半球摄像机 | 台 | 12 |  |  |  | 清单
8985 | 030507008032 | 监控摄像设备 | (1)名称:高清网络球型摄像机 (2)监控摄像设备(摄像机支架 壁式) | 台 | 4 |  |  |  | 清单
8986 | 030507008033 | 监控摄像设备 | (1)名称:高清筒型红外摄像机 (2)安装方式:监控摄像设备(摄像机支架 壁式) | 台 | 53 |  |  |  | 清单
8987 | 030411003073 | 桥架 | (1)名称:智能化桥架:MR100*100 | m | 989.76 |  |  |  | 清单
8988 | 030413001061 | 铁构件 | (1)材质:铁质 (2)名称:桥架支架 | kg | 433.52 |  |  |  | 清单
8989 | 030408008028 | 防火堵洞 | (1)名称:防火堵料(墙板) | 处 | 0.12 |  |  |  | 清单
8990 | 030404031037 | 小电器 | (1)名称:电源 12V10A | 个/套/台/ | 8 |  |  |  | 清单
8991 | 030404031038 | 小电器 | (1)名称:电源 12V2A | 个/套/台/ | 12 |  |  |  | 清单
8992 | 030501012045 | 交换机 | (1)名称:48口接入交换机 | 台/套 | 4 |  |  |  | 清单
8993 | 030502010061 | 配线架 | (1)名称:24口六类非屏蔽配线架 | 个/块 | 8 |  |  |  | 清单
8994 | 030502010062 | 配线架 | (1)名称:理线器 | 个/块 | 8 |  |  |  | 清单
8995 | 030502010063 | 配线架 | (1)名称:12口光纤配 | 个/块 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第890页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
线架
8996 | 030904008158 | 模块(模块箱) | (1)名称:千兆单模光模块 | 个/台 | 8 |  |  |  | 清单
8997 | 030502009022 | 跳线 | (1)名称:安装双绞线跳线 | 条 | 99 |  |  |  | 清单
8998 | 030404035045 | 插座 | (1)名称:PDU插座 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
8999 | 030501013030 | 网络服务器 | (1)名称:无线网桥(电梯监控配套使用) | 台/套 | 12 |  |  |  | 清单
9000 | 030502014008 | 光纤连接 | (1)方法:光纤连接(熔接法 单模) | 芯/端口 | 8 |  |  |  | 清单
9001 | 030502015008 | 光缆终端盒 | (1)光缆芯数:安装光缆终端盒(≤12芯) | 个 | 8 |  |  |  | 清单
9002 | 030502020008 | 光纤测试 | (1)测试类别:测试(光纤) | 链路/点 | 4 |  |  |  | 清单
9003 | 030502019034 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 81 |  |  |  | 清单
门禁管理系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
厂房十八 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9004 | 030507005021 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:门禁读卡器 | 台 | 32 |  |  |  | 清单
9005 | 030507005022 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:出门按钮 | 台 | 32 |  |  |  | 清单
9006 | 030507007020 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:双门磁力锁 | 台 | 32 |  |  |  | 清单
9007 | 01ZPS0903010 | 小电器 | (1)名称:门禁专用电源 | 台 | 34 |  |  |  | 清单
9008 | 030411004502 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线 | m | 314.96 |  |  |  | 清单
9009 | 030411004503 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线 | m | 1023.46 |  |  |  | 清单
9010 | 030411004504 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:线槽配线 | m | 1801.48 |  |  |  | 清单
9011 | 030411004505 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:8*1.0 (3)名称:电气配线 (4)型号: WDZB-RYY (5)配线形式:管内配线 | m | 87.36 |  |  |  | 清单
9012 | 030502005076 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 492.53 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第891页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9013 | 030502005077 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:-线槽 | m | 900.74 |  |  |  | 清单
9014 | 030411001500 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 953.06 |  |  |  | 清单
9015 | 030411001501 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 344.72 |  |  |  | 清单
9016 | 030413001062 | 铁构件 | (1)材质:铁质 (2)名称:明装管道支架 | kg | 147.029 |  |  |  | 清单
9017 | 030411001502 | 配管 | (1)名称:金属软管DN25 | m | 16 |  |  |  | 清单
9018 | 030411006226 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (2)名称:普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 32 |  |  |  | 清单
9019 | 030502019035 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 32 |  |  |  | 清单
五方通话 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
厂房十八 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9020 | 030411004506 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-RYYP (3)名称:电气配线 (4)型号:6*1.0 (5)配线形式:管内敷设 | m | 1532.83 |  |  |  | 清单
9021 | 030411004507 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZB-RYYP (3)名称:电气配线 (4)型号:6*1.0 (5)配线形式:线槽敷设 | m | 432.62 |  |  |  | 清单
9022 | 030411001503 | 配管 | (1)材质:钢管 (2)规格:公称直径≤25mm) (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 109.13 |  |  |  | 清单
9023 | 030413001063 | 铁构件 | (1)材质:铁质 (2)名称:明装管道支架 | kg | 13.86 |  |  |  | 清单
9024 | 030411006227 | 接线盒 | (1)名称:接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 12 |  |  |  | 清单
UPS电源 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
厂房十八 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9025 | 030408001244 | 电力电缆 | (1)型号:-3*6 | m | 1497 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第892页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:WDZB-YJY (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆敷设 (5)敷设方式、部位:室内
9026 | 030408006135 | 电力电缆头 | (1)规格:(电缆截面≤10mm2) (2)名称:干包式铜芯电力电缆头 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV以下 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
9027 | 030404017304 | 配电箱 | (1)名称:弱电设备用电配电箱 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
室外智能化工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
广播 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
室外 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9028 | 030506001058 | 扩声系统设备 | (1)名称:音柱(功率35W) | 台 | 34 |  |  |  | 清单
9029 | 030411001504 | 配管 | (1)材质:钢管 (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:埋地敷设 | m | 299.71 |  |  |  | 清单
9030 | 030411004508 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×2.5 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-RYY (5)配线形式:管内穿线 | m | 4934.72 |  |  |  | 清单
智能化专网及视频安防监控系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
室外电气 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9031 | 030411001505 | 配管 | (1)材质:钢管 (2)规格:100 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:埋地敷设 | m | 8366.45 |  |  |  | 清单
9032 | 030411001506 | 配管 | (1)材质:钢管 (2)规格:80 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:埋地敷设 | m | 278.32 |  |  |  | 清单
9033 | 030411001507 | 配管 | (1)材质:钢管 (2)规格:25 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:埋地敷设 | m | 1844.18 |  |  |  | 清单
9034 | 030502005078 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP-6 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 2521.67 |  |  |  | 清单
9035 | 030411004509 | 配线 | (1)材质:铜芯 | m | 2521.67 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第893页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:2x1 (3)名称:电气配线 (4)型号:ZR-RVV (5)配线部位:管内穿线
9036 | 030502001037 | 机柜、机架 | (1)名称:室外防水设备箱 | 台 | 8 |  |  |  | 清单
9037 | 030502007040 | 光缆 | (1)名称:4芯单模光缆 | m | 897.2 |  |  |  | 清单
9038 | 030507008034 | 监控摄像设备 | (1)名称:室外监控立杆4.5米立杆 | 台 | 34 |  |  |  | 清单
9039 | 030507008035 | 监控摄像设备 | (1)名称:高清网络筒型摄像机 | 台 | 103 |  |  |  | 清单
9040 | 030404031039 | 小电器 | (1)名称:电源 12V2A | 个/套/台/ | 45 |  |  |  | 清单
9041 | 030404031040 | 小电器 | (1)名称:二合一防雷器 | 个/套/台/ | 45 |  |  |  | 清单
9042 | 030501012046 | 交换机 | (1)名称:48口接入交换机 | 台/套 | 8 |  |  |  | 清单
9043 | 030502010064 | 配线架 | (1)名称:4口光纤配线架 | 个/块 | 8 |  |  |  | 清单
9044 | 030904008159 | 模块(模块箱) | (1)名称:千兆单模光模块 | 个/台 | 8 |  |  |  | 清单
9045 | 030404035046 | 插座 | (1)名称:PDU插座 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
9046 | 040205001007 | 人（手）孔井 | (1)C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) (2)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (3)勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧) (4)预制(矩形盖板 板厚20cm以内) (5)安装(井室盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内)) (6)电缆井设置(800*800*50厚绿色塑料盖板) (7)垫层(碎石灌砂) | 座 | 100 |  |  |  | 清单
9047 | 010101003026 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 1943.549 |  |  |  | 清单
9048 | 010404001065 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:C10素混凝土垫层 | m3 | 259.14 |  |  |  | 清单
9049 | 010103001053 | 回填方 | (1)填方材料品种:回填砂 | m3 | 567.42 |  |  |  | 清单
9050 | 010103001054 | 回填方 | (1)填方材料品种:回填土 | m3 | 1164.67 |  |  |  | 清单
9051 | 010103002033 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:5km | m3 | 778.88 |  |  |  | 清单
9052 | 030502014009 | 光纤连接 | (1)方法:光纤连接(熔接法 单模) | 芯/端口 | 16 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第894页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9053 | 030502015009 | 光缆终端盒 | (1)光缆芯数:安装光缆终端盒(≤12芯) | 个 | 16 |  |  |  | 清单
9054 | 030502020009 | 光纤测试 | (1)测试类别:测试(光纤) | 链路/点 | 8 |  |  |  | 清单
9055 | 030502019036 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 103 |  |  |  | 清单
土建工程（基础设施供配电工程） | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
8#厂房配电室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 防水层 | [6 empty] | 清单
9056 | 010904001007 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:高分子自粘胶膜卷材、3mm (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:自粘法 | m2 | 131.46 |  |  |  | 清单
9057 | 011003001003 | 隔离层 | (1)隔离层部位:地面 (2)隔离层材料品种:花埔500g沥青油毡一层 | m2 | 131.46 |  |  |  | 清单
9058 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:高分子自粘胶膜卷材、3mm (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:自粘法 | m2 | 122.95 |  |  |  | 清单
9059 | 011101006125 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 131.46 |  |  |  | 清单
9060 | 011201004078 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 122.95 |  |  |  | 清单
|  | 电缆沟 | [6 empty] | 清单
9061 | 010401014003 | 砖地沟、明暗沟 | (1)砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖、240×115×53 MU10 (2)沟截面尺寸:详厂房配电室土建部分图纸 (3)混凝土强度等级:C25 (4)砂浆强度等级:现拌混合砂浆M7.5 (5)盖板品种规格:轻型盖板、热镀锌盖板 (6)内外采用20厚1:2.5水泥砂浆抹面（加5%防水剂） | m | 71.6 |  |  |  | 清单
9062 | 010516002068 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:热镀锌扁钢、角钢、热镀锌钢板、圆钢 (2)规格:-50*5，∠50x50x5，-80*8，φ8 | t | 0.558 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第895页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9063 | 010606012001 | 钢支架 | (1)电缆沟构架，详图GL-XB-240219-00062-TY2-03 (2)钢材品种、规格:热镀锌角钢、∠50x50x5 | t | 0.558 |  |  |  | 清单
9064 | 010606012002 | 钢支架 | (1)钢材品种、规格:热镀锌槽钢，[10 | t | 0.829 |  |  |  | 清单
|  | 楼地面 | [6 empty] | 清单
9065 | 010501001056 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 14.108 |  |  |  | 清单
9066 | 011101005004 | 自流坪楼地面 | (1)中层漆材料种类、厚度:环氧防静电地坪底漆 (2)面漆材料种类、厚度:防静电面漆、4mm厚 | m2 | 70.54 |  |  |  | 清单
9067 | 010103001055 | 回填方 | (1)按设计规范要求 (2)按设计规范要求 (3)按设计规范要求 (4)场内堆积土方 | m3 | 48.66 |  |  |  | 清单
|  | 钢筋 | [6 empty] | 清单
9068 | 010515001162 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢HPB300、Φ8 | t | 0.092 |  |  |  | 清单
9069 | 010515001163 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、Φ12 | t | 0.614 |  |  |  | 清单
9070 | 010515001164 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、Φ14 | t | 0.084 |  |  |  | 清单
9#厂房配电室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 防水层 | [6 empty] | 清单
9071 | 010904001008 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:高分子自粘胶膜卷材、3mm (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:自粘法 | m2 | 129.27 |  |  |  | 清单
9072 | 011003001004 | 隔离层 | (1)隔离层部位:地面 (2)隔离层材料品种:花埔500g沥青油毡一层 | m2 | 129.27 |  |  |  | 清单
9073 | 010903001002 | 墙面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:高分子自粘胶膜卷材、3mm (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:自粘法 | m2 | 119.45 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第896页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9074 | 011101006126 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 129.27 |  |  |  | 清单
9075 | 011201004079 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 119.45 |  |  |  | 清单
|  | 电缆沟 | [6 empty] | 清单
9076 | 010401014004 | 砖地沟、明暗沟 | (1)砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖、240×115×53 MU10 (2)沟截面尺寸:详厂房配电室土建部分图纸 (3)混凝土强度等级:C25 (4)砂浆强度等级:现拌混合砂浆M7.5 (5)盖板品种规格:轻型盖板、热镀锌盖板 (6)内外采用20厚1:2.5水泥砂浆抹面（加5%防水剂） | m | 68.1 |  |  |  | 清单
9077 | 010516002069 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:热镀锌扁钢、角钢、热镀锌钢板、圆钢 (2)规格:-50*5，∠50x50x5，-80*8，φ8 | t | 0.558 |  |  |  | 清单
9078 | 010606012003 | 钢支架 | (1)电缆沟构架，详图GL-XB-240219-00062-TY2-03 (2)钢材品种、规格:热镀锌角钢、∠50x50x5 | t | 0.558 |  |  |  | 清单
9079 | 010606012004 | 钢支架 | (1)钢材品种、规格:热镀锌槽钢，[10 | t | 0.829 |  |  |  | 清单
|  | 楼地面 | [6 empty] | 清单
9080 | 010501001057 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 14.149 |  |  |  | 清单
9081 | 011101005005 | 自流坪楼地面 | (1)中层漆材料种类、厚度:环氧防静电地坪底漆 (2)面漆材料种类、厚度:防静电面漆、4mm厚 | m2 | 70.745 |  |  |  | 清单
9082 | 010103001056 | 回填方 | (1)按设计规范要求 (2)按设计规范要求 (3)按设计规范要求 (4)场内堆积土方 | m3 | 47.367 |  |  |  | 清单
|  | 钢筋 | [6 empty] | 清单
9083 | 010515001165 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格: | t | 0.068 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第897页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
圆钢HPB300、Φ8
9084 | 010515001166 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、Φ12 | t | 0.614 |  |  |  | 清单
9085 | 010515001167 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、Φ14 | t | 0.084 |  |  |  | 清单
10#厂房配电室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 防水层 | [6 empty] | 清单
9086 | 010904001009 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:高分子自粘胶膜卷材、3mm (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:自粘法 | m2 | 133.76 |  |  |  | 清单
9087 | 011003001005 | 隔离层 | (1)隔离层部位:地面 (2)隔离层材料品种:花埔500g沥青油毡一层 | m2 | 133.76 |  |  |  | 清单
9088 | 010903001003 | 墙面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:高分子自粘胶膜卷材、3mm (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:自粘法 | m2 | 91.79 |  |  |  | 清单
9089 | 011101006127 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 133.76 |  |  |  | 清单
9090 | 011201004080 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 91.79 |  |  |  | 清单
|  | 电缆沟 | [6 empty] | 清单
9091 | 010401014005 | 砖地沟、明暗沟 | (1)砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖、240×115×53 MU10 (2)沟截面尺寸:详厂房配电室土建部分图纸 (3)混凝土强度等级:C25 (4)砂浆强度等级:现拌混合砂浆M7.5 (5)盖板品种规格:轻型盖板、镀锌花纹钢盖板，规格详图纸 (6)内外采用20厚1:2.5水泥砂浆抹面（加5%防水剂） | m | 85.34 |  |  |  | 清单
9092 | 010516002070 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:热镀锌扁钢、角钢、热镀锌钢板、圆钢 (2)规格:-50*5，∠50x50x5，-80*8，φ8 | t | 0.615 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第898页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9093 | 010606012005 | 钢支架 | (1)电缆沟构架，详图GL-XB-240219-00062-TY2-03 (2)钢材品种、规格:热镀锌角钢、∠50x50x5 | t | 0.494 |  |  |  | 清单
9094 | 010606012006 | 钢支架 | (1)钢材品种、规格:热镀锌槽钢，[10 | t | 0.837 |  |  |  | 清单
|  | 楼地面 | [6 empty] | 清单
9095 | 010501001058 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 12.8 |  |  |  | 清单
9096 | 011101005006 | 自流坪楼地面 | (1)中层漆材料种类、厚度:环氧防静电地坪底漆 (2)面漆材料种类、厚度:防静电面漆、4mm厚 | m2 | 64.01 |  |  |  | 清单
9097 | 010103001057 | 回填方 | (1)按设计规范要求 (2)按设计规范要求 (3)按设计规范要求 (4)场内堆积土方 | m3 | 34.65 |  |  |  | 清单
|  | 钢筋 | [6 empty] | 清单
9098 | 010515001168 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢HPB300、Φ8 | t | 0.087 |  |  |  | 清单
9099 | 010515001169 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、Φ12 | t | 0.075 |  |  |  | 清单
9100 | 010515001170 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、Φ14 | t | 0.068 |  |  |  | 清单
11#厂房配电室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 防水层 | [6 empty] | 清单
9101 | 010904001010 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:高分子自粘胶膜卷材、3mm (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:自粘法 | m2 | 135.72 |  |  |  | 清单
9102 | 011003001006 | 隔离层 | (1)隔离层部位:地面 (2)隔离层材料品种:花埔500g沥青油毡一层 | m2 | 135.72 |  |  |  | 清单
9103 | 010903001004 | 墙面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:高分子自粘胶膜卷材、3mm (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:自粘法 | m2 | 124.4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第899页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9104 | 011101006128 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 135.72 |  |  |  | 清单
9105 | 011201004081 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 124.4 |  |  |  | 清单
|  | 电缆沟 | [6 empty] | 清单
9106 | 010401014006 | 砖地沟、明暗沟 | (1)砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖、240×115×53 MU10 (2)沟截面尺寸:详厂房配电室土建部分图纸 (3)混凝土强度等级:C25 (4)砂浆强度等级:现拌混合砂浆M7.5 (5)盖板品种规格:轻型盖板、热镀锌盖板 (6)内外采用20厚1:2.5水泥砂浆抹面（加5%防水剂） | m | 83.2 |  |  |  | 清单
9107 | 010516002071 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:热镀锌扁钢、角钢、热镀锌钢板、圆钢 (2)规格:-50*5，∠50x50x5，-80*8，φ8 | t | 0.796 |  |  |  | 清单
9108 | 010606012007 | 钢支架 | (1)电缆沟构架，详图GL-XB-240219-00062-TY2-03 (2)钢材品种、规格:热镀锌角钢、∠50x50x5 | t | 0.491 |  |  |  | 清单
9109 | 010606012008 | 钢支架 | (1)钢材品种、规格:热镀锌槽钢，[10 | t | 0.829 |  |  |  | 清单
9110 | 010103001058 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内 | m3 | 69.022 |  |  |  | 清单
|  | 楼地面 | [6 empty] | 清单
9111 | 010501001059 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 15.577 |  |  |  | 清单
9112 | 011101005007 | 自流坪楼地面 | (1)中层漆材料种类、厚度:环氧防静电地坪底漆 (2)面漆材料种类、厚度:防静电面漆、4mm | m2 | 77.885 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第900页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
厚
|  | 钢筋 | [6 empty] | 清单
9113 | 010515001171 | 现浇构件钢筋 |  | t | 0.061 |  |  |  | 清单
9114 | 010515001172 | 现浇构件钢筋 |  | t | 0.719 |  |  |  | 清单
9115 | 010515001173 | 现浇构件钢筋 |  | t | 0.099 |  |  |  | 清单
13#厂房配电室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 防水层 | [6 empty] | 清单
9116 | 010904001011 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:高分子自粘胶膜卷材、3mm (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:自粘法 | m2 | 108.02 |  |  |  | 清单
9117 | 011003001007 | 隔离层 | (1)隔离层部位:地面 (2)隔离层材料品种:花埔500g沥青油毡一层 | m2 | 108.02 |  |  |  | 清单
9118 | 010903001005 | 墙面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:高分子自粘胶膜卷材、3mm (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:自粘法 | m2 | 114.32 |  |  |  | 清单
9119 | 011101006129 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 108.02 |  |  |  | 清单
9120 | 011201004082 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 114.32 |  |  |  | 清单
|  | 电缆沟 | [6 empty] | 清单
9121 | 010401014007 | 砖地沟、明暗沟 | (1)砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖、240×115×53 MU10 (2)沟截面尺寸:详厂房配电室土建部分图纸 (3)混凝土强度等级:C25 (4)砂浆强度等级:现拌混合砂浆M7.5 (5)盖板品种规格:轻型盖板、镀锌花纹钢盖板，规格详图纸 (6)内外采用20厚1:2.5水泥砂浆抹面（加5%防水剂） | m | 69.6 |  |  |  | 清单
9122 | 010516002072 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:热镀锌扁钢、角钢、热镀锌钢板、圆钢 (2)规格:-50*5，∠50x50x5，-80*8，φ8 | t | 0.149 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第901页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9123 | 010606012009 | 钢支架 | (1)电缆沟构架，详图GL-XB-240219-00062-TY2-03 (2)钢材品种、规格:热镀锌角钢、∠50x50x5 | t | 0.889 |  |  |  | 清单
9124 | 010606012010 | 钢支架 | (1)钢材品种、规格:热镀锌槽钢，[10 | t | 0.665 |  |  |  | 清单
|  | 楼地面 | [6 empty] | 清单
9125 | 010501001060 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 7.866 |  |  |  | 清单
9126 | 011101005008 | 自流坪楼地面 | (1)中层漆材料种类、厚度:环氧防静电地坪底漆 (2)面漆材料种类、厚度:防静电面漆、4mm厚 | m2 | 39.33 |  |  |  | 清单
9127 | 010103001059 | 回填方 | (1)按设计规范要求 (2)按设计规范要求 (3)按设计规范要求 (4)场内堆积土方 | m3 | 31.464 |  |  |  | 清单
|  | 钢筋 | [6 empty] | 清单
9128 | 010515001174 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢HPB300、Φ8 | t | 0.087 |  |  |  | 清单
9129 | 010515001175 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、Φ12 | t | 0.075 |  |  |  | 清单
9130 | 010515001176 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、Φ14 | t | 0.068 |  |  |  | 清单
15#厂房配电室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 防水层 | [6 empty] | 清单
9131 | 010904001012 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:高分子自粘胶膜卷材、3mm (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:自粘法 | m2 | 134.591 |  |  |  | 清单
9132 | 011003001008 | 隔离层 | (1)隔离层部位:地面 (2)隔离层材料品种:花埔500g沥青油毡一层 | m2 | 134.591 |  |  |  | 清单
9133 | 010903001006 | 墙面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:高分子自粘胶膜卷材、3mm (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:自粘法 | m2 | 122.639 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第902页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9134 | 011101006130 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 134.591 |  |  |  | 清单
9135 | 011201004083 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 122.639 |  |  |  | 清单
|  | 电缆沟 | [6 empty] | 清单
9136 | 010401014008 | 砖地沟、明暗沟 | (1)砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖、240×115×53 MU10 (2)沟截面尺寸:详厂房配电室土建部分图纸 (3)混凝土强度等级:C25 (4)砂浆强度等级:现拌混合砂浆M7.5 (5)盖板品种规格:轻型盖板、热镀锌盖板 (6)内外采用20厚1:2.5水泥砂浆抹面（加5%防水剂） | m | 83.7 |  |  |  | 清单
9137 | 010516002073 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:热镀锌扁钢、角钢、热镀锌钢板、圆钢 (2)规格:-50*5，∠50x50x5，-80*8，φ8 | t | 0.615 |  |  |  | 清单
9138 | 010606012011 | 钢支架 | (1)电缆沟构架，详图GL-XB-240219-00062-TY2-03 (2)钢材品种、规格:热镀锌角钢、∠50x50x5 | t | 0.494 |  |  |  | 清单
9139 | 010606012012 | 钢支架 | (1)钢材品种、规格:热镀锌槽钢，[10 | t | 0.837 |  |  |  | 清单
|  | 楼地面 | [6 empty] | 清单
9140 | 010501001061 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 16.888 |  |  |  | 清单
9141 | 011101005009 | 自流坪楼地面 | (1)中层漆材料种类、厚度:环氧防静电地坪底漆 (2)面漆材料种类、厚度:防静电面漆、4mm厚 | m2 | 84.44 |  |  |  | 清单
9142 | 010103001060 | 回填方 | (1)按设计规范要求 (2)按设计规范要求 (3)按设计规范要求 (4)场内堆积土方 | m3 | 37.635 |  |  |  | 清单
|  | 钢筋 | [6 empty] | 清单
9143 | 010515001177 | 现浇构件钢筋 |  | t | 0.061 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第903页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9144 | 010515001178 | 现浇构件钢筋 |  | t | 0.719 |  |  |  | 清单
9145 | 010515001179 | 现浇构件钢筋 |  | t | 0.099 |  |  |  | 清单
16#厂房配电室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 防水层 | [6 empty] | 清单
9146 | 010904001013 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:高分子自粘胶膜卷材、3mm (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:自粘法 | m2 | 124.4 |  |  |  | 清单
9147 | 011003001009 | 隔离层 | (1)隔离层部位:地面 (2)隔离层材料品种:花埔500g沥青油毡一层 | m2 | 124.4 |  |  |  | 清单
9148 | 010903001007 | 墙面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:高分子自粘胶膜卷材、3mm (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:自粘法 | m2 | 115.61 |  |  |  | 清单
9149 | 011101006131 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 124.4 |  |  |  | 清单
9150 | 011201004084 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 115.61 |  |  |  | 清单
|  | 电缆沟 | [6 empty] | 清单
9151 | 010401014009 | 砖地沟、明暗沟 | (1)砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖、240×115×53 MU10 (2)沟截面尺寸:详厂房配电室土建部分图纸 (3)混凝土强度等级:C25 (4)砂浆强度等级:现拌混合砂浆M7.5 (5)盖板品种规格:轻型盖板、镀锌花纹钢盖板，规格详图纸 (6)内外采用20厚1:2.5水泥砂浆抹面（加5%防水剂） | m | 73.2 |  |  |  | 清单
9152 | 010516002074 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:热镀锌扁钢、角钢、热镀锌钢板、圆钢 (2)规格:-50*5，∠50x50x5，-80*8，φ8 | t | 0.55 |  |  |  | 清单
9153 | 010606012013 | 钢支架 | (1)电缆沟构架，详图GL-XB-240219-00062-TY2-03 (2)钢材品种、规格:热镀锌角钢、∠50x50 | t | 0.882 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第904页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
x5
9154 | 010606012014 | 钢支架 | (1)钢材品种、规格:热镀锌槽钢，[10 | t | 1.581 |  |  |  | 清单
|  | 楼地面 | [6 empty] | 清单
9155 | 010501001062 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 18.13 |  |  |  | 清单
9156 | 011101005010 | 自流坪楼地面 | (1)中层漆材料种类、厚度:环氧防静电地坪底漆 (2)面漆材料种类、厚度:防静电面漆、4mm厚 | m2 | 73.2 |  |  |  | 清单
9157 | 010103001061 | 回填方 | (1)按设计规范要求 (2)按设计规范要求 (3)按设计规范要求 (4)场内堆积土方 | m3 | 34.31 |  |  |  | 清单
|  | 钢筋 | [6 empty] | 清单
9158 | 010515001180 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢HPB300、Φ8 | t | 0.045 |  |  |  | 清单
9159 | 010515001181 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、Φ12 | t | 0.061 |  |  |  | 清单
9160 | 010515001182 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、Φ14 | t | 0.084 |  |  |  | 清单
17#厂房配电室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 防水层 | [6 empty] | 清单
9161 | 010904001014 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:高分子自粘胶膜卷材、3mm (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:自粘法 | m2 | 126.4 |  |  |  | 清单
9162 | 011003001010 | 隔离层 | (1)隔离层部位:地面 (2)隔离层材料品种:花埔500g沥青油毡一层 | m2 | 126.4 |  |  |  | 清单
9163 | 010903001008 | 墙面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:高分子自粘胶膜卷材、3mm (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:自粘法 | m2 | 108.49 |  |  |  | 清单
9164 | 011101006132 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 126.4 |  |  |  | 清单
9165 | 011201004085 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水 | m2 | 108.49 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第905页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
泥砂浆保护层
|  | 电缆沟 | [6 empty] | 清单
9166 | 010401014010 | 砖地沟、明暗沟 | (1)砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖、240×115×53 MU10 (2)沟截面尺寸:详厂房配电室土建部分图纸 (3)混凝土强度等级:C25 (4)砂浆强度等级:现拌混合砂浆M7.5 (5)盖板品种规格:轻型盖板、镀锌花纹钢盖板，规格详图纸 (6)内外采用20厚1:2.5水泥砂浆抹面（加5%防水剂） | m | 73.42 |  |  |  | 清单
9167 | 010516002075 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:热镀锌扁钢、角钢、热镀锌钢板、圆钢 (2)规格:-50*5，∠50x50x5，-80*8，φ8 | t | 0.54 |  |  |  | 清单
9168 | 010606012015 | 钢支架 | (1)电缆沟构架，详图GL-XB-240219-00062-TY2-03 (2)钢材品种、规格:热镀锌角钢、∠50x50x5 | t | 0.44 |  |  |  | 清单
9169 | 010606012016 | 钢支架 | (1)钢材品种、规格:热镀锌槽钢，[10 | t | 0.74 |  |  |  | 清单
|  | 楼地面 | [6 empty] | 清单
9170 | 010501001063 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 14.85 |  |  |  | 清单
9171 | 011101005011 | 自流坪楼地面 | (1)中层漆材料种类、厚度:环氧防静电地坪底漆 (2)面漆材料种类、厚度:防静电面漆、4mm厚 | m2 | 74.23 |  |  |  | 清单
9172 | 010103001062 | 回填方 | (1)按设计规范要求 (2)按设计规范要求 (3)按设计规范要求 (4)场内堆积土方 | m3 | 34.65 |  |  |  | 清单
|  | 钢筋 | [6 empty] | 清单
9173 | 010515001183 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢HPB300、Φ8 | t | 0.087 |  |  |  | 清单
9174 | 010515001184 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、Φ12 | t | 0.075 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第906页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9175 | 010515001185 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、Φ14 | t | 0.068 |  |  |  | 清单
18#1配电室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
9176 | 010501004031 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 36 |  |  |  | 清单
9177 | 010515003032 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋、HRB400EΦ12 | t | 0.887 |  |  |  | 清单
|  | 防水层 | [6 empty] | 清单
9178 | 010904001015 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:高分子自粘胶膜卷材、3mm (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:自粘法 | m2 | 212.69 |  |  |  | 清单
9179 | 011003001011 | 隔离层 | (1)隔离层部位:地面 (2)隔离层材料品种:花埔500g沥青油毡一层 | m2 | 212.69 |  |  |  | 清单
9180 | 011101006133 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 212.69 |  |  |  | 清单
9181 | 010903001009 | 墙面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:高分子自粘胶膜卷材、3mm (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:自粘法 | m2 | 111.36 |  |  |  | 清单
9182 | 011201004086 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 111.36 |  |  |  | 清单
9183 | 011201004087 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1：2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 70.401 |  |  |  | 清单
9184 | 010903002056 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 (2)涂膜厚度、遍数:2厚、一遍 | m2 | 70.401 |  |  |  | 清单
9185 | 011201004088 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1：2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 70.401 |  |  |  | 清单
9186 | 010404001066 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:500厚2：8灰土垫层 | m3 | 35.201 |  |  |  | 清单
|  | 电缆沟 | [6 empty] | 清单
9187 | 010401014011 | 砖地沟、明暗沟 | (1)砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖、240×115×53 MU10 | m | 113.2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第907页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)沟截面尺寸:详厂房配电室土建部分图纸 (3)混凝土强度等级:C25 (4)砂浆强度等级:现拌混合砂浆M7.5 (5)盖板品种规格:轻型盖板、热镀锌盖板 (6)内外采用20厚1:2.5水泥砂浆抹面（加5%防水剂）
9188 | 010516002076 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:热镀锌扁钢、角钢、热镀锌钢板、圆钢 (2)规格:-50*5，∠50x50x5，-80*8，φ8 | t | 2.445 |  |  |  | 清单
9189 | 010606012017 | 钢支架 | (1)钢材品种、规格:热镀锌槽钢，[10 | t | 1.25 |  |  |  | 清单
|  | 楼地面 | [6 empty] | 清单
9190 | 010501001064 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 28.8 |  |  |  | 清单
9191 | 011101005012 | 自流坪楼地面 | (1)中层漆材料种类、厚度:环氧防静电地坪底漆 (2)面漆材料种类、厚度:防静电面漆、4mm厚 | m2 | 240 |  |  |  | 清单
9192 | 010103001063 | 回填方 | (1)按设计规范要求 (2)按设计规范要求 (3)按设计规范要求 (4)场内堆积土方 | m3 | 137.38 |  |  |  | 清单
9193 | 010101004022 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 268.702 |  |  |  | 清单
9194 | 010103002034 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土方 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 110.794 |  |  |  | 清单
|  | 钢筋 | [6 empty] | 清单
9195 | 010515001186 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢HPB300、Φ8 | t | 0.183 |  |  |  | 清单
9196 | 010515001187 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、Φ12 | t | 0.127 |  |  |  | 清单
9197 | 010515001188 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、Φ14 | t | 0.174 |  |  |  | 清单
18#2配电室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
9198 | 010501004032 | 满堂基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， | m3 | 36 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第908页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25
9199 | 010515003033 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋、HRB400EΦ12 | t | 0.887 |  |  |  | 清单
|  | 防水层 | [6 empty] | 清单
9200 | 010904001016 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:高分子自粘胶膜卷材、3mm (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:自粘法 | m2 | 212.69 |  |  |  | 清单
9201 | 011003001012 | 隔离层 | (1)隔离层部位:地面 (2)隔离层材料品种:花埔500g沥青油毡一层 | m2 | 212.69 |  |  |  | 清单
9202 | 011101006134 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 212.69 |  |  |  | 清单
9203 | 010903001010 | 墙面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:高分子自粘胶膜卷材、3mm (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:自粘法 | m2 | 111.36 |  |  |  | 清单
9204 | 011201004089 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 111.36 |  |  |  | 清单
9205 | 011201004090 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1：2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 70.401 |  |  |  | 清单
9206 | 010903002057 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 (2)涂膜厚度、遍数:2厚、一遍 | m2 | 70.401 |  |  |  | 清单
9207 | 011201004091 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1：2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 70.401 |  |  |  | 清单
9208 | 010404001067 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:500厚2：8灰土垫层 | m3 | 35.201 |  |  |  | 清单
|  | 电缆沟 | [6 empty] | 清单
9209 | 010401014012 | 砖地沟、明暗沟 | (1)砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖、240×115×53 MU10 (2)沟截面尺寸:详厂房配电室土建部分图纸 (3)混凝土强度等级:C25 (4)砂浆强度等级:现拌混合砂浆M7.5 | m | 113.2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第909页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)盖板品种规格:轻型盖板、热镀锌盖板 (6)内外采用20厚1:2.5水泥砂浆抹面（加5%防水剂）
9210 | 010516002077 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:热镀锌扁钢、角钢、热镀锌钢板、圆钢 (2)规格:-50*5，∠50x50x5，-80*8，φ8 | t | 2.445 |  |  |  | 清单
9211 | 010606012018 | 钢支架 | (1)钢材品种、规格:热镀锌槽钢，[10 | t | 1.25 |  |  |  | 清单
|  | 楼地面 | [6 empty] | 清单
9212 | 010501001065 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 28.8 |  |  |  | 清单
9213 | 011101005013 | 自流坪楼地面 | (1)中层漆材料种类、厚度:环氧防静电地坪底漆 (2)面漆材料种类、厚度:防静电面漆、4mm厚 | m2 | 240 |  |  |  | 清单
9214 | 010103001064 | 回填方 | (1)按设计规范要求 (2)按设计规范要求 (3)按设计规范要求 (4)场内堆积土方 | m3 | 137.38 |  |  |  | 清单
9215 | 010101004023 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 268.702 |  |  |  | 清单
9216 | 010103002035 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土方 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 110.794 |  |  |  | 清单
|  | 钢筋 | [6 empty] | 清单
9217 | 010515001189 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:圆钢HPB300、Φ8 | t | 0.183 |  |  |  | 清单
9218 | 010515001190 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、Φ12 | t | 0.127 |  |  |  | 清单
9219 | 010515001191 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400、Φ14 | t | 0.174 |  |  |  | 清单
服务中心展示中心配电室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 防水层 | [6 empty] | 清单
9220 | 010904001017 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:高分子自粘胶膜卷材、3mm (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:自粘法 | m2 | 164.879 |  |  |  | 清单
9221 | 011003001013 | 隔离层 | (1)隔离层部位:地面 | m2 | 164.879 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第910页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)隔离层材料品种:花埔500g沥青油毡一层
9222 | 010903001011 | 墙面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:高分子自粘胶膜卷材、3mm (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:自粘法 | m2 | 145.952 |  |  |  | 清单
9223 | 011101006135 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 164.879 |  |  |  | 清单
9224 | 011201004092 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 145.952 |  |  |  | 清单
|  | 电缆沟 | [6 empty] | 清单
9225 | 010401014013 | 砖地沟、明暗沟 | (1)砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖、240×115×53 MU10 (2)沟截面尺寸:详厂房配电室土建部分图纸 (3)混凝土强度等级:C25 (4)砂浆强度等级:现拌混合砂浆M7.5 (5)盖板品种规格:轻型盖板、热镀锌盖板 (6)内外采用20厚1:2.5水泥砂浆抹面（加5%防水剂） | m | 115.4 |  |  |  | 清单
9226 | 010516002078 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:热镀锌扁钢、角钢、热镀锌钢板、圆钢 (2)规格:-50*5，∠50x50x5，-80*8，φ8 | t | 0.808 |  |  |  | 清单
9227 | 010606012019 | 钢支架 | (1)电缆沟构架，详图GL-XB-240219-00062-TY2-03 (2)钢材品种、规格:热镀锌角钢、∠50x50x5 | t | 0.577 |  |  |  | 清单
9228 | 010606012020 | 钢支架 | (1)钢材品种、规格:热镀锌槽钢，[10 | t | 1.154 |  |  |  | 清单
|  | 楼地面 | [6 empty] | 清单
9229 | 010501001066 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 18.775 |  |  |  | 清单
9230 | 011101005014 | 自流坪楼地面 | (1)中层漆材料种类、厚度:环氧防静电地坪底漆 (2)面漆材料种类、厚 | m2 | 93.876 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第911页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
度:防静电面漆、4mm厚
9231 | 010103001065 | 回填方 | (1)按设计规范要求 (2)按设计规范要求 (3)按设计规范要求 (4)场内堆积土方 | m3 | 75.101 |  |  |  | 清单
|  | 钢筋 | [6 empty] | 清单
9232 | 010515001192 | 现浇构件钢筋 |  | t | 0.055 |  |  |  | 清单
9233 | 010515001193 | 现浇构件钢筋 |  | t | 0.846 |  |  |  | 清单
9234 | 010515001194 | 现浇构件钢筋 |  | t | 0.125 |  |  |  | 清单
开闭所配电室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 防水层 | [6 empty] | 清单
9235 | 010904001018 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:高分子自粘胶膜卷材、3mm (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:自粘法 | m2 | 169.06 |  |  |  | 清单
9236 | 011003001014 | 隔离层 | (1)隔离层部位:地面 (2)隔离层材料品种:花埔500g沥青油毡一层 | m2 | 169.06 |  |  |  | 清单
9237 | 010903001012 | 墙面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:高分子自粘胶膜卷材、3mm (2)防水层数:一层 (3)防水层做法:自粘法 | m2 | 101.485 |  |  |  | 清单
9238 | 011101006136 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 169.06 |  |  |  | 清单
9239 | 011201004093 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 101.485 |  |  |  | 清单
|  | 电缆沟 | [6 empty] | 清单
9240 | 010401014014 | 砖地沟、明暗沟 | (1)砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖、240×115×53 MU10 (2)沟截面尺寸:详厂房配电室土建部分图纸 (3)混凝土强度等级:C25 (4)砂浆强度等级:现拌混合砂浆M7.5 (5)盖板品种规格:轻型盖板、热镀锌盖板 (6)内外采用20厚1:2.5水泥砂浆抹面（加5%防水剂） | m | 42.3 |  |  |  | 清单
9241 | 010516002079 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:热镀锌 | t | 0.339 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第912页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
扁钢、角钢、热镀锌钢板、圆钢 (2)规格:-50*5，∠50x50x5，-80*8，φ8
9242 | 010606012021 | 钢支架 | (1)电缆沟构架，详图GL-XB-240219-00062-TY2-03 (2)钢材品种、规格:热镀锌角钢、∠50x50x5 | t | 0.339 |  |  |  | 清单
9243 | 010606012022 | 钢支架 | (1)钢材品种、规格:热镀锌槽钢，[10 | t | 0.802 |  |  |  | 清单
|  | 楼地面 | [6 empty] | 清单
9244 | 010501001067 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 26.4 |  |  |  | 清单
9245 | 011101005015 | 自流坪楼地面 | (1)中层漆材料种类、厚度:环氧防静电地坪底漆 (2)面漆材料种类、厚度:防静电面漆、4mm厚 | m2 | 132 |  |  |  | 清单
9246 | 010103001066 | 回填方 | (1)按设计规范要求 (2)按设计规范要求 (3)按设计规范要求 (4)场内堆积土方 | m3 | 54.898 |  |  |  | 清单
|  | 钢筋 | [6 empty] | 清单
9247 | 010515001195 | 现浇构件钢筋 |  | t | 0.111 |  |  |  | 清单
9248 | 010515001196 | 现浇构件钢筋 |  | t | 0.945 |  |  |  | 清单
9249 | 010515001197 | 现浇构件钢筋 |  | t | 0.13 |  |  |  | 清单
安装工程（基础设施供配电工程） | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
8#厂房配电室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
变配电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9250 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV进线柜8AH01 (3)型号:KYN28-24（Z）-001 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9251 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV计量柜8AH02 (3)型号:KYN28-24-051(061) (4)基础型钢形式、规 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第913页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格:10#槽钢
9252 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV负控柜8AH03 (3)型号:KYN28-24-051（061） (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9253 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV出线柜8AH04 (3)型号:KYN28-24-002 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9254 | 030414002012 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):20kV | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9255 | 030414002013 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤1600V 直流供电 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9256 | 030414002014 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤20kV 交流供电 带断路器 | 系统 | 4 |  |  |  | 清单
9257 | 030414002015 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):1kV | 系统 | 8 |  |  |  | 清单
9258 | 030402007001 | 负荷开关 | (1)名称:负控装置 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
9259 | 030401002001 | 干式变压器 | (1)名称:1B1变压器 (2)型号:1B1变压器 SCB14-2000/20-NX2 (3)容量(kV·A):2000KV.A (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢、变压器抗震支架 (5)变压器系统调试 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9260 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:1200*1000*2200mm (2)名称:双电源进线柜8-1AA1 (3)型号:GCK-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9261 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:1000×1000*2200mm (2)名称:无功补偿柜8-1AA2 (3)型号:GCJ2-01 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第914页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)基础型钢形式、规格:10#槽钢
9262 | 030404004003 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200mm (2)名称:无功补偿柜8-1AA3 (3)型号:GCJ2-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9263 | 030404004004 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200mm (2)名称:馈线柜8-1AA4 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9264 | 030404004005 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜8-1AA5 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9265 | 030404004006 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜8-1AA6 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9266 | 030404004007 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜8-1AA7 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9267 | 030404004008 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称: ATSE双切柜8-1AA8 (3)型号:GCK-15 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9268 | 030404004009 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:直流屏 (2)型号:10A/220V-M40Ah | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9269 | 030403004001 | 槽形母线 | (1)规格:TMY-3×2(120×12)+2×(100×10) (2)名称:0.4KV母线桥（含软连接） | m | 3.8 |  |  |  | 清单
9270 | 030414008001 | 母线 | (1)名称:母线系统调试(电压≤1kV) | 段 | 1 |  |  |  | 清单
9271 | 030408001245 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV22 (2)规格:3*70mm2 (3)材质:铜芯 | m | 20 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第915页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)名称:高压电缆 (5)电压等级(kV):21/35KV
9272 | 030408006136 | 电力电缆头 | (1)规格:3*70mm2 (2)名称:冷缩户内电缆终端接头 (3)室内 (4)电压等级(kV):20kV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
9273 | 030411004510 | 配线 | (1)材质:铜 (2)规格:240mm2 (3)名称:接地线 (4)型号:BV | m | 21 |  |  |  | 清单
9274 | 030408001246 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV22 (2)规格:4*4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 40 |  |  |  | 清单
9275 | 030408001247 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV (2)规格:4*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 15 |  |  |  | 清单
9276 | 030408001248 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV- (2)规格:4*10mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 45 |  |  |  | 清单
9277 | 030408006137 | 电力电缆头 | (1)规格:电缆截面≤10mm2 (2)名称:干包式电力电缆 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
9278 | 030408002073 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 15 |  |  |  | 清单
9279 | 030408002074 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 55 |  |  |  | 清单
9280 | 030408002075 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5 | m | 45 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第916页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
KV
9281 | 030408002076 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:6*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 30 |  |  |  | 清单
9282 | 030408007031 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜芯 | 个 | 18 |  |  |  | 清单
9283 | 030404006001 | 配电室规范化建设(配电室) | (1)详见施工图 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
9284 | 030408009001 | 防火部分（配电室） | (1)防火堵料、涂料、防火包 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
9285 | 030408008029 | 防火堵洞 | (1)名称:阻火带，具有较高遇火膨胀性,防火时效3h | m | 27.12 |  |  |  | 清单
9286 | 030413001064 | 铁构件 | (1)材质:镀锌角钢 (2)规格:L40×40×4 | kg | 151.008 |  |  |  | 清单
9287 | 030408003040 | 电缆保护管 | (1)材质:MPP (2)规格:预埋实壁mpp管φ150 | m | 24.8 |  |  |  | 清单
9#厂房配电室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
变配电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9288 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV进线柜9AH01 (3)型号:KYN28-24（Z）-001 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9289 | 030402017006 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV计量柜9AH02 (3)型号:KYN28-24-051(061) (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9290 | 030402017007 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV负控柜9AH03 (3)型号:KYN28-24(Z)-062 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9291 | 030402017008 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV出线柜9AH04 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第917页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)型号:KYN28-24-002 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢
9292 | 030414002016 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):20kV | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9293 | 030414002017 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤1600V 直流供电 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9294 | 030414002018 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤20kV 交流供电 带断路器 | 系统 | 4 |  |  |  | 清单
9295 | 030414002019 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):1kV | 系统 | 8 |  |  |  | 清单
9296 | 030402007002 | 负荷开关 | (1)名称:负控装置 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
9297 | 030401002002 | 干式变压器 | (1)名称:1B1变压器 (2)型号:1B1变压器 SCB14-2000/20-NX2 (3)容量(kV·A):2000KV.A (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢、变压器抗震支架 (5)变压器系统调试 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9298 | 030404004010 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:1200*1000*2200mm (2)名称:双电源进线柜9-1AA1 (3)型号:GCK-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9299 | 030404004011 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:1000×1000*2200mm (2)名称:无功补偿柜9-1AA2 (3)型号:GCJ2-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9300 | 030404004012 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200mm (2)名称:无功补偿柜9-1AA3 (3)型号:GCJ2-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9301 | 030404004013 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200mm (2)名称:馈线柜9-1AA4 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第918页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢
9302 | 030404004014 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜9-1AA5 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9303 | 030404004015 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜9-1AA6 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9304 | 030404004016 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜9-1AA7 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9305 | 030404004017 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称: ATSE双切柜9-1AA8 (3)型号:GCK-15 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9306 | 030404004018 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:直流屏 (2)型号:10A/220V-M40Ah | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9307 | 030403004002 | 槽形母线 | (1)规格:TMY-3×2(120×12)+2×(100×10) (2)名称:0.4KV母线桥（含软连接） | m | 3.8 |  |  |  | 清单
9308 | 030414008002 | 母线 | (1)名称:母线系统调试(电压≤1kV) | 段 | 1 |  |  |  | 清单
9309 | 030408001249 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV22 (2)规格:3*70mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:高压电缆 (5)电压等级(kV):21/35KV | m | 20 |  |  |  | 清单
9310 | 030408006138 | 电力电缆头 | (1)规格:3*70mm2 (2)名称:冷缩户内电缆终端接头 (3)室内 (4)电压等级(kV):20kV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
9311 | 030411004511 | 配线 | (1)材质:铜 (2)规格:240mm2 (3)名称:接地线 | m | 21 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第919页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)型号:BV
9312 | 030408001250 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV22 (2)规格:4*4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 40 |  |  |  | 清单
9313 | 030408001251 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV (2)规格:4*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 15 |  |  |  | 清单
9314 | 030408001252 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV- (2)规格:4*10mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 45 |  |  |  | 清单
9315 | 030408006139 | 电力电缆头 | (1)规格:电缆截面≤10mm2 (2)名称:干包式电力电缆 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
9316 | 030408002077 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 15 |  |  |  | 清单
9317 | 030408002078 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 55 |  |  |  | 清单
9318 | 030408002079 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 45 |  |  |  | 清单
9319 | 030408002080 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:6*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 30 |  |  |  | 清单
9320 | 030408007032 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜芯 | 个 | 18 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第920页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9321 | 030404006002 | 配电室规范化建设(配电室) | (1)详见施工图 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
9322 | 030408009002 | 防火部分（配电室） | (1)防火堵料、涂料、防火包 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
9323 | 030408008030 | 防火堵洞 | (1)名称:阻火带，具有较高遇火膨胀性,防火时效3h | m | 27.12 |  |  |  | 清单
9324 | 030413001065 | 铁构件 | (1)材质:镀锌角钢 (2)规格:L40×40×4 | kg | 151.008 |  |  |  | 清单
9325 | 030408003041 | 电缆保护管 | (1)材质:MPP (2)规格:预埋实壁mpp管φ150 | m | 25.6 |  |  |  | 清单
10#厂房配电室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
变配电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9326 | 030402017009 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:10KV进线柜9AH01 (3)型号:KYN28-24（Z）-001 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9327 | 030402017010 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV计量柜10AH02 (3)型号:KYN28-24-051(061) (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9328 | 030402017011 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV负控柜10AH03 (3)型号:KYN28-24(Z)-062 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9329 | 030402017012 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV出线柜10AH04 (3)型号:KYN28-24-002 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9330 | 030414002020 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):20kV | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9331 | 030414002021 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤1600V 直流供电 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第921页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9332 | 030414002022 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤20kV 交流供电 带断路器 | 系统 | 4 |  |  |  | 清单
9333 | 030414002023 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):1kV | 系统 | 7 |  |  |  | 清单
9334 | 030402007003 | 负荷开关 | (1)名称:负控装置 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
9335 | 030401002003 | 干式变压器 | (1)名称:1B1变压器 (2)型号:1B1变压器 SCB14-1250/20-NX2 (3)容量(kV·A):1250KV.A (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢、变压器抗震支架 (5)变压器系统调试 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9336 | 030404004019 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:1200*1000*2200mm (2)名称:双电源进线柜10-1AA1 (3)型号:GCK-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9337 | 030404004020 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:1000×1000*2200mm (2)名称:无功补偿柜10-1AA2 (3)型号:GCJ2-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9338 | 030404004021 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200mm (2)名称:无功补偿柜10-1AA3 (3)型号:GCJ2-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9339 | 030404004022 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200mm (2)名称:馈线柜10-1AA4 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9340 | 030404004023 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜10-1AA5 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9341 | 030404004024 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜10-1A | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第922页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
A6 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢
9342 | 030404004025 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:ATSE双切柜10-1AA7 (3)型号:GCK-15 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9343 | 030404004026 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:直流屏 (2)型号:10A/220V-M40Ah | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9344 | 030403004003 | 槽形母线 | (1)规格:TMY-3×(120×10)]+1×(100×10) (2)名称:0.4KV母线桥（含软连接） | m | 3.8 |  |  |  | 清单
9345 | 030414008003 | 母线 | (1)名称:母线系统调试(电压≤1kV) | 段 | 1 |  |  |  | 清单
9346 | 030408001253 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV22 (2)规格:3*70mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:高压电缆 (5)电压等级(kV):21/35KV | m | 20 |  |  |  | 清单
9347 | 030408006140 | 电力电缆头 | (1)规格:3*70mm2 (2)名称:冷缩户内电缆终端接头 (3)室内 (4)电压等级(kV):20kV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
9348 | 030411004512 | 配线 | (1)材质:铜 (2)规格:240mm2 (3)名称:接地线 (4)型号:BV | m | 21 |  |  |  | 清单
9349 | 030408001254 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV22 (2)规格:4*4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 65 |  |  |  | 清单
9350 | 030408001255 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV (2)规格:4*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 16 |  |  |  | 清单
9351 | 030408001256 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV- (2)规格:4*10mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 70 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第923页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9352 | 030408006141 | 电力电缆头 | (1)规格:电缆截面≤10mm2 (2)名称:干包式电力电缆 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
9353 | 030408002081 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 17 |  |  |  | 清单
9354 | 030408002082 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 57 |  |  |  | 清单
9355 | 030408002083 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 46 |  |  |  | 清单
9356 | 030408002084 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:6*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 33 |  |  |  | 清单
9357 | 030408007033 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜芯 | 个 | 18 |  |  |  | 清单
9358 | 030404006003 | 配电室规范化建设(配电室) | (1)详见施工图 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
9359 | 030408009003 | 防火部分（配电室） | (1)防火堵料、涂料、防火包 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
9360 | 030408008031 | 防火堵洞 | (1)名称:阻火带，具有较高遇火膨胀性,防火时效3h | m | 27.12 |  |  |  | 清单
9361 | 030413001066 | 铁构件 | (1)材质:镀锌角钢 (2)规格:L40×40×4 | kg | 151.008 |  |  |  | 清单
9362 | 030408003042 | 电缆保护管 | (1)材质:MPP (2)规格:预埋实壁mpp管φ150 | m | 24.8 |  |  |  | 清单
11#厂房配电室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
变配电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9363 | 030402017013 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:10KV进线柜11AH01 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第924页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)型号:KYN28-24（Z）-001 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢
9364 | 030402017014 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV计量柜11AH02 (3)型号:KYN28-24-051(061) (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9365 | 030402017015 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV负控柜11AH03 (3)型号:KYN28-24(Z)-062 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9366 | 030402017016 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV出线柜11AH04 (3)型号:KYN28-24-002 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9367 | 030414002024 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):20kV | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9368 | 030414002025 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):20kV | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9369 | 030414002026 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤1600V 直流供电 | 系统 | 4 |  |  |  | 清单
9370 | 030414002027 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):1kV | 系统 | 5 |  |  |  | 清单
9371 | 030402007004 | 负荷开关 | (1)名称:负控装置 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
9372 | 030401002004 | 干式变压器 | (1)名称:1B1变压器 (2)型号:1B1变压器 SCB14-1250/20-NX2 (3)容量(kV·A):1250KV.A (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢、变压器抗震支架 (5)变压器系统调试 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9373 | 030404004027 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:1200*1000*2200mm | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第925页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:双电源进线柜11-1AA1 (3)型号:GCK-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢
9374 | 030404004028 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:1000×1000*2200mm (2)名称:无功补偿柜11-1AA2 (3)型号:GCJ2-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9375 | 030404004029 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200mm (2)名称:无功补偿柜11-1AA3 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9376 | 030404004030 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200mm (2)名称:馈线柜11-1AA4 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9377 | 030404004031 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜11-1AA5 (3)型号:GCK-15 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9378 | 030404004032 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:直流屏 (2)型号:10A/220V-M40Ah | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9379 | 030403004004 | 槽形母线 | (1)规格:TMY-3×(120×10)]+1×(100×10) (2)名称:0.4KV母线桥（含软连接） | m | 3.8 |  |  |  | 清单
9380 | 030414008004 | 母线 | (1)名称:母线系统调试(电压≤1kV) | 段 | 1 |  |  |  | 清单
9381 | 030408001257 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV22 (2)规格:3*50mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:高压电缆 (5)电压等级(kV):21/35KV | m | 20 |  |  |  | 清单
9382 | 030408006142 | 电力电缆头 | (1)规格:3*50mm2 (2)名称:冷缩户内电缆终端接头 (3)室内 (4)电压等级(kV):20kV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
9383 | 030411004513 | 配线 | (1)材质:铜 | m | 21 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第926页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:240mm2 (3)名称:接地线 (4)型号:BV
9384 | 030408001258 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV22 (2)规格:4*4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 40 |  |  |  | 清单
9385 | 030408001259 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV (2)规格:4*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 15 |  |  |  | 清单
9386 | 030408001260 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV- (2)规格:4*10mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 45 |  |  |  | 清单
9387 | 030408006143 | 电力电缆头 | (1)规格:电缆截面≤10mm2 (2)名称:干包式电力电缆 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
9388 | 030408002085 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 15 |  |  |  | 清单
9389 | 030408002086 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 55 |  |  |  | 清单
9390 | 030408002087 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 45 |  |  |  | 清单
9391 | 030408002088 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:6*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 30 |  |  |  | 清单
9392 | 030408007034 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 | 个 | 18 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第927页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)材质、类型:铜芯
9393 | 030404006004 | 配电室规范化建设(配电室) | (1)详见施工图 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
9394 | 030408009004 | 防火部分（配电室） | (1)防火堵料、涂料、防火包 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
9395 | 030408008032 | 防火堵洞 | (1)名称:阻火带，具有较高遇火膨胀性,防火时效3h | m | 27.12 |  |  |  | 清单
9396 | 030413001067 | 铁构件 | (1)材质:镀锌角钢 (2)规格:L40×40×4 | kg | 151.008 |  |  |  | 清单
9397 | 030408003043 | 电缆保护管 | (1)材质:MPP (2)规格:预埋实壁mpp管φ150 | m | 24.8 |  |  |  | 清单
12~14#厂房配电室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
变配电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9398 | 030402017017 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:10KV进线柜13AH01 (3)型号:KYN28-24（Z）-001 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9399 | 030402017018 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV计量柜13AH02 (3)型号:KYN28-24-051(061) (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9400 | 030402017019 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV负控柜13AH03 (3)型号:KYN28-24(Z)-062 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9401 | 030402017020 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV出线柜13AH04 (3)型号:KYN28-24-002 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9402 | 030414002028 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):20kV | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9403 | 030414002029 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤1 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第928页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
600V 直流供电
9404 | 030414002030 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤20kV 交流供电 带断路器 | 系统 | 4 |  |  |  | 清单
9405 | 030414002031 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):1kV | 系统 | 9 |  |  |  | 清单
9406 | 030402007005 | 负荷开关 | (1)名称:负控装置 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
9407 | 030401002005 | 干式变压器 | (1)名称:1B1变压器 (2)型号:1B1变压器 SCB14-1600/20-NX2 (3)容量(kV·A):1600KV.A (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢、变压器抗震支架 (5)变压器系统调试 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9408 | 030404004033 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:1200*1000*2200mm (2)名称:双电源进线柜13-1AA1 (3)型号:GCK-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9409 | 030404004034 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:1000×1000*2200mm (2)名称:无功补偿柜13-1AA2 (3)型号:GCJ2-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9410 | 030404004035 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200mm (2)名称:无功补偿柜13-1AA3 (3)型号:GCJ2-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9411 | 030404004036 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200mm (2)名称:馈线柜13-1AA4 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9412 | 030404004037 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜13-1AA5 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9413 | 030404004038 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*22 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第929页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
00mm (2)名称:馈线柜13-1AA6 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢
9414 | 030404004039 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜13-1AA7 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9415 | 030404004040 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜13-1AA9 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9416 | 030404004041 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称: ATSE双切柜13-1AA8 (3)型号:GCK-15 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9417 | 030404004042 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:直流屏 (2)型号:10A/220V-M40Ah | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9418 | 030403004005 | 槽形母线 | (1)规格:TMY-3×[2(100×10)]+1×(100×10) (2)名称:0.4KV母线桥（含软连接） | m | 3.8 |  |  |  | 清单
9419 | 030414008005 | 母线 | (1)名称:母线系统调试(电压≤1kV) | 段 | 1 |  |  |  | 清单
9420 | 030408001261 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV22 (2)规格:3*70mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:高压电缆 (5)电压等级(kV):21/35KV | m | 36 |  |  |  | 清单
9421 | 030408006144 | 电力电缆头 | (1)规格:3*70mm2 (2)名称:冷缩户内电缆终端接头 (3)室内 (4)电压等级(kV):20kV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
9422 | 030411004514 | 配线 | (1)材质:铜 (2)规格:240mm2 (3)名称:接地线 (4)型号:BV | m | 21 |  |  |  | 清单
9423 | 030408001262 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV22 (2)规格:4*4mm2 | m | 59 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第930页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV
9424 | 030408001263 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV (2)规格:4*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 16 |  |  |  | 清单
9425 | 030408001264 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV- (2)规格:4*10mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 46 |  |  |  | 清单
9426 | 030408006145 | 电力电缆头 | (1)规格:电缆截面≤10mm2 (2)名称:干包式电力电缆 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
9427 | 030408002089 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 17 |  |  |  | 清单
9428 | 030408002090 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 89 |  |  |  | 清单
9429 | 030408002091 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 46 |  |  |  | 清单
9430 | 030408002092 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:6*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 33 |  |  |  | 清单
9431 | 030408007035 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜芯 | 个 | 18 |  |  |  | 清单
9432 | 030404006005 | 配电室规范化建设(配电室) | (1)详见施工图 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
9433 | 030408009005 | 防火部分（配电室） | (1)防火堵料、涂料、防火包 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第931页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9434 | 030408008033 | 防火堵洞 | (1)名称:阻火带，具有较高遇火膨胀性,防火时效3h | m | 27.12 |  |  |  | 清单
9435 | 030413001068 | 铁构件 | (1)材质:镀锌角钢 (2)规格:L40×40×4 | kg | 151.008 |  |  |  | 清单
15#厂房配电室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
变配电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9436 | 030402017021 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:10KV进线柜15AH01 (3)型号:KYN28-24（Z）-001 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9437 | 030402017022 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV计量柜15AH02 (3)型号:KYN28-24-051(061) (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9438 | 030402017023 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV负控柜15AH03 (3)型号:KYN28-24(Z)-062 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9439 | 030402017024 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV出线柜15AH04 (3)型号:KYN28-24-002 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9440 | 030414002032 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):20kV | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9441 | 030414002033 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤1600V 直流供电 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9442 | 030414002034 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤20kV 交流供电 带断路器 | 系统 | 4 |  |  |  | 清单
9443 | 030414002035 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):1kV | 系统 | 5 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第932页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9444 | 030402007006 | 负荷开关 | (1)名称:负控装置 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
9445 | 030401002006 | 干式变压器 | (1)名称:1B1变压器 (2)型号:1B1变压器 SCB14-1250/20-NX2 (3)容量(kV·A):1250KV.A (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢、变压器抗震支架 (5)变压器系统调试 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9446 | 030404004043 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:1200*1000*2200mm (2)名称:双电源进线柜15-1AA1 (3)型号:GCK-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9447 | 030404004044 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:1000×1000*2200mm (2)名称:无功补偿柜15-1AA2 (3)型号:GCJ2-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9448 | 030404004045 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200mm (2)名称:无功补偿柜15-1AA3 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9449 | 030404004046 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200mm (2)名称:馈线柜15-1AA4 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9450 | 030404004047 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称: ATSE双切柜15-1AA5 (3)型号:GCK-15 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9451 | 030404004048 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:直流屏 (2)型号:10A/220V-M40Ah | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9452 | 030403004006 | 槽形母线 | (1)规格:TMY-3×(120×12)+1×(120×12) (2)名称:0.4KV母线桥（含软连接） | m | 3.8 |  |  |  | 清单
9453 | 030414008006 | 母线 | (1)名称:母线系统调试(电压≤1kV) | 段 | 1 |  |  |  | 清单
9454 | 030408001265 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV22 | m | 20 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第933页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:3*35mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:高压电缆 (5)电压等级(kV):21/35KV
9455 | 030408006146 | 电力电缆头 | (1)规格:3*50mm2 (2)名称:冷缩户内电缆终端接头 (3)室内 (4)电压等级(kV):20kV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
9456 | 030411004515 | 配线 | (1)材质:铜 (2)规格:240mm2 (3)名称:接地线 (4)型号:BV | m | 21 |  |  |  | 清单
9457 | 030408001266 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV22 (2)规格:4*4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 40 |  |  |  | 清单
9458 | 030408001267 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV (2)规格:4*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 15 |  |  |  | 清单
9459 | 030408001268 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV- (2)规格:4*10mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 45 |  |  |  | 清单
9460 | 030408006147 | 电力电缆头 | (1)规格:电缆截面≤10mm2 (2)名称:干包式电力电缆 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
9461 | 030408002093 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 15 |  |  |  | 清单
9462 | 030408002094 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 55 |  |  |  | 清单
9463 | 030408002095 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*4mm2 (3)材质:铜芯 | m | 45 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第934页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV
9464 | 030408002096 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:6*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 30 |  |  |  | 清单
9465 | 030408007036 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜芯 | 个 | 18 |  |  |  | 清单
9466 | 030404006006 | 配电室规范化建设(配电室) | (1)详见施工图 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
9467 | 030408009006 | 防火部分（配电室） | (1)防火堵料、涂料、防火包 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
9468 | 030408008034 | 防火堵洞 | (1)名称:阻火带，具有较高遇火膨胀性,防火时效3h | m | 27.12 |  |  |  | 清单
9469 | 030413001069 | 铁构件 | (1)材质:镀锌角钢 (2)规格:L40×40×4 | kg | 151.008 |  |  |  | 清单
9470 | 030408003044 | 电缆保护管 | (1)材质:MPP (2)规格:预埋实壁mpp管φ150 | m | 24.8 |  |  |  | 清单
16#厂房配电室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
变配电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9471 | 030402017025 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:10KV进线柜16AH01 (3)型号:KYN28-24（Z）-001 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9472 | 030402017026 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV计量柜16AH02 (3)型号:KYN28-24-051(061) (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9473 | 030402017027 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV负控柜16AH03 (3)型号:KYN28-24(Z)-062 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9474 | 030402017028 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第935页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:20KV出线柜16AH04 (3)型号:KYN28-24-002 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢
9475 | 030414002036 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):20kV | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9476 | 030414002037 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤1600V 直流供电 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9477 | 030414002038 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤20kV 交流供电 带断路器 | 系统 | 4 |  |  |  | 清单
9478 | 030414002039 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):1kV | 系统 | 8 |  |  |  | 清单
9479 | 030402007007 | 负荷开关 | (1)名称:负控装置 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
9480 | 030401002007 | 干式变压器 | (1)名称:1B1变压器 (2)型号:1B1变压器 SCB14-2000/20-NX2 (3)容量(kV·A):2000KV.A (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢、变压器抗震支架 (5)变压器系统调试 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9481 | 030404004049 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:1200*1000*2200mm (2)名称:双电源进线柜16-1AA1 (3)型号:GCK-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9482 | 030404004050 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:1000×1000*2200mm (2)名称:无功补偿柜16-1AA2 (3)型号:GCJ2-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9483 | 030404004051 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200mm (2)名称:无功补偿柜16-1AA3 (3)型号:GCJ2-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9484 | 030404004052 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200mm | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第936页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:馈线柜16-1AA4 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢
9485 | 030404004053 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜16-1AA5 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9486 | 030404004054 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜16-1AA6 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9487 | 030404004055 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜16-1AA7 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9488 | 030404004056 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称: ATSE双切柜16-1AA8 (3)型号:GCK-15 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9489 | 030404004057 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:直流屏 (2)型号:10A/220V-M40Ah | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9490 | 030403004007 | 槽形母线 | (1)规格:TMY-3*3(120*12)+2*(100*10) (2)名称:0.4KV母线桥（含软连接） | m | 3.8 |  |  |  | 清单
9491 | 030414008007 | 母线 | (1)名称:母线系统调试(电压≤1kV) | 段 | 1 |  |  |  | 清单
9492 | 030408001269 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV22 (2)规格:3*70mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:高压电缆 (5)电压等级(kV):21/35KV | m | 20 |  |  |  | 清单
9493 | 030408006148 | 电力电缆头 | (1)规格:3*70mm2 (2)名称:冷缩户内电缆终端接头 (3)室内 (4)电压等级(kV):20kV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
9494 | 030411004516 | 配线 | (1)材质:铜 | m | 21 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第937页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:240mm2 (3)名称:接地线 (4)型号:BV
9495 | 030408001270 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV22 (2)规格:4*4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 40 |  |  |  | 清单
9496 | 030408001271 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV (2)规格:4*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 15 |  |  |  | 清单
9497 | 030408001272 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV- (2)规格:4*10mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 45 |  |  |  | 清单
9498 | 030408006149 | 电力电缆头 | (1)规格:电缆截面≤10mm2 (2)名称:干包式电力电缆 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
9499 | 030408002097 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 15 |  |  |  | 清单
9500 | 030408002098 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 55 |  |  |  | 清单
9501 | 030408002099 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 45 |  |  |  | 清单
9502 | 030408002100 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:6*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 30 |  |  |  | 清单
9503 | 030408007037 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 | 个 | 18 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第938页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)材质、类型:铜芯
9504 | 030404006007 | 配电室规范化建设(配电室) | (1)详见施工图 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
9505 | 030408009007 | 防火部分（配电室） | (1)防火堵料、涂料、防火包 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
9506 | 030408008035 | 防火堵洞 | (1)名称:阻火带，具有较高遇火膨胀性,防火时效3h | m | 27.12 |  |  |  | 清单
9507 | 030413001070 | 铁构件 | (1)材质:镀锌角钢 (2)规格:L40×40×4 | kg | 151.008 |  |  |  | 清单
9508 | 030408003045 | 电缆保护管 | (1)材质:MPP (2)规格:预埋实壁mpp管φ150 | m | 25.6 |  |  |  | 清单
17#厂房配电室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
变配电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9509 | 030402017029 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:10KV进线柜17AH01 (3)型号:KYN28-24（Z）-001 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9510 | 030402017030 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV计量柜17AH02 (3)型号:KYN28-24-051(061) (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9511 | 030402017031 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV负控柜17AH03 (3)型号:KYN28-24(Z)-062 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9512 | 030402017032 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV出线柜17AH04 (3)型号:KYN28-24-002 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9513 | 030414002040 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):20kV | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9514 | 030414002041 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤1 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第939页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
600V 直流供电
9515 | 030414002042 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤20kV 交流供电 带断路器 | 系统 | 4 |  |  |  | 清单
9516 | 030414002043 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):1kV | 系统 | 8 |  |  |  | 清单
9517 | 030402007008 | 负荷开关 | (1)名称:负控装置 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
9518 | 030401002008 | 干式变压器 | (1)名称:1B1变压器 (2)型号:1B1变压器 SCB14-2000/20-NX2 (3)容量(kV·A):2000KV.A (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢、变压器抗震支架 (5)变压器系统调试 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9519 | 030404004058 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:1200*1000*2200mm (2)名称:双电源进线柜17-1AA1 (3)型号:GCK-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9520 | 030404004059 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:1000×1000*2200mm (2)名称:无功补偿柜17-1AA2 (3)型号:GCJ2-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9521 | 030404004060 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200mm (2)名称:无功补偿柜17-1AA3 (3)型号:GCJ2-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9522 | 030404004061 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200mm (2)名称:馈线柜17-1AA4 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9523 | 030404004062 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜17-1AA5 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9524 | 030404004063 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*22 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第940页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
00mm (2)名称:馈线柜17-1AA6 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢
9525 | 030404004064 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜17-1AA7 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9526 | 030404004065 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称: ATSE双切柜17-1AA8 (3)型号:GCK-15 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9527 | 030404004066 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:直流屏 (2)型号:10A/220V-M40Ah | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9528 | 030403004008 | 槽形母线 | (1)规格:TMY-3×3(120×12)+2×(100×10) (2)名称:0.4KV母线桥（含软连接） | m | 3.8 |  |  |  | 清单
9529 | 030414008008 | 母线 | (1)名称:母线系统调试(电压≤1kV) | 段 | 1 |  |  |  | 清单
9530 | 030408001273 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV22 (2)规格:3*70mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:高压电缆 (5)电压等级(kV):21/35KV | m | 20 |  |  |  | 清单
9531 | 030408006150 | 电力电缆头 | (1)规格:3*70mm2 (2)名称:冷缩户内电缆终端接头 (3)室内 (4)电压等级(kV):20kV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
9532 | 030411004517 | 配线 | (1)材质:铜 (2)规格:240mm2 (3)名称:接地线 (4)型号:BV | m | 21 |  |  |  | 清单
9533 | 030408001274 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV22 (2)规格:4*4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 40 |  |  |  | 清单
9534 | 030408001275 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV (2)规格:4*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 | m | 15 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第941页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)电压等级(kV):1.0KV
9535 | 030408001276 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV- (2)规格:4*10mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 45 |  |  |  | 清单
9536 | 030408006151 | 电力电缆头 | (1)规格:电缆截面≤10mm2 (2)名称:干包式电力电缆 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
9537 | 030408002101 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 15 |  |  |  | 清单
9538 | 030408002102 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 55 |  |  |  | 清单
9539 | 030408002103 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 45 |  |  |  | 清单
9540 | 030408002104 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:6*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 30 |  |  |  | 清单
9541 | 030408007038 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜芯 | 个 | 18 |  |  |  | 清单
9542 | 030404006008 | 配电室规范化建设(配电室) | (1)详见施工图 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
9543 | 030408009008 | 防火部分（配电室） | (1)防火堵料、涂料、防火包 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
9544 | 030408008036 | 防火堵洞 | (1)名称:阻火带，具有较高遇火膨胀性,防火时效3h | m | 27.12 |  |  |  | 清单
9545 | 030413001071 | 铁构件 | (1)材质:镀锌角钢 (2)规格:L40×40×4 | kg | 151.008 |  |  |  | 清单
9546 | 030408003046 | 电缆保护管 | (1)材质:MPP (2)规格:预埋实壁mpp | m | 25.6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第942页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
管φ150
服务中心展示中心配电室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
变配电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9547 | 030402017033 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:10KV进线柜FWAH01 (3)型号:KYN28-24（Z）-001 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9548 | 030402017034 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV计量柜FWAH02 (3)型号:KYN28-24-051(061) (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9549 | 030402017035 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV负控柜FWAH03 (3)型号:KYN28-24(Z)-062 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9550 | 030402017036 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV出线柜FWAH04~6 (3)型号:KYN28-24-002 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
9551 | 030414002044 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):20kV | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9552 | 030414002045 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤1600V 直流供电 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9553 | 030414002046 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤20kV 交流供电 带断路器 | 系统 | 6 |  |  |  | 清单
9554 | 030414002047 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):1kV | 系统 | 11 |  |  |  | 清单
9555 | 030402007009 | 负荷开关 | (1)名称:负控装置 | 组 | 2 |  |  |  | 清单
9556 | 030401002009 | 干式变压器 | (1)名称:1B1~2变压器 (2)型号:1B1~2变压器 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第943页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
SCB14-1000/20-NX2 (3)容量(kV·A):1000KV.A (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢、变压器抗震支架 (5)变压器系统调试
9557 | 030404004067 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:1200*1000*2200mm (2)名称:双电源进线柜FW-1AA1 (3)型号:GCK-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9558 | 030404004068 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:1200*1000*2200mm (2)名称:双电源进线柜FW-2AB1 (3)型号:GCK-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9559 | 030404004069 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:1000×1000*2200mm (2)名称:无功补偿柜FW-1AA2 (3)型号:GCJ2-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9560 | 030404004070 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200mm (2)名称:无功补偿柜FW-2AB2 (3)型号:GCJ2-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9561 | 030404004071 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200mm (2)名称:馈线柜FW-1AA3 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9562 | 030404004072 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜FW-1AA4 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9563 | 030404004073 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜FW-2AB4 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第944页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9564 | 030404004074 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜FW-2AB5 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9565 | 030404004075 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜FW-1AA6 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9566 | 030404004076 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:母联柜FW-2AB3 (3)型号:GCK-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9567 | 030404004077 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称: ATSE双切柜FW-1AA5 (3)型号:GCK-15 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9568 | 030404004078 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:直流屏 (2)型号:SCB14-1000/20-NX2 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9569 | 030403004009 | 槽形母线 | (1)规格:TMY-3×(100×10)+1×(80×8) (2)名称:0.4KV母线桥（含软连接） | m | 13 |  |  |  | 清单
9570 | 030414008009 | 母线 | (1)名称:母线系统调试(电压≤1kV) | 段 | 2 |  |  |  | 清单
9571 | 030408001277 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV22 (2)规格:3*70mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:高压电缆 (5)电压等级(kV):21/35KV | m | 62 |  |  |  | 清单
9572 | 030408006152 | 电力电缆头 | (1)规格:3*70mm2 (2)名称:冷缩户内电缆终端接头 (3)室内 (4)电压等级(kV):20kV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
9573 | 030411004518 | 配线 | (1)材质:铜 (2)规格:240mm2 (3)名称:接地线 (4)型号:BV | m | 33 |  |  |  | 清单
9574 | 030408001278 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV22 (2)规格:4*4mm2 | m | 61 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第945页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV
9575 | 030408001279 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV (2)规格:4*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 30 |  |  |  | 清单
9576 | 030408001280 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV- (2)规格:4*10mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 42 |  |  |  | 清单
9577 | 030408006153 | 电力电缆头 | (1)规格:电缆截面≤10mm2 (2)名称:干包式电力电缆 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
9578 | 030408002105 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 54 |  |  |  | 清单
9579 | 030408002106 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 144 |  |  |  | 清单
9580 | 030408002107 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 60 |  |  |  | 清单
9581 | 030408002108 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:6*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 33 |  |  |  | 清单
9582 | 030408002109 | 控制电缆 | (1)型号:ZRKVVP22-0.5kV- (2)规格:10*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 73 |  |  |  | 清单
9583 | 030408007039 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 | 个 | 32 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第946页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜芯
9584 | 030408007040 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤14芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜芯 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
9585 | 030404006009 | 配电室规范化建设(配电室) | (1)详见施工图 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
9586 | 030408009009 | 防火部分（配电室） | (1)防火堵料、涂料、防火包 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
9587 | 030408008037 | 防火堵洞 | (1)名称:阻火带，具有较高遇火膨胀性,防火时效3h | m | 27.12 |  |  |  | 清单
9588 | 030413001072 | 铁构件 | (1)材质:镀锌角钢 (2)规格:L40×40×4 | kg | 151.008 |  |  |  | 清单
18#1#配电室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
变配电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9589 | 030402017037 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV进线柜18AH01 (3)型号:KYN28-24（Z）-001 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9590 | 030402017038 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV计量柜18AH02 (3)型号:KYN28-24-051（061） (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9591 | 030402017039 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV负控柜18AH03 (3)型号:KYN28-24-051（061） (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9592 | 030402017040 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV出线柜18AH04 (3)型号:KYN28-24-002 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9593 | 030402017041 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV出线柜1 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第947页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8AH05 (3)型号:KYN28-24-002 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢
9594 | 030402017042 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV出线柜18AH06 (3)型号:KYN28-24-002 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9595 | 030414002048 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):20kV | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9596 | 030414002049 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤1600V 直流供电 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9597 | 030414002050 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤10kV 交流供电 带断路器 | 系统 | 6 |  |  |  | 清单
9598 | 030414002051 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 13 |  |  |  | 清单
9599 | 030402007010 | 负荷开关 | (1)名称:负控装置 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
9600 | 030401002010 | 干式变压器 | (1)名称:1B1变压器 (2)型号:SCB14-2500/10 (3)容量(kV·A):2500KV.A (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢、变压器抗震支架 (5)变压器系统调试 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9601 | 030404004079 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:1200*1000*2200mm (2)名称:进线柜18-1AA1 (3)型号:GCK-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9602 | 030404004080 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200mm (2)名称:无功补偿柜18-1AA2 (3)型号:GCJ2-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9603 | 030404004081 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200mm (2)名称:无功补偿柜18-1AA3 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第948页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)型号:GCJ2-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢
9604 | 030404004082 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200mm (2)名称:无功补偿柜18-1AA4 (3)型号:GCJ2-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9605 | 030404004083 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜18-1AA5 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9606 | 030404004084 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜18-1AA6 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9607 | 030404004085 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜18-1AA7 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9608 | 030404004086 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜18-1AA8 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9609 | 030404004087 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜18-1AA9 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9610 | 030404004088 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜18-1AA10 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9611 | 030404004089 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜18-1AA11 (3)型号:GCK-10 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第949页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)基础型钢形式、规格:10#槽钢
9612 | 030404004090 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200mm (2)名称:ATSE双切柜18-1AA12 (3)型号:GCK-15 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9613 | 030404004091 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜18-1AA13 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9614 | 030404004092 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:直流屏 (2)型号:10A/220V-M40Ah | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9615 | 030403004010 | 槽形母线 | (1)规格:TMY-3*3(120*12)+2*(100*10) (2)名称:0.4KV母线桥（含软连接） | m | 3.8 |  |  |  | 清单
9616 | 030414008010 | 母线 | (1)名称:母线系统调试(电压≤1kV) | 段 | 1 |  |  |  | 清单
9617 | 030408001281 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV22 (2)规格:3*70mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:高压电缆 (5)电压等级(kV):21/35KV | m | 25 |  |  |  | 清单
9618 | 030408006154 | 电力电缆头 | (1)规格:3*70mm2 (2)名称:冷缩户内电缆终端接头 (3)室内 (4)电压等级(kV):20kV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
9619 | 030411004519 | 配线 | (1)材质:铜 (2)规格:240mm2 (3)名称:接地线 (4)型号:BV | m | 6 |  |  |  | 清单
9620 | 030408001282 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV22 (2)规格:4*4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 40 |  |  |  | 清单
9621 | 030408001283 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV (2)规格:4*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 15 |  |  |  | 清单
9622 | 030408001284 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV- | m | 38 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第950页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:4*10mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV
9623 | 030408006155 | 电力电缆头 | (1)规格:电缆截面≤10mm2 (2)名称:干包式电力电缆 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
9624 | 030408002110 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*1.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 47 |  |  |  | 清单
9625 | 030408002111 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 77 |  |  |  | 清单
9626 | 030408002112 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 45 |  |  |  | 清单
9627 | 030408002113 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:6*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 30 |  |  |  | 清单
9628 | 030408007041 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜芯 | 个 | 26 |  |  |  | 清单
9629 | 030404006010 | 配电室规范化建设(配电室) | (1)详见施工图 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
9630 | 030408009010 | 防火部分（配电室） | (1)防火堵料、涂料、防火包 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
9631 | 030408008038 | 防火堵洞 | (1)名称:阻火带，具有较高遇火膨胀性,防火时效3h | m | 27.12 |  |  |  | 清单
9632 | 030413001073 | 铁构件 | (1)材质:镀锌角钢 (2)规格:L40×40×4 | kg | 151.008 |  |  |  | 清单
9633 | 030411006228 | 接线盒 | (1)名称:电缆防爆盒 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
18#2#配电室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
变配电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第951页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9634 | 030402017043 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV进线柜18BH01 (3)型号:KYN28-24（Z）-001 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9635 | 030402017044 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV出线柜18BH02 (3)型号:KYN28-24-002 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9636 | 030402017045 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20KV出线柜18BH03 (3)型号:KYN28-24-002 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9637 | 030414002052 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):20kV | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9638 | 030414002053 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤1600V 直流供电 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9639 | 030414002054 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤10kV 交流供电 带断路器 | 系统 | 3 |  |  |  | 清单
9640 | 030414002055 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 13 |  |  |  | 清单
9641 | 030402007011 | 负荷开关 | (1)名称:负控装置 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
9642 | 030401002011 | 干式变压器 | (1)名称:2B1变压器 (2)型号:SCB14-2500/10 (3)容量(kV·A):2500KV.A (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢、变压器抗震支架 (5)变压器系统调试 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9643 | 030404004093 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:1200*1000*2200mm (2)名称:进线柜18-2AA1 (3)型号:GCK-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第952页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9644 | 030404004094 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200mm (2)名称:无功补偿柜18-2AA2 (3)型号:GCJ2-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9645 | 030404004095 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200mm (2)名称:无功补偿柜18-2AA3 (3)型号:GCJ2-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9646 | 030404004096 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200mm (2)名称:无功补偿柜18-2AA4 (3)型号:GCJ2-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9647 | 030404004097 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜18-2AA5 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9648 | 030404004098 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜18-2AA6 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9649 | 030404004099 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜18-2AA7 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9650 | 030404004100 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜18-2AA8 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9651 | 030404004101 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜18-2AA9 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第953页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9652 | 030404004102 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜18-2AA10 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9653 | 030404004103 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜18-2AA11 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9654 | 030404004104 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:800*1000*2200mm (2)名称:ATSE双切柜18-2AA12 (3)型号:GCK-15 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9655 | 030404004105 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:600*1000*2200mm (2)名称:馈线柜18-2AA13 (3)型号:GCK-10 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9656 | 030404004106 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:直流屏 (2)型号:10A/220V-M40Ah | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9657 | 030403004011 | 槽形母线 | (1)规格:TMY-3*3(120*12)+2*(100*10) (2)名称:0.4KV母线桥（含软连接） | m | 3.8 |  |  |  | 清单
9658 | 030414008011 | 母线 | (1)名称:母线系统调试(电压≤1kV) | 段 | 1 |  |  |  | 清单
9659 | 030408001285 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV22 (2)规格:3*70mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:高压电缆 (5)电压等级(kV):21/35KV | m | 25 |  |  |  | 清单
9660 | 030408006156 | 电力电缆头 | (1)规格:3*70mm2 (2)名称:冷缩户内电缆终端接头 (3)室内 (4)电压等级(kV):20kV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
9661 | 030411004520 | 配线 | (1)材质:铜 (2)规格:240mm2 (3)名称:接地线 (4)型号:BV | m | 6 |  |  |  | 清单
9662 | 030408001286 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV22 (2)规格:4*4mm2 | m | 40 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第954页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV
9663 | 030408001287 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV (2)规格:4*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 15 |  |  |  | 清单
9664 | 030408001288 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV (2)规格:4*10mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 38 |  |  |  | 清单
9665 | 030408006157 | 电力电缆头 | (1)规格:电缆截面≤10mm2 (2)名称:干包式电力电缆 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
9666 | 030408002114 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 30 |  |  |  | 清单
9667 | 030408002115 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 30 |  |  |  | 清单
9668 | 030408007042 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜芯 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
9669 | 030404006011 | 配电室规范化建设(配电室) | (1)详见施工图 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
9670 | 030408009011 | 防火部分（配电室） | (1)防火堵料、涂料、防火包 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
9671 | 030408008039 | 防火堵洞 | (1)名称:阻火带，具有较高遇火膨胀性,防火时效3h | m | 27.12 |  |  |  | 清单
9672 | 030413001074 | 铁构件 | (1)材质:镀锌角钢 (2)规格:L40×40×4 | kg | 151.008 |  |  |  | 清单
开闭所 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
开闭所工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9673 | 030402017046 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20kV 隔离金 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第955页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
属铠装移开式开关柜BH01 (3)基础型钢形式、规格:10#槽钢
9674 | 030402017047 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20kV 母联金属铠装移开式开关柜AH01 (3)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9675 | 030402017048 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20kV 出线金属铠装移开式开关柜AH05~11、BH05~11 (3)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 14 |  |  |  | 清单
9676 | 030402017049 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20kV P.T金属铠装移开式开关柜AH02、BH02 (3)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
9677 | 030402017050 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20kV 站用变金属铠装移开式开关柜AH04、BH04 (3)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
9678 | 030402017051 | 高压成套配电柜 | (1)规格:2300*1000*1800mm (2)名称:20kV 进线金属铠装移开式开关柜AH03、BH03 (3)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
9679 | 030414002056 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):20kV | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9680 | 030414002057 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤1600V 直流供电 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9681 | 030414002058 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):≤20kV 交流供电 带断路器 | 系统 | 22 |  |  |  | 清单
9682 | 030404004107 | 低压开关柜(屏) | (1)名称:直流系统<ZLP> (2)型号:GZDW-Y-10A/220V-M40Ah | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第956页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9683 | 030403004012 | 槽形母线 | (1)规格:20kV 封闭式高压母线桥TMY-3(100×10) (2)名称:20kV 封闭式高压母线桥（含软连接） | m | 4.2 |  |  |  | 清单
9684 | 030414008012 | 母线 | (1)名称:母线系统调试(电压≤1kV) | 段 | 1 |  |  |  | 清单
9685 | 030411004521 | 配线 | (1)材质:铜 (2)规格:185mm2 (3)名称:接地线 (4)型号:BV | m | 48 |  |  |  | 清单
9686 | 030408001289 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY-0.6/1kV- (2)规格:5*16mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 56 |  |  |  | 清单
9687 | 030408001290 | 电力电缆 | (1)型号:ZCYJV22-1.0kV- (2)规格:4×4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 255 |  |  |  | 清单
9688 | 030408001291 | 电力电缆 | (1)型号:ZC-YJV- (2)规格:4*10mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1.0KV | m | 59 |  |  |  | 清单
9689 | 030408006158 | 电力电缆头 | (1)规格:电缆截面≤10mm2 (2)名称:干包式电力电缆 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 22 |  |  |  | 清单
9690 | 030408006159 | 电力电缆头 | (1)规格:电缆截面≤10mm2 (2)名称:干包式电力电缆 (3)安装部位:室内 (4)电压等级(kV):1KV (5)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
9691 | 030408002116 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 196 |  |  |  | 清单
9692 | 030408002117 | 控制电缆 | (1)型号:ZR-KVVP22 (2)规格:4*4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 | m | 88 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第957页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)电压等级(kV):0.5KV
9693 | 030408002118 | 控制电缆 | (1)型号:ZRKVVP22-0.5kV- (2)规格:10*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 76 |  |  |  | 清单
9694 | 030408007043 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜芯 | 个 | 34 |  |  |  | 清单
9695 | 030408007044 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤14芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜芯 | 个 | 8 |  |  |  | 清单
9696 | 030404006012 | 配电室规范化建设(配电室) | (1)详见施工图 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
9697 | 030408009012 | 防火部分（配电室） | (1)防火堵料、涂料、防火包 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
9698 | 030607001001 | 安全监测装置 | (1)名称:智能辅助监控系统 (2)型号:含视频、温湿度、门禁、监控、传感器、电缆、埋管、桥架等成套 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
9699 | 030404005001 | 弱电控制返回屏 | (1)名称:分散式DTU主机屏 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9700 | 030501012047 | 交换机 | (1)名称:二层以太网工业交换机 (2)层数:二层 (3)功能:≥2光口,≥2电口,16网口交换机 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
9701 | 030501012048 | 交换机 | (1)名称:智能通讯管理器 (2)功能:4个网口、16个RS485串口具有防雷和防静电保护,支持规约转换 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
9702 | 030502015010 | 光缆终端盒 | (1)名称:48芯ODF光缆终端框 (2)型号:24进,24出 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
9703 | 080609004001 | 模块 | (1)名称:无线通讯模块 (2)规格:兼容光纤通信,带硬加密功能 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9704 | 080609004002 | 模块 | (1)名称:电源模块 (2)规格:厂家配套,满足柜内设备要求 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9705 | 030502005079 | 双绞线缆 | (1)规格:厂家配套,满足柜内设备要求 (2)名称:屏蔽双绞线 | m | 100 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第958页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
应急电源低压电气部分 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
应急电源低压电气部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9706 | 030408001292 | 电力电缆 | (1)型号:BTLY-1.0 (2)规格:3×300+1×150mm2 (3)名称:低压电缆 (4)1.0kV | m | 4963 |  |  |  | 清单
9707 | 030408006160 | 电力电缆头 | (1)规格:3×300+1×150mm2 (2)名称:冷缩电缆头 (3)电压等级(kV):1.0kV | 个 | 26 |  |  |  | 清单
9708 | 030404036001 | 其他电器 | (1)规格:φ16/400A (2)名称:开口铜鼻子 | 个/套/台/ | 26 |  |  |  | 清单
9709 | 030409002031 | 接地母线 | (1)规格:25MM (2)名称:接地铜带 | m | 39 |  |  |  | 清单
9710 | 030408002119 | 控制电缆 | (1)型号:ZBN-KVV22- (2)规格:4*2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:控制电缆 (5)电压等级(kV):0.5KV | m | 4761 |  |  |  | 清单
9711 | 030408007045 | 控制电缆头 | (1)规格:电缆芯数≤6芯 (2)名称:控制电缆终端头制作安装 (3)材质、类型:铜芯 | 个 | 28 |  |  |  | 清单
9712 | 030408009013 | 防火部分 | (1)防火堵料、涂料、防火包 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
9713 | 030411001508 | 配管 | (1)名称:砖、混凝土结构暗配 KBG40 | m | 24 |  |  |  | 清单
9714 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)名称:铜母线槽 (2)容量(A):1000/4P (3)规格:含专用配件、弯头 | m | 8 |  |  |  | 清单
9715 | 030403006002 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)名称:铜母线槽 (2)容量(A):1250/4P (3)规格:含专用配件、弯头 | m | 12.5 |  |  |  | 清单
9716 | 030413001075 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)规格:综合 (3)名称:母线支撑架制作、安装 | kg | 14.781 |  |  |  | 清单
9717 | 030404004108 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:1000×1000*2300 (2)名称:0.4kV 进线柜FD01 (3)型号:GCK-01 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9718 | 030404004109 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:1000×1000*2300 (2)名称:0.4kV 进线柜FD01 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第959页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)型号:GCK-02 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢
9719 | 030404004110 | 低压开关柜(屏) | (1)规格:1000×1000*2300 (2)名称:0.4kV 进线柜FD03~5 (3)型号:GCK-02 (4)基础型钢形式、规格:10#槽钢 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
9720 | 030414002059 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 4 |  |  |  | 清单
高压电气工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
高压电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9721 | 030408001293 | 电力电缆 | (1)型号:ZCYJV22- (2)规格:3×400 (3)名称:低压电缆 (4)21/35kV | m | 1848 |  |  |  | 清单
9722 | 030408006161 | 电力电缆头 | (1)规格:3×400mm2 (2)名称:冷缩电缆头 (3)电压等级(kV):1.0kV | 个 | 4 |  |  |  | 清单
9723 | 030408001294 | 电力电缆 | (1)型号:ZCYJV22-21/35kV- (2)规格:3×300 (3)名称:低压电缆 (4)21/35kV | m | 692 |  |  |  | 清单
9724 | 030408006162 | 电力电缆头 | (1)规格:3×300mm2 (2)名称:冷缩电缆头 (3)电压等级(kV):1.0kV | 个 | 2 |  |  |  | 清单
9725 | 030408001295 | 电力电缆 | (1)型号:ZCYJV22- (2)规格:3×150 (3)名称:低压电缆 (4)21/35kV | m | 3874 |  |  |  | 清单
9726 | 030408006163 | 电力电缆头 | (1)规格:3×150mm2 (2)名称:冷缩电缆头 (3)电压等级(kV):1.0kV | 个 | 24 |  |  |  | 清单
9727 | 030404036002 | 其他电器 | (1)规格:φ16/400A (2)名称:开口铜鼻子 | 个/套/台/ | 45 |  |  |  | 清单
9728 | 030411006229 | 接线盒 | (1)名称:电缆防爆盒 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
9729 | 030409002032 | 接地母线 | (1)规格:25MM (2)名称:接地铜带 | m | 45 |  |  |  | 清单
9730 | 030408009014 | 防火部分 | (1)防火堵料、涂料、防火包 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
电能质量管理系统工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电能质量管理系统工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9731 | 030502007041 | 光缆 | (1)规格:单模四芯 (2)敷设方式:管内敷设 | m | 3782 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第960页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9732 | 030501017002 | 软件 | (1)规格:WIN 7系统操作软件,智能用电管理系统软件 (2)名称:主站监控系统软件 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
9733 | 030501013031 | 网络服务器 | (1)规格:T30,16G,1TB,1G显,双网卡,声卡 (2)名称:主机(服务器,含插座) | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
9734 | 030506001059 | 扩声系统设备 | (1)名称:音箱 (2)规格:USB接口 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9735 | 030507014006 | 显示设备 | (1)规格:21.5寸 (2)名称:液晶显示器 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9736 | 080901006001 | 打印机 | (1)名称:A4激光打印机 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9737 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | (1)型号:UPS 2000VA,2h | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9738 | 080703003001 | 控制台(盘)、操作台、应急台 | (1)名称:专业操作台 (2)配套:1桌2椅,木质桌子,椅子PU材质 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
9739 | 030502001038 | 机柜、机架 | (1)规格:1400(高)*600(宽)*600(深)mm (2)名称:通讯柜(TXG) (3)安装方式:落地式 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9740 | 030501012049 | 交换机 | (1)名称:网络交换机(以太网) (2)功能:8个以太网口:其中2个为光纤接口通信,6个为电口通信;支持环网 | 台/套 | 2 |  |  |  | 清单
9741 | 030501012050 | 交换机 | (1)名称:以太网交换机 (2)功能:5个以太网口:其中2个为光纤接口通信,3个为电口通信;支持环网 | 台/套 | 10 |  |  |  | 清单
9742 | 030501012051 | 交换机 | (1)名称:智能通讯管理器 (2)功能:4个以太网口;16个RS485串口,具有防雷和防静电保护,支持规约转换功能 | 台/套 | 1 |  |  |  | 清单
9743 | 080608003002 | UPS不间断电源设备 | (1)型号:UPS 1000VA,1h | 台 | 10 |  |  |  | 清单
9744 | 030502001039 | 机柜、机架 | (1)规格:1000(高)*600(宽)*600(深)mm (2)名称:通讯柜(TXG) (3)安装方式:落地式 | 台 | 10 |  |  |  | 清单
9745 | 030501012052 | 交换机 | (1)名称:以太网交换机 (2)功能:5个以太网口，其中2个为光纤接口通信,3个为电口通信，支持环网 | 台/套 | 10 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第961页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9746 | 030501012053 | 交换机 | (1)名称:智能通讯管理器 (2)功能:3个以太网口，8个RS485串口,具有防雷和防静电保护,支持规约转换功能 | 台/套 | 10 |  |  |  | 清单
9747 | 030502009023 | 跳线 | (1)名称:光纤ST跳线单模 | 条 | 120 |  |  |  | 清单
9748 | 030503002001 | 通讯网络控制设备 | (1)名称:光纤耦合器 | 台/套 | 80 |  |  |  | 清单
9749 | 030502015011 | 光缆终端盒 | (1)光缆芯数:光纤终端盒2进8出 | 个 | 20 |  |  |  | 清单
9750 | 030411004522 | 配线 | (1)规格:2*0.5mm2 (2)名称:RS485通讯电缆 (3)型号:RVSP | m | 3600 |  |  |  | 清单
9751 | 030502005080 | 双绞线缆 | (1)规格:屏蔽六类 (2)名称:网线 (3)敷设方式:管内敷设 | m | 200 |  |  |  | 清单
9752 | 030503009001 | 建筑设备自控化系统调试 | (1)名称:安装调试服务 (2)类别:能耗监测分系统调试 (3)控制点数量:(≤100点) | 系统 | 11 |  |  |  | 清单
9753 | 030503009002 | 建筑设备自控化系统调试 | (1)名称:安装调试服务 (2)类别:变配电监测分系统调试 (3)控制点数量:(≤50点) | 系统 | 11 |  |  |  | 清单
9754 | 030503010002 | 供配电运维系统 | (1)名称:供配电运维系统（根据厂家深化） (2)内容:PO电力监控系统（不限制点服务器许可）/1套、精灵报表模块/1个、电能质量监控模块/1个、能耗分析模块/1个、事件通知模块/1个 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
9755 | 030503010003 | 站控运维系统 | (1)名称:站控运维系统（根据厂家深化） (2)内容:软硬件一体化监控主机POI 站控大师 2023 | 套 | 9 |  |  |  | 清单
9756 | 030408001296 | 电力电缆 | (1)型号:ZCYJV22-1.0kV (2)规格:4x4mm2 (3)名称:电力电缆 | m | 250 |  |  |  | 清单
9757 | 030408006164 | 电力电缆头 | (1)规格:4x4mm2 (2)名称:电力电缆头 | 个 | 22 |  |  |  | 清单
9758 | 030408009015 | 防火隔板 | (1)名称:防火隔板 12MM(1.22*2.44) (2)规格:12MM(1.22*2 | m2 | 1.36 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第962页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
.44)
9759 | 030408010001 | 防火涂料 | (1)名称:有机防火堵料 密度:(1.7±0.2)*1000(kg/m3)具有长期柔软性,防火时效3h | kg | 1856.1 |  |  |  | 清单
9760 | 030408008040 | 防火堵洞 | (1)名称:防火包 (2)规格:320MM×180MM×35MM | 个 | 24 |  |  |  | 清单
9761 | 030408010002 | 防火涂料 | (1)名称:防火涂料，附着力>2级,表面干燥时间<1h,粘度100~150S | kg | 1456.61 |  |  |  | 清单
9762 | 030408008041 | 防火堵洞 | (1)名称:阻火带，具有较高遇火膨胀性,防火时效3h | m | 416.19 |  |  |  | 清单
照明及接地工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
厂房八配电室照明及接地部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 照明部分 | [6 empty] | 清单
9763 | 030404017305 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 ZYX (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9764 | 030404016001 | 控制箱 | (1)名称:风机控制箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9765 | 030411001509 | 配管 | (1)名称:配管 (2)材质:镀锌电线管，涂刷防火涂料的KBG管 (3)规格:KBG40 (4)配置形式:明配 | m | 395 |  |  |  | 清单
9766 | 030411001510 | 配管 | (1)名称:配管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:φ40 (4)配置形式:明配 | m | 6 |  |  |  | 清单
9767 | 030411004523 | 配线 | (1)规格:2.5mm2 (2)名称:穿照明线 (3)型号:BVV (4)配线形式:管内穿线 | m | 550 |  |  |  | 清单
9768 | 030411004524 | 配线 | (1)规格:4mm2 (2)名称:穿动力线 (3)型号:BVV (4)配线形式:管内穿线 | m | 430 |  |  |  | 清单
9769 | 030408001297 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY-0.6/1kV (2)规格:5x16mm2 (3)名称:电力电缆 | m | 26 |  |  |  | 清单
9770 | 030408006165 | 电力电缆头 | (1)规格:5x16mm2 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第963页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:电力电缆头
9771 | 030404034039 | 照明开关 | (1)名称:二联双控开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
9772 | 030404034040 | 照明开关 | (1)名称:双联单控开关 (2)规格:PAK-R121/1 10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
9773 | 030404035047 | 插座 | (1)名称:带保护接点插座 二极三极组合插座 (2)规格:R6ZS 10A (3)安装方式:壁装 | 个 | 15 |  |  |  | 清单
9774 | 030404035048 | 插座 | (1)名称:带保护接点插座 二极三极组合三相插座 (2)安装方式:壁装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
9775 | 030412005058 | 荧光灯 | (1)名称:双管LED灯(带防爆) (2)型号:2x36W(带蓄电池应急时间T≥180min) (3)安装形式:吊链式 | 套 | 11 |  |  |  | 清单
9776 | 030412005059 | 荧光灯 | (1)名称:双管LED灯(带防爆) (2)型号:2x36W (3)安装形式:吊链式 | 套 | 8 |  |  |  | 清单
9777 | 030412004213 | 装饰灯 | (1)名称:安全出口标志灯 (2)型号:XYDI-F112-17 (3)安装形式:壁装 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
9778 | 030412004214 | 装饰灯 | (1)名称:应急灯 (2)型号:不间断电源2小时 (3)安装形式:壁装 | 套 | 6 |  |  |  | 清单
9779 | 030108003037 | 轴流通风机 | (1)型号:550W/380v/50HZ 带70度自闭式 防雨罩,不锈钢网（带温控、时控） (2)名称:轴流风机 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
9780 | 030701003041 | 空调器 | (1)名称:柜式空调 (2)型号:3P (3)安装形式:落地式 | 台/组 | 2 |  |  |  | 清单
9781 | 030409002033 | 接地母线 | (1)规格:-50*5 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 130 |  |  |  | 清单
9782 | 030409008024 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:临时接地端子 | 台/块 | 8 |  |  |  | 清单
9783 | 030409008025 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(总等电位端子箱 | 台/块 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第964页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
暗装)MEB
9784 | 030414002060 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统 (2)电压等级(kV):≤1KV | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9785 | 030414004011 | 自动投入装置 | (1)名称:自动投入装置系统调试 | 系统/台 | 1 |  |  |  | 清单
厂房九配电室照明及接地部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 照明部分 | [6 empty] | 清单
9786 | 030404017306 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 ZYX (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9787 | 030404016002 | 控制箱 | (1)名称:风机控制箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9788 | 030411001511 | 配管 | (1)名称:配管 (2)材质:镀锌电线管，涂刷防火涂料的KBG管 (3)规格:KBG40 (4)配置形式:明配 | m | 395 |  |  |  | 清单
9789 | 030411001512 | 配管 | (1)名称:配管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:φ40 (4)配置形式:明配 | m | 6 |  |  |  | 清单
9790 | 030411004525 | 配线 | (1)规格:2.5mm2 (2)名称:穿照明线 (3)型号:BVV (4)配线形式:管内穿线 | m | 550 |  |  |  | 清单
9791 | 030411004526 | 配线 | (1)规格:4mm2 (2)名称:穿动力线 (3)型号:BVV (4)配线形式:管内穿线 | m | 430 |  |  |  | 清单
9792 | 030408001298 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY-0.6/1kV (2)规格:5x16mm2 (3)名称:电力电缆 | m | 26 |  |  |  | 清单
9793 | 030408006166 | 电力电缆头 | (1)规格:5x16mm2 (2)名称:电力电缆头 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
9794 | 030404034041 | 照明开关 | (1)名称:二联双控开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
9795 | 030404034042 | 照明开关 | (1)名称:双联单控开关 (2)规格:PAK-R121/1 10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第965页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9796 | 030404035049 | 插座 | (1)名称:带保护接点插座 二极三极组合插座 (2)规格:R6ZS 10A (3)安装方式:壁装 | 个 | 15 |  |  |  | 清单
9797 | 030404035050 | 插座 | (1)名称:带保护接点插座 二极三极组合三相插座 (2)安装方式:壁装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
9798 | 030412005060 | 荧光灯 | (1)名称:双管LED灯(带防爆) (2)型号:2x36W(带蓄电池应急时间T≥180min) (3)安装形式:吊链式 | 套 | 11 |  |  |  | 清单
9799 | 030412005061 | 荧光灯 | (1)名称:双管LED灯(带防爆) (2)型号:2x36W (3)安装形式:吊链式 | 套 | 8 |  |  |  | 清单
9800 | 030412004215 | 装饰灯 | (1)名称:安全出口标志灯 (2)型号:XYDI-F112-17 (3)安装形式:壁装 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
9801 | 030412004216 | 装饰灯 | (1)名称:应急灯 (2)型号:不间断电源2小时 (3)安装形式:壁装 | 套 | 6 |  |  |  | 清单
9802 | 030108003038 | 轴流通风机 | (1)型号:550W/380v/50HZ 带70度自闭式 防雨罩,不锈钢网（带温控、时控） (2)名称:轴流风机 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
9803 | 030701003042 | 空调器 | (1)名称:柜式空调 (2)型号:3P (3)安装形式:落地式 | 台/组 | 2 |  |  |  | 清单
9804 | 030414002061 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统 (2)电压等级(kV):≤1KV | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9805 | 030409002034 | 接地母线 | (1)规格:-50*5 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 130 |  |  |  | 清单
9806 | 030409008026 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:临时接地端子 | 台/块 | 8 |  |  |  | 清单
9807 | 030409008027 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(总等电位端子箱 暗装)MEB | 台/块 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十配电室照明及接地部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 照明部分 | [6 empty] | 清单
9808 | 030404017307 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 ZYX (2)安装方式:悬挂式 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第966页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)型号:含箱内元器件
9809 | 030404016003 | 控制箱 | (1)名称:风机控制箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9810 | 030411001513 | 配管 | (1)名称:配管 (2)材质:镀锌电线管，涂刷防火涂料的KBG管 (3)规格:KBG40 (4)配置形式:明配 | m | 395 |  |  |  | 清单
9811 | 030411001514 | 配管 | (1)名称:配管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:φ40 (4)配置形式:明配 | m | 6 |  |  |  | 清单
9812 | 030411004527 | 配线 | (1)规格:2.5mm2 (2)名称:穿照明线 (3)型号:BVV (4)配线形式:管内穿线 | m | 550 |  |  |  | 清单
9813 | 030411004528 | 配线 | (1)规格:4mm2 (2)名称:穿动力线 (3)型号:BVV (4)配线形式:管内穿线 | m | 430 |  |  |  | 清单
9814 | 030408001299 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY-0.6/1kV (2)规格:5x16mm2 (3)名称:电力电缆 | m | 26 |  |  |  | 清单
9815 | 030408006167 | 电力电缆头 | (1)规格:5x16mm2 (2)名称:电力电缆头 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
9816 | 030404034043 | 照明开关 | (1)名称:二联双控开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
9817 | 030404034044 | 照明开关 | (1)名称:双联单控开关 (2)规格:PAK-R121/1 10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
9818 | 030404035051 | 插座 | (1)名称:带保护接点插座 二极三极组合插座 (2)规格:R6ZS 10A (3)安装方式:壁装 | 个 | 15 |  |  |  | 清单
9819 | 030404035052 | 插座 | (1)名称:带保护接点插座 二极三极组合三相插座 (2)安装方式:壁装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
9820 | 030412005062 | 荧光灯 | (1)名称:双管LED灯(带防爆) (2)型号:2x36W(带蓄电池应急时间T≥180min) | 套 | 11 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第967页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装形式:吊链式
9821 | 030412005063 | 荧光灯 | (1)名称:双管LED灯(带防爆) (2)型号:2x36W (3)安装形式:吊链式 | 套 | 8 |  |  |  | 清单
9822 | 030412004217 | 装饰灯 | (1)名称:安全出口标志灯 (2)型号:XYDI-F112-17 (3)安装形式:壁装 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
9823 | 030412004218 | 装饰灯 | (1)名称:应急灯 (2)型号:不间断电源2小时 (3)安装形式:壁装 | 套 | 6 |  |  |  | 清单
9824 | 030108003039 | 轴流通风机 | (1)型号:550W/380v/50HZ 带70度自闭式 防雨罩,不锈钢网（带温控、时控） (2)名称:轴流风机 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
9825 | 030701003043 | 空调器 | (1)名称:柜式空调 (2)型号:3P (3)安装形式:落地式 | 台/组 | 2 |  |  |  | 清单
9826 | 030414002062 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统 (2)电压等级(kV):≤1KV | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9827 | 030409002035 | 接地母线 | (1)规格:-50*5 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 140 |  |  |  | 清单
9828 | 030409008028 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:临时接地端子 | 台/块 | 8 |  |  |  | 清单
9829 | 030409008029 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(总等电位端子箱 暗装)MEB | 台/块 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十一配电室照明及接地部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 照明部分 | [6 empty] | 清单
9830 | 030404017308 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 ZYX (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9831 | 030404016004 | 控制箱 | (1)名称:风机控制箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9832 | 030411001515 | 配管 | (1)名称:配管 (2)材质:镀锌电线管，涂刷防火涂料的KBG管 (3)规格:KBG40 (4)配置形式:明配 | m | 395 |  |  |  | 清单
9833 | 030411001516 | 配管 | (1)名称:配管 | m | 6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第968页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材质:镀锌钢管 (3)规格:φ40 (4)配置形式:明配
9834 | 030411004529 | 配线 | (1)规格:2.5mm2 (2)名称:穿照明线 (3)型号:BVV (4)配线形式:管内穿线 | m | 550 |  |  |  | 清单
9835 | 030411004530 | 配线 | (1)规格:4mm2 (2)名称:穿动力线 (3)型号:BVV (4)配线形式:管内穿线 | m | 430 |  |  |  | 清单
9836 | 030408001300 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY-0.6/1kV (2)规格:5x16mm2 (3)名称:电力电缆 | m | 26 |  |  |  | 清单
9837 | 030408006168 | 电力电缆头 | (1)规格:5x16mm2 (2)名称:电力电缆头 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
9838 | 030404034045 | 照明开关 | (1)名称:二联双控开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
9839 | 030404034046 | 照明开关 | (1)名称:双联单控开关 (2)规格:PAK-R121/1 10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
9840 | 030404035053 | 插座 | (1)名称:带保护接点插座 二极三极组合插座 (2)规格:R6ZS 10A (3)安装方式:壁装 | 个 | 15 |  |  |  | 清单
9841 | 030404035054 | 插座 | (1)名称:带保护接点插座 二极三极组合三相插座 (2)安装方式:壁装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
9842 | 030412005064 | 荧光灯 | (1)名称:双管LED灯(带防爆) (2)型号:2x36W(带蓄电池应急时间T≥180min) (3)安装形式:吊链式 | 套 | 11 |  |  |  | 清单
9843 | 030412005065 | 荧光灯 | (1)名称:双管LED灯(带防爆) (2)型号:2x36W (3)安装形式:吊链式 | 套 | 8 |  |  |  | 清单
9844 | 030412004219 | 装饰灯 | (1)名称:安全出口标志灯 (2)型号:XYDI-F112-17 (3)安装形式:壁装 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
9845 | 030412004220 | 装饰灯 | (1)名称:应急灯 (2)型号:不间断电源2小时 | 套 | 6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第969页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装形式:壁装
9846 | 030108003040 | 轴流通风机 | (1)型号:550W/380v/50HZ 带70度自闭式 防雨罩,不锈钢网（带温控、时控） (2)名称:轴流风机 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
9847 | 030701003044 | 空调器 | (1)名称:柜式空调 (2)型号:3P (3)安装形式:落地式 | 台/组 | 2 |  |  |  | 清单
9848 | 030414002063 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统 (2)电压等级(kV):≤1KV | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9849 | 030409002036 | 接地母线 | (1)规格:-50*5 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 130 |  |  |  | 清单
9850 | 030409008030 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:临时接地端子 | 台/块 | 8 |  |  |  | 清单
9851 | 030409008031 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(总等电位端子箱 暗装)MEB | 台/块 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十二十三十四照明及接地部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 照明部分 | [6 empty] | 清单
9852 | 030404017309 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 ZYX (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9853 | 030404016005 | 控制箱 | (1)名称:风机控制箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9854 | 030411001517 | 配管 | (1)名称:配管 (2)材质:镀锌电线管，涂刷防火涂料的KBG管 (3)规格:KBG40 (4)配置形式:明配 | m | 370 |  |  |  | 清单
9855 | 030411001518 | 配管 | (1)名称:配管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:φ40 (4)配置形式:明配 | m | 6 |  |  |  | 清单
9856 | 030411004531 | 配线 | (1)规格:2.5mm2 (2)名称:穿照明线 (3)型号:BVV (4)配线形式:管内穿线 | m | 520 |  |  |  | 清单
9857 | 030411004532 | 配线 | (1)规格:4mm2 (2)名称:穿动力线 (3)型号:BVV (4)配线形式:管内穿线 | m | 420 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第970页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9858 | 030408001301 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY-0.6/1kV (2)规格:5x16mm2 (3)名称:电力电缆 | m | 45 |  |  |  | 清单
9859 | 030408006169 | 电力电缆头 | (1)规格:5x16mm2 (2)名称:电力电缆头 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
9860 | 030404034047 | 照明开关 | (1)名称:二联双控开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
9861 | 030404035055 | 插座 | (1)名称:带保护接点插座 二极三极组合插座 (2)规格:R6ZS 10A (3)安装方式:壁装 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
9862 | 030404035056 | 插座 | (1)名称:带保护接点插座 二极三极组合三相插座 (2)安装方式:壁装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
9863 | 030412005066 | 荧光灯 | (1)名称:双管LED灯(带防爆) (2)型号:2x36W(带蓄电池应急时间T≥180min) (3)安装形式:吊链式 | 套 | 8 |  |  |  | 清单
9864 | 030412005067 | 荧光灯 | (1)名称:双管LED灯(带防爆) (2)型号:2x36W (3)安装形式:吊链式 | 套 | 7 |  |  |  | 清单
9865 | 030412004221 | 装饰灯 | (1)名称:安全出口标志灯 (2)型号:XYDI-F112-17 (3)安装形式:壁装 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
9866 | 030412004222 | 装饰灯 | (1)名称:应急灯 (2)型号:不间断电源2小时 (3)安装形式:壁装 | 套 | 5 |  |  |  | 清单
9867 | 030108003041 | 轴流通风机 | (1)型号:550W/380v/50HZ 带70度自闭式 防雨罩,不锈钢网（带温控、时控） (2)名称:轴流风机 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
9868 | 030701003045 | 空调器 | (1)名称:柜式空调 (2)型号:3P (3)安装形式:落地式 | 台/组 | 2 |  |  |  | 清单
9869 | 030414002064 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统 (2)电压等级(kV):≤1KV | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9870 | 030409002037 | 接地母线 | (1)规格:-50*5 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 110 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第971页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9871 | 030409008032 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:临时接地端子 | 台/块 | 8 |  |  |  | 清单
9872 | 030409008033 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(总等电位端子箱 暗装)MEB | 台/块 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十五配电室照明及接地部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 照明部分 | [6 empty] | 清单
9873 | 030404017310 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 ZYX (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9874 | 030404016006 | 控制箱 | (1)名称:风机控制箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9875 | 030411001519 | 配管 | (1)名称:配管 (2)材质:镀锌电线管，涂刷防火涂料的KBG管 (3)规格:KBG40 (4)配置形式:明配 | m | 401 |  |  |  | 清单
9876 | 030411001520 | 配管 | (1)名称:配管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:φ40 (4)配置形式:明配 | m | 6 |  |  |  | 清单
9877 | 030411004533 | 配线 | (1)规格:2.5mm2 (2)名称:穿照明线 (3)型号:BVV (4)配线形式:管内穿线 | m | 620 |  |  |  | 清单
9878 | 030411004534 | 配线 | (1)规格:4mm2 (2)名称:穿动力线 (3)型号:BVV (4)配线形式:管内穿线 | m | 460 |  |  |  | 清单
9879 | 030408001302 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY-0.6/1kV (2)规格:5x16mm2 (3)名称:电力电缆 | m | 52 |  |  |  | 清单
9880 | 030408006170 | 电力电缆头 | (1)规格:5x16mm2 (2)名称:电力电缆头 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
9881 | 030404034048 | 照明开关 | (1)名称:二联双控开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
9882 | 030404035057 | 插座 | (1)名称:带保护接点插座 二极三极组合插座 (2)规格:R6ZS 10A (3)安装方式:壁装 | 个 | 16 |  |  |  | 清单
9883 | 030404035058 | 插座 | (1)名称:带保护接点插座 二极三极组合三相插座 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第972页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装方式:壁装
9884 | 030412005068 | 荧光灯 | (1)名称:双管LED灯(带防爆) (2)型号:2x36W(带蓄电池应急时间T≥180min) (3)安装形式:吊链式 | 套 | 12 |  |  |  | 清单
9885 | 030412005069 | 荧光灯 | (1)名称:双管LED灯(带防爆) (2)型号:2x36W (3)安装形式:吊链式 | 套 | 9 |  |  |  | 清单
9886 | 030412004223 | 装饰灯 | (1)名称:安全出口标志灯 (2)型号:XYDI-F112-17 (3)安装形式:壁装 | 套 | 2 |  |  |  | 清单
9887 | 030412004224 | 装饰灯 | (1)名称:应急灯 (2)型号:不间断电源2小时 (3)安装形式:壁装 | 套 | 6 |  |  |  | 清单
9888 | 030108003042 | 轴流通风机 | (1)型号:550W/380v/50HZ 带70度自闭式 防雨罩,不锈钢网（带温控、时控） (2)名称:轴流风机 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
9889 | 030701003046 | 空调器 | (1)名称:柜式空调 (2)型号:3P (3)安装形式:落地式 | 台/组 | 2 |  |  |  | 清单
9890 | 030414002065 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统 (2)电压等级(kV):≤1KV | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9891 | 030409002038 | 接地母线 | (1)规格:-50*5 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 140 |  |  |  | 清单
9892 | 030409008034 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:临时接地端子 | 台/块 | 8 |  |  |  | 清单
9893 | 030409008035 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(总等电位端子箱 暗装)MEB | 台/块 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十六配电室照明及接地部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 照明部分 | [6 empty] | 清单
9894 | 030404017311 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 ZYX (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9895 | 030404016007 | 控制箱 | (1)名称:风机控制箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9896 | 030411001521 | 配管 | (1)名称:配管 | m | 392 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第973页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材质:镀锌电线管，涂刷防火涂料的KBG管 (3)规格:KBG40 (4)配置形式:明配
9897 | 030411001522 | 配管 | (1)名称:配管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:φ40 (4)配置形式:明配 | m | 7 |  |  |  | 清单
9898 | 030411004535 | 配线 | (1)规格:2.5mm2 (2)名称:穿照明线 (3)型号:BVV (4)配线形式:管内穿线 | m | 580 |  |  |  | 清单
9899 | 030411004536 | 配线 | (1)规格:4mm2 (2)名称:穿动力线 (3)型号:BVV (4)配线形式:管内穿线 | m | 440 |  |  |  | 清单
9900 | 030408001303 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY-0.6/1kV (2)规格:5x16mm2 (3)名称:电力电缆 | m | 39 |  |  |  | 清单
9901 | 030408006171 | 电力电缆头 | (1)规格:5x16mm2 (2)名称:电力电缆头 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
9902 | 030404034049 | 照明开关 | (1)名称:二联双控开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
9903 | 030404034050 | 照明开关 | (1)名称:双联单控开关 (2)规格:PAK-R121/1 10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
9904 | 030404035059 | 插座 | (1)名称:带保护接点插座 二极三极组合插座 (2)规格:R6ZS 10A (3)安装方式:壁装 | 个 | 16 |  |  |  | 清单
9905 | 030404035060 | 插座 | (1)名称:带保护接点插座 二极三极组合三相插座 (2)安装方式:壁装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
9906 | 030412005070 | 荧光灯 | (1)名称:双管LED灯(带防爆) (2)型号:2x36W(带蓄电池应急时间T≥180min) (3)安装形式:吊链式 | 套 | 11 |  |  |  | 清单
9907 | 030412005071 | 荧光灯 | (1)名称:双管LED灯(带防爆) (2)型号:2x36W (3)安装形式:吊链式 | 套 | 9 |  |  |  | 清单
9908 | 030412004225 | 装饰灯 | (1)名称:安全出口标志灯 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第974页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)型号:XYDI-F112-17 (3)安装形式:壁装
9909 | 030412004226 | 装饰灯 | (1)名称:应急灯 (2)型号:不间断电源2小时 (3)安装形式:壁装 | 套 | 6 |  |  |  | 清单
9910 | 030108003043 | 轴流通风机 | (1)型号:550W/380v/50HZ 带70度自闭式 防雨罩,不锈钢网（带温控、时控） (2)名称:轴流风机 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
9911 | 030701003047 | 空调器 | (1)名称:柜式空调 (2)型号:3P (3)安装形式:落地式 | 台/组 | 2 |  |  |  | 清单
9912 | 030414002066 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统 (2)电压等级(kV):≤1KV | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9913 | 030409002039 | 接地母线 | (1)规格:-50*5 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 120 |  |  |  | 清单
9914 | 030409008036 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:临时接地端子 | 台/块 | 8 |  |  |  | 清单
9915 | 030409008037 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(总等电位端子箱 暗装)MEB | 台/块 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十七配电室照明及接地部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 照明部分 | [6 empty] | 清单
9916 | 030404017312 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 ZYX (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9917 | 030404016008 | 控制箱 | (1)名称:风机控制箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9918 | 030411001523 | 配管 | (1)名称:配管 (2)材质:镀锌电线管，涂刷防火涂料的KBG管 (3)规格:KBG40 (4)配置形式:明配 | m | 392 |  |  |  | 清单
9919 | 030411001524 | 配管 | (1)名称:配管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:φ40 (4)配置形式:明配 | m | 7 |  |  |  | 清单
9920 | 030411004537 | 配线 | (1)规格:2.5mm2 (2)名称:穿照明线 (3)型号:BVV (4)配线形式:管内穿线 | m | 580 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第975页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9921 | 030411004538 | 配线 | (1)规格:4mm2 (2)名称:穿动力线 (3)型号:BVV (4)配线形式:管内穿线 | m | 440 |  |  |  | 清单
9922 | 030408001304 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY-0.6/1kV (2)规格:5x16mm2 (3)名称:电力电缆 | m | 39 |  |  |  | 清单
9923 | 030408006172 | 电力电缆头 | (1)规格:5x16mm2 (2)名称:电力电缆头 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
9924 | 030404034051 | 照明开关 | (1)名称:二联双控开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
9925 | 030404034052 | 照明开关 | (1)名称:双联单控开关 (2)规格:PAK-R121/1 10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
9926 | 030404035061 | 插座 | (1)名称:带保护接点插座 二极三极组合插座 (2)规格:R6ZS 10A (3)安装方式:壁装 | 个 | 16 |  |  |  | 清单
9927 | 030404035062 | 插座 | (1)名称:带保护接点插座 二极三极组合三相插座 (2)安装方式:壁装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
9928 | 030412005072 | 荧光灯 | (1)名称:双管LED灯(带防爆) (2)型号:2x36W(带蓄电池应急时间T≥180min) (3)安装形式:吊链式 | 套 | 11 |  |  |  | 清单
9929 | 030412005073 | 荧光灯 | (1)名称:双管LED灯(带防爆) (2)型号:2x36W (3)安装形式:吊链式 | 套 | 9 |  |  |  | 清单
9930 | 030412004227 | 装饰灯 | (1)名称:安全出口标志灯 (2)型号:XYDI-F112-17 (3)安装形式:壁装 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
9931 | 030412004228 | 装饰灯 | (1)名称:应急灯 (2)型号:不间断电源2小时 (3)安装形式:壁装 | 套 | 6 |  |  |  | 清单
9932 | 030108003044 | 轴流通风机 | (1)型号:550W/380v/50HZ 带70度自闭式 防雨罩,不锈钢网（带温控、时控） (2)名称:轴流风机 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
9933 | 030701003048 | 空调器 | (1)名称:柜式空调 (2)型号:3P | 台/组 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第976页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装形式:落地式
9934 | 030414002067 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统 (2)电压等级(kV):≤1KV | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9935 | 030409002040 | 接地母线 | (1)规格:-50*5 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 120 |  |  |  | 清单
9936 | 030409008038 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:临时接地端子 | 台/块 | 8 |  |  |  | 清单
9937 | 030409008039 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(总等电位端子箱 暗装)MEB | 台/块 | 1 |  |  |  | 清单
服务中心展示中心配电室照明及接地部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 照明部分 | [6 empty] | 清单
9938 | 030404017313 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 ZYX (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9939 | 030404016009 | 控制箱 | (1)名称:风机控制箱 (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:含箱内元器件 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
9940 | 030411001525 | 配管 | (1)名称:配管 (2)材质:镀锌电线管，涂刷防火涂料的KBG管 (3)规格:KBG40 (4)配置形式:明配 | m | 420 |  |  |  | 清单
9941 | 030411001526 | 配管 | (1)名称:配管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:φ40 (4)配置形式:明配 | m | 6 |  |  |  | 清单
9942 | 030411004539 | 配线 | (1)规格:2.5mm2 (2)名称:穿照明线 (3)型号:BVV (4)配线形式:管内穿线 | m | 702 |  |  |  | 清单
9943 | 030411004540 | 配线 | (1)规格:4mm2 (2)名称:穿动力线 (3)型号:BVV (4)配线形式:管内穿线 | m | 505 |  |  |  | 清单
9944 | 030408001305 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY-0.6/1kV (2)规格:5x16mm2 (3)名称:电力电缆 | m | 48 |  |  |  | 清单
9945 | 030408006173 | 电力电缆头 | (1)规格:5x16mm2 (2)名称:电力电缆头 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
9946 | 030404034053 | 照明开关 | (1)名称:二联双控开关 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第977页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:10A (3)安装方式:暗装
9947 | 030404034054 | 照明开关 | (1)名称:双联单控开关 (2)规格:PAK-R121/1 10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
9948 | 030404035063 | 插座 | (1)名称:带保护接点插座 二极三极组合插座 (2)规格:R6ZS 10A (3)安装方式:壁装 | 个 | 16 |  |  |  | 清单
9949 | 030404035064 | 插座 | (1)名称:带保护接点插座 二极三极组合三相插座 (2)安装方式:壁装 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
9950 | 030412005074 | 荧光灯 | (1)名称:双管LED灯(带防爆) (2)型号:2x36W(带蓄电池应急时间T≥180min) (3)安装形式:吊链式 | 套 | 11 |  |  |  | 清单
9951 | 030412005075 | 荧光灯 | (1)名称:双管LED灯(带防爆) (2)型号:2x36W (3)安装形式:吊链式 | 套 | 11 |  |  |  | 清单
9952 | 030412004229 | 装饰灯 | (1)名称:安全出口标志灯 (2)型号:XYDI-F112-17 (3)安装形式:壁装 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
9953 | 030412004230 | 装饰灯 | (1)名称:应急灯 (2)型号:不间断电源2小时 (3)安装形式:壁装 | 套 | 8 |  |  |  | 清单
9954 | 030108003045 | 轴流通风机 | (1)型号:550W/380v/50HZ 带70度自闭式 防雨罩,不锈钢网（带温控、时控） (2)名称:轴流风机 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
9955 | 030701003049 | 空调器 | (1)名称:柜式空调 (2)型号:3P (3)安装形式:落地式 | 台/组 | 3 |  |  |  | 清单
9956 | 030414002068 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统 (2)电压等级(kV):≤1KV | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9957 | 030409002041 | 接地母线 | (1)规格:-50*5 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 150 |  |  |  | 清单
9958 | 030409008040 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:临时接地端子 | 台/块 | 10 |  |  |  | 清单
9959 | 030409008041 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(总等电位端子箱 | 台/块 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第978页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
暗装)MEB
开闭所照明及接地部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 照明部分 | [6 empty] | 清单
9960 | 030404017314 | 配电箱 | (1)名称:照明配电箱 ZYX (2)安装方式:悬挂式 (3)型号:含箱内元器件 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9961 | 030411001527 | 配管 | (1)名称:配管 (2)材质:镀锌电线管，涂刷防火涂料的KBG管 (3)规格:KBG40 (4)配置形式:明配 | m | 125 |  |  |  | 清单
9962 | 030411001528 | 配管 | (1)名称:配管 (2)材质:镀锌钢管 (3)规格:φ40 (4)配置形式:明配 | m | 26 |  |  |  | 清单
9963 | 030411004541 | 配线 | (1)规格:2.5mm2 (2)名称:穿照明线 (3)型号:BV (4)配线形式:管内穿线 | m | 490 |  |  |  | 清单
9964 | 030411004542 | 配线 | (1)规格:4mm2 (2)名称:穿动力线 (3)型号:BV (4)配线形式:管内穿线 | m | 350 |  |  |  | 清单
9965 | 030408001306 | 电力电缆 | (1)型号:WDZBN-YJY-0.6/1kV (2)规格:5x16mm2 (3)名称:电力电缆 | m | 60 |  |  |  | 清单
9966 | 030408006174 | 电力电缆头 | (1)规格:5x16mm2 (2)名称:电力电缆头 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
9967 | 030404034055 | 照明开关 | (1)名称:二联双控开关 (2)规格:10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
9968 | 030404035065 | 插座 | (1)名称:带保护接点插座 二极三极组合插座 (2)规格:R6ZS 10A (3)安装方式:壁装 | 个 | 20 |  |  |  | 清单
9969 | 030404035066 | 插座 | (1)名称:带保护接点插座 二极三极组合三相插座 (2)安装方式:壁装 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
9970 | 030412005076 | 荧光灯 | (1)名称:双管LED灯(带防爆) (2)型号:2x15W(带蓄电池应急时间T≥180min) (3)安装形式:吊链式 | 套 | 12 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第979页 共979页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9971 | 030412005077 | 荧光灯 | (1)名称:双管LED灯(带防爆) (2)型号:2x15W (3)安装形式:吊链式 | 套 | 11 |  |  |  | 清单
9972 | 030412004231 | 装饰灯 | (1)名称:应急灯(带防爆) (2)型号:不间断电源2小时(2*5W) (3)安装形式:壁装 | 套 | 9 |  |  |  | 清单
9973 | 030412001028 | 普通灯具 | (1)名称:行程门开关灯 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
9974 | 030701003050 | 空调器 | (1)名称:柜式空调 (2)型号:5P (3)安装形式:落地式 | 台/组 | 3 |  |  |  | 清单
9975 | 030414002069 | 送配电装置系统 | (1)名称:送配电装置系统 (2)电压等级(kV):≤1KV | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
9976 | 030409002042 | 接地母线 | (1)规格:-50*5 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)名称:户内接地母线 | m | 170 |  |  |  | 清单
9977 | 030409008042 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:临时接地端子 | 台/块 | 10 |  |  |  | 清单
9978 | 030409008043 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:等电位装置安装(总等电位端子箱 暗装)MEB | 台/块 | 1 |  |  |  | 清单
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第1页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
房屋建筑与装饰工程
地下室
1 | 安全文明施工费
1.1 | 基坑支护工程
1.2 | 土方工程
1.3 | 桩基工程
1.4 | 砌筑工程
1.5 | 混凝土工程
1.6 | 钢筋工程
1.7 | 防水工程
1.8 | 楼地面工程
1.9 | 内墙柱面工程
1.10 | 天棚工程
1.11 | 门窗工程
1.12 | 其他装饰工程
1.13 | 其他土建工程
1.14 | 金属构件工程
1.15 | 标识系统
2 | 其他总价措施费
2.1 | 基坑支护工程
2.2 | 土方工程
2.3 | 桩基工程
2.4 | 砌筑工程
2.5 | 混凝土工程
2.6 | 钢筋工程
2.7 | 防水工程
2.8 | 楼地面工程
2.9 | 内墙柱面工程
2.10 | 天棚工程
2.11 | 门窗工程
2.12 | 其他装饰工程
2.13 | 其他土建工程
2.14 | 金属构件工程
2.15 | 标识系统
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 基坑支护工程
3.2 | 土方工程
3.3 | 桩基工程
3.4 | 砌筑工程
3.5 | 混凝土工程
3.6 | 钢筋工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第2页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
3.7 | 防水工程
3.8 | 楼地面工程
3.9 | 内墙柱面工程
3.10 | 天棚工程
3.11 | 门窗工程
3.12 | 其他装饰工程
3.13 | 其他土建工程
3.14 | 金属构件工程
3.15 | 标识系统
8#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 土方工程
1.2 | 桩基工程
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 混凝土工程
1.5 | 钢筋工程
1.6 | 屋面工程
1.7 | 金属构件工程
1.8 | 其他一般土建工程
1.9 | 楼地面工程
1.10 | 内墙柱面工程
1.11 | 外墙面工程
1.12 | 天棚工程
1.13 | 门窗工程
1.14 | 幕墙工程
1.15 | 其他装饰工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 土方工程
2.2 | 桩基工程
2.3 | 砌筑工程
2.4 | 混凝土工程
2.5 | 钢筋工程
2.6 | 屋面工程
2.7 | 金属构件工程
2.8 | 其他一般土建工程
2.9 | 楼地面工程
2.10 | 内墙柱面工程
2.11 | 外墙面工程
2.12 | 天棚工程
2.13 | 门窗工程
2.14 | 幕墙工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第3页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2.15 | 其他装饰工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 土方工程
3.2 | 桩基工程
3.3 | 砌筑工程
3.4 | 混凝土工程
3.5 | 钢筋工程
3.6 | 屋面工程
3.7 | 金属构件工程
3.8 | 其他一般土建工程
3.9 | 楼地面工程
3.10 | 内墙柱面工程
3.11 | 外墙面工程
3.12 | 天棚工程
3.13 | 门窗工程
3.14 | 幕墙工程
3.15 | 其他装饰工程
9#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 土方工程
1.2 | 桩基工程
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 混凝土工程
1.5 | 钢筋工程
1.6 | 屋面工程
1.7 | 金属构件工程
1.8 | 其他一般土建工程
1.9 | 楼地面工程
1.10 | 内墙柱面工程
1.11 | 外墙面工程
1.12 | 天棚工程
1.13 | 门窗工程
1.14 | 幕墙工程
1.15 | 其他装饰工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 土方工程
2.2 | 桩基工程
2.3 | 砌筑工程
2.4 | 混凝土工程
2.5 | 钢筋工程
2.6 | 屋面工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第4页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2.7 | 金属构件工程
2.8 | 其他一般土建工程
2.9 | 楼地面工程
2.10 | 内墙柱面工程
2.11 | 外墙面工程
2.12 | 天棚工程
2.13 | 门窗工程
2.14 | 幕墙工程
2.15 | 其他装饰工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 土方工程
3.2 | 桩基工程
3.3 | 砌筑工程
3.4 | 混凝土工程
3.5 | 钢筋工程
3.6 | 屋面工程
3.7 | 金属构件工程
3.8 | 其他一般土建工程
3.9 | 楼地面工程
3.10 | 内墙柱面工程
3.11 | 外墙面工程
3.12 | 天棚工程
3.13 | 门窗工程
3.14 | 幕墙工程
3.15 | 其他装饰工程
11#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 土方工程
1.2 | 桩基工程
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 混凝土工程
1.5 | 钢筋工程
1.6 | 屋面工程
1.7 | 金属构件工程
1.8 | 其他一般土建工程
1.9 | 楼地面工程
1.10 | 内墙柱面工程
1.11 | 外墙面工程
1.12 | 天棚工程
1.13 | 门窗工程
1.14 | 幕墙工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第5页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.15 | 其他装饰工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 土方工程
2.2 | 桩基工程
2.3 | 砌筑工程
2.4 | 混凝土工程
2.5 | 钢筋工程
2.6 | 屋面工程
2.7 | 金属构件工程
2.8 | 其他一般土建工程
2.9 | 楼地面工程
2.10 | 内墙柱面工程
2.11 | 外墙面工程
2.12 | 天棚工程
2.13 | 门窗工程
2.14 | 幕墙工程
2.15 | 其他装饰工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 土方工程
3.2 | 桩基工程
3.3 | 砌筑工程
3.4 | 混凝土工程
3.5 | 钢筋工程
3.6 | 屋面工程
3.7 | 金属构件工程
3.8 | 其他一般土建工程
3.9 | 楼地面工程
3.10 | 内墙柱面工程
3.11 | 外墙面工程
3.12 | 天棚工程
3.13 | 门窗工程
3.14 | 幕墙工程
3.15 | 其他装饰工程
12#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 混凝土工程
1.3 | 钢筋工程
1.4 | 屋面工程
1.5 | 金属构件工程
1.6 | 其他一般土建工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第6页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.7 | 楼地面工程
1.8 | 内墙柱面工程
1.9 | 外墙面工程
1.10 | 天棚工程
1.11 | 门窗工程
1.12 | 幕墙工程
1.13 | 其他装饰工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 砌筑工程
2.2 | 混凝土工程
2.3 | 钢筋工程
2.4 | 屋面工程
2.5 | 金属构件工程
2.6 | 其他一般土建工程
2.7 | 楼地面工程
2.8 | 内墙柱面工程
2.9 | 外墙面工程
2.10 | 天棚工程
2.11 | 门窗工程
2.12 | 幕墙工程
2.13 | 其他装饰工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 砌筑工程
3.2 | 混凝土工程
3.3 | 钢筋工程
3.4 | 屋面工程
3.5 | 金属构件工程
3.6 | 其他一般土建工程
3.7 | 楼地面工程
3.8 | 内墙柱面工程
3.9 | 外墙面工程
3.10 | 天棚工程
3.11 | 门窗工程
3.12 | 幕墙工程
3.13 | 其他装饰工程
13#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 混凝土工程
1.3 | 钢筋工程
1.4 | 屋面工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第7页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.5 | 金属构件工程
1.6 | 其他一般土建工程
1.7 | 楼地面工程
1.8 | 内墙柱面工程
1.9 | 外墙面工程
1.10 | 天棚工程
1.11 | 门窗工程
1.12 | 幕墙工程
1.13 | 其他装饰工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 砌筑工程
2.2 | 混凝土工程
2.3 | 钢筋工程
2.4 | 屋面工程
2.5 | 金属构件工程
2.6 | 其他一般土建工程
2.7 | 楼地面工程
2.8 | 内墙柱面工程
2.9 | 外墙面工程
2.10 | 天棚工程
2.11 | 门窗工程
2.12 | 幕墙工程
2.13 | 其他装饰工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 砌筑工程
3.2 | 混凝土工程
3.3 | 钢筋工程
3.4 | 屋面工程
3.5 | 金属构件工程
3.6 | 其他一般土建工程
3.7 | 楼地面工程
3.8 | 内墙柱面工程
3.9 | 外墙面工程
3.10 | 天棚工程
3.11 | 门窗工程
3.12 | 幕墙工程
3.13 | 其他装饰工程
14#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 混凝土工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第8页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.3 | 钢筋工程
1.4 | 屋面工程
1.5 | 金属构件工程
1.6 | 其他一般土建工程
1.7 | 楼地面工程
1.8 | 内墙柱面工程
1.9 | 外墙面工程
1.10 | 天棚工程
1.11 | 门窗工程
1.12 | 幕墙工程
1.13 | 其他装饰工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 砌筑工程
2.2 | 混凝土工程
2.3 | 钢筋工程
2.4 | 屋面工程
2.5 | 金属构件工程
2.6 | 其他一般土建工程
2.7 | 楼地面工程
2.8 | 内墙柱面工程
2.9 | 外墙面工程
2.10 | 天棚工程
2.11 | 门窗工程
2.12 | 幕墙工程
2.13 | 其他装饰工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 砌筑工程
3.2 | 混凝土工程
3.3 | 钢筋工程
3.4 | 屋面工程
3.5 | 金属构件工程
3.6 | 其他一般土建工程
3.7 | 楼地面工程
3.8 | 内墙柱面工程
3.9 | 外墙面工程
3.10 | 天棚工程
3.11 | 门窗工程
3.12 | 幕墙工程
3.13 | 其他装饰工程
15#厂房
1 | 安全文明施工费
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第9页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.1 | 土方工程
1.2 | 桩基工程
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 混凝土工程
1.5 | 钢筋工程
1.6 | 屋面工程
1.7 | 金属构件工程
1.8 | 其他一般土建工程
1.9 | 楼地面工程
1.10 | 内墙柱面工程
1.11 | 外墙面工程
1.12 | 天棚工程
1.13 | 门窗工程
1.14 | 幕墙工程
1.15 | 其他装饰工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 土方工程
2.2 | 桩基工程
2.3 | 砌筑工程
2.4 | 混凝土工程
2.5 | 钢筋工程
2.6 | 屋面工程
2.7 | 金属构件工程
2.8 | 其他一般土建工程
2.9 | 楼地面工程
2.10 | 内墙柱面工程
2.11 | 外墙面工程
2.12 | 天棚工程
2.13 | 门窗工程
2.14 | 幕墙工程
2.15 | 其他装饰工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 土方工程
3.2 | 桩基工程
3.3 | 砌筑工程
3.4 | 混凝土工程
3.5 | 钢筋工程
3.6 | 屋面工程
3.7 | 金属构件工程
3.8 | 其他一般土建工程
3.9 | 楼地面工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第10页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
3.10 | 内墙柱面工程
3.11 | 外墙面工程
3.12 | 天棚工程
3.13 | 门窗工程
3.14 | 幕墙工程
3.15 | 其他装饰工程
16#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 土方工程
1.2 | 桩基工程
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 混凝土工程
1.5 | 钢筋工程
1.6 | 屋面工程
1.7 | 金属构件工程
1.8 | 其他一般土建工程
1.9 | 楼地面工程
1.10 | 内墙柱面工程
1.11 | 外墙面工程
1.12 | 天棚工程
1.13 | 门窗工程
1.14 | 幕墙工程
1.15 | 其他装饰工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 土方工程
2.2 | 桩基工程
2.3 | 砌筑工程
2.4 | 混凝土工程
2.5 | 钢筋工程
2.6 | 屋面工程
2.7 | 金属构件工程
2.8 | 其他一般土建工程
2.9 | 楼地面工程
2.10 | 内墙柱面工程
2.11 | 外墙面工程
2.12 | 天棚工程
2.13 | 门窗工程
2.14 | 幕墙工程
2.15 | 其他装饰工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 土方工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第11页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
3.2 | 桩基工程
3.3 | 砌筑工程
3.4 | 混凝土工程
3.5 | 钢筋工程
3.6 | 屋面工程
3.7 | 金属构件工程
3.8 | 其他一般土建工程
3.9 | 楼地面工程
3.10 | 内墙柱面工程
3.11 | 外墙面工程
3.12 | 天棚工程
3.13 | 门窗工程
3.14 | 幕墙工程
3.15 | 其他装饰工程
17#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 土方工程
1.2 | 桩基工程
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 混凝土工程
1.5 | 钢筋工程
1.6 | 屋面工程
1.7 | 金属构件工程
1.8 | 其他一般土建工程
1.9 | 楼地面工程
1.10 | 内墙柱面工程
1.11 | 外墙面工程
1.12 | 天棚工程
1.13 | 门窗工程
1.14 | 幕墙工程
1.15 | 其他装饰工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 土方工程
2.2 | 桩基工程
2.3 | 砌筑工程
2.4 | 混凝土工程
2.5 | 钢筋工程
2.6 | 屋面工程
2.7 | 金属构件工程
2.8 | 其他一般土建工程
2.9 | 楼地面工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第12页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2.10 | 内墙柱面工程
2.11 | 外墙面工程
2.12 | 天棚工程
2.13 | 门窗工程
2.14 | 幕墙工程
2.15 | 其他装饰工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 土方工程
3.2 | 桩基工程
3.3 | 砌筑工程
3.4 | 混凝土工程
3.5 | 钢筋工程
3.6 | 屋面工程
3.7 | 金属构件工程
3.8 | 其他一般土建工程
3.9 | 楼地面工程
3.10 | 内墙柱面工程
3.11 | 外墙面工程
3.12 | 天棚工程
3.13 | 门窗工程
3.14 | 幕墙工程
3.15 | 其他装饰工程
垂直运输及大型机械进出场
1 | 安全文明施工费
1.1 | 一般土建
2 | 其他总价措施费
2.1 | 一般土建
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 一般土建
装饰工程
12#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 楼地面工程
1.2 | 内墙柱面工程
1.3 | 天棚工程
1.4 | 其他装饰工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 楼地面工程
2.2 | 内墙柱面工程
2.3 | 天棚工程
2.4 | 其他装饰工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第13页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 楼地面工程
3.2 | 内墙柱面工程
3.3 | 天棚工程
3.4 | 其他装饰工程
13#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 楼地面工程
1.2 | 内墙柱面工程
1.3 | 天棚工程
1.4 | 其他装饰工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 楼地面工程
2.2 | 内墙柱面工程
2.3 | 天棚工程
2.4 | 其他装饰工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 楼地面工程
3.2 | 内墙柱面工程
3.3 | 天棚工程
3.4 | 其他装饰工程
14#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 楼地面工程
1.2 | 内墙柱面工程
1.3 | 天棚工程
1.4 | 其他装饰工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 楼地面工程
2.2 | 内墙柱面工程
2.3 | 天棚工程
2.4 | 其他装饰工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 楼地面工程
3.2 | 内墙柱面工程
3.3 | 天棚工程
3.4 | 其他装饰工程
安装工程
8#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 地上防排烟系统
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第14页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.2 | 地上送排风系统
1.3 | 地上空调工程
1.4 | 防雷接地
1.5 | 配电箱安装工程
1.6 | 电缆与桥架工程
1.7 | 配管配线工程
1.8 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.9 | 应急照明监控系统
1.10 | 火灾自动报警系统
1.11 | 防火门监控系统
1.12 | 消防设备电源监控系统
1.13 | 漏电火灾监控系统
1.14 | 能耗监测系统
1.15 | 气体灭火系统
1.16 | 给水工程
1.17 | 排水工程
1.18 | 雨水工程
1.19 | 消火栓工程
1.20 | 喷淋工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 地上防排烟系统
2.2 | 地上送排风系统
2.3 | 地上空调工程
2.4 | 防雷接地
2.5 | 配电箱安装工程
2.6 | 电缆与桥架工程
2.7 | 配管配线工程
2.8 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
2.9 | 应急照明监控系统
2.10 | 火灾自动报警系统
2.11 | 防火门监控系统
2.12 | 消防设备电源监控系统
2.13 | 漏电火灾监控系统
2.14 | 能耗监测系统
2.15 | 气体灭火系统
2.16 | 给水工程
2.17 | 排水工程
2.18 | 雨水工程
2.19 | 消火栓工程
2.20 | 喷淋工程
3 | 扬尘防治措施费
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第15页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
3.1 | 地上防排烟系统
3.2 | 地上送排风系统
3.3 | 地上空调工程
3.4 | 防雷接地
3.5 | 配电箱安装工程
3.6 | 电缆与桥架工程
3.7 | 配管配线工程
3.8 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
3.9 | 应急照明监控系统
3.10 | 火灾自动报警系统
3.11 | 防火门监控系统
3.12 | 消防设备电源监控系统
3.13 | 漏电火灾监控系统
3.14 | 能耗监测系统
3.15 | 气体灭火系统
3.16 | 给水工程
3.17 | 排水工程
3.18 | 雨水工程
3.19 | 消火栓工程
3.20 | 喷淋工程
9#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 地上防排烟系统
1.2 | 地上送排风系统
1.3 | 地上空调工程
1.4 | 防雷接地
1.5 | 配电箱安装工程
1.6 | 电缆与桥架工程
1.7 | 配管配线工程
1.8 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.9 | 应急照明监控系统
1.10 | 火灾自动报警系统
1.11 | 防火门监控系统
1.12 | 消防设备电源监控系统
1.13 | 漏电火灾监控系统
1.14 | 能耗监测系统
1.15 | 气体灭火系统
1.16 | 给水工程
1.17 | 排水工程
1.18 | 雨水工程
1.19 | 消火栓工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第16页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.20 | 喷淋工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 地上防排烟系统
2.2 | 地上送排风系统
2.3 | 地上空调工程
2.4 | 防雷接地
2.5 | 配电箱安装工程
2.6 | 电缆与桥架工程
2.7 | 配管配线工程
2.8 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
2.9 | 应急照明监控系统
2.10 | 火灾自动报警系统
2.11 | 防火门监控系统
2.12 | 消防设备电源监控系统
2.13 | 漏电火灾监控系统
2.14 | 能耗监测系统
2.15 | 气体灭火系统
2.16 | 给水工程
2.17 | 排水工程
2.18 | 雨水工程
2.19 | 消火栓工程
2.20 | 喷淋工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 地上防排烟系统
3.2 | 地上送排风系统
3.3 | 地上空调工程
3.4 | 防雷接地
3.5 | 配电箱安装工程
3.6 | 电缆与桥架工程
3.7 | 配管配线工程
3.8 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
3.9 | 应急照明监控系统
3.10 | 火灾自动报警系统
3.11 | 防火门监控系统
3.12 | 消防设备电源监控系统
3.13 | 漏电火灾监控系统
3.14 | 能耗监测系统
3.15 | 气体灭火系统
3.16 | 给水工程
3.17 | 排水工程
3.18 | 雨水工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第17页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
3.19 | 消火栓工程
3.20 | 喷淋工程
11#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 地上防排烟系统
1.2 | 地上送排风系统
1.3 | 防雷接地
1.4 | 配电箱安装工程
1.5 | 电缆与桥架工程
1.6 | 配管配线工程
1.7 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.8 | 应急照明监控系统
1.9 | 火灾自动报警系统
1.10 | 防火门监控系统
1.11 | 消防设备电源监控系统
1.12 | 漏电火灾监控系统
1.13 | 能耗监测系统
1.14 | 气体灭火系统
1.15 | 给水工程
1.16 | 排水工程
1.17 | 雨水工程
1.18 | 消火栓工程
1.19 | 喷淋工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 地上防排烟系统
2.2 | 地上送排风系统
2.3 | 防雷接地
2.4 | 配电箱安装工程
2.5 | 电缆与桥架工程
2.6 | 配管配线工程
2.7 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
2.8 | 应急照明监控系统
2.9 | 火灾自动报警系统
2.10 | 防火门监控系统
2.11 | 消防设备电源监控系统
2.12 | 漏电火灾监控系统
2.13 | 能耗监测系统
2.14 | 气体灭火系统
2.15 | 给水工程
2.16 | 排水工程
2.17 | 雨水工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第18页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2.18 | 消火栓工程
2.19 | 喷淋工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 地上防排烟系统
3.2 | 地上送排风系统
3.3 | 防雷接地
3.4 | 配电箱安装工程
3.5 | 电缆与桥架工程
3.6 | 配管配线工程
3.7 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
3.8 | 应急照明监控系统
3.9 | 火灾自动报警系统
3.10 | 防火门监控系统
3.11 | 消防设备电源监控系统
3.12 | 漏电火灾监控系统
3.13 | 能耗监测系统
3.14 | 气体灭火系统
3.15 | 给水工程
3.16 | 排水工程
3.17 | 雨水工程
3.18 | 消火栓工程
3.19 | 喷淋工程
15#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 地上防排烟系统
1.2 | 地上送排风系统
1.3 | 防雷接地
1.4 | 配电箱安装工程
1.5 | 电缆与桥架工程
1.6 | 配管配线工程
1.7 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.8 | 应急照明监控系统
1.9 | 火灾自动报警系统
1.10 | 防火门监控系统
1.11 | 消防设备电源监控系统
1.12 | 漏电火灾监控系统
1.13 | 能耗监测系统
1.14 | 气体灭火系统
1.15 | 给水工程
1.16 | 排水工程
1.17 | 雨水工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第19页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.18 | 消火栓工程
1.19 | 喷淋工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 地上防排烟系统
2.2 | 地上送排风系统
2.3 | 防雷接地
2.4 | 配电箱安装工程
2.5 | 电缆与桥架工程
2.6 | 配管配线工程
2.7 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
2.8 | 应急照明监控系统
2.9 | 火灾自动报警系统
2.10 | 防火门监控系统
2.11 | 消防设备电源监控系统
2.12 | 漏电火灾监控系统
2.13 | 能耗监测系统
2.14 | 气体灭火系统
2.15 | 给水工程
2.16 | 排水工程
2.17 | 雨水工程
2.18 | 消火栓工程
2.19 | 喷淋工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 地上防排烟系统
3.2 | 地上送排风系统
3.3 | 防雷接地
3.4 | 配电箱安装工程
3.5 | 电缆与桥架工程
3.6 | 配管配线工程
3.7 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
3.8 | 应急照明监控系统
3.9 | 火灾自动报警系统
3.10 | 防火门监控系统
3.11 | 消防设备电源监控系统
3.12 | 漏电火灾监控系统
3.13 | 能耗监测系统
3.14 | 气体灭火系统
3.15 | 给水工程
3.16 | 排水工程
3.17 | 雨水工程
3.18 | 消火栓工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第20页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
3.19 | 喷淋工程
16#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 地上防排烟系统
1.2 | 地上送排风系统
1.3 | 地上空调工程
1.4 | 防雷接地
1.5 | 配电箱安装工程
1.6 | 电缆与桥架工程
1.7 | 配管配线工程
1.8 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.9 | 应急照明监控系统
1.10 | 火灾自动报警系统
1.11 | 防火门监控系统
1.12 | 消防设备电源监控系统
1.13 | 漏电火灾监控系统
1.14 | 能耗监测系统
1.15 | 气体灭火系统
1.16 | 给水工程
1.17 | 排水工程
1.18 | 雨水工程
1.19 | 消火栓工程
1.20 | 喷淋工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 地上防排烟系统
2.2 | 地上送排风系统
2.3 | 地上空调工程
2.4 | 防雷接地
2.5 | 配电箱安装工程
2.6 | 电缆与桥架工程
2.7 | 配管配线工程
2.8 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
2.9 | 应急照明监控系统
2.10 | 火灾自动报警系统
2.11 | 防火门监控系统
2.12 | 消防设备电源监控系统
2.13 | 漏电火灾监控系统
2.14 | 能耗监测系统
2.15 | 气体灭火系统
2.16 | 给水工程
2.17 | 排水工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第21页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2.18 | 雨水工程
2.19 | 消火栓工程
2.20 | 喷淋工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 地上防排烟系统
3.2 | 地上送排风系统
3.3 | 地上空调工程
3.4 | 防雷接地
3.5 | 配电箱安装工程
3.6 | 电缆与桥架工程
3.7 | 配管配线工程
3.8 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
3.9 | 应急照明监控系统
3.10 | 火灾自动报警系统
3.11 | 防火门监控系统
3.12 | 消防设备电源监控系统
3.13 | 漏电火灾监控系统
3.14 | 能耗监测系统
3.15 | 气体灭火系统
3.16 | 给水工程
3.17 | 排水工程
3.18 | 雨水工程
3.19 | 消火栓工程
3.20 | 喷淋工程
17#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 地上防排烟系统
1.2 | 地上送排风系统
1.3 | 地上空调工程
1.4 | 防雷接地
1.5 | 配电箱安装工程
1.6 | 电缆与桥架工程
1.7 | 配管配线工程
1.8 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.9 | 应急照明监控系统
1.10 | 火灾自动报警系统
1.11 | 防火门监控系统
1.12 | 消防设备电源监控系统
1.13 | 漏电火灾监控系统
1.14 | 能耗监测系统
1.15 | 气体灭火系统
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第22页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.16 | 给水工程
1.17 | 排水工程
1.18 | 雨水工程
1.19 | 消火栓工程
1.20 | 喷淋工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 地上防排烟系统
2.2 | 地上送排风系统
2.3 | 地上空调工程
2.4 | 防雷接地
2.5 | 配电箱安装工程
2.6 | 电缆与桥架工程
2.7 | 配管配线工程
2.8 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
2.9 | 应急照明监控系统
2.10 | 火灾自动报警系统
2.11 | 防火门监控系统
2.12 | 消防设备电源监控系统
2.13 | 漏电火灾监控系统
2.14 | 能耗监测系统
2.15 | 气体灭火系统
2.16 | 给水工程
2.17 | 排水工程
2.18 | 雨水工程
2.19 | 消火栓工程
2.20 | 喷淋工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 地上防排烟系统
3.2 | 地上送排风系统
3.3 | 地上空调工程
3.4 | 防雷接地
3.5 | 配电箱安装工程
3.6 | 电缆与桥架工程
3.7 | 配管配线工程
3.8 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
3.9 | 应急照明监控系统
3.10 | 火灾自动报警系统
3.11 | 防火门监控系统
3.12 | 消防设备电源监控系统
3.13 | 漏电火灾监控系统
3.14 | 能耗监测系统
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第23页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
3.15 | 气体灭火系统
3.16 | 给水工程
3.17 | 排水工程
3.18 | 雨水工程
3.19 | 消火栓工程
3.20 | 喷淋工程
12#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 地上防排烟系统
1.2 | 地上送排风系统
1.3 | 空调新风系统
1.4 | 空调冷凝水系统
1.5 | 空调冷媒水系统
1.6 | 防雷接地
1.7 | 配电箱安装工程
1.8 | 电缆与桥架工程
1.9 | 配管配线工程
1.10 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.11 | 应急照明监控系统
1.12 | 火灾自动报警系统
1.13 | 防火门监控系统
1.14 | 消防设备电源监控系统
1.15 | 漏电火灾监控系统
1.16 | 能耗监测系统
1.17 | 给水工程
1.18 | 排水工程
1.19 | 雨水工程
1.20 | 消火栓工程
1.21 | 喷淋工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 地上防排烟系统
2.2 | 地上送排风系统
2.3 | 空调新风系统
2.4 | 空调冷凝水系统
2.5 | 空调冷媒水系统
2.6 | 防雷接地
2.7 | 配电箱安装工程
2.8 | 电缆与桥架工程
2.9 | 配管配线工程
2.10 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
2.11 | 应急照明监控系统
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第24页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2.12 | 火灾自动报警系统
2.13 | 防火门监控系统
2.14 | 消防设备电源监控系统
2.15 | 漏电火灾监控系统
2.16 | 能耗监测系统
2.17 | 给水工程
2.18 | 排水工程
2.19 | 雨水工程
2.20 | 消火栓工程
2.21 | 喷淋工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 地上防排烟系统
3.2 | 地上送排风系统
3.3 | 空调新风系统
3.4 | 空调冷凝水系统
3.5 | 空调冷媒水系统
3.6 | 防雷接地
3.7 | 配电箱安装工程
3.8 | 电缆与桥架工程
3.9 | 配管配线工程
3.10 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
3.11 | 应急照明监控系统
3.12 | 火灾自动报警系统
3.13 | 防火门监控系统
3.14 | 消防设备电源监控系统
3.15 | 漏电火灾监控系统
3.16 | 能耗监测系统
3.17 | 给水工程
3.18 | 排水工程
3.19 | 雨水工程
3.20 | 消火栓工程
3.21 | 喷淋工程
13#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 地上防排烟系统
1.2 | 地上送排风系统
1.3 | 地上空调新风系统
1.4 | 地下空调冷凝水系统
1.5 | 地下空调冷媒水系统
1.6 | 防雷接地
1.7 | 配电箱安装工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第25页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.8 | 电缆与桥架工程
1.9 | 配管配线工程
1.10 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.11 | 应急照明监控系统
1.12 | 火灾自动报警系统
1.13 | 防火门监控系统
1.14 | 消防设备电源监控系统
1.15 | 漏电火灾监控系统
1.16 | 能耗监测系统
1.17 | 气体灭火系统
1.18 | 给水工程
1.19 | 排水工程
1.20 | 雨水工程
1.21 | 消火栓工程
1.22 | 喷淋工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 地上防排烟系统
2.2 | 地上送排风系统
2.3 | 地上空调新风系统
2.4 | 地下空调冷凝水系统
2.5 | 地下空调冷媒水系统
2.6 | 防雷接地
2.7 | 配电箱安装工程
2.8 | 电缆与桥架工程
2.9 | 配管配线工程
2.10 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
2.11 | 应急照明监控系统
2.12 | 火灾自动报警系统
2.13 | 防火门监控系统
2.14 | 消防设备电源监控系统
2.15 | 漏电火灾监控系统
2.16 | 能耗监测系统
2.17 | 气体灭火系统
2.18 | 给水工程
2.19 | 排水工程
2.20 | 雨水工程
2.21 | 消火栓工程
2.22 | 喷淋工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 地上防排烟系统
3.2 | 地上送排风系统
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第26页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
3.3 | 地上空调新风系统
3.4 | 地下空调冷凝水系统
3.5 | 地下空调冷媒水系统
3.6 | 防雷接地
3.7 | 配电箱安装工程
3.8 | 电缆与桥架工程
3.9 | 配管配线工程
3.10 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
3.11 | 应急照明监控系统
3.12 | 火灾自动报警系统
3.13 | 防火门监控系统
3.14 | 消防设备电源监控系统
3.15 | 漏电火灾监控系统
3.16 | 能耗监测系统
3.17 | 气体灭火系统
3.18 | 给水工程
3.19 | 排水工程
3.20 | 雨水工程
3.21 | 消火栓工程
3.22 | 喷淋工程
14#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 地上防排烟系统
1.2 | 地上送排风系统
1.3 | 地上空调新风系统
1.4 | 空调冷凝水系统
1.5 | 空调冷媒水系统
1.6 | 防雷接地
1.7 | 配电箱安装工程
1.8 | 电缆与桥架工程
1.9 | 配管配线工程
1.10 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.11 | 应急照明监控系统
1.12 | 火灾自动报警系统
1.13 | 防火门监控系统
1.14 | 消防设备电源监控系统
1.15 | 漏电火灾监控系统
1.16 | 能耗监测系统
1.17 | 给水工程
1.18 | 排水工程
1.19 | 雨水工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第27页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.20 | 消火栓工程
1.21 | 喷淋工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 地上防排烟系统
2.2 | 地上送排风系统
2.3 | 地上空调新风系统
2.4 | 空调冷凝水系统
2.5 | 空调冷媒水系统
2.6 | 防雷接地
2.7 | 配电箱安装工程
2.8 | 电缆与桥架工程
2.9 | 配管配线工程
2.10 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
2.11 | 应急照明监控系统
2.12 | 火灾自动报警系统
2.13 | 防火门监控系统
2.14 | 消防设备电源监控系统
2.15 | 漏电火灾监控系统
2.16 | 能耗监测系统
2.17 | 给水工程
2.18 | 排水工程
2.19 | 雨水工程
2.20 | 消火栓工程
2.21 | 喷淋工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 地上防排烟系统
3.2 | 地上送排风系统
3.3 | 地上空调新风系统
3.4 | 空调冷凝水系统
3.5 | 空调冷媒水系统
3.6 | 防雷接地
3.7 | 配电箱安装工程
3.8 | 电缆与桥架工程
3.9 | 配管配线工程
3.10 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
3.11 | 应急照明监控系统
3.12 | 火灾自动报警系统
3.13 | 防火门监控系统
3.14 | 消防设备电源监控系统
3.15 | 漏电火灾监控系统
3.16 | 能耗监测系统
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第28页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
3.17 | 给水工程
3.18 | 排水工程
3.19 | 雨水工程
3.20 | 消火栓工程
3.21 | 喷淋工程
地下室
1 | 安全文明施工费
1.1 | 防排烟系统
1.2 | 送排风系统
1.3 | 人防通风系统
1.4 | 防雷接地
1.5 | 配电箱安装工程
1.6 | 电缆与桥架工程
1.7 | 配管配线工程
1.8 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.9 | 应急照明监控系统
1.10 | 人防电气
1.11 | 弱电工程
1.12 | 通风方式系统
1.13 | 火灾自动报警系统
1.14 | 防火门监控系统
1.15 | 消防设备电源监控系统
1.16 | 漏电火灾监控系统
1.17 | 能耗监测系统
1.18 | 气体灭火系统
1.19 | 一氧化碳
1.20 | 水卫工程
1.21 | 人防工程
1.22 | 生活泵房
1.23 | 潜污泵工程
1.24 | 人防排水
1.25 | 消火栓工程
1.26 | 喷淋工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 防排烟系统
2.2 | 送排风系统
2.3 | 人防通风系统
2.4 | 防雷接地
2.5 | 配电箱安装工程
2.6 | 电缆与桥架工程
2.7 | 配管配线工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第29页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2.8 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
2.9 | 应急照明监控系统
2.10 | 人防电气
2.11 | 弱电工程
2.12 | 通风方式系统
2.13 | 火灾自动报警系统
2.14 | 防火门监控系统
2.15 | 消防设备电源监控系统
2.16 | 漏电火灾监控系统
2.17 | 能耗监测系统
2.18 | 气体灭火系统
2.19 | 一氧化碳
2.20 | 水卫工程
2.21 | 人防工程
2.22 | 生活泵房
2.23 | 潜污泵工程
2.24 | 人防排水
2.25 | 消火栓工程
2.26 | 喷淋工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 防排烟系统
3.2 | 送排风系统
3.3 | 人防通风系统
3.4 | 防雷接地
3.5 | 配电箱安装工程
3.6 | 电缆与桥架工程
3.7 | 配管配线工程
3.8 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
3.9 | 应急照明监控系统
3.10 | 人防电气
3.11 | 弱电工程
3.12 | 通风方式系统
3.13 | 火灾自动报警系统
3.14 | 防火门监控系统
3.15 | 消防设备电源监控系统
3.16 | 漏电火灾监控系统
3.17 | 能耗监测系统
3.18 | 气体灭火系统
3.19 | 一氧化碳
3.20 | 水卫工程
3.21 | 人防工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第30页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
3.22 | 生活泵房
3.23 | 潜污泵工程
3.24 | 人防排水
3.25 | 消火栓工程
3.26 | 喷淋工程
室外总体市政工程
室外总体市政工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
1.2 | 弱电工程
1.3 | 给水工程
1.4 | 消防工程
1.5 | 雨水工程
1.6 | 污水工程
1.7 | 室外道路
1.8 | 海绵城市工程
1.9 | 场平土方
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
2.2 | 弱电工程
2.3 | 给水工程
2.4 | 消防工程
2.5 | 雨水工程
2.6 | 污水工程
2.7 | 室外道路
2.8 | 海绵城市工程
2.9 | 场平土方
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 电气工程
3.2 | 弱电工程
3.3 | 给水工程
3.4 | 消防工程
3.5 | 雨水工程
3.6 | 污水工程
3.7 | 室外道路
3.8 | 海绵城市工程
3.9 | 场平土方
A标消控室位置增加
1 | 安全文明施工费
1.1 | 消控室
2 | 其他总价措施费
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第31页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2.1 | 消控室
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 消控室
高低压排管
1 | 安全文明施工费
1.1 | 低压电气部分
1.2 | 高压电气部分
2 | 其他总价措施费
2.1 | 低压电气部分
2.2 | 高压电气部分
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 低压电气部分
3.2 | 高压电气部分
园林绿化与景观工程
园林绿化与景观工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 室外绿化
1.2 | 室外园林
2 | 其他总价措施费
2.1 | 室外绿化
2.2 | 室外园林
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 室外绿化
3.2 | 室外园林
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 景观排水
1.2 | 景观给水
1.3 | 露台水景
1.4 | 入口水景
1.5 | 室外景观照明
2 | 其他总价措施费
2.1 | 景观排水
2.2 | 景观给水
2.3 | 露台水景
2.4 | 入口水景
2.5 | 室外景观照明
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 景观排水
3.2 | 景观给水
3.3 | 露台水景
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第32页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
3.4 | 入口水景
3.5 | 室外景观照明
标识标牌工程
标识标牌工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 室外标识标牌
1.2 | 室内标识标牌
2 | 其他总价措施费
2.1 | 室外标识标牌
2.2 | 室内标识标牌
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 室外标识标牌
3.2 | 室内标识标牌
抗震工程
8#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
1.2 | 水卫工程
1.3 | 通风空调
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
2.2 | 水卫工程
2.3 | 通风空调
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 电气工程
3.2 | 水卫工程
3.3 | 通风空调
9#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
1.2 | 水卫工程
1.3 | 通风空调
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
2.2 | 水卫工程
2.3 | 通风空调
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 电气工程
3.2 | 水卫工程
3.3 | 通风空调
11#厂房
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第33页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
1.2 | 水卫工程
1.3 | 通风空调
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
2.2 | 水卫工程
2.3 | 通风空调
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 电气工程
3.2 | 水卫工程
3.3 | 通风空调
12#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
1.2 | 水卫工程
1.3 | 通风空调
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
2.2 | 水卫工程
2.3 | 通风空调
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 电气工程
3.2 | 水卫工程
3.3 | 通风空调
13#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
1.2 | 水卫工程
1.3 | 通风空调
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
2.2 | 水卫工程
2.3 | 通风空调
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 电气工程
3.2 | 水卫工程
3.3 | 通风空调
14#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第34页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.2 | 水卫工程
1.3 | 通风空调
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
2.2 | 水卫工程
2.3 | 通风空调
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 电气工程
3.2 | 水卫工程
3.3 | 通风空调
12~14#地下室
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
1.2 | 水卫工程
1.3 | 通风空调
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
2.2 | 水卫工程
2.3 | 通风空调
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 电气工程
3.2 | 水卫工程
3.3 | 通风空调
15#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
1.2 | 水卫工程
1.3 | 通风空调
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
2.2 | 水卫工程
2.3 | 通风空调
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 电气工程
3.2 | 水卫工程
3.3 | 通风空调
16#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
1.2 | 水卫工程
1.3 | 通风空调
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第35页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
2.2 | 水卫工程
2.3 | 通风空调
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 电气工程
3.2 | 水卫工程
3.3 | 通风空调
17#厂房
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
1.2 | 水卫工程
1.3 | 通风空调
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
2.2 | 水卫工程
2.3 | 通风空调
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 电气工程
3.2 | 水卫工程
3.3 | 通风空调
B标电梯
电梯工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 8#厂房电梯
1.2 | 9#厂房电梯
1.3 | 11#厂房电梯
1.4 | 12#厂房电梯
1.5 | 13#厂房电梯
1.6 | 14#厂房电梯
1.7 | 15#厂房电梯
1.8 | 16#厂房电梯
1.9 | 17#厂房电梯
2 | 其他总价措施费
2.1 | 8#厂房电梯
2.2 | 9#厂房电梯
2.3 | 11#厂房电梯
2.4 | 12#厂房电梯
2.5 | 13#厂房电梯
2.6 | 14#厂房电梯
2.7 | 15#厂房电梯
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第36页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2.8 | 16#厂房电梯
2.9 | 17#厂房电梯
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 8#厂房电梯
3.2 | 9#厂房电梯
3.3 | 11#厂房电梯
3.4 | 12#厂房电梯
3.5 | 13#厂房电梯
3.6 | 14#厂房电梯
3.7 | 15#厂房电梯
3.8 | 16#厂房电梯
3.9 | 17#厂房电梯
夜景工程
B标段夜景照明
1 | 安全文明施工费
1.1 | 8#厂房夜景照明
1.2 | 9#厂房夜景照明
1.3 | 11#厂房夜景照明
1.4 | 12#厂房夜景照明
1.5 | 13#厂房夜景照明
1.6 | 14#厂房夜景照明
1.7 | 15#厂房夜景照明
1.8 | 16#厂房夜景照明
1.9 | 17#厂房夜景照明
1.10 | 职工宿舍楼夜景照明
1.11 | 12#照明控制系统
1.12 | 13#照明控制系统
1.13 | 14#照明控制系统
2 | 其他总价措施费
2.1 | 8#厂房夜景照明
2.2 | 9#厂房夜景照明
2.3 | 11#厂房夜景照明
2.4 | 12#厂房夜景照明
2.5 | 13#厂房夜景照明
2.6 | 14#厂房夜景照明
2.7 | 15#厂房夜景照明
2.8 | 16#厂房夜景照明
2.9 | 17#厂房夜景照明
2.10 | 职工宿舍楼夜景照明
2.11 | 12#照明控制系统
2.12 | 13#照明控制系统
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第37页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2.13 | 14#照明控制系统
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 8#厂房夜景照明
3.2 | 9#厂房夜景照明
3.3 | 11#厂房夜景照明
3.4 | 12#厂房夜景照明
3.5 | 13#厂房夜景照明
3.6 | 14#厂房夜景照明
3.7 | 15#厂房夜景照明
3.8 | 16#厂房夜景照明
3.9 | 17#厂房夜景照明
3.10 | 职工宿舍楼夜景照明
3.11 | 12#照明控制系统
3.12 | 13#照明控制系统
3.13 | 14#照明控制系统
C标段夜景照明
1 | 安全文明施工费
1.1 | 18#夜景照明
2 | 其他总价措施费
2.1 | 18#夜景照明
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 18#夜景照明
A标段夜景照明
1 | 安全文明施工费
1.1 | 配电房夜景照明
1.2 | 固废收集站夜景照明
1.3 | 仓库夜景照明
1.4 | 厂房十夜景照明
1.5 | 服务中心、展示中心夜景照明
1.6 | 照明控制系统
2 | 其他总价措施费
2.1 | 配电房夜景照明
2.2 | 固废收集站夜景照明
2.3 | 仓库夜景照明
2.4 | 厂房十夜景照明
2.5 | 服务中心、展示中心夜景照明
2.6 | 照明控制系统
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 配电房夜景照明
3.2 | 固废收集站夜景照明
3.3 | 仓库夜景照明
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第38页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
3.4 | 厂房十夜景照明
3.5 | 服务中心、展示中心夜景照明
3.6 | 照明控制系统
A标段智能化工程
外网综合布线及计算机网络
1 | 安全文明施工费
1.1 | 服务中心、展示中心
2 | 其他总价措施费
2.1 | 服务中心、展示中心
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 服务中心、展示中心
智能化专网及视频安防监控系统
1 | 安全文明施工费
1.1 | 服务中心、展示中心
1.2 | 服务中心、展示中心地下室
1.3 | 厂房十
1.4 | 机房设备
1.5 | 机房防雷接地
2 | 其他总价措施费
2.1 | 服务中心、展示中心
2.2 | 服务中心、展示中心地下室
2.3 | 厂房十
2.4 | 机房设备
2.5 | 机房防雷接地
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 服务中心、展示中心
3.2 | 服务中心、展示中心地下室
3.3 | 厂房十
3.4 | 机房设备
3.5 | 机房防雷接地
门禁管理系统
1 | 安全文明施工费
1.1 | 服务中心、展示中心
1.2 | 厂房十
2 | 其他总价措施费
2.1 | 服务中心、展示中心
2.2 | 厂房十
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 服务中心、展示中心
3.2 | 厂房十
五方通话
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第39页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费
1.1 | 服务中心、展示中心
1.2 | 厂房十
2 | 其他总价措施费
2.1 | 服务中心、展示中心
2.2 | 厂房十
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 服务中心、展示中心
3.2 | 厂房十
LCD多媒体信息发布系统
1 | 安全文明施工费
1.1 | 服务中心、展示中心
2 | 其他总价措施费
2.1 | 服务中心、展示中心
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 服务中心、展示中心
UPS电源
1 | 安全文明施工费
1.1 | 服务中心、展示中心
1.2 | 厂房十
2 | 其他总价措施费
2.1 | 服务中心、展示中心
2.2 | 厂房十
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 服务中心、展示中心
3.2 | 厂房十
多媒体系统
1 | 安全文明施工费
1.1 | 二层大会议厅多媒体
2 | 其他总价措施费
2.1 | 二层大会议厅多媒体
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 二层大会议厅多媒体
停车场系统
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 电气工程
B标段智能化工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第40页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
外网综合布线及计算机网络
1 | 安全文明施工费
1.1 | 职工宿舍
1.2 | 厂房十二
1.3 | 厂房十三
1.4 | 厂房十四
2 | 其他总价措施费
2.1 | 职工宿舍
2.2 | 厂房十二
2.3 | 厂房十三
2.4 | 厂房十四
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 职工宿舍
3.2 | 厂房十二
3.3 | 厂房十三
3.4 | 厂房十四
智能化专网及视频安防监控系统
1 | 安全文明施工费
1.1 | 厂房八
1.2 | 厂房九
1.3 | 厂房十一
1.4 | 厂房十五
1.5 | 厂房十六
1.6 | 厂房十七
1.7 | 职工宿舍
1.8 | 厂房十二
1.9 | 厂房十三
1.10 | 厂房十四
1.11 | 厂房十二、十三、十四地下室
2 | 其他总价措施费
2.1 | 厂房八
2.2 | 厂房九
2.3 | 厂房十一
2.4 | 厂房十五
2.5 | 厂房十六
2.6 | 厂房十七
2.7 | 职工宿舍
2.8 | 厂房十二
2.9 | 厂房十三
2.10 | 厂房十四
2.11 | 厂房十二、十三、十四地下室
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第41页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 厂房八
3.2 | 厂房九
3.3 | 厂房十一
3.4 | 厂房十五
3.5 | 厂房十六
3.6 | 厂房十七
3.7 | 职工宿舍
3.8 | 厂房十二
3.9 | 厂房十三
3.10 | 厂房十四
3.11 | 厂房十二、十三、十四地下室
门禁管理系统
1 | 安全文明施工费
1.1 | 厂房八
1.2 | 厂房九
1.3 | 厂房十一
1.4 | 厂房十五
1.5 | 厂房十六
1.6 | 厂房十七
1.7 | 职工宿舍
2 | 其他总价措施费
2.1 | 厂房八
2.2 | 厂房九
2.3 | 厂房十一
2.4 | 厂房十五
2.5 | 厂房十六
2.6 | 厂房十七
2.7 | 职工宿舍
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 厂房八
3.2 | 厂房九
3.3 | 厂房十一
3.4 | 厂房十五
3.5 | 厂房十六
3.6 | 厂房十七
3.7 | 职工宿舍
五方通话
1 | 安全文明施工费
1.1 | 厂房八
1.2 | 厂房九
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第42页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.3 | 厂房十一
1.4 | 厂房十五
1.5 | 厂房十六
1.6 | 厂房十七
1.7 | 厂房十二
1.8 | 厂房十三
1.9 | 厂房十四
1.10 | 职工宿舍
2 | 其他总价措施费
2.1 | 厂房八
2.2 | 厂房九
2.3 | 厂房十一
2.4 | 厂房十五
2.5 | 厂房十六
2.6 | 厂房十七
2.7 | 厂房十二
2.8 | 厂房十三
2.9 | 厂房十四
2.10 | 职工宿舍
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 厂房八
3.2 | 厂房九
3.3 | 厂房十一
3.4 | 厂房十五
3.5 | 厂房十六
3.6 | 厂房十七
3.7 | 厂房十二
3.8 | 厂房十三
3.9 | 厂房十四
3.10 | 职工宿舍
LCD多媒体信息发布系统
1 | 安全文明施工费
1.1 | 厂房十二
1.2 | 厂房十三
1.3 | 厂房十四
2 | 其他总价措施费
2.1 | 厂房十二
2.2 | 厂房十三
2.3 | 厂房十四
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 厂房十二
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第43页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
3.2 | 厂房十三
3.3 | 厂房十四
门锁管理系统
1 | 安全文明施工费
1.1 | 职工宿舍
2 | 其他总价措施费
2.1 | 职工宿舍
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 职工宿舍
UPS电源
1 | 安全文明施工费
1.1 | 厂房八
1.2 | 厂房九
1.3 | 厂房十一
1.4 | 厂房十五
1.5 | 厂房十六
1.6 | 厂房十七
1.7 | 职工宿舍
1.8 | 厂房十二
1.9 | 厂房十三
1.10 | 厂房十四
2 | 其他总价措施费
2.1 | 厂房八
2.2 | 厂房九
2.3 | 厂房十一
2.4 | 厂房十五
2.5 | 厂房十六
2.6 | 厂房十七
2.7 | 职工宿舍
2.8 | 厂房十二
2.9 | 厂房十三
2.10 | 厂房十四
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 厂房八
3.2 | 厂房九
3.3 | 厂房十一
3.4 | 厂房十五
3.5 | 厂房十六
3.6 | 厂房十七
3.7 | 职工宿舍
3.8 | 厂房十二
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第44页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
3.9 | 厂房十三
3.10 | 厂房十四
多媒体系统
1 | 安全文明施工费
1.1 | 二层三层会议室多媒体
2 | 其他总价措施费
2.1 | 二层三层会议室多媒体
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 二层三层会议室多媒体
C标段智能化工程
智能化专网及视频安防监控系统
1 | 安全文明施工费
1.1 | 厂房十八
2 | 其他总价措施费
2.1 | 厂房十八
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 厂房十八
门禁管理系统
1 | 安全文明施工费
1.1 | 厂房十八
2 | 其他总价措施费
2.1 | 厂房十八
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 厂房十八
五方通话
1 | 安全文明施工费
1.1 | 厂房十八
2 | 其他总价措施费
2.1 | 厂房十八
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 厂房十八
UPS电源
1 | 安全文明施工费
1.1 | 厂房十八
2 | 其他总价措施费
2.1 | 厂房十八
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 厂房十八
室外智能化工程
广播
1 | 安全文明施工费
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第45页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.1 | 室外
2 | 其他总价措施费
2.1 | 室外
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 室外
智能化专网及视频安防监控系统
1 | 安全文明施工费
1.1 | 室外电气
2 | 其他总价措施费
2.1 | 室外电气
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 室外电气
土建工程（基础设施供配电工程）
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 8#厂房配电室
1.2 | 9#厂房配电室
1.3 | 10#厂房配电室
1.4 | 11#厂房配电室
1.5 | 13#厂房配电室
1.6 | 15#厂房配电室
1.7 | 16#厂房配电室
1.8 | 17#厂房配电室
1.9 | 18#1配电室
1.10 | 18#2配电室
1.11 | 服务中心展示中心配电室
1.12 | 开闭所配电室
2 | 其他总价措施费
2.1 | 8#厂房配电室
2.2 | 9#厂房配电室
2.3 | 10#厂房配电室
2.4 | 11#厂房配电室
2.5 | 13#厂房配电室
2.6 | 15#厂房配电室
2.7 | 16#厂房配电室
2.8 | 17#厂房配电室
2.9 | 18#1配电室
2.10 | 18#2配电室
2.11 | 服务中心展示中心配电室
2.12 | 开闭所配电室
3 | 扬尘防治措施费
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第46页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
3.1 | 8#厂房配电室
3.2 | 9#厂房配电室
3.3 | 10#厂房配电室
3.4 | 11#厂房配电室
3.5 | 13#厂房配电室
3.6 | 15#厂房配电室
3.7 | 16#厂房配电室
3.8 | 17#厂房配电室
3.9 | 18#1配电室
3.10 | 18#2配电室
3.11 | 服务中心展示中心配电室
3.12 | 开闭所配电室
安装工程（基础设施供配电工程）
8#厂房配电室
1 | 安全文明施工费
1.1 | 变配电工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 变配电工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 变配电工程
9#厂房配电室
1 | 安全文明施工费
1.1 | 变配电工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 变配电工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 变配电工程
10#厂房配电室
1 | 安全文明施工费
1.1 | 变配电工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 变配电工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 变配电工程
11#厂房配电室
1 | 安全文明施工费
1.1 | 变配电工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 变配电工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 变配电工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第47页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
12~14#厂房配电室
1 | 安全文明施工费
1.1 | 变配电工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 变配电工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 变配电工程
15#厂房配电室
1 | 安全文明施工费
1.1 | 变配电工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 变配电工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 变配电工程
16#厂房配电室
1 | 安全文明施工费
1.1 | 变配电工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 变配电工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 变配电工程
17#厂房配电室
1 | 安全文明施工费
1.1 | 变配电工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 变配电工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 变配电工程
服务中心展示中心配电室
1 | 安全文明施工费
1.1 | 变配电工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 变配电工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 变配电工程
18#1#配电室
1 | 安全文明施工费
1.1 | 变配电工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 变配电工程
3 | 扬尘防治措施费
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第48页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
3.1 | 变配电工程
18#2#配电室
1 | 安全文明施工费
1.1 | 变配电工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 变配电工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 变配电工程
开闭所
1 | 安全文明施工费
1.1 | 开闭所工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 开闭所工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 开闭所工程
应急电源低压电气部分
1 | 安全文明施工费
1.1 | 应急电源低压电气部分
2 | 其他总价措施费
2.1 | 应急电源低压电气部分
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 应急电源低压电气部分
高压电气工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 高压电气工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 高压电气工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 高压电气工程
电能质量管理系统工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电能质量管理系统工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电能质量管理系统工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 电能质量管理系统工程
照明及接地工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 厂房八配电室照明及接地部分
1.2 | 厂房九配电室照明及接地部分
1.3 | 厂房十配电室照明及接地部分
总价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第49页 共49页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.4 | 厂房十一配电室照明及接地部分
1.5 | 厂房十二十三十四照明及接地部分
1.6 | 厂房十五配电室照明及接地部分
1.7 | 厂房十六配电室照明及接地部分
1.8 | 厂房十七配电室照明及接地部分
1.9 | 服务中心展示中心配电室照明及接地部分
1.10 | 开闭所照明及接地部分
2 | 其他总价措施费
2.1 | 厂房八配电室照明及接地部分
2.2 | 厂房九配电室照明及接地部分
2.3 | 厂房十配电室照明及接地部分
2.4 | 厂房十一配电室照明及接地部分
2.5 | 厂房十二十三十四照明及接地部分
2.6 | 厂房十五配电室照明及接地部分
2.7 | 厂房十六配电室照明及接地部分
2.8 | 厂房十七配电室照明及接地部分
2.9 | 服务中心展示中心配电室照明及接地部分
2.10 | 开闭所照明及接地部分
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 厂房八配电室照明及接地部分
3.2 | 厂房九配电室照明及接地部分
3.3 | 厂房十配电室照明及接地部分
3.4 | 厂房十一配电室照明及接地部分
3.5 | 厂房十二十三十四照明及接地部分
3.6 | 厂房十五配电室照明及接地部分
3.7 | 厂房十六配电室照明及接地部分
3.8 | 厂房十七配电室照明及接地部分
3.9 | 服务中心展示中心配电室照明及接地部分
3.10 | 开闭所照明及接地部分
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第1页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
地下室 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
基坑支护工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011706001001 | 成井 | (1)钻孔 (2)杂填土、素填土、粉质粘土、残积砂质粘性土 (3)200mm. (4)φ127*4.0钢管 | 根 | 52 |  |  |  | 清单
2 | 011706002001 | 排水、降水 | (1)潜水泵 (2) φ200以内 | 昼夜（台班） | 1560 |  |  |  | 清单
3 | 01B001 | 降水井封闭 | (1)疏干井停止运行后采用砼浇筑 (2)浇筑范围从井底至底板顶,砼强度同底板 (3)止水钢板δ=6mm | 个 | 52 |  |  |  | 清单
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
桩基工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)砌块墙 (2)3.6米以上4.6米以内 | m2 | 933.38 |  |  |  | 清单
5 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | (1)砌块墙 (2)3.6米以内 | m2 | 711.67 |  |  |  | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011702033001 | 垫层模板 | (1)垫层 (2)详图纸 | m2 | 363.87 |  |  |  | 清单
7 | 010401001001 | 砖基础 | (1)MU7.5水泥砖 (2)满堂基础、桩基础 (3)M5水泥砂浆 (4)20厚1：2.5水泥砂浆找平层 | m3 | 816.64 |  |  |  | 清单
8 | 011702001001 | 基础模板 | (1)集水坑、电梯基坑内侧 | m2 | 374.031 |  |  |  | 清单
9 | 011702002001 | 柱模板 | (1)3.6m以内及以上 (2)矩形 | m2 | 1573.97 |  |  |  | 清单
10 | 011702002002 | 柱模板 | (1)3.6m以内及以上 (2)矩形 (3)梯柱 | m2 | 65.09 |  |  |  | 清单
11 | 011702011001 | 墙模板 | (1)直形墙 (2)详图纸 (3)3.6m以内及以上 | m2 | 5078.4 |  |  |  | 清单
12 | 011702011002 | 墙模板 | (1)弧形墙 (2)详图纸 (3)3.6m以内及以上 | m2 | 280.91 |  |  |  | 清单
13 | 011702011003 | 墙模板 | (1)3.6m以内 | m2 | 102.48 |  |  |  | 清单
14 | 011702003001 | 构造柱模板 | (1)详图纸 | m2 | 127.4 |  |  |  | 清单
15 | 011702030001 | 后浇带模板 | (1)后浇带 基础 | m2 | 1.96 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第2页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)详图纸
16 | 011702030002 | 后浇带模板 | (1)柱、墙 (2)详图纸 | m2 | 52.95 |  |  |  | 清单
17 | 011702030003 | 后浇带模板 | (1)梁、板 (2)详图纸 | m2 | 140.07 |  |  |  | 清单
18 | 011702008001 | 圈梁模板 | (1)详图纸 | m2 | 132.95 |  |  |  | 清单
19 | 011702009001 | 过梁模板 | (1)详图纸 | m2 | 44.4 |  |  |  | 清单
20 | 011702014001 | 有梁板模板 | (1)3.6m以内及以上 | m2 | 10242.03 |  |  |  | 清单
21 | 011702034001 | 高大模板 | (1)有梁板 (2)4.6m | m2 | 868.45 |  |  |  | 清单
22 | 010607006001 | 后浇带金属网 | (1)框架柱梁节点 (2)快易收口网 | m2 | 204.1 |  |  |  | 清单
23 | 011702024001 | 楼梯模板 | (1)板式 (2)详图纸 (3)详图纸 | m2 | 43.08 |  |  |  | 清单
24 | 011702024002 | 楼梯模板 | (1)板式 三跑楼梯 (2)详图纸 (3)详图纸 | m2 | 135.54 |  |  |  | 清单
25 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)地下室外墙 (2)双排 (3)4.2m~4.95m (4)钢管 (5)阻燃安全网) | m2 | 2701.96 |  |  |  | 清单
26 | 011701010001 | 电梯井脚手架 | (1)6800*4600、2700*2200等 | m3 | 186.538 |  |  |  | 清单
27 | 01B002 | 地下室排水费 |  | m2 | 9048.45 |  |  |  | 清单
28 | 011702033002 | 垫层模板 | (1)构件类型:地下室排水沟侧模板 (2)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 9.72 |  |  |  | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
防水工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
29 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)天棚 (2)详图纸 | m2 | 5947.58 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
标识系统 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
8#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
桩基工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
30 | 011701003003 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌筑 | m2 | 922.86 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第3页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)搭设高度:3.6m以内
31 | 011701003004 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌筑 (2)搭设高度:3.6m以外 | m2 | 6931.77 |  |  |  | 清单
32 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:砌筑 (2)搭设方式:扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:落地式钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 4327.09 |  |  |  | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
33 | 010401001002 | 砖基础 | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石多孔砖 (2)基础类型:砖模 (3)砂浆强度等级:现拌混合砂浆M5（42.5） | m3 | 10.65 |  |  |  | 清单
34 | 011702001002 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 275.24 |  |  |  | 清单
35 | 011702001003 | 基础模板 | (1)基础类型:桩承台基础 | m2 | 883.12 |  |  |  | 清单
36 | 011702005001 | 基础梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 1444.58 |  |  |  | 清单
37 | 011702001004 | 基础模板 | (1)基础类型:满堂基础 | m2 | 8.72 |  |  |  | 清单
38 | 011702013001 | 电梯井壁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 79.76 |  |  |  | 清单
39 | 011702002003 | 柱模板 | (1)支撑高度:3.6~5m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 277.022 |  |  |  | 清单
40 | 011702002004 | 柱模板 | (1)支撑高度:5~8m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 3080.358 |  |  |  | 清单
41 | 011702002005 | 柱模板 | (1)支撑高度:8m以外 (2)构件形状:矩形 | m2 | 2291.54 |  |  |  | 清单
42 | 011702014002 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:3.6~5m | m2 | 2116.36 |  |  |  | 清单
43 | 011702014003 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:5~8m | m2 | 19929.44 |  |  |  | 清单
44 | 011702034002 | 高大模板 | (1)构件类型:有梁板 (2)支撑高度:8m以外 | m2 | 6549.61 |  |  |  | 清单
45 | 011702006001 | 梁模板 | (1)支撑高度:3.6~5m (2)构件形状:矩形 | m2 | 86.78 |  |  |  | 清单
46 | 011702006002 | 梁模板 | (1)支撑高度:5~8m | m2 | 304.56 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第4页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)构件形状:矩形
47 | 011702024003 | 楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式楼梯 (2)支撑高度:3.6m以外 (3)构件形状:矩形 | m2 | 90.825 |  |  |  | 清单
48 | 011702024004 | 楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式楼梯 (2)支撑高度:3.6m以外 (3)构件形状:矩形 | m2 | 35.585 |  |  |  | 清单
49 | 011702024005 | 楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式楼梯 (2)支撑高度:3.6m以外 (3)构件形状:矩形 | m2 | 159.6 |  |  |  | 清单
50 | 011702003002 | 构造柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以外 | m2 | 1699.28 |  |  |  | 清单
51 | 011702008002 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 796.67 |  |  |  | 清单
52 | 011702009002 | 过梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 132.52 |  |  |  | 清单
53 | 011702025001 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:压顶 | m2 | 210.59 |  |  |  | 清单
54 | 011702023001 | 雨篷、悬挑构件模板 | (1)构件类型:雨篷 (2)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 75.29 |  |  |  | 清单
55 | 011702011004 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 1655.23 |  |  |  | 清单
56 | 011702022001 | 天沟、檐沟模板 | (1)构件类型:挑檐 | m2 | 239.19 |  |  |  | 清单
57 | 011701002003 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙 (2)搭设方式:扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:落地式钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 1378.85 |  |  |  | 清单
58 | 011701002004 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙、幕墙 (2)搭设方式:扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:落地式钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 6611.786 |  |  |  | 清单
59 | 011701010002 | 电梯井脚手架 | (1)搭设方式:扣件式 (2)构筑物几何尺寸、高度:4.1*4.2*24.9m；2.2*2.3*24.9m | m3 | 1109.544 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第5页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
60 | 011704001001 | 超高施工加压水泵费 | (1)建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 (2)建筑物檐口高度、层数:23.4m，4层 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
61 | 011702025002 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:地沟 | m2 | 356.912 |  |  |  | 清单
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
62 | 011702001005 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 65.792 |  |  |  | 清单
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
63 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:8m以内 | m2 | 15825.69 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
幕墙工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
9#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
桩基工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
64 | 011701003005 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌筑 (2)搭设高度:3.6m以内 | m2 | 922.86 |  |  |  | 清单
65 | 011701003006 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌筑 (2)搭设高度:3.6m以外 | m2 | 6931.77 |  |  |  | 清单
66 | 011701002005 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:砌筑 (2)搭设方式:扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:落地式钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 4271.42 |  |  |  | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
67 | 010401001003 | 砖基础 | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石多孔砖 (2)基础类型:砖模 (3)砂浆强度等级:现拌混合砂浆M5（42.5） | m3 | 11.53 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第6页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
68 | 011702001006 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 275.24 |  |  |  | 清单
69 | 011702001007 | 基础模板 | (1)基础类型:桩承台基础 | m2 | 883.12 |  |  |  | 清单
70 | 011702005002 | 基础梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 1455.37 |  |  |  | 清单
71 | 011702001008 | 基础模板 | (1)基础类型:满堂基础 | m2 | 8.72 |  |  |  | 清单
72 | 011702013002 | 电梯井壁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 79.76 |  |  |  | 清单
73 | 011702002006 | 柱模板 | (1)支撑高度:3.6~5m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 277.022 |  |  |  | 清单
74 | 011702002007 | 柱模板 | (1)支撑高度:5~8m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 3080.358 |  |  |  | 清单
75 | 011702002008 | 柱模板 | (1)支撑高度:8m以外 (2)构件形状:矩形 | m2 | 2291.54 |  |  |  | 清单
76 | 011702014004 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:3.6~5m | m2 | 2116.36 |  |  |  | 清单
77 | 011702014005 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:5~8m | m2 | 19929.44 |  |  |  | 清单
78 | 011702034003 | 高大模板 | (1)构件类型:有梁板 (2)支撑高度:8m以外 | m2 | 6549.61 |  |  |  | 清单
79 | 011702006003 | 梁模板 | (1)支撑高度:3.6~5m (2)构件形状:矩形 | m2 | 86.78 |  |  |  | 清单
80 | 011702006004 | 梁模板 | (1)支撑高度:5~8m (2)构件形状:矩形 | m2 | 304.56 |  |  |  | 清单
81 | 011702024006 | 楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式楼梯 (2)支撑高度:3.6m以外 (3)构件形状:矩形 | m2 | 90.825 |  |  |  | 清单
82 | 011702024007 | 楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式楼梯 (2)支撑高度:3.6m以外 (3)构件形状:矩形 | m2 | 35.585 |  |  |  | 清单
83 | 011702024008 | 楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式楼梯 (2)支撑高度:3.6m以外 (3)构件形状:矩形 | m2 | 159.6 |  |  |  | 清单
84 | 011702003003 | 构造柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以外 | m2 | 1696.16 |  |  |  | 清单
85 | 011702008003 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 784.92 |  |  |  | 清单
86 | 011702009003 | 过梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 140.4 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第7页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
87 | 011702025003 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:压顶 | m2 | 210.92 |  |  |  | 清单
88 | 011702023002 | 雨篷、悬挑构件模板 | (1)构件类型:雨篷 (2)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 75.29 |  |  |  | 清单
89 | 011702011005 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 1647.02 |  |  |  | 清单
90 | 011702022002 | 天沟、檐沟模板 | (1)构件类型:挑檐 | m2 | 239.19 |  |  |  | 清单
91 | 011701002006 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙 (2)搭设方式:扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:落地式钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 1378.85 |  |  |  | 清单
92 | 011701002007 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙、幕墙 (2)搭设方式:扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:落地式钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 6611.786 |  |  |  | 清单
93 | 011701010003 | 电梯井脚手架 | (1)搭设方式:扣件式 (2)构筑物几何尺寸、高度:4.1*4.2*24.9m；2.2*2.3*24.9m | m3 | 1109.544 |  |  |  | 清单
94 | 011704001002 | 超高施工加压水泵费 | (1)建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 (2)建筑物檐口高度、层数:23.4m，4层 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
95 | 011702025004 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:地沟 | m2 | 356.912 |  |  |  | 清单
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
96 | 011702001009 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 65.792 |  |  |  | 清单
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
97 | 011701006003 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:8m以内 | m2 | 15825.69 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第8页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
幕墙工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
11#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
桩基工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
98 | 011701003007 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌筑 (2)搭设高度:3.6m以外 | m2 | 1496.116 |  |  |  | 清单
99 | 011701002008 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:砌筑 (2)搭设方式:扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:落地式钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 2233.704 |  |  |  | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
100 | 010401001004 | 砖基础 | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石多孔砖、190x190x90 MU7.5 (2)基础类型:砖模 (3)砂浆强度等级:现拌混合砂浆M5(42.5) | m3 | 35.026 |  |  |  | 清单
101 | 011702001010 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 150.765 |  |  |  | 清单
102 | 011702001011 | 基础模板 | (1)基础类型:桩承台基础 | m2 | 238 |  |  |  | 清单
103 | 011702005003 | 基础梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 932.53 |  |  |  | 清单
104 | 011702001012 | 基础模板 | (1)基础类型:满堂基础 | m2 | 4.348 |  |  |  | 清单
105 | 011702011006 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 42.735 |  |  |  | 清单
106 | 011702002009 | 柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以外，5m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 1122.511 |  |  |  | 清单
107 | 011702002010 | 柱模板 | (1)支撑高度:5m以外，7m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 259.402 |  |  |  | 清单
108 | 011702014006 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:3.6m以外，5m以内 | m2 | 1364.588 |  |  |  | 清单
109 | 011702014007 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:5m以外，8m以内 | m2 | 4965.976 |  |  |  | 清单
110 | 011702006005 | 梁模板 | (1)支撑高度:5m以外，7m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 41.603 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第9页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
111 | 011702024009 | 楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式楼梯 (2)支撑高度:3.6m以外 (3)构件形状:矩形 | m2 | 98.674 |  |  |  | 清单
112 | 011702003004 | 构造柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以外 | m2 | 587.66 |  |  |  | 清单
113 | 011702008004 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 346.731 |  |  |  | 清单
114 | 011702009004 | 过梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 16.614 |  |  |  | 清单
115 | 011702025005 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:压顶 | m2 | 27.991 |  |  |  | 清单
116 | 011702023003 | 雨篷、悬挑构件模板 | (1)构件类型:雨篷 (2)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 41.889 |  |  |  | 清单
117 | 011702011007 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 607.84 |  |  |  | 清单
118 | 011702022003 | 天沟、檐沟模板 | (1)构件类型:挑檐 | m2 | 292.496 |  |  |  | 清单
119 | 011702030004 | 后浇带模板 | (1)后浇带部位:梁、板 (2)支撑高度:3.6m以外，5m以内 | m2 | 39.007 |  |  |  | 清单
120 | 011702030005 | 后浇带模板 | (1)后浇带部位:梁、板 (2)支撑高度:5m以外，7m以内 | m2 | 38.816 |  |  |  | 清单
121 | 011701002009 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙 (2)搭设方式:扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:落地式钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 1847.116 |  |  |  | 清单
122 | 011701002010 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙、幕墙 (2)搭设方式:扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:落地式钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 607.2 |  |  |  | 清单
123 | 011701010004 | 电梯井脚手架 | (1)搭设方式:扣件式 (2)构筑物几何尺寸、高度:4.1*4.2*24.9m；2.2*2.3*24.9m | m3 | 305.682 |  |  |  | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第10页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
124 | 011702025006 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:地沟 | m2 | 308.746 |  |  |  | 清单
125 | 011702001013 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 8.01 |  |  |  | 清单
126 | 011702008005 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 24.12 |  |  |  | 清单
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
127 | 011702001014 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 39.78 |  |  |  | 清单
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
128 | 011701006004 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:7m以内 | m2 | 1816.358 |  |  |  | 清单
129 | 011701006005 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:5.8m以内 | m2 | 1857.157 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
幕墙工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
12#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
130 | 011701003008 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌筑 (2)搭设高度:3.6m以内 | m2 | 1672.83 |  |  |  | 清单
131 | 011701003009 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌筑 (2)搭设高度:3.6m以外 | m2 | 2500.35 |  |  |  | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
132 | 011702002011 | 柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以内及以上 (2)构件形状:矩形 | m2 | 1039.87 |  |  |  | 清单
133 | 011702002012 | 柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以内及以上 (2)构件形状:圆形 | m2 | 104.58 |  |  |  | 清单
134 | 011702002013 | 柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以内及以上 (2)构件形状:矩形 (3)梯柱 | m2 | 71.33 |  |  |  | 清单
135 | 011702014008 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:3.6m以上及5m以内 | m2 | 6895.84 |  |  |  | 清单
136 | 011702014009 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:5m以上8m以内 | m2 | 1082.63 |  |  |  | 清单
137 | 011702014010 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)风井板 | m2 | 2.51 |  |  |  | 清单
138 | 011702003005 | 构造柱模板 | (1)支撑高度:3.6m | m2 | 287.8 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第11页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
以外
139 | 011702008006 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 322.67 |  |  |  | 清单
140 | 011702009005 | 过梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 62.77 |  |  |  | 清单
141 | 011702011008 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)直形墙 | m2 | 787.66 |  |  |  | 清单
142 | 011702011009 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)弧形墙 | m2 | 17.31 |  |  |  | 清单
143 | 011702024010 | 楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式双跑 (2)支撑高度:3.6m以外 (3)构件形状:矩形 | m2 | 74.13 |  |  |  | 清单
144 | 011702024011 | 楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式单坡 (2)支撑高度:3.6m以外 (3)构件形状:矩形 | m2 | 69 |  |  |  | 清单
145 | 011701002011 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙、幕墙 (2)搭设方式:扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:落地式钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 2495.25 |  |  |  | 清单
146 | 011701010005 | 电梯井脚手架 | (1)搭设方式:扣件式 (2)构筑物几何尺寸、高度:2.45*2.4*17.45m | m3 | 133.1 |  |  |  | 清单
147 | 011702001015 | 基础模板 | (1)设备基础 | m2 | 18.96 |  |  |  | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
148 | 011702025007 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:地沟 | m2 | 300.16 |  |  |  | 清单
149 | 011702001016 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 32.16 |  |  |  | 清单
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
150 | 011701006006 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:8m以内 | m2 | 869.62 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第12页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
幕墙工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
13#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
151 | 011701003010 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌筑 (2)搭设高度:3.6m以内 | m2 | 2288.09 |  |  |  | 清单
152 | 011701003011 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌筑 (2)搭设高度:3.6m以外 | m2 | 3361.97 |  |  |  | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
153 | 011702002014 | 柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以内及以上 (2)构件形状:矩形 | m2 | 1136.65 |  |  |  | 清单
154 | 011702002015 | 柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以内及以上 (2)构件形状:圆形 | m2 | 25.94 |  |  |  | 清单
155 | 011702002016 | 柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以内及以上 (2)构件形状:矩形 (3)梯柱 | m2 | 99.24 |  |  |  | 清单
156 | 011702014011 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:3.6m以上5m以内 | m2 | 11115.93 |  |  |  | 清单
157 | 011702014012 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:5m以上8m以内 | m2 | 2495.19 |  |  |  | 清单
158 | 011702014013 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)风井板 | m2 | 22.87 |  |  |  | 清单
159 | 011702034004 | 高大模板 | (1)构件类型:梁 (2)支撑高度:5.8m | m2 | 228.03 |  |  |  | 清单
160 | 011702003006 | 构造柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以外 | m2 | 457.47 |  |  |  | 清单
161 | 011702008007 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 466.18 |  |  |  | 清单
162 | 011702009006 | 过梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 57.34 |  |  |  | 清单
163 | 011702011010 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 862.86 |  |  |  | 清单
164 | 011702011011 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 31.66 |  |  |  | 清单
165 | 011702021001 | 栏板模板 | (1)3.6m以内 | m2 | 81.61 |  |  |  | 清单
166 | 010607006002 | 后浇带金属网 | (1)框架柱梁节点 (2)快易收口网 | m2 | 99.05 |  |  |  | 清单
167 | 011702024012 | 楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式双跑 (2)支撑高度:3.6m以外 (3)构件形状:矩形 | m2 | 96.16 |  |  |  | 清单
168 | 011701002012 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙、幕墙 | m2 | 3418.37 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第13页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)搭设方式:扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:落地式钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网
169 | 011701010006 | 电梯井脚手架 | (1)搭设方式:扣件式 (2)构筑物几何尺寸、高度:2.45*2.4*17.45m | m3 | 188.11 |  |  |  | 清单
170 | 011702001017 | 基础模板 | (1)设备基础 | m2 | 12.37 |  |  |  | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
171 | 011702025008 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:地沟 | m2 | 300.16 |  |  |  | 清单
172 | 011702001018 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 32.16 |  |  |  | 清单
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
173 | 011701006007 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:8m以内 | m2 | 1942.51 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
幕墙工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
14#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
174 | 011701003012 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌筑 (2)搭设高度:3.6m以内 | m2 | 1672.83 |  |  |  | 清单
175 | 011701003013 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌筑 (2)搭设高度:3.6m以外 | m2 | 2500.35 |  |  |  | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
176 | 011702002017 | 柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以内及以上 (2)构件形状:矩形 | m2 | 1039.87 |  |  |  | 清单
177 | 011702002018 | 柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以内及以上 (2)构件形状:圆形 | m2 | 104.58 |  |  |  | 清单
178 | 011702002019 | 柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以内及以上 (2)构件形状:矩形 | m2 | 71.33 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第14页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)梯柱
179 | 011702014014 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:3.6m以上及5m以内 | m2 | 6895.84 |  |  |  | 清单
180 | 011702014015 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:5m以上8m以内 | m2 | 1082.63 |  |  |  | 清单
181 | 011702014016 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)风井板 | m2 | 2.51 |  |  |  | 清单
182 | 011702003007 | 构造柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以外 | m2 | 287.8 |  |  |  | 清单
183 | 011702008008 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 322.67 |  |  |  | 清单
184 | 011702009007 | 过梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 62.77 |  |  |  | 清单
185 | 011702011012 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)直形墙 | m2 | 787.66 |  |  |  | 清单
186 | 011702011013 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)弧形墙 | m2 | 17.31 |  |  |  | 清单
187 | 011702024013 | 楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式双跑 (2)支撑高度:3.6m以外 (3)构件形状:矩形 | m2 | 74.13 |  |  |  | 清单
188 | 011702024014 | 楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式单坡 (2)支撑高度:3.6m以外 (3)构件形状:矩形 | m2 | 69 |  |  |  | 清单
189 | 011701002013 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙、幕墙 (2)搭设方式:扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:落地式钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 2495.25 |  |  |  | 清单
190 | 011701010007 | 电梯井脚手架 | (1)搭设方式:扣件式 (2)构筑物几何尺寸、高度:2.45*2.4*17.45m | m3 | 133.1 |  |  |  | 清单
191 | 011702001019 | 基础模板 | (1)设备基础 | m2 | 18.96 |  |  |  | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
192 | 011702025009 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:地沟 | m2 | 300.16 |  |  |  | 清单
193 | 011702001020 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 32.16 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第15页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
194 | 011701006008 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:8m以内 | m2 | 869.62 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
幕墙工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
15#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
桩基工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
195 | 011701003014 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌筑 (2)搭设高度:3.6m以外 | m2 | 1496.116 |  |  |  | 清单
196 | 011701002014 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:砌筑 (2)搭设方式:扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:落地式钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 2233.704 |  |  |  | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
197 | 010401001005 | 砖基础 | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石多孔砖、190x190x90 MU7.5 (2)基础类型:砖模 (3)砂浆强度等级:现拌混合砂浆M5(42.5) | m3 | 35.026 |  |  |  | 清单
198 | 011702001021 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 150.765 |  |  |  | 清单
199 | 011702001022 | 基础模板 | (1)基础类型:桩承台基础 | m2 | 238 |  |  |  | 清单
200 | 011702005004 | 基础梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 932.53 |  |  |  | 清单
201 | 011702001023 | 基础模板 | (1)基础类型:满堂基础 | m2 | 4.348 |  |  |  | 清单
202 | 011702011014 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 42.735 |  |  |  | 清单
203 | 011702002020 | 柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以外，5m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 1122.511 |  |  |  | 清单
204 | 011702002021 | 柱模板 | (1)支撑高度:5m以 | m2 | 259.402 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第16页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
外，7m以内 (2)构件形状:矩形
205 | 011702014017 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:3.6m以外，5m以内 | m2 | 1364.588 |  |  |  | 清单
206 | 011702014018 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:5m以外，8m以内 | m2 | 4965.976 |  |  |  | 清单
207 | 011702006006 | 梁模板 | (1)支撑高度:5m以外，7m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 41.603 |  |  |  | 清单
208 | 011702024015 | 楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式楼梯 (2)支撑高度:3.6m以外 (3)构件形状:矩形 | m2 | 98.674 |  |  |  | 清单
209 | 011702003008 | 构造柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以外 | m2 | 587.66 |  |  |  | 清单
210 | 011702008009 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 346.731 |  |  |  | 清单
211 | 011702009008 | 过梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 16.614 |  |  |  | 清单
212 | 011702025010 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:压顶 | m2 | 27.991 |  |  |  | 清单
213 | 011702023004 | 雨篷、悬挑构件模板 | (1)构件类型:雨篷 (2)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 41.889 |  |  |  | 清单
214 | 011702011015 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 607.84 |  |  |  | 清单
215 | 011702022004 | 天沟、檐沟模板 | (1)构件类型:挑檐 | m2 | 292.496 |  |  |  | 清单
216 | 011702030006 | 后浇带模板 | (1)后浇带部位:梁、板 (2)支撑高度:3.6m以外，5m以内 | m2 | 39.007 |  |  |  | 清单
217 | 011702030007 | 后浇带模板 | (1)后浇带部位:梁、板 (2)支撑高度:5m以外，7m以内 | m2 | 38.816 |  |  |  | 清单
218 | 011701002015 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙 (2)搭设方式:扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:落地式钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 1847.116 |  |  |  | 清单
219 | 011701002016 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙、幕墙 (2)搭设方式:扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:落地式钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 607.2 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第17页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
220 | 011701010008 | 电梯井脚手架 | (1)搭设方式:扣件式 (2)构筑物几何尺寸、高度:4.1*4.2*24.9m；2.2*2.3*24.9m | m3 | 305.682 |  |  |  | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
221 | 011702025011 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:地沟 | m2 | 308.746 |  |  |  | 清单
222 | 011702001024 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 8.01 |  |  |  | 清单
223 | 011702008010 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 24.12 |  |  |  | 清单
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
224 | 011702001025 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 39.78 |  |  |  | 清单
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
225 | 011701006009 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:7m以内 | m2 | 1816.358 |  |  |  | 清单
226 | 011701006010 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:5.8m以内 | m2 | 3673.515 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
幕墙工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
16#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
桩基工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
227 | 011701003015 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌筑 (2)搭设高度:3.6m以内 | m2 | 826.2 |  |  |  | 清单
228 | 011701003016 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌筑 (2)搭设高度:3.6m以外 | m2 | 7168.37 |  |  |  | 清单
229 | 011701002017 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:砌筑 (2)搭设方式:扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:落地式钢管 (5)安全网材质:阻 | m2 | 3674.28 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第18页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
燃安全网
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
230 | 010401001006 | 砖基础 | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石多孔砖、190x190x90 MU7.5 (2)基础类型:砖模 (3)砂浆强度等级:现拌混合砂浆M5(42.5) | m3 | 10.951 |  |  |  | 清单
231 | 011702001026 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 226.98 |  |  |  | 清单
232 | 011702001027 | 基础模板 | (1)基础类型:桩承台基础 | m2 | 712.56 |  |  |  | 清单
233 | 011702005005 | 基础梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 1201.97 |  |  |  | 清单
234 | 011702001028 | 基础模板 | (1)基础类型:满堂基础 | m2 | 8.79 |  |  |  | 清单
235 | 011702013003 | 电梯井壁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 25.794 |  |  |  | 清单
236 | 011702002022 | 柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以外 (2)构件形状:矩形 | m2 | 4232.753 |  |  |  | 清单
237 | 011702002023 | 柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以外，5m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 178.06 |  |  |  | 清单
238 | 011702014019 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:3.6m以外 | m2 | 20500.15 |  |  |  | 清单
239 | 011702014020 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:3.6m以外，5m以内 | m2 | 1283.3 |  |  |  | 清单
240 | 011702024016 | 楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式楼梯 (2)支撑高度:3.6m以外 (3)构件形状:矩形 | m2 | 156.25 |  |  |  | 清单
241 | 011702024017 | 楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式楼梯 (2)支撑高度:3.6m以外 (3)构件形状:矩形 | m2 | 70.39 |  |  |  | 清单
242 | 011702003009 | 构造柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以外 | m2 | 2160.54 |  |  |  | 清单
243 | 011702008011 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 913.98 |  |  |  | 清单
244 | 011702009009 | 过梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 107.25 |  |  |  | 清单
245 | 011702025012 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:压顶 | m2 | 109.8 |  |  |  | 清单
246 | 011702023005 | 雨篷、悬挑构件模板 | (1)构件类型:雨篷 (2)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 74.49 |  |  |  | 清单
247 | 011702011016 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 1464.661 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第19页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
248 | 011702021002 | 栏板模板 | (1)构件形状:矩形 | m2 | 200.37 |  |  |  | 清单
249 | 011702022005 | 天沟、檐沟模板 | (1)构件类型:挑檐 | m2 | 268.24 |  |  |  | 清单
250 | 011701002018 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙 (2)搭设方式:扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:落地式钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 6316.45 |  |  |  | 清单
251 | 011701002019 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙、幕墙 (2)搭设方式:扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:落地式钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 1318.27 |  |  |  | 清单
252 | 011701010009 | 电梯井脚手架 | (1)搭设方式:扣件式 (2)构筑物几何尺寸、高度:4.1*4.2*24.9m；2.2*2.3*24.9m | m3 | 1113.11 |  |  |  | 清单
253 | 011704001003 | 超高施工加压水泵费 | (1)建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 (2)建筑物檐口高度、层数:26.8m，四层 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
254 | 011702025013 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:地沟 | m2 | 224.68 |  |  |  | 清单
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
255 | 011701006011 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:7m以内 | m2 | 2942.56 |  |  |  | 清单
256 | 011701006012 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:5.8m以内 | m2 | 10709.89 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第20页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
幕墙工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
17#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
桩基工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
257 | 011701003017 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌筑 (2)搭设高度:3.6m以内 | m2 | 827.47 |  |  |  | 清单
258 | 011701003018 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌筑 (2)搭设高度:3.6m以外 | m2 | 8312.29 |  |  |  | 清单
259 | 011701002020 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:砌筑 (2)搭设方式:扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:落地式钢管 | m2 | 3886.13 |  |  |  | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
260 | 010401001007 | 砖基础 | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石多孔砖、190×190×90 MU7.5 (2)基础类型:砖模 (3)砂浆强度等级:现拌混合砂浆M5(42.5) | m3 | 18.75 |  |  |  | 清单
261 | 011702001029 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 350.41 |  |  |  | 清单
262 | 011702001030 | 基础模板 | (1)基础类型:桩承台基础 | m2 | 1085.42 |  |  |  | 清单
263 | 011702005006 | 基础梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 1774.09 |  |  |  | 清单
264 | 011702001031 | 基础模板 | (1)基础类型:满堂基础 | m2 | 8.72 |  |  |  | 清单
265 | 011702011017 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 81.26 |  |  |  | 清单
266 | 011702002024 | 柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以外，5m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 4384.73 |  |  |  | 清单
267 | 011702002025 | 柱模板 | (1)支撑高度:5m以外，6m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 2357.89 |  |  |  | 清单
268 | 011702014021 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:3.6m以外，5m以内 | m2 | 31978.91 |  |  |  | 清单
269 | 011702014022 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:5m以外，8m以内 | m2 | 4054.99 |  |  |  | 清单
270 | 011702006007 | 梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以外，5m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 354.63 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第21页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
271 | 011702006008 | 梁模板 | (1)支撑高度:5m以外，6m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 179.65 |  |  |  | 清单
272 | 011702030008 | 后浇带模板 | (1)后浇带部位:梁、板 (2)支撑高度:3.6m以外，5m以内 | m2 | 284.53 |  |  |  | 清单
273 | 011702030009 | 后浇带模板 | (1)后浇带部位:梁、板 (2)支撑高度:5m以外，6m以内 | m2 | 94.79 |  |  |  | 清单
274 | 011702003010 | 构造柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以外 | m2 | 2240.59 |  |  |  | 清单
275 | 011702008012 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 1124.36 |  |  |  | 清单
276 | 011702009010 | 过梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 213.04 |  |  |  | 清单
277 | 011702025014 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:压顶 | m2 | 130.79 |  |  |  | 清单
278 | 011702023006 | 雨篷、悬挑构件模板 | (1)构件类型:雨篷 (2)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 71.22 |  |  |  | 清单
279 | 011702011018 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 777.55 |  |  |  | 清单
280 | 011702021003 | 栏板模板 | (1)构件形状:矩形 | m2 | 603.16 |  |  |  | 清单
281 | 011702022006 | 天沟、檐沟模板 | (1)构件类型:挑檐 | m2 | 256.69 |  |  |  | 清单
282 | 011702024018 | 楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式四跑 (2)支撑高度:3.6m以外 (3)构件形状:矩形 | m2 | 89.62 |  |  |  | 清单
283 | 011702024019 | 楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式三跑 (2)支撑高度:3.6m以外 (3)构件形状:矩形 | m2 | 28.12 |  |  |  | 清单
284 | 011702024020 | 楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式双跑 (2)支撑高度:3.6m以外 (3)构件形状:矩形 | m2 | 180.11 |  |  |  | 清单
285 | 011701002021 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙 (2)搭设方式:扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:落地式钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 7124.98 |  |  |  | 清单
286 | 011701002022 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙、幕墙 (2)搭设方式:扣件式 (3)搭设高度:30m以 | m2 | 1248.99 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第22页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
内 (4)脚手架材质:落地式钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网
287 | 011701010010 | 电梯井脚手架 | (1)搭设方式:扣件式 (2)构筑物几何尺寸、高度:4.1*4.2*24.9m；2.2*2.3*24.9m | m3 | 1105.09 |  |  |  | 清单
288 | 011704001004 | 超高施工加压水泵费 | (1)建筑物建筑类型及结构形式:厂房、框架结构 (2)建筑物檐口高度、层数:23.2m、四层 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
屋面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
金属构件工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
289 | 011702025015 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:地沟 | m2 | 325.62 |  |  |  | 清单
290 | 011702001032 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 15.01 |  |  |  | 清单
291 | 011702008013 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 24.12 |  |  |  | 清单
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
292 | 011702001033 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 98.51 |  |  |  | 清单
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
293 | 011701006013 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:7m以内 | m2 | 5262.21 |  |  |  | 清单
294 | 011701006014 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:5.8m以内 | m2 | 15921.75 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
幕墙工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
垂直运输及大型机械进出场 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
295 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
296 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
297 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
298 | 011703001001 | 垂直运输 | (1)建筑物建筑类型及结构形式:工业建 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第23页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
筑、框架结构
299 | 011703001002 | 垂直运输 | (1)地下室、框剪结构 (2)地下室建筑面积:9048.45 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
装饰工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
12#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
300 | 011701003019 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌筑 (2)搭设高度:3.6m以外 | m2 | 260.29 |  |  |  | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
301 | 011701006015 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:6m以内 | m2 | 4075.27 |  |  |  | 清单
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
13#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
302 | 011701003020 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌筑 (2)搭设高度:3.6m以外 | m2 | 429.56 |  |  |  | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
303 | 011701006016 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:6m以内 | m2 | 6008.41 |  |  |  | 清单
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
14#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
304 | 011701003021 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌筑 (2)搭设高度:3.6m以外 | m2 | 260.29 |  |  |  | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
305 | 011701006017 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:6m以内 | m2 | 4075.27 |  |  |  | 清单
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
8#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
地上防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
306 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第24页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
307 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
地上空调工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
308 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
309 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
310 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
311 | 031301017006 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
312 | 031301017007 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
313 | 031301017008 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
应急照明监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
314 | 031301017009 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
315 | 031301017010 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
316 | 031301017011 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消防设备电源监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
317 | 031301017012 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
漏电火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
318 | 031301017013 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
能耗监测系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
319 | 031301017014 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
气体灭火系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
320 | 031301017015 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
321 | 031301017016 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
322 | 031301017017 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
雨水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
323 | 031301017018 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消火栓工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
324 | 031301017019 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
喷淋工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
325 | 031301017020 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
9#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
地上防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
326 | 031301017021 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
327 | 031301017022 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第25页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
地上空调工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
328 | 031301017023 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
329 | 031301017024 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
330 | 031301017025 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
331 | 031301017026 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
332 | 031301017027 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
333 | 031301017028 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
应急照明监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
334 | 031301017029 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
335 | 031301017030 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
336 | 031301017031 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消防设备电源监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
337 | 031301017032 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
漏电火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
338 | 031301017033 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
能耗监测系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
339 | 031301017034 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
气体灭火系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
340 | 031301017035 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
341 | 031301017036 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
342 | 031301017037 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
雨水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
343 | 031301017038 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消火栓工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
344 | 031301017039 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
喷淋工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
345 | 031301017040 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
11#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
地上防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
346 | 031301017041 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
347 | 031301017042 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
348 | 031301017043 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第26页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
349 | 031301017044 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
350 | 031301017045 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
351 | 031301017046 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
352 | 031301017047 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
应急照明监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
353 | 031301017048 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
354 | 031301017049 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
355 | 031301017050 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消防设备电源监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
356 | 031301017051 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
漏电火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
357 | 031301017052 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
能耗监测系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
358 | 031301017053 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
气体灭火系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
359 | 031301017054 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
360 | 031301017055 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
361 | 031301017056 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
雨水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
362 | 031301017057 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消火栓工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
363 | 031301017058 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
喷淋工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
364 | 031301017059 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
15#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
地上防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
365 | 031301017060 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
366 | 031301017061 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
367 | 031301017062 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
368 | 031301017063 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
369 | 031301017064 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第27页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
370 | 031301017065 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
371 | 031301017066 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
应急照明监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
372 | 031301017067 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
373 | 031301017068 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
374 | 031301017069 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消防设备电源监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
375 | 031301017070 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
漏电火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
376 | 031301017071 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
能耗监测系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
377 | 031301017072 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
气体灭火系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
378 | 031301017073 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
379 | 031301017074 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
380 | 031301017075 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
雨水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
381 | 031301017076 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消火栓工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
382 | 031301017077 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
喷淋工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
383 | 031301017078 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
16#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
地上防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
384 | 031301017079 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
385 | 031301017080 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
地上空调工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
386 | 031301017081 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
387 | 031301017082 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
388 | 031301017083 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
389 | 031301017084 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
390 | 031301017085 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第28页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
391 | 031301017086 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
应急照明监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
392 | 031301017087 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
393 | 031301017088 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
394 | 031301017089 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消防设备电源监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
395 | 031301017090 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
漏电火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
396 | 031301017091 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
能耗监测系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
397 | 031301017092 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
气体灭火系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
398 | 031301017093 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
399 | 031301017094 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
400 | 031301017095 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
雨水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
401 | 031301017096 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消火栓工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
402 | 031301017097 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
喷淋工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
403 | 031301017098 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
17#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
地上防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
404 | 031301017099 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
405 | 031301017100 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
地上空调工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
406 | 031301017101 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
407 | 031301017102 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
408 | 031301017103 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
409 | 031301017104 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
410 | 031301017105 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
411 | 031301017106 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第29页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
应急照明监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
412 | 031301017107 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
413 | 031301017108 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
414 | 031301017109 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消防设备电源监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
415 | 031301017110 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
漏电火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
416 | 031301017111 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
能耗监测系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
417 | 031301017112 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
气体灭火系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
418 | 031301017113 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
419 | 031301017114 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
420 | 031301017115 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
雨水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
421 | 031301017116 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消火栓工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
422 | 031301017117 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
喷淋工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
423 | 031301017118 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
12#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
地上防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
424 | 031301017119 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
425 | 031301017120 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
空调新风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
426 | 031301017121 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
空调冷凝水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
427 | 031301017122 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
空调冷媒水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
428 | 031301017123 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
429 | 031301017124 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
430 | 031301017125 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
431 | 031301017126 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
432 | 031301017127 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第30页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
433 | 031301017128 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
应急照明监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
434 | 031301017129 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
435 | 031301017130 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
436 | 031301017131 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消防设备电源监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
437 | 031301017132 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
漏电火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
438 | 031301017133 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
能耗监测系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
439 | 031301017134 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
440 | 031301017135 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
441 | 031301017136 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
雨水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
442 | 031301017137 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消火栓工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
443 | 031301017138 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
喷淋工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
444 | 031301017139 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
13#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
地上防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
445 | 031301017140 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
446 | 031301017141 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
地上空调新风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
447 | 031301017142 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
地下空调冷凝水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
448 | 031301017143 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
地下空调冷媒水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
449 | 031301017144 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
450 | 031301017145 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
451 | 031301017146 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
452 | 031301017147 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
453 | 031301017148 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第31页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
454 | 031301017149 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
应急照明监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
455 | 031301017150 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
456 | 031301017151 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
457 | 031301017152 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消防设备电源监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
458 | 031301017153 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
漏电火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
459 | 031301017154 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
能耗监测系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
460 | 031301017155 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
气体灭火系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
461 | 031301017156 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
462 | 031301017157 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
463 | 031301017158 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
雨水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
464 | 031301017159 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消火栓工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
465 | 031301017160 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
喷淋工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
466 | 031301017161 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
14#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
地上防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
467 | 031301017162 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
地上送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
468 | 031301017163 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
地上空调新风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
469 | 031301017164 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
空调冷凝水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
470 | 031301017165 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
空调冷媒水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
471 | 031301017166 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
472 | 031301017167 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
473 | 031301017168 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
474 | 031301017169 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第32页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
475 | 031301017170 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
476 | 031301017171 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
应急照明监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
477 | 031301017172 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
478 | 031301017173 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
479 | 031301017174 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消防设备电源监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
480 | 031301017175 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
漏电火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
481 | 031301017176 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
能耗监测系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
482 | 031301017177 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
483 | 031301017178 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
484 | 031301017179 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
雨水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
485 | 031301017180 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消火栓工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
486 | 031301017181 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
喷淋工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
487 | 031301017182 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
地下室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
防排烟系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
488 | 031301017183 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
送排风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
489 | 031301017184 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
人防通风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
490 | 031301017185 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
491 | 031301017186 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
492 | 031301017187 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
电缆与桥架工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
493 | 031301017188 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
494 | 031301017189 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
495 | 031301017190 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第33页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
应急照明监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
496 | 031301017191 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
人防电气 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
497 | 031301017192 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
498 | 031301017193 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
通风方式系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
499 | 031301017194 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
500 | 031301017195 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
防火门监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
501 | 031301017196 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消防设备电源监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
502 | 031301017197 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
漏电火灾监控系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
503 | 031301017198 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
能耗监测系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
504 | 031301017199 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
气体灭火系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
505 | 031301017200 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
一氧化碳 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
506 | 031301017201 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
507 | 031301017202 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
人防工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
508 | 031301017203 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
生活泵房 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
509 | 031301017204 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
潜污泵工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
510 | 031301017205 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
人防排水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
511 | 031301017206 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消火栓工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
512 | 031301017207 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
喷淋工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
513 | 031301017208 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
室外总体市政工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
室外总体市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
给水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
消防工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
雨水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第34页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
514 | 041112001001 | 钢板桩支撑 | (1)钢板桩类型、布防方式:6m槽钢钢板桩 (2)沟槽或基坑深度:详见设计图纸 (3)支撑方式:单侧3根/m | m | 548.42 |  |  |  | 清单
污水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
515 | 041112001002 | 钢板桩支撑 | (1)钢板桩类型、布防方式:6m槽钢钢板桩 (2)沟槽或基坑深度:详见设计图纸 (3)支撑方式:单侧3根/m | m | 1060.08 |  |  |  | 清单
室外道路 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
516 | 011702001034 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 6 |  |  |  | 清单
517 | 011702001035 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 2.5 |  |  |  | 清单
518 | 011702005007 | 基础梁模板 | (1)构件形状:矩形 | m2 | 18.01 |  |  |  | 清单
519 | 011702003011 | 构造柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 19.71 |  |  |  | 清单
520 | 011702025016 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:压顶 | m2 | 6.01 |  |  |  | 清单
521 | 011701003022 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:围墙 (2)搭设高度:3.6m以内 | m2 | 14.56 |  |  |  | 清单
|  | B1-B3小挡墙 | [6 empty] | 清单
522 | 011702001036 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 28.26 |  |  |  | 清单
523 | 011702001037 | 基础模板 | (1)基础类型:带形基础 | m2 | 67.82 |  |  |  | 清单
524 | 011702011019 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 340.85 |  |  |  | 清单
|  | 露台水景 | [6 empty] | 清单
525 | 011702011020 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 24.48 |  |  |  | 清单
526 | 011702002026 | 柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)构件形状:矩形 (3)止水措施: | m2 | 8.338 |  |  |  | 清单
527 | 011701003023 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:外墙装饰 (2)搭设高度:3.6m以内 | m2 | 44.88 |  |  |  | 清单
|  | 台阶二 | [6 empty] | 清单
528 | 011702011021 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 19.56 |  |  |  | 清单
|  | 篮球场 | [6 empty] | 清单
529 | 011702001038 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 10.4 |  |  |  | 清单
530 | 011702001039 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 24.96 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第35页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
531 | 011702002027 | 柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 11.232 |  |  |  | 清单
海绵城市工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
532 | 011702001040 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 27.15 |  |  |  | 清单
533 | 011702001041 | 基础模板 | (1)基础类型:无梁式满堂基础 | m2 | 113.55 |  |  |  | 清单
534 | 011702016001 | 平板模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 51.82 |  |  |  | 清单
535 | 011701003024 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:雨水收集池 (2)搭设高度:3.6m以内 | m2 | 483.72 |  |  |  | 清单
536 | 011706001002 | 成井 | (1)成井方式:钻孔 (2)地层情况:杂填土、素填土、粉质粘土、残积砂质粘性土 (3)成井直径:200mm. (4)井（滤）管类型、直径:φ127*4.0钢管 | m（根） | 8 |  |  |  | 清单
537 | 011706002002 | 排水、降水 | (1)机械规格型号:潜水泵 (2)降排水管规格: φ200以内 | 昼夜（台班） | 240 |  |  |  | 清单
场平土方 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
A标消控室位置增加 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
消控室 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
高低压排管 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
低压电气部分 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
高压电气部分 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
园林绿化与景观工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
园林绿化与景观工程 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
室外绿化 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
538 | 050403001001 | 树木支撑架 | (1)支撑类型、材质:杉木桩 四脚桩 (2)支撑材料规格:150-350cm | 株 | 200 |  |  |  | 清单
室外园林 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
|  | 花池 | [6 empty] | 清单
539 | 011702001042 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 21.6 |  |  |  | 清单
|  | 入口水景 | [6 empty] | 清单
540 | 011702001043 | 基础模板 | (1)基础类型:无梁式满堂基础 | m2 | 5.61 |  |  |  | 清单
541 | 011702011022 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 10.01 |  |  |  | 清单
542 | 011702011023 | 墙模板 | (1)弧形 (2)支撑高度:3.6m | m2 | 187.68 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第36页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
以内
543 | 011702001044 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 8.44 |  |  |  | 清单
544 | 011702001045 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 8.72 |  |  |  | 清单
545 | 011702002028 | 柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 17.01 |  |  |  | 清单
|  | 露台水景 | [6 empty] | 清单
546 | 011702011024 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 5.4 |  |  |  | 清单
547 | 011702002029 | 柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)构件形状:矩形 (3)止水措施: | m2 | 8.338 |  |  |  | 清单
548 | 011701003025 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:外墙装饰 (2)搭设高度:3.6m以内 | m2 | 44.88 |  |  |  | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
景观排水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
景观给水 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
549 | 031301017209 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
露台水景 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
入口水景 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
室外景观照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
标识标牌工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
标识标牌工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外标识标牌 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 园区宣传栏 | [6 empty] | 清单
550 | 011702001046 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 2.4 |  |  |  | 清单
|  | 多项指示标识、园区总平图、限速禁鸣牌 | [6 empty] | 清单
551 | 011702001047 | 基础模板 | (1)垫层 | m2 | 0.78 |  |  |  | 清单
552 | 011702001048 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 3.78 |  |  |  | 清单
|  | 消防车道禁停 | [6 empty] | 清单
553 | 011702001049 | 基础模板 | (1)垫层 | m2 | 0.36 |  |  |  | 清单
554 | 011702001050 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 2.88 |  |  |  | 清单
室内标识标牌 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
抗震工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
8#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
555 | 031301017210 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
556 | 031301017211 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第37页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
557 | 031301017212 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
9#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
558 | 031301017213 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
559 | 031301017214 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
560 | 031301017215 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
11#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
561 | 031301017216 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
562 | 031301017217 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
563 | 031301017218 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
12#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
564 | 031301017219 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
565 | 031301017220 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
566 | 031301017221 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
13#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
567 | 031301017222 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
568 | 031301017223 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
569 | 031301017224 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
14#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
570 | 031301017225 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
571 | 031301017226 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
572 | 031301017227 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
12~14#地下室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
573 | 031301017228 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
574 | 031301017229 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第38页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
575 | 031301017230 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
15#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
576 | 031301017231 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
577 | 031301017232 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
578 | 031301017233 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
16#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
579 | 031301017234 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
580 | 031301017235 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
581 | 031301017236 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
17#厂房 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
582 | 031301017237 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
583 | 031301017238 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
通风空调 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
584 | 031301017239 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
B标电梯 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
电梯工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
8#厂房电梯 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9#厂房电梯 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
11#厂房电梯 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
12#厂房电梯 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
13#厂房电梯 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
14#厂房电梯 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
15#厂房电梯 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
16#厂房电梯 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
17#厂房电梯 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
夜景工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
B标段夜景照明 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
8#厂房夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
585 | 031301017240 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
9#厂房夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
586 | 031301017241 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
11#厂房夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
587 | 031301017242 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
12#厂房夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
588 | 031301017243 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第39页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
13#厂房夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
589 | 031301017244 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
14#厂房夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
590 | 031301017245 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
15#厂房夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
591 | 031301017246 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
16#厂房夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
592 | 031301017247 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
17#厂房夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
593 | 031301017248 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
职工宿舍楼夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
594 | 031301017249 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
12#照明控制系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
595 | 031301017250 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
13#照明控制系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
596 | 031301017251 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
14#照明控制系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
597 | 031301017252 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
C标段夜景照明 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
18#夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
598 | 031301017253 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
A标段夜景照明 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电房夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
599 | 031301017254 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
固废收集站夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
600 | 031301017255 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
仓库夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
601 | 031301017256 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
602 | 031301017257 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
服务中心、展示中心夜景照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
603 | 031301017258 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
照明控制系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
604 | 031301017259 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
A标段智能化工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
外网综合布线及计算机网络 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
服务中心、展示中心 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
605 | 031301017260 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
智能化专网及视频安防监控系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
服务中心、展示中心 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
606 | 031301017261 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
服务中心、展示中心地下室 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
607 | 031301017262 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第40页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
厂房十 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
608 | 031301017263 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
机房设备 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
机房防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
门禁管理系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
服务中心、展示中心 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
609 | 031301017264 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
610 | 031301017265 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
五方通话 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
服务中心、展示中心 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
611 | 031301017266 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
612 | 031301017267 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
LCD多媒体信息发布系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
服务中心、展示中心 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
613 | 031301017268 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
UPS电源 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
服务中心、展示中心 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
614 | 031301017269 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
615 | 031301017270 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
多媒体系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
二层大会议厅多媒体 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
616 | 031301017271 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
停车场系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
617 | 031301017272 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
B标段智能化工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
外网综合布线及计算机网络 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
职工宿舍 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
618 | 031301017273 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十二 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
619 | 031301017274 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十三 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
620 | 031301017275 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十四 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
621 | 031301017276 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
智能化专网及视频安防监控系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
厂房八 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
622 | 031301017277 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房九 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
623 | 031301017278 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第41页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
厂房十一 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
624 | 031301017279 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十五 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
625 | 031301017280 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十六 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
626 | 031301017281 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十七 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
627 | 031301017282 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
职工宿舍 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
628 | 031301017283 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十二 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
629 | 031301017284 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十三 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
630 | 031301017285 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十四 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
631 | 031301017286 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十二、十三、十四地下室 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
632 | 031301017287 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
门禁管理系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
厂房八 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
633 | 031301017288 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房九 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
634 | 031301017289 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十一 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
635 | 031301017290 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十五 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
636 | 031301017291 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十六 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
637 | 031301017292 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十七 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
638 | 031301017293 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
职工宿舍 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
639 | 031301017294 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
五方通话 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
厂房八 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
640 | 031301017295 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房九 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
641 | 031301017296 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十一 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
642 | 031301017297 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十五 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
643 | 031301017298 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十六 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第42页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
644 | 031301017299 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十七 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
645 | 031301017300 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十二 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
646 | 031301017301 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十三 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
647 | 031301017302 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十四 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
648 | 031301017303 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
职工宿舍 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
649 | 031301017304 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
LCD多媒体信息发布系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
厂房十二 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
650 | 031301017305 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十三 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
651 | 031301017306 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十四 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
652 | 031301017307 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
门锁管理系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
职工宿舍 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
653 | 031301017308 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
UPS电源 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
厂房八 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
654 | 031301017309 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房九 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
655 | 031301017310 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十一 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
656 | 031301017311 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十五 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
657 | 031301017312 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十六 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
658 | 031301017313 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十七 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
659 | 031301017314 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
职工宿舍 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
660 | 031301017315 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十二 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
661 | 031301017316 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十三 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
662 | 031301017317 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十四 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
663 | 031301017318 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
多媒体系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第43页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
二层三层会议室多媒体 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
664 | 031301017319 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
C标段智能化工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
智能化专网及视频安防监控系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
厂房十八 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
665 | 031301017320 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
门禁管理系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
厂房十八 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
666 | 031301017321 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
五方通话 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
厂房十八 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
667 | 031301017322 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
UPS电源 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
厂房十八 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
668 | 031301017323 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
室外智能化工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
广播 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
室外 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
智能化专网及视频安防监控系统 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
室外电气 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
669 | 011702033003 | 垫层模板 | (1)垫层模板 | m2 | 639.716 |  |  |  | 清单
土建工程（基础设施供配电工程） | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
8#厂房配电室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
670 | 011702008014 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 5.68 |  |  |  | 清单
671 | 011702011025 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 18.56 |  |  |  | 清单
672 | 011702001051 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 34.86 |  |  |  | 清单
9#厂房配电室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
673 | 011702008015 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 5.68 |  |  |  | 清单
674 | 011702011026 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 18.56 |  |  |  | 清单
675 | 011702001052 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 34.16 |  |  |  | 清单
10#厂房配电室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
676 | 011702008016 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 11.29 |  |  |  | 清单
677 | 011702011027 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 20.82 |  |  |  | 清单
678 | 011702001053 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 28.24 |  |  |  | 清单
11#厂房配电室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
679 | 011702008017 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 28.656 |  |  |  | 清单
680 | 011702011028 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m | m2 | 26 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第44页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
以内
681 | 011702001054 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 36.32 |  |  |  | 清单
13#厂房配电室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
682 | 011702008018 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 6.24 |  |  |  | 清单
683 | 011702011029 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 44.26 |  |  |  | 清单
684 | 011702001055 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 33.724 |  |  |  | 清单
15#厂房配电室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
685 | 011702008019 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 15.64 |  |  |  | 清单
686 | 011702011030 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 17.648 |  |  |  | 清单
687 | 011702001056 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 25.998 |  |  |  | 清单
16#厂房配电室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
688 | 011702008020 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 9.38 |  |  |  | 清单
689 | 011702011031 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 8 |  |  |  | 清单
690 | 011702001057 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 24.06 |  |  |  | 清单
17#厂房配电室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
691 | 011702008021 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 11.29 |  |  |  | 清单
692 | 011702011032 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 20.82 |  |  |  | 清单
693 | 011702001058 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 28.24 |  |  |  | 清单
18#1配电室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
694 | 011702008022 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 14.14 |  |  |  | 清单
695 | 011702011033 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 9.2 |  |  |  | 清单
696 | 011702001059 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 36.24 |  |  |  | 清单
697 | 011702001060 | 基础模板 | (1)基础类型:无梁式满堂基础 | m2 | 14.19 |  |  |  | 清单
18#2配电室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
698 | 011702008023 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 14.14 |  |  |  | 清单
699 | 011702011034 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 9.2 |  |  |  | 清单
700 | 011702001061 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 36.24 |  |  |  | 清单
701 | 011702001062 | 基础模板 | (1)基础类型:无梁式满堂基础 | m2 | 14.19 |  |  |  | 清单
服务中心展示中心配电室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
702 | 011702008024 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 11.654 |  |  |  | 清单
703 | 011702011035 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 5.754 |  |  |  | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第45页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
704 | 011702001063 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 26.041 |  |  |  | 清单
开闭所配电室 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
705 | 011702008025 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 30.376 |  |  |  | 清单
706 | 011702001064 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 29.836 |  |  |  | 清单
安装工程（基础设施供配电工程） | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
8#厂房配电室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
变配电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
707 | 031301017324 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
9#厂房配电室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
变配电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
708 | 031301017325 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
10#厂房配电室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
变配电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
709 | 031301017326 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
11#厂房配电室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
变配电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
710 | 031301017327 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
12~14#厂房配电室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
变配电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
711 | 031301017328 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
15#厂房配电室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
变配电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
712 | 031301017329 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
16#厂房配电室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
变配电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
713 | 031301017330 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
17#厂房配电室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
变配电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
714 | 031301017331 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
服务中心展示中心配电室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
变配电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
715 | 031301017332 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
18#1#配电室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
变配电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
716 | 031301017333 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
18#2#配电室 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
变配电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
717 | 031301017334 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
开闭所 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
开闭所工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
718 | 031301017335 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
应急电源低压电气部分 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [6 empty] | 第46页 共46页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
应急电源低压电气部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
719 | 031301017336 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
高压电气工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
高压电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
720 | 031301017337 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
电能质量管理系统工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电能质量管理系统工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
721 | 031301017338 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
照明及接地工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
厂房八配电室照明及接地部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
722 | 031301017339 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房九配电室照明及接地部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
723 | 031301017340 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十配电室照明及接地部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
724 | 031301017341 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十一配电室照明及接地部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
725 | 031301017342 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十二十三十四照明及接地部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
726 | 031301017343 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十五配电室照明及接地部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
727 | 031301017344 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十六配电室照明及接地部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
728 | 031301017345 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
厂房十七配电室照明及接地部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
729 | 031301017346 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
服务中心展示中心配电室照明及接地部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
730 | 031301017347 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
开闭所照明及接地部分 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
731 | 031301017348 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段 (厂房八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七) | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---