目  录

第一部分  技术规范	1

1 总 则	1

2 设计条件与环境条件	3

3 设备技术参数	8

4 技术要求	9

5 质量保证、试验及验收	18

6 包装、运输、装卸	20

第二部分  供货范围	23

1 一般要求	23

2 备品备件	23

3 专用工具及试验设备	24

4 供货范围	25

第三部分  技术资料和交付进度	28

1 一般要求	28

2 资料提交的基本要求	29

第四部分  交货进度	31

第五部分  监造、检验和性能验收试验	32

1 概述	32

2 工厂检验	32

3 设备监造	33

4 技术性能的考核和验收	34

第六部分  技术服务和联络	36

1 投标方现场技术服务	36

2 培训	38

3 设计联络	38

第七部分  分包与外购	39

第八部分  大（部）件情况	40

第九部分  设备材料品牌响应表	41

第十部分  技术规格偏离表	42

第十一部分  附件及附图	43

- 第一部分  技术规范

- 1 总 则

1.1 本招标文件适用于泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产工程的循环水系统上的钢闸门和闸槽设备，提出了该设备的功能设计、技术参数、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 招标方在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务，产品和服务必须满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求。

1.3 投标方应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标方所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标方确定。

1.4 投标方对供货范围内的成套系统设备（含辅助系统及设备、附件等）负有全责，即包括分包(或对外采购)的产品。投标方应按照《第九部分 设备材料品牌响应表》进行选择供货，超出范围的需报招标方批准，不同系统同类型设备尽量统一品牌；未列出的设备或材料，在投标时投标方应列出至少三家同档次并有2项成功运行业绩的分包(或对外采购)的产品。分包(或对外采购)的产品制造商必须事先征得招标方的认可。凡是具有三家及以上分包(或对外采购)的产品，投标方均应分别报价，以最高价计入合同总价，最终分包(或对外采购)的产品由招标方书面确认，所有分包(或对外采购)的产品无论大小，招标方均有权参加投标方组织的招投标，并有权参与技术协议的签订。但技术上由投标方负责归口和协调。招标方有权否决那些业绩差、信誉不好、或产品质量可能无法满足本项目要求的厂家，对于此类否决意见投标方必须采纳。

1.5 本招标文件将为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.6 投标方应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否理解并承诺接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标方有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以详细描述和说明。

1.7 投标方后续经招投标双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归招标方。

1.8 投标方如对本招标文件有偏差，必须清楚地表示在本招标文件的“差异表”中。否则招标方将认为投标方完全接受和同意本招标文件的要求。投标方如有优于本招标文件基本要求的条款，也应在投标文件中特殊说明。

1.9 对于投标方配套的控制装置、仪表设备，投标方应考虑和提供与DCS控制系统的接口并负责与DCS控制系统的协调配合，直至接口完备。

1.10 对于所有进口材料和设备，投标方须提供原产地证明和海关商检证明。

1.11 在签订合同之后，招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由买卖双方共同商定。

1.12 本工程编码按照GB/T 50549-2020《电厂标识系统编码标准》执行，编码范围包括投标方所供系统、设备、主要部件和构筑物。投标方在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理的各个环节使用《电厂标识系统编码标准》编码。编码深度应使标识的“电厂元素”具有唯一性，并在图纸、工程文件或设备清册上清楚标识。深度至少达到以下要求：

工艺：工艺系统流程图上应标识设备、管道、阀门、滤网、流量测量装置等设备的编码，在流程图上。设备安装图上应标识到设备单元级或部件级。

电气专业：电气一次专业标识所有电气设备和开关柜（箱）及抽屉；电气二次专业应标识所有盘柜及端子箱。

仪控：编制深度原则上为作为“黑匣子”部分以外的信号及功能应编码。P&ID图标识所有设备，仪表、马达、阀门均有编码，布置图上应标识所有控制盘、控制台、就地控制柜、接线盒箱的编码。电缆接线图上应标识电缆起终点设备编码、机柜、端子、接线盒、保护箱及电缆的编码；接线图上应标识卡件及出线电缆的编码。

编码原则由招标方提出，具体标识由投标方编制。编码使用规范及含编码的设备信息样表由招标方提供。

1.13 三维模型要求
1）建模内容

投标方应将供货范围内的设备、管道、结构等完成三维数字化建模。投标方的三维模型要精确如实反映设备的外观尺寸、接口定位，保证设计院模型碰撞检测的准确性。
    2）建模深度
    投标方在建模时主要是保证三维模型的外观尺寸与实际尺寸一致（设备内部详细结构、螺栓连接、开孔等细节可以不建模），需要保温的要以保温后的尺寸为准。钢结构不需要详细的节点设计，但可以示意节点区域（螺栓连接区域）。特别要注意的是设备与管道的接口定位尺寸和规格要准确。

- 3）模型移交

- 设计院采用的是PDMS进行三维设计，投标方可以采用PDMS建模也可以利用已有的三维软件进行建模，但最终提给设计院的三维模型文件格式必须满足PDMS直接读取而不需要再进行转换工作。投标方要保证提交模型与图纸的一致性，如后期图纸有更改，则投标方应重提修改后的模型。模型格式详细要求如下：
  a.投标方采用PDMS三维设计软件，则导出的设备模型宜为直接导出的.Txt格式文件；导出的管道、风道模型如果采用的是管道模块建模，则应该配带相关的元件库和等级库文件，也可在设备模块下建模，导出格式同设备要求。
  b.投标方采用机械类三维设计软件，设备模型导出的中间格式为*.STP（或者*.STEP，且符合STEP203标准）文件，并注明模型原点位置。供方宜对模型进行适当的简化，单个模型文件大小控制在50M以内，如模型较大，可将设备本体和附属设备设置进行拆分，拆分时注意各模型的原点位置应统一，确保设计院导入PDMS后各模型能准确完整的拼装。
  c.投标方采用构架详图设计类软件，构架模型宜导出的中间格式为SDNF文件（或者*.STP）和截面库LIS文件。

## 2 设计条件与环境条件

### 2.1 工程概况

泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产工程由福建省东桥热电有限责任公司投资建设，本期建设2×660MW超超临界热电联产机组，同步建设脱硫、脱硝设施。全厂按2×660MW超超临界热电联产机组+2×650MW超超临界热电联产机组统一规划，并留有扩建条件。

#### 2.1.1 厂址

本工程位于泉州市惠安县石化工业区的中部，泉兴路东南侧、惠润路西南侧、惠盛路东北侧的地块。厂址西距惠安县城约12km，西南距泉州市区约35km。

厂址所处区域，盐雾腐蚀严重，油漆、金属件、涂装和密封包装等应能够抵抗海边盐雾等腐蚀性条件，保证正常存放、安装、使用期间不受腐蚀。

#### 2.1.2 交通运输

厂址西侧3km处为S201省道，可通过S201省道并入惠安县公路交通网，厂址交通便利。

厂址距漳泉肖铁路惠安站公路里程约21km，距福厦铁路惠安西站公路里程约26km，距湄洲湾南岸铁路支线斗尾站公路里程约15km。

厂址北侧已建泉州石化有限公司重件码头（1#）上岸。该码头可满足3000吨级散杂货船停靠作业，可进行正常吊装及滚装作业。本工程的重大件设备运输采用海运，设备经海运运抵中化3000吨级重件码头而后租用浮吊上岸，利用大型平板车沿工业区重件大道（泉兴路）进行短距离（路程约1.2km）运输至施工现场。

#### 2.1.3 岩土工程条件

厂址所在区 II 类场地基本地震动峰值加速度为 0.15g，II 类场地基本地震动加速度反映谱特征周期为0.45s；拟建厂址的场地类别为 III 类，地震动峰值加速度调整为 0.1725g，地震动加速度反应谱特征周期调整为 0.65s，地震烈度为 7 度。地下水对混凝土结构具中腐蚀性，对钢筋混凝土中钢筋在长期浸水条件下具微腐蚀性，在干湿交替条件下具强腐蚀性。地下水位以上的地基土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具中腐蚀性，对钢结构具强腐蚀性。

#### 2.1.4 气象条件

常规气象

历年极端最高气温          38.3℃

历年极端最低气温          -0.3℃

历年平均气温              20.2℃

最热月平均气温            27.7℃(7月)

最冷月平均气温            12.4℃(1月)

历年平均气压              1011.7hpa

历年最高气压              1032.0hpa

历年最低气压              972.4hpa

历年平均相对湿度          80%

历年极端最小相对湿度      13%

历年平均年降水量          1136.1mm

历年年最大降水量          1856.9mm

历年年最小降水量          482.2mm

历年月最大降水量          628.1mm

累年日最大降雨量          311.5 mm

历年平均风速              6.1m/s

历年最大风速              30.0 m/s

厂址附近离地10m高处，重现期50年一遇的10min平均最大风速为37.7m/s

50年一遇基本风压：0.85kN/m2；地面粗糙度为A类。

全年主导风向              NNE～NE

冬季主导风向              NNE～NE

夏季主导风向              SSW～SW

- 2.1.5 水源及冷却水系统

辅机工业冷却水采用开式循环冷却水系统和闭式循环冷却水系统相结合的方式；闭式循环冷却水系统最高水温为38℃，水质为除盐水；开式循环冷却水系统最高水温为33℃，水质为海水。

- 2.1.6 电源

高压厂用电系统：10kV一级电压、50Hz；额定值250kW及以上电动机的额定电压采用10kV，额定值200～250kW的电动机额定电压根据工程具体情况确定。

低压厂用电系统（包括保安电源）：400/230V、50Hz；额定值200kW以下电动机的额定电压为380V；交流控制电压为单相230V。

直流控制电源：DC 110V。

直流动力电源：DC 220V。

设备照明：主厂房照明由单独的400/230V照明变压器供电，其余各辅助车间照明就近引接自厂用400/230V低压厂用电。

#### 2.1.7 海域水文条件

2.1.7.1 潮汐特性

本工程所在的附近海湾属往复流，潮汐性质为正规的半日潮。厂址设计潮位表如下：

| 潮位 | 频率(%) | 工程区 |
| --- | --- | --- |
| 重现期高水位 (m) | 0.1 | 5.95 |
|  | 0.5 | 5.51 |
|  | 1 | 5.33 |
|  | 2 | 5.14 |
|  | 5 | 4.89 |
|  | 10 | 4.70 |
|  | 13 | 4.62 |
|  | 50 | 4.19 |
| 重现期低水位 (m) | 1 | -4.14 |
|  | 2 | -4.06 |
|  | 3 | -4.01 |
|  | 10 | -3.88 |
|  | 50 | -3.66 |
| 设计高水位（高潮累积频率10%的高潮位）(m) |  | 3.56 |
| 设计低水位（低潮累积频率10%的低潮位）(m) |  | -2.85 |
| 基面 |  | 1985国家高程基准 |

2.1.7.2 厂址取水口海水水质资料

（1）水温（本工程取水口月平均水温如下表所示，年平均设计水温按21.3℃设计）。

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温(℃) | 14.6 | 13.3 | 14.8 | 18.1 | 22.8 | 26.5 | 27.4 | 27.5 | 27.2 | 24.5 | 20.6 | 16.7 |

本工程海区频率为10%的表层日平均水温为29.91℃，考虑0.5℃温排水回归，本工程频率为10%的设计水温为30.41℃。

（2）盐度

根据实测资料，盐度主要受潮汐的影响，有较明显的潮周期变化，涨潮时段盐度升高，落潮时段盐度降低。厂址附近大潮盐度最高值为34.12，发生在夏季，此季节大潮表层盐度平均值>底层值，中、小潮由于降水的影响，各站表层盐度平均值≤底层值，且差值较小，表、底层盐度平均值差值最大为0.06。盐度最低值为30.18，发生在冬季，此季节大、中、小潮表层盐度平均值≤底层，且差值较小，表、底层平均盐度差值最大为0.07。

（3）含沙量

根据实测资料，电厂工程海域所在的湄洲湾水体含沙量较低，进出该湾的泥沙数量处于平衡状态，湄洲湾湾内海底基本处于冲淤平衡或微淤状态。本工程海域的泥沙来源有河流、海岸侵蚀和海域来沙，常风天下含沙量不高，约在0.01kg/m³～0.06kg/m³之间。

（4）海水水质（2024年4月工程海域的海水水质报告）

| 原号 | 海水（mg/L） | 原号 | 海水（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.91 | 总硬度 | 6425 |
| K+ | 1358 | 非碳酸盐硬度 | 4483 |
| Na+ | 8257 | 碳酸盐硬度 | 1943 |
| Ca2+ | 304 | 负硬度 | 0 |
| Mg2+ | 1378 | 甲基橙碱度 | 1743 |
| Fe2+ | ＜0.04 | 酚酞碱度 | 0.00 |
| Fe3+ | ＜0.04 | 酸度 | 27.9 |
| Al3+ | ＜0.02 | 氨氮 | ＜0.04 |
| NH4+ | ＜0.04 | 游离CO2 | 24.55 |
| Ba2+ | 0.214 | CODMn | 1.28 |
| Sr2+ | 0.142 | CODCr | 4.52 |
|  |  | BOD5 | 2L |
| Cl- | 16590 | 溶解固形物 | 28000 |
| SO42- | 2773 | 全固形物 | 28010 |
| HCO3- | 134 | 悬浮物 | 10.0 |
| CO32- | 0.00 | 细菌含量CFU/mL | 330 |
| NO3- | 11.5 | 全硅SiO2 | 2.0 |
| NO2- | 0.11 | 电导率（μs/cm） | 2940 |
| OH- | 0 | TOC | 6.90 |

- 2.2 设计与运行条件

- 2.2.1 循环水系统概况

本期工程2台660MW汽轮发电机组共配置4台循环水泵，即每台机组配2台循环水泵，每台循环水泵配套1套闸槽，本工程安装4套闸槽和2套液力顶压钢闸门。该液力顶压钢闸门和闸槽均安装在循环水泵站内。另在排水工作井处每台机组设置1条排水沟，每个沟道上各设1套检修用闸门孔，潜孔布置，并配1套闸门槽，本期2条排水沟道共需2套闸门槽，2条排水沟道共配2套检修用液力顶压钢闸门，当需要检修排水沟时，可用来切断海水水源。

- 2.2.2 安装和运行条件

2.2.2.1 使用环境

（1）安装地点1：              循环水泵站，露天布置。

（2）安装地点2：              排水工作井，露天布置。

（3）地点1安装高程：

1）循环水泵站检修闸门顶标高：   7.20m

2）设计最高水位：               5.95m

3）沟道宽×高：5.3×6.0m，沟道底板标高：-13.2m，沟道顶标高：-7.2m

（4）地点2安装高程：

1）工作井检修闸门顶标高：     4.50m

2）设计最高水位：             7.59m，承压工作井

3）沟道宽：2.8×2.8m，沟道底板标高：-2.50m，沟道顶标高：0.30m

2.2.2.2 闸门型式

闸门为焊接钢结构，正向橡皮止水，侧向设滑块，自动抓钩起吊也可满足吊链起吊要求，带平衡阀静水启闭（水位差不大于0.3m），单向液压装置顶紧。

- 3 设备技术参数

- 3.1 基本参数

| 序号 | 名称 | 配循泵房 | 配排水工作井 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸门安装地点 | 循环水泵房进水间 | 排水工作井 |
| 2 | 闸门数量 | 2套 | 2套 |
| 3 | 钢闸门名义尺寸（宽×高） | 5.30m×6.0m | 2.80m×2.80m |
| 4 | 设计水压（至沟道底） | 19.45m | 10.10m |
| 5 | 闸门孔口宽度×高度（净） | 5.30m×6.0m | 2.80m×2.80m |
| 6 | 闸门外包宽度×高度 |  |  |
| 7 | 闸门重量（单套） |  |  |
| 8 | 闸门两侧千斤顶总数 （单套） | 不少于6个 | 不少于6个 |
| 9 | 是否设计机械式平衡阀 | 是 | 是 |
| 10 | 闸门是否允许拚接 | 是 | 是 |
| 11 | 闸门导槽数量 | 4套（4孔） | 2套（2孔） |
| 12 | 闸门导槽长度 | 20.00m | 7.00m |
| 13 | 闸门导槽重量 |  |  |
| 14 | 闸门最大起吊力 | 投标方填写，≯20T | 投标方填写，≯8T |
| 15 | 起吊方式 | 自动抓钩起吊，也可满足吊链起吊要求 | 自动抓钩起吊，也可满足吊链起吊要求 |
| 16 | 最大组件起吊高度 |  |  |
| 17 | 密封止水形式 | 顶、侧、底面P型橡皮侧面液压止水 | 顶、侧、底面P型橡皮侧面液压止水 |
| 18 | 密封条规格 | P45 | P45 |

- 3.2 液压钢闸门及闸门槽要求

| 设备名称 | 液压钢闸门 |
| --- | --- |
| 水压作用方向 | 正向 |
| 钢闸门操作 | 静水启闭，技术水位差不大于0.3m |
| 起吊方式 | 自动抓钩起吊，也可满足吊链起吊要求 |
| 液压钢闸门结构 | 焊接钢结构、正向橡皮止水,侧向设滑块、采用液压缸顶紧装置 |
| 液压泵站系统 | 一台液压钢闸门配一套（供电：380V，功率3kW） |
| 主梁及门叶中心的最大弯曲度 | f ≤1/500 |

- 4 技术要求

4.1 钢闸门构件的下料和焊接严格遵循《水利水电工程钢闸门设计规范》和《水利水电工程金属结构制作、安装和验收规范》中相关条款的规定。

4.2 钢闸门组装后各项尺寸或几何形状的允许偏差符合《水利水电工程金属结构制作、安装和验收规范》中相关条款的规定，并不低于下表规定（投标方填写）：

| 序号 | 项目 | 门叶尺寸(mm) |  | 公差与偏差(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 循环水泵房 | 排水工作井 | 循环水泵房 | 排水工作井 |
| 1 | 门叶厚度 |  |  |  |  |
| 2 | 门叶外形高度 |  |  |  |  |
| 3 | 门叶外形宽度 |  |  |  |  |
| 4 | 对角线相对差 |  |  |  |  |
| 5 | 扭 曲 |  |  |  |  |
| 6 | 门叶横向直线度 门叶竖向直线度 |  |  |  |  |
| 7 | 面板与梁组合面的局部间隙 |  |  |  |  |
| 8 | 面板局部平面度 |  |  |  |  |
| 9 | 止水座面平面度 |  |  |  |  |
| 10 | 自动挂钩定位孔中心距 |  |  |  |  |
| 11 | 支承滑块工作面平面度 |  |  |  |  |
| 12 | 主梁正向弯曲度 |  |  |  |  |

- 4.3 闸门槽加工制作的要求

4.3.1 闸门槽组装后各项尺寸或几何形状的允许偏差符合《水利水电工程金属结构制作、安装和验收规范》中相关条款的规定。

4.3.2 分段铸造加工的门槽，制造完毕后进行总拼装时，要求每段接口处错牙不超过2.0mm，下段孔口处的正向轨面和水封止水面弯曲度不超过1.5mm，正向轨面至水封止水面距离的误差不超过±0.5mm。

4.3.3 门眉止水面加工后，正向弯曲度不超过1.5mm，与左右两侧连接拼装后，水封止水面在同一平面上，错牙不超过0.5mm。底槛止水面加工后，弯曲度不超过1.0mm。

4.3.4 闸门槽在进行机加工前其铸件必需先经过时效处理，以充分地消除铸件中的铸造内应力，并进行热处理。

4.3.5 闸门的密封止水装置应具有良好的连续性和严密性。

4.3.6 闸门止水密封采用P形橡胶带密封，止水橡皮具有良好的延展性和严密性，安装方便，防盐雾、耐海水腐蚀、耐磨及耐压，闸板与P型密封条接触处做加强型防腐处理。

4.3.7 闸门能有效止水，若有小的渗漏，橡胶密封环带在任意1.0m长的范围内的渗漏量不大于0.1L/min。

4.3.8 在外形尺寸和重量满足运输要求的条件下，应尽量减少现场焊接工作量，以减少拼装变形。

4.3.9 由于电动双梁门式起重机的最大起吊能力为20T，因此钢闸门及相关装置总重量需控制。

4.3.10 闸门型式：潜孔型鼓形钢闸板门。

4.3.11 闸门止水方向：正向，橡胶止水，配一套液压止水装置，闸门预留千斤顶位置。液压系统应设计合理，性能可靠，调节方便，密封性能好，不漏油，使用寿命长。液压泵站应有电动驱动系统，以便操纵闸门的启闭，电源装置为380V AC，50Hz。油泵站满足标注的额定压力和流量值（误差范围在1%）。并在额定压力时不得有漏油和设备异常。液压千斤顶在工作时上、下平稳，不得有抖动。在额定压力下，液压千斤顶密封可靠，不得有漏油现象。

4.3.12 钢闸门需设置数个平衡门，用于启闭钢闸门时平衡闸门前后差压使用。

4.3.13 闸门启闭性质：自动抓钩，静水启闭。

4.3.14 表面预处理和涂层

表面预处理：钢闸门门叶结构和起吊装置的钢结构件在制作完毕后，对其表面立即进行喷砂处理，清除所有的污物、油脂和铁锈，保证达到Sa3级的标准。

涂层：在喷砂处理达标后，应立即涂刷2道总厚度为600μm的低表面处理环氧通用耐腐蚀漆。最后喷涂2道总厚度为70μm的聚氨脂面漆。油漆及涂料采用优质进口品牌产品，具体油漆品种应能适应本工程的环境条件。上述涂层表面应均匀、细致、无气孔和无裂纹等缺陷，漆膜厚度应进行检测，干漆膜厚度低於设计值90%的地方应进行修补。

4.3.15 起吊链条的技术要求

4.3.15.1 尺寸

（1）材料直径：成品链环的任一截面的材料直径应等于名义尺寸，其公差应符合相关标准的要求。测量时，应取同一截面内互相垂直的两次测量结果的平均值。测量时应避开焊缝，且在链环直边上，避免由于链条芯模接触引起截面的变形影响测量结果。

（2）链环的其他尺寸：链环的长度、宽度以及高精度链条的节距和若干个链环的长度均应符合相关标准的规定。

（3）材质、热处理和制造

a 材质：链条的材质应符合相关标准的要求。在满足这些要求的前提下，投标方应选择一种钢材，以便成品链条符合相关标准的机械性能要求。
    b 热处理：所有链条在施加制造验证力之前，都应按相关标准的规定进行热处理。 
    c 制造：平型或非对称型焊缝均应位于链环的中部。在链环分肢中部的任一侧，焊接影响的材料尺寸均不应超过相关标准的规定值。焊缝在任何地方都不应错位到使链环外廓产生凹陷。平型焊接链应清除焊接形成的凸棱。非对称焊接链应清除链环外表面由于焊接形成的凸棱，保留内表面凸棱。 
    d 表面状态：如果有涂层，成品链条应包括表面涂层。 
    e 制造验证力(MPF)

热处理及工艺处理完毕，成品链条应经受相关标准规定的制造验证力。试验机应符合要求。链条放入试验机时应无扭转。验证力除去后，应由检验人员仔细检验，更换不合格的链环。当拨动链条时，链条应转动灵活。

采用酸洗或电镀等表面处理工艺时，链条有发生脆性的危险，应对成品链重新施加制造验证力。为了检验施加验证力后的链条，应提供合适的设备和照明。 
    f 制造过程中接入的链环：任何接人的链环应进行处理以保证成品链条中的每个链环具有同样状态。如果链环在施加制造验证力后接入，则受接入处理影响的那部分链条应重新经受制造验证力和检验。

g 破断力(BF)和总极限伸长率(A)：成品链条的破断力和总极限伸长率至少应满足相关标准规定的要求。 
    h 弯曲:成品链环的最小抗弯性应符合相关标准的规定。

- 4.4 材质要求

4.4.1 投标方根据本工程运行条件，选用耐海水腐蚀的部件材质，其中主要部件材质不低于如下要求：

钢闸门							Q235B钢

自动抓钩						双相不锈钢2205

闸门槽							双相不锈钢2205

连接件和紧固件				双相不锈钢2205

止水橡皮						P形橡胶，氯丁橡胶

4.4.2 以上未列出的设备部件金属材料全部选用2205双相不锈钢。

- 4.5 配套供货的电气设备要求

投标方应负责提供所供设备的电气部分包括但不局限于：低压电机（380V）、就地电控箱等的设计及供货，无论本技术规范书中是否作出了详细规定，投标方应设计能够满足整个所供设备系统设备安全、经济运行和监视、控制、经济核算的要求，并满足国家和国际相关规范。投标方提供的设计图纸须由招标方进行确认后方可进行生产。

投标方的供货范围和深度应以能够完成整个所供设备电气系统功能及与整个电厂自动化系统接口功能，满足施工、安装、调试、运行、管理、检修要求，并通过相关的验收、测试，最终移交商业运行为原则。如在设计、施工、安装、调试、验收过程中发现所供数量不满足电气系统要求，投标方应无偿提供。

投标方提供的电气设备应为代表当今技术的优质设备，满足相关的设计、施工、安装、调试、验收规范的要求，并具有最大可靠性、可操作性、可维护性和安全性。投标方所选用的电气设备需征得招标方的确定，并不影响合同总价。如在设计、施工、安装、调试、验收过程中发现所供设备电气性能不满足控制电气系统要求，投标方应无偿更换。

投标方提供的电气设备防腐等级应满足GB/T 30790、JB/T 9536、JB/T7576等的相关要求，不低于C4/F2/WF2。

- 4.5.1 配套低压电动机要求：

1）380V电动机应按照《第九部分 设备材料品牌响应表》进行选择供货，根据工作环境要求，在防爆区内必须采用防爆型电机。采用变频工艺运行的电机应采用专用变频电机，变频电机在0～50赫兹频率下运行不得存在共振点。最终品牌由招标方确定，结果不对合同总价产生影响。

2）选择容量时, 根据工艺要求与轴功率配合, 电动机的铭牌功率应不小于拖动设备在最大工况下功率的115%,以满足自起动的要求。当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过±10%时，电动机应输出额定功率；当电压为额定，且电源频率与额定值的偏差不超过±2%时，电动机应输出额定功率；当电压和频率同时变化，两者变化分别不超过±10%和±2%时，电动机性能应满足GB/T 755-2019的要求。

3）在额定电压下，电动机的最大起动电流倍数应小于6.5倍额定电流。

4）所供的低压交流电机（非防爆型）要求采用最新国标2级能效标准的节能优质电机。效率值不小于96.6%。

5）每台电动机的设计和构造必须保证与它所驱动设备的运行条件和维修要求一致。

6）电动机额定电压：380V，额定频率：50HZ。

7）在设计环境温度下，电动机应能承受所有热应力和机械应力，并要求端电压保持在额定值的100%时，电动机能达到满意的运转性能。

8）多相鼠笼式感应电动机的堵转电流，如果没有得到招标方同意不得超过全负荷电流的600%。

9）电机端电压在70%额定电压时，电动机允许全电压转动。电动机必须能在80-100%的额定电压和额定功率下起动，并加速所起动的设备，起动时间的计算书应提供需方并经需方确认，投标时应提供相应保证值。电动机能够在电机机端电压降低到65～70%额定电压时自动起动，起动时间的计算书应提供需方并经需方确认，投标时应提供相应保证值。电机应能承受电源快速换过程中失电1秒而不损坏，并且假定电机的切换前是满载运行的。母线电源切换电动机应能承受从正常工作电源瞬时切换到另一个电源（备用电源）时施加在电动机上的电压与电动机本身的反馈（剩余）电压之间的相位差和电压差引起的冲击电流和冲击扭矩。假定电动机在切换前在额定功率下运行，瞬间电压切换不超过0.2S，在切换时，电动机的反馈（剩余）电压值是正常输入电压值的50%，与另一个电源（备用电源）的相位差可达180°。

10）电动机防护等级：室内不低于IP54，室外不低于IP55。

11）电动机应在基座上留有两个接地端子，两个接地端子应位于电动机完全相反的两侧。一个接地装置位于电源电缆穿线盒的下方，另一个接地装置位于与第一个接地装置相差180度的位置。

12）除特殊要求外，75kW及以上的户内电动机和30kW及以上的户外电动机均应设置智能加热器，根据需要自动起停加热器，以防止电动机停运时内部潮湿和结露，加热器装在电动机内侧容易查看的地方。当功率小于或等于2.2kW时，用交流220V。当加热器功率大于2.2kW时，用交流380V（当采用380V时，供方提供的资料上应注明是采用两相两线380V、三相三线380V还是三相四线380/220V）。供方在投标时应明确加热器容量、电压等级、接线方式等。

13）电动机的内部引线孔应足够大，使与引线相连的任何接头都能通过。

14）电动机应有F级绝缘系统，线圈为真空浸漆。F级绝缘电动机应按B级绝缘等级考核。

15）电动机的轴承按照《第九部分 设备材料品牌响应表》要求执行，能隔绝污物和水，并不能使润滑剂进入线圈。

16）电动机轴承温度测量元件采用双支铠装型并应可靠安装，温度检测元件的引线与动力线分开，引向单独的接线盒。

17）电动机的噪声在内，应满足使用条件下的卫生标准限制值的要求。可参见相关的标准如GB10069.(1-3)等。

18）电动机应能满足在冷态下连续启动不少于三次，热态下连续启动不少于二次。

19）电动机的失步力矩应为额定转矩的220%。

20）电动机铭牌除按国标《GB755 旋转电机定额与性能》内容外需应标示轴承型号。

21）电动机颜色最终由招标方确定。

22）供方所提供的电动机应满足下面所列规范和标准最新版本的要求，但不限于此：

| GB/T 755-2019 | 旋转电机 定额和性能 |
| --- | --- |
| GB/T 1971-2021 | 旋转电机 线端标志与旋转方向 |
| GB/T 997-2022 | 旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类 |
| GB/T 4942-2021 | 旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）-分级 |
| GB/T 10068-2020 | 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值 |
| GB/T 10069.1-2006 | 旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电机噪声测定方法 |
| GB/T 1032-2023 | 三相异步电动机试验方法 |
| GB 18613-2020 | 中小型三相异步电动机能效限定值及节能效等级 |

4.5.2 配套电控箱/柜要求

1）随设备配套电控箱/柜应有完整的电源回路、保护回路和控制回路，动力回路与保护控制回路相互独立，当回路里有AB泵互为备用时，电控柜应采用两路独立电源回路，分别给A、B泵供电。电控制箱柜所需电源由招标方提供交流三相四线380V，保护、控制回路采用交流220V电压。若需要其他类型电源由投标方自行解决。

2）电控箱/柜内应设置合适的接地铜排和N线铜排，N排应与柜体绝缘，以方便电气回路的接地要求。就地电控制箱/柜内不能有裸露的带电导体，带电导体对地的电气间隙不小于20mm。

3）电控箱/柜采用双层柜门，外层柜门带玻璃观察窗，指示灯及控制按钮布置在内层柜门上，柜门采用磁性密封条。

4）电控箱/柜的柜体必须预留接地（PE）端子；装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接，且有标识。保护导体的截面积应符合GB50303－2015第6.1.2条规范要求。

5）随机配套电控箱/柜所配电气一二次元件按《第九部分 设备材料品牌响应表》要求执行，变频器要求配置profibus-DP、Modbus通信接口，产品应具有Profibus、Modbus国际组织授权的认证机构颁发的认证书。小于75KW电动机回路采用电子式脱扣器塑壳开关加接触器加电子式电机保护器，馈线回路采用电子式脱扣器塑壳开关。75KW及以上电动机回路采用四段式保护框架式断路器。手柄及开关操作机构采用与塑壳开关同品牌产品。最终品牌由招标方确定，结果不对合同总价产生影响。

6）就地电控箱/柜内指示灯及按钮颜色的布置应为左绿右红，红色指示灯或按钮为“开”，绿色指示灯或按钮为“停”，指示灯应采用长寿命的发光二极管，在控制箱内的设备处均有永久性的标志牌，标明功能。按钮与指示灯、转换开关、电力变送器、继电器等按《第九部分 设备材料品牌响应表》要求执行，最终品牌由招标方确定，结果不对合同总价产生影响。

7）如调速方式为变频调速，变频器能接收4～20mA的控制信号及输出4～20mA的转速信号。调速范围为0-100%。变频器应设计有稳压供电回路，以确保正常的电压波动或双电源切换时不会引起控制器失电从而导致跳机事故。

8）就地电控箱/柜内的端子排布置应考虑现场接线方便，易于检修。每个端子上每侧一般只能接一根线，端子的编号与接线应能满足招标方要求，每根导线必须套有机器打印的号牌，并与原理图和接线图一致。除了接线必须使用的端子排以外，还应留有端子总数20％的空端子排，以供现场可能的接线修改使用。电源回路端子排应设计在柜体下侧水平布置，保护控制回路端子排应设计在柜体右侧垂直布置。端子应选用阻燃端子，不得使用双层端子排，电流、电压二次回路采用专用试验端子。控制箱柜的每个端子排有清晰的标志，并与接线图纸相符；箱柜内的端子排将布置在易于安装接线的地方，即为离柜底150mm以上。

9）电控箱/柜内线如采用多股铜芯线，必须使用带标示的的电缆冷压头。电流互感器回路的导线截面不应小于4mm2，断路器的跳闸回路的导线截面不应小于2.5mm2，其他控制回路所用的导线的截面也不应小于1.5mm2。当控制箱柜内并存强电动力回路、强电控制回路和弱电控制回路、交、直流回路时，投标方应将各种回路分隔，关联的控制器件、端子排和连接导线分隔布置，防止误碰强电回路，防止交流回路串入直流回路，采用防止强电回路干扰弱电信号回路的措施，利于运行、检修安全。

10）电控箱/柜内配置电流互感器、电流变送器及电流表应按设计院的具体要求，电流变送器的输出为4～20mA。

11）电控箱/柜能够就地手动控制，能够接受远方手动、远方自动控制信号，并能就地实现控制方式的相互切换。控制箱柜、动力箱柜应有显示、报警及联锁保护功能，且能向远方输出或接受信号，就地动力控制箱内DCS启动的继电器使用大功率继电器。电控箱/柜采用指针式指示仪表，不采用数字式指示仪表。

12）就地控制箱内的空气开关或接触器、继电器等，除了箱内接线已经使用的接点，所有接线未使用的备用接点应引接至端子排上，以供现场可能的接线修改使用。

13）电控箱/柜的产品型式：落地式或壁挂式。落地式需有通风底座，底座高度不小于30cm。

14）电控箱/柜必须按相应的国家标准制造，各项性能指标均不应低于国家标准中所规定的指标，并能在本工程的环境条件下安全、可靠地运行，各种类型的控制箱/柜使用寿命不少于30年。

15）电控箱/柜体要求：为防海边盐雾腐蚀，所有就地端子箱、控制箱、动力箱(如果有)均必须采用厚度不小于2.5mm厚的316L不锈钢板制作，表面喷塑处理，机柜门锁、铰链等五金部件均需采用316L不锈钢材质和其他防腐措施，柜内加上不锈钢316L骨架，以提高整个柜体的强度。电控箱/柜正面开启门，控制箱/柜内板前接线，安装部分必须攻丝或焊螺母，柜门采用专用钥匙开启。箱\柜体外壳应设置明显的接地连接点。

16）电控箱/柜的防护等级：室内不低于IP54，室外不低于IP55。室外控制箱需加装防水檐。

17）电控箱/柜的结构、外形尺寸及柜内元器件布置由投标方根据图纸中的元器件配置进行设计后，由招标方确认后进行生产。

18）电控箱/柜采用电缆进线方式为：下进线。箱/柜体的底部应预留不少于五个进线用的敲落孔。

19）电控箱/柜体的底部用四颗直径不小于12毫米的螺丝与安装基础固定。

20）电控箱/柜供货时，提供检验记录，试验报告及质量合格证等出厂报告。

21）电控箱/柜内应设置合适的接地铜排和N线端子，以方便电气回路的接地要求。

22）就地电控箱/柜体色标最终由招标方确认。

23）电缆选型：一般情况低压动力电缆选用额定电压1000V的阻燃型交联聚乙烯绝缘铜芯电力电缆，其载流量应满足该回路最大工作电流作用下的电缆缆芯总温度不得超过70℃，在最大短路电流作用时间产生的热效应，应满足热稳定条件。在该回路最大工作电流作用下的电压降不得超过2.5%，该回路电动机起动时，电动机端电压不得低于80%，控制电缆选型采用额定电压750V的阻燃型KVVP2/22铜芯电缆。

24）控制柜内不同设备的控制电源应设置独立的控制电源空开。

25）不同设备的控制回路N线不允许串接、跨接，应独立接至N排。

26）电气设备及电缆的选择应满足IEC标准和中国有关标准，要符合以下标准但不局限于以下标准：

| GB/T 7267-2015 | 电力系统二次回路保护及自动化机柜（屏）基本尺寸系列 |
| --- | --- |
| GB/T 4208-2017 | 外壳防护等级 |
| GB 50171-2012 | 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 |
| GB 50217-2018 | 电力工程电缆设计标准 |
| IEC470 | 交流接触器 |
| GB/T 14285-2006 | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| GB/T 50062-2008 | 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 |
| GB/T 14048.4-2020 | 低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） |
| GB/T 50063-2017 | 电力装置电测量仪表装置设计规范 |
| GB/T 11021-2014 | 电气绝缘 耐热性和表示方法 |
| DL/T 5222-2021 | 导体和电器选择设计规程 |
| DL/T 5153-2014 | 火力发电厂厂用电设计技术规程 |
| DL/T 5136-2012 | 火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程 |
| GB/T 34123-2017 | 电力系统变频器保护技术规范 |

- 5 质量保证、试验及验收

5.1 投标方应采取有效措施，保证产品符合本技术规范书及最新有关国家标准、行业标准或最新国际通用标准的要求，提供的产品为同类型中的优质产品。并提供一份质量验收遵循的规范清单。

5.2 投标方所成套的设备必须是技术先进、质量可靠、运行安全的，并为招标方及设计院提供相应的验收标准，投标方提供主要生产进度和生产时间，并为参加监造和试验人员提供便利。

5.3 产品设计、制造、检验和验收标准

钢闸门和闸槽的设计、制造、测试、安装和验收标准应按有关的国家标准及规范执行。规范和标准应采用最新版本，如规范和标准之间，或它们与本技术规范书之间有重大原则性冲突时，投标方应及时用书面形式向招标方提出解决方法的建议，并由招、投标双方共同协商解决。钢闸门和闸槽的设计、制造、测试、安装和验收符合下列标准(但不限于，同时采用最新版本的相应标准)：

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| DL/T5339-2018 | 火力发电厂水工设计规范 |
| GB 50660-2011 | 大中型火力发电厂设计规范 |
| DL 5053-2012 | 火力发电厂职业安全设计规程 |
| DL 5454-2012 | 火力发电厂职业卫生设计规程 |
| GB 50017-2017 | 钢结构设计规范 |
| DL/T 438-2016 | 火力发电厂金属技术监督规程 |
| DL/T 835-2003 | 水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 |
| SL 74-2019 | 水利水电工程钢闸门设计规范 |
| NB/T 35045-2014 | 水电工程钢闸门制造安装及验收规范 |
| NB 35055-2015 | 水电工程钢闸门设计规范 |
| GB/T 699-2015 | 优质碳素结构钢 |
| GB/T 700-2006 | 碳素结构钢 |
| GB/T 6414-2017 | 铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量 |
| GB/T 6463-2005 | 金属和其他无机覆盖层厚度测量方法评述 |
| GB/T 7659-2010 | 焊接结构用铸钢件 |
| GB/T 11352-2009 | 一般工程用铸造碳钢件 |
| GB/T 11379-2008 | 金属覆盖层 工程用铬电镀层 |
| GB/T 13819-2013 | 铜及铜合金铸件 |
| GB/T 14408-2014 | 一般工程与结构用低合金铸钢件 |
| GB/T 17850 | 涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理用非金属磨料的技术要求 |
| GB/T 18838 | 涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理用金属磨料的技术要求 |
| GB/T 2411-2008 | 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度） |
| GB/T 9439-2010 | 灰铸铁件 |
| GB/T 23894-2009 | 滑动轴承 铜合金镶嵌固体润滑轴承 |
| JB/T 6402-2018 | 大型低合金钢铸件 技术条件 |

5.4 投标方向招标方提供完整的产品质量保证书。

5.5 产品的设计、制造和检验符合国家的有关规范和标准，或引进技术国家有关规范和标准。投标方提供有关验收、试验安装和维护等规范和标准。

5.6 产品在出厂家前，按国家、部及工厂有关规范和标准进行必要的实验。

5.7 现场试验及服务

5.7.1 投标方在设备安装、调试及第一次大修期间，提供无偿的现场服务，直至设备无缺陷。

5.7.2 投标方协助招标方在现场做的试验工作。

5.8 质保期为主机168h运行后12个月，在设备安装过程中投标方免费派员在现场指导，在此期间设备保证不出故障（除因操作不当外），否则由投标方负责修复或调换。

5.9 性能保证

闸门及其配件的材质选择与防腐措施保证钢闸门的使用年限为10年以上，导槽、底坎、门楣及其预埋件各部分的材质选择保证其使用年限为30年以上，所有部件的维修周期不小于6年。

- 6 包装、运输、装卸

- 6.1 包装

6.1.1 投标方所供设备部件，除特殊部件外（如管件等），均应遵照国家标准和有关包装的技术条件，或按最好的商业惯例，使用坚固的箱子包装，并应根据不同货物的特性和要求，采用措施。如对设备进行适当的油漆或进行其它仔细的防腐处理，以适应远途水上和陆上运输条件和多次的吊装、卸货以及长期露天堆放，防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震以及机械和化学引起的损坏等，以保证从交货日起12个月内设备完整无损。

设备的包装应符合GB/T13384标准的规定，并采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时，零部件的包装符合JB2647的规定，分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

6.1.2 投标方所供技术文件应妥善地包装，能承受远途运输和多次搬运，并应防止潮气和雨水的侵蚀。每个技术文件邮包应装有详细目录清单。

6.1.3 为防止设备器材丢失或受腐蚀元素、海水的损坏，未征得招标方同意，不得采用敞开的板条箱和类拟包装。

6.1.4 每个包装件内必须有与该包装件相符的装箱单 1 份（另1份邮寄）放置于该件恰当位置，并采用防潮密封袋包装。包装件内装入的零部件，必须有明显的标记与标签，标明部件号、编号、名称、数量等，并应与装箱单一致。

6.1.5 设备发运前，应将水全部放掉并吹干，当放水需要拆除塞子﹑疏水阀等时，投标方应确保这些部件在发运前重新装好。所有开口﹑法兰﹑接头应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀﹑损伤及进入杂物，油系统设备及管路应采取适当措施装运，保证其防锈、防腐。给水泵汽轮机设备应按整体组装发运供货。

6.1.6 需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺纹或其它方式予以保护。遮盖物﹑紧固件不应焊在设备上。

6.1.7 包装箱内应考虑设备的支撑与固定，所有松散部件要另用小箱盒装好放入箱内。

6.1.8 投标方应保证提供设备的包装至少满足现场露天存放6个月的要求。

- 6.2 标志

6.2.1 设备标记

每台设备均应有固定铭牌及转向标志。铭牌应耐腐蚀，并牢固地安装在设备明显的位置上。

铭牌尺寸及技术要求应符合JB8标准的规定。铭牌的内容应包括：制造厂名称、设备名称、型号、KKS编码、设备的主要参数、出厂编号及日期等。

设备的重要阀门、调节保安部套等均有表示其行程、转角、介质流向、操作方法等明显易辩的标志。

6.2.2 包装标准及示意图

投标方供给的设备（无论装在箱内或成捆的散件）的包装，都应贴有标明合同号、主要设备名称、部件名称和组装图上的部件位置号的标签，备品备件和专用工具还应标明“备品备件”和“工具”的字样。

6.2.3 对装箱供给的设备，投标方应在每个箱子的两面用油漆写上如下内容：

合同号；装运标志；目的港；收货人代码；设备名称和项目号：箱号（箱的序号/设备总件数）；毛/净重；外形尺寸；长×宽×高。

应按照设备各特性和不同的运输及装卸要求，在箱上明显标上“小心”、“向上”、“防潮”、“勿倒”等通用标志。

包装箱应连续编号，而且在全部装运的过程中装箱编号的顺序始终是连贯的。

- 6.3 运输与储存

6.3.1 经由铁路运输的部件，其尺寸不应超过铁路对非标准外形体的规定。

6.3.2 当部件采用非铁路的其他方式运输时，其重量和体积的限值应符合有关运输方式的规定。

6.3.3 投标方应提供贮存和运输说明书，其中应包括对定期检查或存放保养的要求。

- 6.4 清洁和油漆

6.4.1 设备装运前应对内、外部进行彻底的清理。内部金属切屑、填充物、焊渣、杂质碎片及外部氧化铁皮、铁锈、油迹、粉笔、油漆标记及其它有害物质等均应彻底清除。不锈钢表面用不含卤化物的溶剂及砂布清洗。用来清洗碳钢或铸铁的清洗剂不能用于清洗不锈钢表面。

6.4.2 底漆和中间漆及第一、二道面漆在制造厂内完成，第三道面漆由招标方现场涂刷，投标方供货。采用耐风化防盐雾的优质油漆（耐久年限：25年免维护）。采用无机富锌底漆、环氧云母中间漆、聚氨脂面漆，具有防盐雾、耐风化腐蚀性能。无机富锌底漆80μm（含锌量不得低于80％），环氧云母中间漆100μm，丙烯酸聚胺面漆三道100μm（第一、二道面漆各为40μm，最后一道面漆为20μm），干膜总厚度不小于280μm，并满足油漆生产厂家及国家的相关规范和标准的规定（按要求高者执行）。

6.4.3 油漆（涂料）颜色为黑色。油漆品牌按照技术规范书《第九部分 设备材料品牌响应表》要求执行，由招标方确定。

- 第二部分  供货范围

- 1 一般要求

投标方应根据下列所述及所供设备标准供货规范（能满足安装、调试、生产运行要求）提出详细供货清单，本附件未提及而在招标文件中明确的供货范围均为投标方的供货范围。

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合第一部分的要求。

1.2 投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。本附件未提及而在技术规范中明确的供货范围均为投标方的供货范围。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和／或数目不足，投标方仍须在执行合同时无条件补足。在第一部分中已明确为投标方供货范围的部分，若在供货清单中有不足，投标方在执行合同时免费补足。

1.3 除有特别注明外，所列数量均为钢闸门及闸槽所需量。

1.4 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.5 投标方应提供随机备品备件，并给出具体清单。

1.6 投标方应提出电厂三年商业运行和第一次大修所需的备品备件（推荐备品备件）的具体清单，供招标方选购。

1.7 所有投标方提供的进口设备（部件）的报关、商检等手续由投标方办理，并提供商检报告（复印件）、由当地政府或商会出具的原产地证明原件，不接受制造厂出具的原厂地证明。

1.8 投标方所提供的设备在质保期结束前，由于制造厂原因造成的设备损坏，所需更换的部件，由投标方无偿提供。

1.9 由投标方分包和外购的设备，投标方应提供三家以上的生产厂家由招标方最终确认。

- 2 备品备件

2.1 投标方应推荐和提供安装、运行和维护所供设备所必需的备品备件，满足投标方提供的机组设备启动、调试，商业运行及第一次大修的要求。

2.2 备品备件总则

2.2.1 备品备件分成两部分，即随机的备品备件及商业运行备品备件。

2.2.2 随投标书提交的备品清单对备品备件及特殊项目应有详细的说明。

2.2.3 备品备件应分别报价。在评标过程中，投标方应准备好其商业运行随机备品综合表。此表中备品备件的价格将与其它投标方的备品备件价格比较，而且价差将包括在评标因素中。

2.2.4 所有备品备件应与其更换件是完全可替代的，并与原件有相同的质量，每件备品都应清楚地标注出说明、用途。

2.3 随机的备品备件

2.3.1 机组所需随机备品备件应能满足机组设备启动、调试以及机组168小时之后一年内运行所需要的备品备件，费用应包括在合同价中。投标方应在投标书中完整地列出随机备品备件。要求投标方应对表中的每一项报价。

2.3.2 投标方应在随机备品备件表中的每一项标注编号、型号及参考图号。随机备品备件箱外表面明显标志“随机备品备件”字样，详见随机备品备件清单。

2.3.3 投标方提供的设备需加注润滑油（脂）的，应提供设备所需润滑油（脂）的115%用量，费用应包括在合同价中。

2.4 商业运行备品备件（单独报价）

2.4.1 投标书中应列出投标方认为必要的商业运行备品备件。

2.4.2 对每项推荐性备品备件的报价单应包括所有推荐的项目和设备部件的单价、数量、项目编号、型号、参考图纸等。

2.4.3 投标方应在其投标书中提出机组168小时之后三年内运行和第一次大修所需要的备品备件，不应计入合同总价。

2.4.4 投标方在完成合同设备的工程设计之后，应该提出一个完整的有标价的备品配件清单，含图纸和制造厂名，招标方在收到以上资料的二个月内，通知投标方所要购买的备品配件的名称和数量。

2.5 消耗性材料及部件

2.5.1 投标方应提供在安装，试验，调试及保证期阶段所需的足够的消耗性部件及材料如：垫圈、密封材料、焊接弯头防腐漆、手持防护罩等。

2.5.2 投标方应在备品备件清单中列出消耗品清单（分项报价）。

- 3 专用工具及试验设备

3.1 对投标方提供的所有设备进行调整、拆卸、安装、调试、试验和维修等的专用工具及试验设备，应由投标方提供。

3.2 专用工具及试验设备应是全新的，质量应是一流的。

3.3 专用工具及试验设备应整齐的放在箱子内，并装在一个合适的、独立的集装箱里，集装箱上应清楚地标出设备名称。

3.4 投标方应在投标书中提供一份完整的专用工具清单及这些专用工具的可选价格。此表应详细地标出这些工具的功能以及所应用的特殊项目和其他项目。价格将作为评标的一部分。

3.5 除了随合同设备提供的专用工具外，投标方还应提供一份建议增加的专用工具及试验、测量设备清单，并列出每一项的单价，供招标方参考和选择。

3.6 专用工具和仪器仪表应装于专用的包装箱内，注明“专用工具”、 “仪器”、“仪表”，并标明“防潮”、“防尘”、“易碎”、“向上”、“勿倒置”等标识，同主设备一并发运。

- 4 供货范围

- 4.1 设备供货范围

投标方向招标方提供循环水泵站4套闸门槽和2套液力顶压钢闸门（含牺牲阳极系统），自动抓钩1套，以及相关备品备件；提供排水工作井处2套闸门槽，2套液力顶压钢闸门（含牺牲阳极系统），自动抓钩1套，以及相关备品备件。除门槽一次预埋件由施工单位提供外，投标方确保其它供货完整，以能满足用户安装运行要求为原则。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本文未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

- 4.2 投标方所提供设备供货范围

- 4.2.1 钢闸门的供货范围

1）钢闸门本体，包括门叶结构、平衡阀、止水装置和滑块（含牺牲阳极系统）；

2）钢闸门的起吊装置。

- 4.2.2 闸门槽的供货范围

1）门槽、门眉和底槛；

2）闸门槽的连接件和紧固件，包括接套、螺栓和联接钢筋。

- 4.2.3 液压装置的供货范围

1）高压油泵、分流阀、千斤顶、管接头、高压软管、不锈钢油箱、含控制箱/柜，控制箱/柜与就地设备间电缆。千斤顶本体、高压软管的快速接头以及管接头均应采用SS2205材质。

- 4.3 设备分项清单（详列并细化清单）

| 序号 | 名称 | 型号规格、参数 | 材质 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.循环水泵房进水间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液压钢闸门 | 5300×6000 | Q235B | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 自动抓钩 | 配套 | 2205 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 导槽、二次预埋 | 配套 | SS2205 | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 | 止水橡胶 | 配套 | 氯丁橡胶 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 液压装置 | 配套 | 组合件 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 牺牲阳极系统 | 配套 | 组合件 | 套 | 4 |  |  |  |
| 7 | 液压泵站 | 配套 | 组合件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 闸门搁置架 | 配套 | Q235B | 套 | 2 |  |  |  |
| 2.排水工作井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液压钢闸门 | 2800×2800 | Q235B | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 自动抓钩 | 配套 | 2205 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 导槽、二次预埋 | 配套 | SS2205 | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 止水橡胶 | 配套 | 氯丁橡胶 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 液压装置 | 配套 | 组合件 | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 牺牲阳极系统 | 配套 | 组合件 | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 液压泵站 | 配套 | 组合件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 闸门搁置架 | 配套 | Q235B | 套 | 2 |  |  |  |

- 注：投标方可根据自身设备特点进行完善和补充。

- 4.4 专用工具（详列并细化清单）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：投标方可根据自身设备特点进行完善和补充。

- 4.5 进口件清单（详列并细化清单）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：投标方可根据自身设备特点进行完善和补充。

- 4.6 备品备件（详列并细化清单）

- 4.6.1 随机的备品备件、消耗品清单(计入合同总价)

| 序号 | 名称 | 型号规格、参数 | 材质 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千斤顶 | 配套 | 组合件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 高压软管 | 配套 | 组合键 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：投标方可根据自身设备特点进行完善和补充。

- 4.6.2 商业运行和第一次大修备品备件的备选清单(不计入合同总价)

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 使用寿命 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方应承诺：从设备采购合同签订生效之日起三年内，招标方采购备品备件价格按不高于该设备投标时报价执行。

- 第三部分  技术资料和交付进度

- 1 一般要求

1.1 投标方提供的资料应使用中国法定计量单位。技术资料和图纸的语言为中文。外方提供的图纸和资料应翻译成中文随同原文一并提交招标方，图纸资料以中文为准。图纸资料除提供纸质文件外还须提供电子版文件（用U盘存放）。电子版图纸为AutoCAD格式，同时提供三维模型数据（PDMS可输入格式），文本文件为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求，在技术协议签定后7日出全部技术资料清单（由招标方确认）及满足工程设计图纸资料。

1.4 投标方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合工程设计阶段，设备监造检验阶段，施工调试试运、性能验收试验和运行维护阶段。投标方须满足以上四个阶段的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。本期工程为2台机组（设备）构成，设备有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

1.6 招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。投标方应提供适用于本工程实际情况且为本工程专用的技术资料，所有图纸资料上均应标明“泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产工程专用”字样。应按1号机组、2号机组分别提供图纸，并在图中明确注明“适用于1号机组”或“适用于2号机组”。若提供的图纸内容两台机组完全相同，可共用一套图纸时，应在图中明确注明“适用于1号、2号机组”。

1.7 投标方应在技术协议签订后7天内，向招标方提供满足设计院施工图设计需要的资料共6套（其中设计院2套，招标方4套），另加2套电子文档（设计院和招标方各一套）。

1.8 投标方提供的与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，为每台机组18套纸质文件（随机2套，设计院4套，招标方12套），电子文件每台机组4套（设计院两套，招标方两套）。

1.9 安装调试完毕后，投标方应按机组分别提供10套（设计院1套，招标方9套）完整的设备竣工图，另加2套电子版。

1.10 投标方提供运行和维护手册、培训手册每台机组10套纸质文件，另加2套电子版。

1.11 投标方提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.12 投标方提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产工程专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.13 工程设计采用KKS编码标识系统，故制造厂供货范围内所有的设备、附件等均应在最终版的图纸及供货实物上标明其KKS编码，具体内容在以后的设计联络会中确定。

1.14 投标方提供的资料不与设备混装，须单独包装提供。

- 2 资料提交的基本要求

2.1 随投标文件提供的资料：设备外形及安装尺寸图、组装图。

2.2 技术协议签订后，提供下列供设计用的图纸：

2.2.1 设备外形及安装尺寸图、组装图、牺牲阳极块布置图，图中列出各部件材质及重量。

2.2.2 闸门槽预埋件图，以及供安装、检修用的其它详图，包括一、二次埋件及土建结构的配合尺寸、公差等要求。

2.2.3 液压装置资料，包括原理图、组装图、操作方式及电机规格。

2.3 投标方提供的设备监造检验所需要的技术资料

投标方提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

2.4 投标方提供的施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（招标方提出具体清单和要求，投标方细化，招标方确认）包括但不限于：

2.4.1 提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的有关技术资料。

2.4.2 安装、运行、维护、检修所需的有关图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

2.4.3 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

2.4.4 投标方提供备品、配件总清单和易损零件图。

2.4.5 设备和备品管理资料文件,包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单),设备和备品存放与保管技术要求,运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.4.6 详细的产品质量文件,包括材质、材质检验、焊接、热处理,加工质量,外形尺寸。水压试验和性能检验等的证明。

2.5 合同签订后投标方提供的文件（不限于此）：

2.5.1 投标方在招标文件签订后两周内提供满足施工图设计要求的最终文件，以及钢闸门和闸槽的设计、制造、测试、验收标准及规范。

2.5.2 招、投标双方一致通过的“变更”文件及证明。

2.5.3 最终图纸将注明定货合同号并有明显的最终版标记。

2.5.4 投标方所提交的技术资料内容至少包括本技术规范书中所要求的。如招标方在工程设计中需要本技术规范书以外的资料，投标方及时无偿地提供。

2.5.5 投标方提交给招标方的每一批资料都附有图纸清单，每张资料都注明版次，当提交新版资料时注明修改处并说明修改原因。

2.6 投标方提供的其它技术资料：

2.6.1 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.6.2 投标方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.6.3 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.6.4 详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量、外形尺寸、性能检验等的证明文件。

# 第四部分  交货进度

1、循环水系统钢闸门和闸槽设备原则上要求同时投料，＃1机组计划2026年10月建成投产，＃2机组计划2026年12月建成投产，总工期为22+2个月。

2、设备运至电厂现场车板交付，车板交付前的运输由投标方负责。

3、循环水系统钢闸门和闸槽设备的交货需在合同签订后10个月内全部完成。

4、投标方应根据自身生产计划安排情况，按下表提供务实的交货进度。招标方有权根据工程进度适当调整交货进度。

| 序号 | 设备/部件 名称、型号 | 发运 地点 | 循环水系统钢闸门和闸槽设备 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备本体 | 工地现场 | 合同签订后10个月 |
| 2 | 备品备件 | 工地现场 | 合同签订后10个月 |
| 3 | 专用工具 | 工地现场 | 合同签订后10个月 |
| 4 | 其它 | 工地现场 | 合同签订后10个月 |

注∶上述交货进度仅为初步的交货进度，设备具体交货的内容及进度安排将在合同及设计联络会时进一步明确，投标方应保证根据工程进展的状况及时交货。

# 第五部分  监造、检验和性能验收试验

## 1 概述

1.1 本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合第一部分规定的要求。

1.2 投标方应在本合同签订后3个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合第一部分以及本部分3.4的规定。

1.3 投标方应承诺在对本技术协议范围内设备的监理过程中，满足《火电工程设备监理技术规程》中相关条款的要求。

## 2 工厂检验

2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

2.3 投标方检验的结果要满足第一部分的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

2.4 进口设备在生产国进行验收，工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

2.5 招标方有权派遣检验人员到投标方和/或制造商国家会同投标方检验人员对合同设备的制造过程和质量进行检验和试验。

2.6 投标方应在设备出厂前两周通知招标方进行验收，验收合格后设备方可装运出厂。招标方检验人员还有权参加其他设备的检验和有关合同设备质量的会议。

2.7 如招标方人员并非由于投标方的过错而未能按时到场，则投标方有权自行进行设备装配和检验。

2.8 如果发现合同设备有缺陷和/或与合同规定的规范不符时，招标方检验人员有权提出意见，投标方应充分考虑这些意见并采取必要的措施以消除合同设备的缺陷。当缺陷消除后，投标方应再次进行检验，由此引起的费用由投标方承担。

2.9 参加交货前工厂检验的招标方人员不应会签任何质量证明。在投标方国家和/或制造厂进行的质量检验不能代替在卸货港和/或工作现场对合同设备进行的检验，亦不能因此免除投标方按合同规定的保证责任。

2.10 投标方应免费提供招标方人员的工作条件，包括（但不限于）必要的技术资料、图纸、试验工具和仪器以及当地交通和医疗保险。

## 3 设备监造

### 3.1 监造依据

根据本合同和GB/T 26429-2022《设备工程监理规范》、DL/T 586-2008《电力设备监造技术导则》以及电力工业部、机械工业部文件电办（1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

### 3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。

R点：投标方只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标方接到见证通知后，应及时派代表到投标方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标方书面通知同意转为R点，投标方不得自行转入下道工序，应与招标方商定更改见证时间，如果更改后，招标方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。不论招标方监造代表对投标方产品质量签证与否，并不免去投标方对产品质量的责任。

### 3.3 监造内容

投标方在投标书中应详细填写具体监造内容﹑监造方式，最终监造项目由业主确定。

监造项目及方式表

| 序号 | 监造部套 | 监造内容 | 监 造 方 式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 数量 |
| 1 | 闸门 | 1．主材材质证明文件 |  |  | √ |  |
|  |  | 2．止水橡胶材质证明文件 |  |  | √ |  |
|  |  | 3．紧固件质量证明文件 |  |  | √ |  |
| 2 | 闸门导槽 | 材质证明文件 |  |  | √ |  |
| 3 | 自动抓钩 | 主材材质证明文件 |  |  | √ |  |
| 4 | 液压泵站系统 | 质量证明文件 |  |  | √ |  |
| 5 | 防腐 | 质量证明文件 |  |  | √ |  |
|  |  | 漆膜厚度 |  |  | √ |  |
| 6 | 装配及试验 | 1．检查止水橡胶中心距 |  |  | √ |  |
|  |  | 2．检查止水橡胶平面度 |  |  | √ |  |
|  |  | 3．检查平衡阀开、启性能 |  | √ | √ |  |
|  |  | 4．检查液压缸同步 |  | √ | √ |  |
|  |  | 5．检查液压泵站工作噪音 |  | √ | √ |  |
|  |  | 6．自动抓钩抓吊试验 | √ | √ | √ |  |
| 7 | 制造检验报告 |  |  |  | √ |  |
| 8 | 产品合格证 |  |  |  | √ |  |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量 |  |  |  |  |  |  |

- 3.4 对投标方配合监造的要求

3.4.1 提前10天将设备监造项目及检验时间通知招标方监造代表和招标方，监造项目和方式由投标方、招标方监造代表、招标方三方协商确定；

3.4.2 招标方监造代表和招标方代表有权通过投标方有关部门查（借）阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括之间检验记录），如招标方认为有必要复印，投标方应免费提供复印件。

3.4.3 招标方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，招标方有权提出意见，投标方应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论招标方是否要求和知道，投标方均应主动及时向招标方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在招标方不知道的情况下投标方不得擅自处理。

- 4 技术性能的考核和验收

- 4.1 性能验收试验

4.1.1 性能验收试验目的为了检验合同设备的所有性能时否符合第一部分的要求。

4.1.2 性能验收试验的地点为招标方现场。

4.1.3 性能试验的时间：机组试验在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由招标方商投标方确定；单台设备的试验供需双方协商确定。

4.1.4 性能验收试验由第三方主持，招投标双方参加。试验大纲由招标方提供，与投标方讨论后确定。如试验在现场进行，投标方要按本章3.4款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由投标方提供。

4.1.5 性能验收试验的标准至少满足第一部分的第5节所列。具体试验项目至少包括下列要求：

（1）闸门安装好后在无水情况下进行对每个闸槽全行程启闭试验，启闭时，在止水橡皮处浇水润滑，并检查起吊装置连接是否正常，清除门叶上和门槽内的所有杂物。

（2）止水效果试验：闸门全部处于工作位置后，用灯光或其它方法检查止水橡皮的密封性并作必要的调整，不应有透亮或间隙。当条件具备，闸门承受设计水头压力时，通过本闸门的总漏水量不得超过1t/h。

- 4.2 性能验收试验的费用

投标方试验的配合等费用已在合同总价内。其它费用，如试验在现场进行，由招标方承担；在投标方工厂进行，则已包含与合同总价之中。

- 4.3 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由具有相应资质且招投标双方共同认可的测试单位编写，招投标双方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

# 第六部分  技术服务和联络

## 1 投标方现场技术服务

1.1 投标方遣派现场技术服务人员的目的是为了保证所提供的合同设备能正确安装和安全、正常投运。投标方将派出合格的、能独立解决问题的现场技术服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表必须满足工程实际需要。如果由于投标方的原因，服务人天数不能满足工程需要，招标方有权追加服务人天数，且发生的费用由投标方承担。投标方派到现场的服务人员须持有投标方的授权书，由招标方确认。

1.2 投标方服务人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

1.3 现场服务人员的工作时间与现场服务相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

1.4 未经招标方同意，投标方不得随意更换现场服务人员。同时，投标方及时更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

1.5 下述现场服务表中的天数均为现场服务人员人天数。

现场服务人员配置表(计入投标总价)

| 序号 | 技术服务内容 | 时间 | 派出人员构成 |  | 从事本专业 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 开箱检验 |  |  |  |  |  |
| 2 | 指导安装和调试 |  |  |  |  |  |
| 3 | 参加试运和验收 |  |  |  |  |  |

1.6 在下列情况下发生的服务人天数将不计入投标方现场总服务人天数中：

1.6.1 由于投标方原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员人天数。

1.6.2 投标方为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术、设备等方面出现的问题而增加的现场服务人员人天数。

1.6.3 因其他投标方原因而增加的现场服务人员。

1.7 投标方现场服务人员应具有下列资格：

1.7.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.7.2 有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.7.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.7.4 身体健康，适应现场工作的条件；

1.7.5 投标方应更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

服务人员情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治面貌 |  | 学校和专业 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 工 作 简 历 | (包括参加了那些工程的现场服务) |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 评 价 | 单位(盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

1.8 投标方现场服务人员的职责

1.8.1 投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.8.2 在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

投标方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.8.3 投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.8.4 投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.8.5 投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。

1.9 招标方的义务：招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

## 2 培训

2.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2 培训计划和内容由投标方在投标文件中列出（见下表）。

培训内容和计划表(计入投标总价)

| 培训内容 | 计划人/日数 | 培训教师构成 |  | 地点 （国内/国外） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 职称 | 人数 |  |  |

2.3 培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。

2.4 投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

## 3 设计联络

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由招、投标双方商定。招标方主持会议，投标方负责组织，会务费用由投标方负责。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第七部分  分包与外购

投标方按下列表格（格式）填写分包情况表，每项设备的候选分包厂家一般不小于3家，并报各分包厂家的简要资质情况，分包厂家的最终确定应由招标方确认。对于要求按进口件或指定品牌供货的设备（部件），合同生效后投标方应及早开始该设备（部件）的采购，不应以采购不到或交货周期长等任何理由要求更换厂家或更换品牌。否则，将按照该设备（部件）投标报价的十倍予以扣款，并应无偿提供招标方认可的合格的代用产品。

分包与外购情况表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第八部分  大（部）件情况

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 尺寸(m) 长×宽×高 |  | 重量(t) |  | 厂家名称 | 部件产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |

说明：

1、投标方须对所有投标设备(包括大件设备)运输方案(运输车辆型号及数量、运输路线<包括始发站、经过车站或路局、到达车站、运输距离等>)做出详细说明。

2、当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

3、投标方应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保大件设备运至现场指定交货地点。

# 第九部分  设备材料品牌响应表

| 序号 | 部件名称 | 品牌名称 | 产地 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机务部分 |  |  |  |  |
| 1 | 油漆 | 阿克苏诺贝尔国际、海虹、佐敦、杜邦、美国宣威 |  |  |  |
| 二 | 电气部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电动机 | 佳木斯电机、上海电机、卧龙电机 |  |  |  |
| 2 | 电动机轴承 | SKF FAG NSK | 瑞典 德国 日本 |  | 进口 |
| 3 | 电控箱/柜所配电气一二次元件、变频器 | ABB、SIEMENS、施耐德 |  |  |  |
| 4 | 双电源切换装置ATS | ASCO、GE、ROONSH |  |  |  |
| 5 | 按钮与指示灯 | 施耐德XB2B系列，西门子3SB3系列，ABB的MP系列 |  |  |  |
| 6 | 转换开关 | 正泰、德力西、江阴新长江产品 |  |  |  |
| 7 | 电力变送器 | 江阴新长江、浙江涵普、江苏斯菲尔 |  |  |  |
| 8 | 继电器 | 施耐德、OMRON、西门子 |  |  |  |
| 三 | 热控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 热电偶、热电阻 | 江苏红光、上海自动化仪表三厂、北京布莱迪、重庆川仪十七厂 |  |  |  |
| 2 | 双金属温度计 | 江苏红光、上海自动化仪表三厂、北京布莱迪、重庆川仪十七厂 |  |  |  |
| 3 | 就地压力表 | 江苏红光、上海自动化仪表四厂、北京布莱迪、重庆川仪十七厂 |  |  |  |
| 4 | 电磁阀 | 美国ASCO、FESTO、SMC、Rexroth |  |  | 进口 |
| 5 | 过程逻辑开关 （温度、压力、差压开关） | SOR、CCS、日本太平TAIHEI、日本长野NAGANO |  |  | 进口 |
| 6 | 压力、差压、液位变送器 | 艾默生ROSEMOUNT3051C、西门子SITRANS P320/420 、横河 EJA-E、HONEYWELL |  |  | 进口 |
| 7 | 行程开关、接近开关 | HONEYWELL、ASCO、TURCK、欧姆龙 |  |  | 进口 |
| 8 | 继电器/接触器/按钮开关/断路器 | 施耐德、OMRON、西门子 |  |  | 进口 |
| 9 | 端子 | 菲尼克斯UK系列、魏德米勒 |  |  |  |

# 第十部分  技术规格偏离表

技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格或招标技术条款 | 投标规格或投标文件技术条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标方递交的技术规范书中与招标文件的技术规范书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标方接受招标文件技术规格书中的要求。

投标方名称： _____________________

投标方代表签字:

投标方公章:

日期:

- 第十一部分  附件及附图

循环水泵房平面布置图

循环水泵房剖面图