
[image: image1.png]S TIX 2X 660MW AH I 4 Bk
TES=/#EN GRERER) B&RWHE

BAMTES






招标编号：          
泉惠石化工业区2×660MW超超临界
热电联产工程
减温减压器技术规范书

招标方：福建省东桥热电有限责任公司
设计方：中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司
2025年5月
目  录

1

第一部分  技术规范

1

1 总 则

4

2 设计条件与环境条件

6

3 设计及运行条件

7

4 技术要求

13

5 质量保证、试验 、监造及验收

17

6 包装、运输、装卸

19

7 设备技术数据汇总表

21

第二部分  供货范围

21

1 一般要求

22

2 供货范围

25

第三部分  技术资料和交付进度

25

1 一般要求

26

2 资料提交的基本要求

28

第四部分  交货进度

29

第五部分  监造、检验和性能验收试验

29

1 概述

29

2 工厂检验

31

3 设备监造

32

4 性能验收试验

34

第六部分  技术服务和联络

34

1 投标方现场技术服务

35

2 培训

35

3 设计联络

37

第七部分  分包与外购

38

第八部分  大（部）件情况

39

第九部分  设备材料品牌响应表

41

第十部分  技术规格偏离表



第一部分  技术规范
1 总 则

1.1 本招标文件适用于泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产工程的减温减压装置及其附属设备，提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

本次招标采购2台660MW超超临界抽凝式汽轮机组的配套热段供热减温减压器4台套，三抽供热减温减压器4台套，招标范围包括以下各项：热段供热减温减压器；三抽供热减温减压器；附属系统阀门；监测、控制仪表及其装置；安装用地脚螺栓及垫铁等安装附件；检修专用工具；备品备件；投标方的工作范围包括以上设备的设计、制造、检验、试验、包装、运输和安装指导。

1.2 招标方在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务，产品和服务必须满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求。

1.3 投标方应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标方所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标方确定。

1.4 投标方对供货范围内的成套系统设备（含辅助系统及设备、附件等）负有全责，即包括分包(或对外采购)的产品。投标方应按照《第九部分 设备材料品牌响应表》范围进行选择供货，超出范围的需报招标方批准，不同系统同类型设备尽量统一品牌；未列出的设备或材料，在投标时投标方应列出至少三家同档次并有2项成功运行业绩的分包(或对外采购)的产品。分包(或对外采购)的产品制造商必须事先征得招标方的认可。凡是具有三家及以上分包(或对外采购)的产品，投标方均应分别报价，以最高价计入合同总价，最终分包(或对外采购)的产品由招标方书面确认，所有分包(或对外采购)的产品无论大小，招标方均有权参加投标方组织的招投标，并有权参与技术协议的签订。但技术上由投标方负责归口和协调。招标方有权否决那些业绩差、信誉不好、或产品质量可能无法满足本项目要求的厂家，对于此类否决意见投标方必须采纳。

1.5 本招标文件将为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.6 投标方应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否理解并承诺接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标方有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以详细描述和说明。

1.7 投标方后续经招投标双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归招标方。

1.8 投标方如对本招标文件有偏差，必须清楚地表示在本招标文件的“差异表”中。否则招标方将认为投标方完全接受和同意本招标文件的要求。投标方如有优于本招标文件基本要求的条款，也应在投标文件中特殊说明。

1.9 删除。

1.10 对于成套进口设备，投标方应提供原产国生产厂所在地政府部门或商会出具的原产地商会证明、厂家生产编号、出厂证明及联系方式、离岸及到岸的海关报关单、关税证明、进口合同、进口发票、装箱单、海运提单、提货单（正本海运提单、背书、传真空运单据换取）进口许可证（根据海关商品编号上的规定）、商检证明、工厂测试报告以及可溯源的原材料检测报告。

1.11 在签订合同之后，招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由买卖双方共同商定。

1.12 本工程编码按照GB/T 50549-2020《电厂标识系统编码标准》执行，编码范围包括投标方所供系统、设备、主要部件和构筑物。投标方在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理的各个环节使用《电厂标识系统编码标准》编码。编码深度应使标识的“电厂元素”具有唯一性，并在图纸、工程文件或设备清册上清楚标识。深度至少达到以下要求：

工艺：工艺系统流程图上应标识设备、管道、阀门、滤网、流量测量装置等设备的编码，在流程图上。设备安装图上应标识到设备单元级或部件级。

电气专业：电气一次专业标识所有电气设备和开关柜（箱）及抽屉；电气二次专业应标识所有盘柜及端子箱。

仪控：编制深度原则上为作为“黑匣子”部分以外的信号及功能应编码。P&ID图标识所有设备，仪表、马达、阀门均有编码，布置图上应标识所有控制盘、控制台、就地控制柜、接线盒箱的编码。电缆接线图上应标识电缆起终点设备编码、机柜、端子、接线盒、保护箱及电缆的编码；接线图上应标识卡件及出线电缆的编码。

编码原则由招标方提出，具体标识由投标方编制。编码使用规范及含编码的设备信息样表由招标方提供。

1.13 三维模型要求

1）建模范围

投标方三维建模的范围应该涵盖供货范围内所有设备和系统，包括主体设备、附属设备和系统以及投标方设计供货范围内的附属支撑结构、管道系统和支吊装置、阀门管件等。

2）建模内容

投标方应将建模范围内的所有设备、管道、结构、阀门等完成三维数字化建模。投标方的三维建模工作不仅要全面反映供货范围内的所有内容，而且要精确的如实反映设备的外观尺寸、摆放位置、接口定位、支撑结构和管道布置等。

3）建模深度

投标方在建模时主要是保证三维模型的外观尺寸与实际尺寸一致（设备内部详细结构可以不建模），需要保温的要以保温后的尺寸为准。钢结构不需要详细的节点设计，但可以示意节点区域（螺栓连接区域）。特别要注意的是设备与管道的接口定位尺寸和规格要准确。

4）模型移交

设计院采用的是PDMS进行三维设计，投标方可以采用PDMS建模也可以利用已有的三维软件进行建模，但最终提给设计院的三维模型文件格式必须满足PDMS直接读取而不需要再进行转换工作。

1.14 投标方提供的阀门、管道及附件接口等必须无外漏，确保“零渗漏”，且阀门无内漏。
1.15 投标方供货范围内的设备必须零缺陷出厂，并提供相应的保证措施说明。
1.16 投标方所设计、制造、提供的设备必须满足国家能源局《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》（2023版）的要求，如有违反，投标方承担全部责任。
1.17 投标方应严格执行《电力建设工程施工安全监督管理办法》（发改委28号令）的有关规定，满足工程建设强制性标准的要求。投标方需配合完成工程强制性条款实施一览表的执行情况核查，实施一览表设计院在协议阶段提供，该表在设计配合阶段由投标方逐一核查填写后提供给设计院。

1.18 根据市场监督管理总局办公厅下发的《关于特种设备行政许可有关事项的通知》（市监特设发【2022】17号文件）的要求，进口压力管道管子（A、B）、压力管道阀门（A1、A2、B）的制造单位应当取得《中华人民共和国特种设备生产许可证》，并按相关安全技术规范要求通过型式试验和制造监督检验（或者进口安全性能监督检验）。投标方应承诺其分包商具有相关许可证，并按相关安全技术规范要求通过型式试验和制造监督检验（或者进口安全性能监督检验）。
2 设计条件与环境条件

2.1 工程概况

泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产工程由福建省东桥热电有限责任公司投资建设，本期建设2×660MW超超临界热电联产机组，同步建设脱硫、脱硝设施。全厂按2×660MW超超临界热电联产机组+2×650MW超超临界热电联产机组统一规划，并留有扩建条件。

2.1.1 厂址

本工程位于泉州市惠安县石化工业区的中部，泉兴路东南侧、惠润路西南侧、惠盛路东北侧的地块。厂址西距惠安县城约12km，西南距泉州市区约35km。

厂址所处区域，盐雾腐蚀严重，油漆、金属件、涂装和密封包装等应能够抵抗海边盐雾等腐蚀性条件，保证正常存放、安装、使用期间不受腐蚀。

2.1.2 交通运输

厂址西侧3km处为S201省道，可通过S201省道并入惠安县公路交通网，厂址交通便利。

厂址距漳泉肖铁路惠安站公路里程约21km，距福厦铁路惠安西站公路里程约26km，距湄洲湾南岸铁路支线斗尾站公路里程约15km。

厂址北侧已建泉州石化有限公司重件码头（1#）上岸。该码头可满足3000吨级散杂货船停靠作业，可进行正常吊装及滚装作业。本工程的重大件设备运输采用海运，设备经海运运抵中化3000吨级重件码头而后租用浮吊上岸，利用大型平板车沿工业区重件大道（泉兴路）进行短距离（路程约1.2km）运输至施工现场。

2.1.3 岩土工程条件

厂址所在区 II 类场地基本地震动峰值加速度为 0.15g，II 类场地基本地震动加速度反映谱特征周期为0.45s；拟建厂址的场地类别为 III 类，地震动峰值加速度调整为 0.1725g，地震动加速度反应谱特征周期调整为 0.65s，地震烈度为 7 度。地下水对混凝土结构具中腐蚀性，对钢筋混凝土中钢筋在长期浸水条件下具微腐蚀性，在干湿交替条件下具强腐蚀性。地下水位以上的地基土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具中腐蚀性，对钢结构具强腐蚀性。

2.1.4 气象条件

常规气象

历年极端最高气温          38.3℃

历年极端最低气温          -0.3℃

历年平均气温              20.2℃

最热月平均气温            27.7℃(7月) 

最冷月平均气温            12.4℃(1月)

历年平均气压              1011.7hpa

历年最高气压              1032.0hpa

历年最低气压              972.4hpa

历年平均相对湿度          80%

历年极端最小相对湿度      13% 

历年平均年降水量          1136.1mm

历年年最大降水量          1856.9mm 

历年年最小降水量          482.2mm 

历年月最大降水量          628.1mm

累年日最大降雨量          311.5 mm

历年平均风速              6.1m/s

历年最大风速              30.0 m/s

厂址附近离地10m高处，重现期50年一遇的10min平均最大风速为37.7m/s

50年一遇基本风压：0.85kN/m2；地面粗糙度为A类。

全年主导风向              NNE～NE

冬季主导风向              NNE～NE

夏季主导风向              SSW～SW

2.1.5 水源及冷却水系统

辅机工业冷却水采用开式循环冷却水系统和闭式循环冷却水系统相结合的方式；闭式循环冷却水系统最高水温为38℃，水质为除盐水；开式循环冷却水系统最高水温为33℃，水质为海水。

2.1.6 电源

高压厂用电系统：10kV一级电压、50Hz；额定值250kW及以上电动机的额定电压采用10kV，额定值200~250kW的电动机额定电压根据工程具体情况确定。

低压厂用电系统（包括保安电源）：400/230V、50Hz；额定值200kW以下电动机的额定电压为380V；交流控制电压为单相230V。

直流控制电源：DC 110V。

直流动力电源：DC 220V。

设备照明：主厂房照明由单独的400/230V照明变压器供电，其余各辅助车间照明就近引接自厂用400/230V低压厂用电。

2.1.7 仪用压缩空气条件

压  力：（0.5～0.8）MPa.g

含油量：≤8ppm（0.01mg/m3）

气体含尘颗粒直径：≤3μm

含尘量：≤lmg/m3
湿  度：在排气压力下露点不高于-20ºC

2.1.8 厂用压缩空气条件

压 力：（0.5～0.8）MPa.g
含油量：≤800ppm（1mg/m3）
气体含尘颗粒直径：≤5μm
含尘量：≤5mg/m3
湿  度：在排气压力下露点不高于10ºC

2.2 主机设备

锅炉采用上海锅炉厂有限公司生产的超超临界参数变压运行直流炉，切圆燃烧方式、一次中间再热、单炉膛、平衡通风、固态排渣、露天布置、全钢构架的塔式炉。

汽轮机采用东方电气集团东方汽轮机有限公司生产的高效超超临界参数、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、十级回热、抽汽、凝汽式汽轮机。

发电机采用东方电气集团东方电机有限公司生产的660MW、静态自并励、水氢氢冷发电机。
3 设计及运行条件

3.1 设备用途

热段供热减温减压器：将热段供热抽汽减温减压至工业园区中压热用户所需的参数；

三抽供热减温减压器：将三段抽汽减温减压至工业园区低压热用户所需的参数。
3.2 设备的安装地点及标高

热段供热减温减压器：安装在煤仓间运转层（15.5m层），室内布置；

三抽供热减温减压器：安装在汽机房中间层（7.5m层），室内布置。

4 技术要求

4.1 技术参数要求
	序号
	参    数
	单 位
	热段供热减温减压器
	三抽供热减温减压器

	1
	额定出口蒸汽流量
	t/h
	300
	200

	2
	一次蒸汽压力
	MPa.a
	4.3～6.101
	1.5～3.252

	3
	一次蒸汽温度
	℃
	580～620
	483～517.1

	4
	二次蒸汽压力
	MPa.a
	4.3
	1.5

	5
	二次蒸汽温度
	℃
	415
	305

	6
	减温水源
	
	给水泵中间抽头
	凝结水

	7
	减温水流量
	t/h
	
	

	8
	减温水工作压力(调节阀前)
	MPa.g
	7.73～14.93
	1.75～3.32

	9
	减温水最高压力(调节阀前)
	MPa.g
	17
	4.5

	10
	减温水工作温度
	℃
	160～190
	32～50

	11
	减温水最高温度
	℃
	200
	50

	12
	蒸汽接管规格/材质 (暂定)

进口

出口
	
	ID508x45/A335P92

Φ559x18/A691 Gr.91CL42
	Φ508x17/12Cr1MoVG

Φ610X11/12Cr1MoVG

	13
	数量
	套/全厂
	4
	4


4.2 设备性能要求

4.2.1 当减温减压装置入口蒸汽温度超过出口设定温度时，减温减压装置自动投运减温，使出口蒸汽温度稳定在设定温度。

4.2.2 减温减压装置应能在本技术规范书提出的参数下连续、自动安全的运行。减压装置结构应紧凑、技术应先进。

4.2.3 减压装置应采取噪声消除的措施，并保证在距离减温减压装置本体一米处的干扰噪声小于85dB(A)。

4.2.4 投标方应优化设计使得减温装置、减温减压装置出口温度满足设计要求。如果装置出口不能保证温度，应说明减温减压器混温到设计值所需的距离（需尽量短），并在混温合格处设就地温度计，并列入供货清单，同时，该段蒸汽管道、过渡段亦由投标方提供。

4.2.5 投标时应详细说明如何实现减温减压，有无专利及更优化型式等。

4.2.6 减温减压结构设计和热力计算应严格按《减温减压装置设计规范》进行，强度计算应充分考虑在各种运行工况下可能出现的各种载荷的最不利的组合，所有管道元件、各重要部件都应经过严格的应力校核。

4.2.7 减温减压装置出口流量Q在10%～110%变化范围内可实现理想调节。具有等百分比(EP)流量特性，能满足不同工况工作的需要；在任何条件下，减温减压装置应能可靠地运行，出口蒸汽压力在允许的范围内波动小于±0.01MPa，出口蒸汽温度在允许的范围内波动小于±2℃。

4.2.8 所有减温水调节阀要求提供高质量零泄漏调节阀。

4.2.9 整机运行寿命保证与主机等长（30年）。大修周期不小于8年。

4.2.10 在运行累计40000小时内，阀门易损件不得损坏。大修周期内，整机(包括执行机构等)均不得有异常情况发生。

4.3 设备制造要求

4.3.1 减温水系统中通向喷嘴的管道上应配备止回阀和流量调节阀，以防止某种原因引起减温水压力突然降低而使高温蒸汽倒流入减温水系统。投标方应提供调节阀前后的电动关断阀、手动关断阀及手动旁路阀。

4.3.2 减温减压装置的出口应配有吹洗、取样、疏水点。

4.3.3 减压阀采用直行程执行机构，要求有较高的调节系统的灵敏度及精确度。

4.3.4 减温减压装置及减温装置的减温系统喷嘴应适应高压差,喷嘴设计制造技应采用国际先进技术。雾化效果好，性能先进，即使蒸汽在小流量和微小流量工况下，喷嘴均能保证恒定的喷射速度和良好的雾化效果。投标方在投标时应详细说明调节范围及保证低流量减温水喷射速度及雾化效果的保证措施。

4.3.5 喷嘴制作要求泄漏等级符合ANSI16.106标准,喷嘴密封面的堆焊材料要求采用优质合金；阀杆要求与节流部件整体加工，同心度好，强度大，不易脱落，无卡涩，耐冲刷，抗汽蚀，在结构上减温水的压差调节和喷嘴调节采用一体化，减温调节无滞后，减温水的喷射保持最佳恒定速度，在负荷发生变化时，不会出现减温水雾化恶化及水冲击现象的发生。

4.3.6 减压系统采用减压阀。减压阀密封面堆焊优质合金，减压阀的阀杆和阀瓣采用整体加工，减压阀流道的设计应合理，同比耐压能力最大，能适应稳定运行。

4.3.7 减温减压装置出口蒸汽侧配置有全容量安全阀，整定压力为二次蒸汽压力的1.08-1.1倍，当运行压力超过允许值时，安全阀能及时准确地动作，排放量满足规范要求，以确保设备安全为标准，安全阀的型式采用冲量式。

4.3.8 减温减压装置主管道内部汽水混合段应设置保护套管，对喷嘴等阀门的密封面应堆焊硬质合金材料，保证设备长期连续运行，设备的使用寿命应达30年。

4.3.9 减温减压装置的减压阀、减温水调节阀采用的电动执行机构。

4.3.10 减温减压装置应设置固定支架，减少振动。固定支架支撑用钢管的规格、材质应与主管一致，应采用满焊，焊缝高度等于管道的壁厚。
4.3.11 进口阀门必须按ANSI B16.34、B16.104、B31.1、API、FCI及ASTM等相关标准执行、选材、制造和试验。

4.3.12 本次招标的减温减压器及其减温水调节阀门应采用国外原装进口产品，其他阀门采用国产优质品牌，投标方应按照《第九部分 设备材料品牌响应表》范围进行选择供货。

4.3.13 减温减压装置所配的工作压力≧5.0MPa或者工作温度≧450℃阀门均应采用锻造，不允许使用铸造。

4.3.14 减温减压装置整体尺寸应尽可能小。

4.3.15 投标方所选的阀门、喷嘴与工程管道接口处的材质应与工程管道材质一致，焊接坡口与工程管道相匹配。如所选阀门、喷嘴材质与工程管道接口处材质不一致，投标方应配供与工程管道接口处材质一致的过渡段，并在工厂内按规定与阀门、喷嘴焊接好，焊接坡口与工程管道相匹配。

4.3.16 减温减压装置由减压阀、减温器、蒸汽管道、减温水管道、安全阀等部分组成，采用分体式，高温高压蒸汽在减压阀内部进行减压，减压后进入减温器减温，并实现蒸汽的自动调节。减压阀关闭时无泄漏，减温由减压阀后减温器完成。减压装置及减温装置的结构型式应采用水平直通型。
4.4 设备材质要求

减温减压装置的材质应按压力容器受压元件的条件选用。钢材的质量及规格应符合相关规定。

4.4.1 减温减压装置选用的材料是全新高质量的、适合于工作条件，材料能承受工作条件下的温度压力而不发生变形、变质及任何部分的应力超限，且对各部件强度和其工作适应性无任何影响。

4.4.2 减温减压装置的材料及规格符合最新国内或国际标准中的有关技术条件，并附钢材生产厂家的材质合格证(或复印件)。其前后接管应考虑设备前后蒸汽管道的材质，做到材质匹配，避免出现异种材料焊接、寿命等方面的问题。

4.4.3 减温减压装置的主要部件材料为：（由投标方填写）

	序号
	名称
	主要部件材质

	
	
	热段供热减温减压器
	三抽供热减温减压器

	1
	蒸汽管道
	
	

	2
	减压阀
	
	

	3
	减温水调节喷咀
	
	

	4
	弹簧安全阀
	
	

	5
	减温水止回阀
	
	

	6
	调节阀前后关断阀、旁路阀
	
	

	7
	喷水调节阀
	
	

	8
	减温水管道
	12Cr1MoVG
	12Cr1MoVG


4.4.4 投标方应提供所供应的设备、管道、阀门等材质证明资料等。招标方有权对投标方所提供的设备、管道、阀门等进行抽检，若发现材质低于本技术规范的，投标方应免费更换为符合本技术规范的设备、材料等，并支付检验费用、赔偿招标方的损失等。

4.5 仪表控制要求

电动门及电动调节阀执行机构均应采用智能一体化产品。智能变送器应带有标准的HART协议接口。投标方应提供供货范围内的电动执行机构及仪表设备清单。

4.5.1 控制要求：减温减压装置纳入主机DCS，通过主机DCS自动控制出口蒸汽的温度保证其蒸汽温度为设定值。配供的减温水调节阀应按流通能力计算结果选择口径，并能满足调节系统对调节阀流量特性和零泄漏等方面的要求。

4.5.2 检测要求：减温减压装置进出口上应装设压力、温度仪表、测点的位置、其检测项目如下：

	序号
	检测项目
	就地指示
	DCS远方指示、控制、记录

	1
	减温减压装置入口蒸汽温度
	√
	

	2
	减温减压装置出口蒸汽温度
	√
	√

	3
	减温减压装置出口蒸汽压力
	√
	√（无减压功能不装设）

	4
	减温水压力
	√
	


4.5.3 投标方应成套供应满足减温减压装置启停与安全监视和正常运行所需的安装在本体范围内的仪表﹑一次元件﹑检测元件或传感器，以及与检测元件/传感器相连接的一次仪表以及从检测元件到本体接线盒之间的接线和就地接线盒随减温减压装置成套供货。

4.5.4 投标方应成套提供满足机组安全启停和经济运行所必须的，安装在减温减压装置供货范围内的所有仪表和控制设备。投标方供货范围内的被控设备可控性，检测仪表和控制设备性能应满足全厂自动化投入率100％的要求。

4.5.5 投标方配套供货的仪表和控制设备必须是符合国家最新标准和相应国际标准的市场主流产品，不得采用和提供国家已公布淘汰或将淘汰的产品。

4.5.6 投标方应按照满足机组启停要求提供完整的资料，以书面形式详细说明减温减压装置的控制要求、控制方式及联锁保护等方面的技术条件和数据。

4.5.7 随减温减压装置提供的就地仪表和检测元件必须符合国家标准，且规格型号齐全，测量元件的选择应符合控制系统的要求。所有的联锁保护不允许采用电接点型仪表。严禁使用非标准测量元件。

4.5.8 投标方应对随减温减压装置提供的热控仪表设备（元件），包括每一只压力表、测温元件及仪表阀门等都要详细说明其编号、型号和规范、安装地点、用途及制造厂家。特殊检测装置须提供安装使用说明书。投标方应将详细清单交招标方确认。热工测量单位及接口规范应采用国家法定计量单位制。

4.5.9 投标方应提供减温减压装置本体范围内的所有一次元件，设备的现场安装标识，应与设计图纸一致。

4.5.10 随减温减压装置供货的热工一次检测元件和执行机构的选型应和全厂的选型一致，并经招标方认可。

4.5.11 投标方应保证其所供热控设备的可靠性和安全性。

4.5.12 投标方应提供供货范围内由投标方提供的所有过程仪表的安装接口，包括压力、温度等，根据需要安装测温管座或一次阀门，并带有封头。投标方供货范围内需招标方提供的过程仪表的安装接口，包括压力、温度等，投标方应预留相应的测温管座或一次阀门，并带有封头。

4.5.13 投标方提供的所有测点应设在介质稳定且具有代表性和便于安装维护的位置，并符合有关规范和规定的要求。测点数量应满足对减温减压装置进行监控和性能试验的需要。

4.5.14 投标方应提供压力测量装置接口（包括一次门）。对于温度大于300℃或压力大于4.0MPa的测点，应配两个一次门。对于压力和差压变送器，单独采用二次阀、排污阀和平衡阀，不采用一体化的二次阀组。所有一次门后均配供316L不锈钢连接短管，高温高压场合的一次门及一次门前短管的材质与相连的工艺管道管材相适应；低温低压场合的一次门材质采用316L不锈钢。就地温度表接口为M27×2，为承插焊接锻钢插座。就地压力表的过程连接为M20x1.5外螺纹接头，压力变送器、差压变送器、逻辑开关的过程连接为14mm-1/2" 进口品牌的终端接头。所有成套提供的仪表阀门（一次门、二次门及排污门等）采用优质进口产品(焊接式)，采用316L不锈钢材质。

4.5.15 所有模拟量接口信号是4～20mA（热电偶及热电阻除外），所有至DCS及电气控制回路的接点输出为2副SPDT（单刀双掷）无源接点类型，接点容量（安培数）至少满足如下要求：

230V AC


   115VDC

     230VDC

接点闭合(感性回路)      5A




 10A


   
5A

连续带电                5A




  5A


    5A

接点分断                2.5A



  2A



0.5A

4.5.16 投标方提供的变送器原则上应采用具有HART协议标准接口的智能变送器，精度至少达到0.075级，外部负载应至少为500欧姆。外壳防护等级应达到IP65标准，并具有不小于13mm的螺纹电缆接口。所有不使用的连接口应予以封堵。

4.5.17 就地指示仪表的精度至少为1.5级，盘面直径不小于100mm。通常情况下，表计的量程选择应使其正常运行时指针处在3/4量程位置。就地温度计要求采用万向型可抽芯式双金属温度计，不得采用水银温度计；安装在振动场合的就地指示表应为防振型。

4.5.18 随减温减压装置提供或设计的所有热电偶（K型）、热电阻测温元件应采用双支型，对于热电偶、热电阻等温度测量元件的应伸出设备表面不小于300毫米，并确保电缆接线处完全露出保温。投标方供货的所有热电偶、热电阻测温元件应采用铠装型，精度满足以下要求：热电偶精度：I级±0.4%；热电阻精度：A级0.15±0.2%；热响时间能满足τ0.5∠30S；防护等级不低于IP66。

4.5.19 开关型电动阀门的电动装置采用智能型一体化产品，支持HART协议，防护等级IP67，电动装置内装设有接触器、热继电器等配电设备，招标方只需提供三相四线（三线）380VAC动力电源和开/关信号就可驱动阀门。所有阀门均提供装置的接线图和特性曲线。所有开关型电动阀门应至少提供全开、全关、开力矩、关力矩、就地/远方切换、故障报警等接点输出信号，在全开全关位置应至少配有两开两闭接点输出的行程开关。执行机构的工作制为可逆断续工作制，当接通持续率为25％时，每小时接通次数一般为60次，但应允许接通次数达每小时600次。高压关断阀配置进口的电动执行器，中低压关断阀配置国产的电动执行器。

4.5.20 调节型电动执行器应是进口智能一体化产品，支持HART协议，电源等级380V AC，防护等级IP67，能接收4～20mA DC的控制信号和脉冲控制信号，输出4～20mA DC的位置反馈信号，具有断信号保持的功能，并有开关量限位开关、故障报警输出信号，触点数量应满足系统设计需要。执行机构负载持续率10%-80%，每小时接通次数1200。

4.5.21 仪表设备选型要求：为与现有仪控设备统一，减少备品备件的数量和种类，降低维护成本，设备选型拟做以下规定。设备的最后选型由招标方确定且不发生合同费用变更问题。本规范书未列出选型意见的仪表和控制设备由投标方根据以往工程经验补足三家分包商由招标方确认。

4.5.22 仪控设备交付：在交货时，投标方必须提供产品出厂检验合格证、原产地证明书。进口产品还需提供报关证明。投标方系统的所有仪控设备，由投标方负责调试。调试完成后，由招标方相关专业人员验收后方可交付。

4.5.23 其他：当进口蒸汽压力设定值发生变化时，在DCS系统的指令信号控制下，减压阀能自动快速调节，当压力恢复到设定值后，阀门能稳定保持；投标方提供控制逻辑图，可在DCS实现自动控制与调节。仪表配置应满足该要求。
4.6 其它特殊要求

4.6.1 投标方应提供要更换的零部件的名称及清单。 

4.6.2 招标方应指明需要更换的零部件的预期使用寿命、安装、启动、连续运转和维修推荐的备件最少数量清单，并指明其是库存项目, 还是特殊项目。

4.6.3 投标方应提供对设备安装、启动、运行维修及设备附件调速所需的独特的专用工具。

4.6.4 仪控设备交付：投标方系统的所有仪控设备，由投标方负责调试，调试完成后，由招标方相关专业人员验收后方可交付。

5 质量保证、试验 、监造及验收

5.1 设计制造标准

5.1.1 凡按引进技术设计制造的设备，需按引进技术相应的标准如ASME、ASTM、NFPA等规范和标准及相应的引进公司和其所在国的规范和标准进行设计、制造和检验。

5.1.2 在按引进技术标准设计制造的同时，还必须满足最新版的国家标准和相关行业相应标准规范。如引进技术标准和国家标准和相关行业相应标准规范相矛盾，以要求高的标准执行。

5.1.3 在按引进技术标准设计制造的同时，还必须满足有关安全、环保及其它方面最新版的国家强制性标准和规程（规定）。

5.1.4 如果本招标文件中存在某些要求高于上述标准，则以本招标文件的要求为准。

5.1.5 在不与上述标准、规范（规定）相矛盾的条件下，可以采用行业标准。

5.1.6 现场验收试验，凡未另行规定的，均应按照ASME 试验规范进行。

5.1.7 投标方设计制造的设备可执行下列标准的要求：

AISC 美国钢结构学会标准

AISI 美国钢铁学会标准

ANSI 美国国家标准化学会

ASME 美国机械工程师学会标准

ASTM 美国材料试验学会标准

AWS 美国焊接学会

AWWA 美国水利工程学会

API 美国石油学会标准

ASNT 美国无损检验学会标准

HEI──热交换器学会标准

NSPS 美国新电厂性能（环保）标准

DIN 德国工业标准

BSI 英国标准协会

IEC 国际电工委员会标准

IEEE 国际电气电子工程师学会标准

ISO 国际标准化组织标准

NERC 北美电气可靠性协会

NFPA 美国防火保护协会标准

PFI 美国管子制造局协会标准

SSPC 美国钢结构油漆委员会标准

GB 中国国家标准

DL 电力行业标准

JB 机械部（行业）标准

5.1.8 在与上述标准不相矛盾的情况下，投标方设备应符合下列最新版本标准的规定。

NB/T 47044-2014  电站阀门

NB/T 47008-2017承压设备用碳素钢和合金钢锻件

NB/T 47009-2017低温承压设备用合金钢锻件

NB/T 47010-2017承压设备用不锈钢和耐热钢锻件

NB/T 11268-2023  锅炉承压铸钢件技术条件

GB/T 12228-2006 通用阀门碳素钢锻件技术条件

NB/T 47013.2-2015 承压设备无损检测 第2部分：射线检测

NB/T 47013.3-2015 承压设备无损检测 第3部分：超声检测

NB/T 47015-2023  压力容器焊接规程

NB/T 47013.4-2015 承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测

GB/T 1048-2019 管道元件 公称压力的定义和选用

GB/T 14367-2006 声学噪声源声功率级的测定基础标准使用指南

GB/T 10869-2008  电站调节阀

GB/T 10868-2018  电站减温减压阀

GB/T 2100-2017
通用耐蚀钢铸件

GB/T 3077-2015
合金结构钢

GB/T 3323.1-2019 焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术

GB/T 5677-2018
铸件 射线照相检测

GB/T 7233.1-2023 铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件

GB/T 9124.2-2019 钢制管法兰 第2部分：Class 系列

GB/T 9124.1-2019钢制管法兰 第1部分：PN 系列

GB/T11352-2009
一般工程用铸造碳钢件

GB/T 13384-2008
 机电产品包装通用技术条件

GB/T 13306-2011
标牌

5.1.9 除上述标准外，投标方设计制造的设备还应满足下列最新版本规程的有关规定（另有规定的除外）：

《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》DL/T 5437-2022

《火力发电厂职业安全设计规程》DL5053-2012

《火力发电厂职业卫生设计规程》DL5454-2012

《电力建设施工技术规范第3部分：汽轮发电机组》 DL5190.3-2019

《火力发电建设工程机组调试技术规范》DL/T 5294-2023
《电力建设施工技术规范第5部分：管道及系统》DL5190.5-2019

《大中型火力发电厂设计规范》GB 50660-2011

《阀门的检验和实验》  GB/T 26480-2011   

《电力设备用户监造技术导则》 DL/T 586-2008         

《电力技术监督导则》  DL/T1051-2019         

防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）

5.1.10 如上述标准之间有矛盾时，按较高的标准执行。

5.1.11 从合同签订之日至投标方开始制造之日的这段时期内，招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求，投标方应遵守这些要求。且不论招标方知道与否，投标方有责任及时书面通知招标方有关规程、规范和标准发生的变化。

5.1.12 投标方在投标时须提出合同设备的设计﹑制造﹑检验/试验﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给招标方，供招标方确认。

5.1.13 投标方所用标准在与上述所列标准有矛盾时，投标方应将这些矛盾之处在投标文件中说明，并提交给招标方，由招标方确认。

5.1.14 投标方在投标时须提出合同设备的设计﹑制造﹑检验/试验﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给招标方，供招标方确认。
5.2 性能保证

5.2.1 在规定的设计参数范围内变化，减温减压装置应保证在任一工况下均能安全可靠连续稳定运行。

5.2.2 减温减压器严格按压力容器的设计和制造标准进行设计和制造。

5.2.3 减温减压装置出口压力偏差≤±    MPa，出口温度偏差≤±    ℃。

5.2.4 设备噪声符合“工业企业噪声卫生标准”的规定，在设计参数工况变化范围内，距减温减压装置本体1米处测其噪声不超过85dB(A)。

5.2.5 寿命要求（含整机及易损件）

5.2.3.1 整机运行寿命保证与主机等长（30年）。大修周期不小于8年。

5.2.3.2 在运行累计40000小时内，阀门易损件不得损坏。大修周期内，整机(包括执行机构等)均不得有异常情况发生。
6 包装、运输、装卸

6.1 包装

6.1.1 投标方所供设备部件，除特殊部件外（如管件等），均应遵照国家标准和有关包装的技术条件，或按最好的商业惯例，使用坚固的箱子包装，并应根据不同货物的特性和要求，采用措施。如对设备进行适当的油漆或进行其它仔细的防腐处理，以适应远途水上和陆上运输条件和多次的吊装、卸货以及长期露天堆放，防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震以及机械和化学引起的损坏等，以保证从交货日起12个月内设备完整无损。

设备的包装应符合GB/T13384标准的规定，并采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时，零部件的包装符合JB2647的规定，分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

6.1.2 投标方所供技术文件应妥善地包装，能承受远途运输和多次搬运，并应防止潮气和雨水的侵蚀。每个技术文件邮包应装有详细目录清单。

6.1.3 为防止设备器材丢失或受腐蚀元素、海水的损坏，未征得招标方同意，不得采用敞开的板条箱和类拟包装。

6.1.4 每个包装件内必须有与该包装件相符的装箱单 1份（另1份邮寄）放置于该件恰当位置，并采用防潮密封袋包装。包装件内装入的零部件，必须有明显的标记与标签，标明部件号、编号、名称、数量等，并应与装箱单一致。

6.1.5 设备发运前，应将水全部放掉并吹干，当放水需要拆除塞子﹑疏水阀等时，投标方应确保这些部件在发运前重新装好。所有开口﹑法兰﹑接头应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀﹑损伤及进入杂物，油系统设备及管路应采取适当措施装运，保证其防锈、防腐。

6.1.6 需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺纹或其它方式予以保护。遮盖物﹑紧固件不应焊在设备上。

6.1.7 包装箱内应考虑设备的支撑与固定，所有松散部件要另用小箱盒装好放入箱内。

6.1.8 投标方应保证提供设备的包装至少满足现场露天存放6个月的要求。

6.2 标志

6.2.1 设备标记

每台设备均应有固定铭牌及转向标志。铭牌应耐腐蚀，并牢固地安装在设备明显的位置上。

铭牌尺寸及技术要求应符合JB8标准的规定。铭牌的内容应包括：制造厂名称、设备名称、型号、KKS编码、设备的主要参数、出厂编号及日期等。

设备的重要阀门、调节保安部套等均有表示其行程、转角、介质流向、操作方法等明显易辩的标志。

6.2.2 包装标准及示意图

投标方供给的设备（无论装在箱内或成捆的散件）的包装，都应贴有标明合同号、主要设备名称、部件名称和组装图上的部件位置号的标签，备品备件和专用工具还应标明“备品备件”和“工具”的字样。

6.2.3 对装箱供给的设备，投标方应在每个箱子的两面用油漆写上如下内容：

合同号；装运标志；目的港；收货人代码；设备名称和项目号：箱号（箱的序号/设备总件数）；毛/净重；外形尺寸；长×宽×高。

应按照设备各特性和不同的运输及装卸要求，在箱上明显标上“小心”、“向上”、“防潮”、“勿倒”等通用标志。

包装箱应连续编号，而且在全部装运的过程中装箱编号的顺序始终是连贯的。

6.3
 运输与储存

6.3.1 经由铁路运输的部件，其尺寸不应超过铁路对非标准外形体的规定。

6.3.2 当部件采用非铁路的其他方式运输时，其重量和体积的限值应符合有关运输方式的规定。
6.3.3 投标方应提供贮存和运输说明书，其中应包括对定期检查或存放保养的要求。

6.4 清洁和油漆

6.4.1 设备装运前应对内、外部进行彻底的清理。内部金属切屑、填充物、焊渣、杂质碎片及外部氧化铁皮、铁锈、油迹、粉笔、油漆标记及其它有害物质等均应彻底清除。不锈钢表面用不含卤化物的溶剂及砂布清洗。用来清洗碳钢或铸铁的清洗剂不能用于清洗不锈钢表面。

6.4.2 凡需要油漆的所有部件，在油漆前，必须对金属表面按有关技术规定进行清扫、喷砂处理并涂两道不同颜色的防锈漆。对喷砂除锈等级符合最新版GB8923.1标准“未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级”中Sa2.5级进行彻底的喷射或抛射除锈等级，以除去所有氧化皮、锈皮，使构件表面呈现金属光泽”。

6.4.3 底漆和中间漆及第一、二道面漆在制造厂内完成，第三道面漆由招标方现场涂刷，投标方供货。采用耐风化防盐雾的优质油漆（耐久年限：25年免维护）。采用无机富锌底漆、环氧云母中间漆、聚氨脂面漆，具有防盐雾、耐风化腐蚀性能。无机富锌底漆80μm（含锌量不得低于80％），环氧云母中间漆100μm，丙烯酸聚胺面漆三道100μm（第一、二道面漆各为40μm，最后一道面漆为20μm），干膜总厚度不小于280μm，并满足油漆生产厂家及国家的相关规范和标准的规定（按要求高者执行）。

6.4.4 油漆（涂料）采用进口品牌，品牌按照《第九部分 设备材料品牌响应表》进行选择，颜色由招标方确定。
7 设备技术数据汇总表

本技术数据表格由投标方填写，但投标方须注意：表中的技术数据及表格内容是不完备的。投标方须根据其所供应的设备作必要的修正和补充，并予以说明。

投标方按本技术规范书要求提供的数据及资料应指出所提供的所有设备的保证性能、接口特点及结构特点，而这些资料的准确性及完整性是投标方不可推卸的责任。

按招标范围内的各减温减压装置分别填写下列数据表：

	序号
	项 目
	单位
	

	1
	设备型式
	
	

	2
	设备型号
	
	

	3
	设备台数
	台
	

	4
	额定出口蒸汽流量
	t/h
	

	5
	一次蒸汽压力
	MPa.a
	

	6
	一次蒸汽温度
	℃
	

	7
	二次蒸汽压力
	MPa.a
	

	8
	二次蒸汽温度
	℃
	

	9
	减温水源
	
	

	10
	减温水流量
	t/h
	

	11
	设备外形尺寸
	mm
	

	12
	设备净重
	kg
	

	13
	设备运行重量
	kg
	

	14
	安全阀进出口公称压力
	MPa
	

	15
	安全阀进出口尺寸
	mm
	

	16
	安全阀起跳压力
	MPa
	

	17
	安全阀排汽量
	t/h
	

	18
	安全阀数量
	个
	

	19
	安全阀重量
	kg
	

	20
	蒸汽系统管道
	
	

	
	一次蒸汽入口管径
	mm
	

	
	一次蒸汽入口管道材质
	
	

	
	二次蒸汽出口管径
	mm
	

	
	二次蒸汽出口管道材质
	
	

	21
	执行机构方式
	
	

	22
	执行机构型号
	
	

	23
	执行机构数量
	
	

	24
	定位器
	
	

	25
	电/气源参数
	
	

	26
	快开时间
	
	

	27
	噪音
	
	

	28
	连接方式
	
	


第二部分  供货范围

1 一般要求

投标方应根据下列所述及所供设备标准供货规范（能满足安装、调试、生产运行要求）提出详细供货清单，本章节未提及而在招标文件中明确的供货范围均为投标方的供货范围。

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合第一部分的要求。

1.2 投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。本附件未提及而在技术规范中明确的供货范围均为投标方的供货范围。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和／或数目不足，投标方仍须在执行合同时无条件补足。在第一部分中已明确为投标方供货范围的部分，若在供货清单中有不足，投标方在执行合同时免费补足。

1.3 本次招标范围为两台机组所配套的热段供热减温减压器4台套，三抽供热减温减压器4台套，下列所述数量均为两台机组所需。备品备件按两台机组共用量开列，专用工具按两台机组共用量开列。

1.4 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具等，并提供详细供货清单。投标方提供设备所需润滑油（脂）的115%用量。
1.5 投标方应提供随机备品备件和1年运行所需的备品备件，并在投标文件中给出具体清单。

1.6 投标方应无偿提供安装和调试及第一年商业运行所需的消耗材料。

1.7 所有投标方提供的进口设备（部件）的报关、商检等手续由投标方办理，并提供商检报告（复印件）、由当地政府或商会出具的原产地证明原件，不接受制造厂出具的原厂地证明。

1.8 分包、外购件按不小于三家分别报价，以最高价计入总价，最终由招标方确定。

1.9 投标方所提供的设备在质保期结束前，由于制造厂原因造成的设备损坏，所需更换的部件，由投标方无偿提供。

1.10设计与供货界限及接口规则：投标方提供整套减温器及减温减压器本体、附件及相关系统，包括安装连接件、螺栓、螺母等以及配套阀门、管道。

投标方的工作范围和责任为：

1）投标方对减温器、减温减压器的技术、性能、设计、安全、可靠性及加工制造的部件质量全面负责。

2）投标方的工作范围包括设备的设计、制造、试验、包装和运输，还包括对设备的安装、运行所需的技术服务。投标方派出技术好、水平高、工作认真负责的技术人员、检查人员在设备安装、启动调试及投运期间进行现场技术指导和质量监督。

3）投标方提供设计、制造、安装、运行、检验、使用和维修的技术文件。
2 供货范围

投标方应确保供货范围完整, 以能满足用户安装、运行要求为原则, 在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充, 若在安装、调试、运行中发现缺项(属投标方供货范围)由投标方无偿补充。

2.1 设备范围

投标方要确认此供货范围，并提供细化清单，数量按两台机组所需开列，包括但不限于此：

1）蒸汽管道从减压阀进口法兰（包括与减压阀相连接的法兰及螺栓螺母等）至二次蒸汽管道出口；安全阀供至其出口法兰,包括与安全阀相连接的法兰及螺栓螺母等）；

2）减温水管道由减温水进口截止阀至减温器；

3）蒸汽系统包括减温减压阀、安全阀和节流装置等（含执行机构）；减温水系统包括减温水电动调节阀、止回阀、截止阀和旁路阀等（含执行机构）； 

4）设备安装固定支架、滑动支架及地脚螺栓及连接件，接口过渡段、法兰接口处的法兰、反法兰及连接件；

5）设备成套范围内的就地压力表、双金属温度计及控制设备；

6）随机供应的备品备件，并提出推荐零件、备件表和估计使用的寿命；

7）全部设备及附件安装、启动、运行、维护及调整所必须的专用工具。
热段减温减压器细化清单（包括附件）
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	减压阀
	
	套
	4
	
	
	

	2
	主管道(大小头、混合管道、直管道)
	
	套
	4
	
	
	

	3
	安全阀
	
	套
	4
	
	
	

	4
	固定、滑动支座
	
	套
	4
	
	
	

	5
	喷咀
	
	套
	4
	
	
	

	6
	减温水调节阀
	
	套
	4
	
	
	

	7
	截止阀
	
	套
	8
	
	
	进、出口

	8
	止回阀
	
	套
	4
	
	
	

	9
	旁路阀
	
	套
	4
	
	
	

	10
	减温水管道
	
	套
	4
	
	
	

	11
	……
	
	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	
	
	
	


注：投标方根据自身设备特点进行完善和补充。
三段减温减压器细化清单（包括附件）
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	减压阀
	
	套
	4
	
	
	

	2
	主管道(大小头、混合管道、直管道)
	
	套
	4
	
	
	

	3
	安全阀
	
	套
	4
	
	
	

	4
	固定、滑动支座
	
	套
	4
	
	
	

	5
	喷咀
	
	套
	4
	
	
	

	6
	减温水调节阀
	
	套
	4
	
	
	

	7
	截止阀
	
	套
	8
	
	
	进、出口

	8
	止回阀
	
	套
	4
	
	
	

	9
	旁路阀
	
	套
	4
	
	
	

	10
	减温水管道
	
	套
	4
	
	
	

	11
	……
	
	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	
	
	
	


注：投标方根据自身设备特点进行完善和补充。

热控部分细化清单（包括附件）
	序号
	名   称
	规格型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	减压阀电动执行机构
	
	套
	4
	
	
	

	2
	减温水电动执行机构
	
	套
	4
	
	
	

	3
	压力表
	
	只
	8
	
	
	

	4
	双金属温度计
	含安装管座和套管
	只
	8
	
	
	

	5
	压力表一次门、二次门
	
	只
	8
	
	
	

	6
	压力表取压短管、仪表管、接头等
	
	套
	8
	
	
	

	7
	压力变送器取压短管、仪表管
	
	套
	4
	
	
	

	8
	压力变送器一次门、二次门
	
	只
	4
	
	
	

	9
	热电偶安装管座和套管
	
	套
	4
	
	
	

	10
	……
	
	
	
	
	
	


注：该清单为最低配置，投标方根据自身设备特点进行完善和补充，且不产生价格和商务变动。

2.2 专用工具（两台机组共用）

投标方必须供给用于设备安装﹑检修及调整用专用工具，并提供清单及说明书。

	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


注：投标方根据自身设备特点进行完善和补充。 

2.3 备品备件（两台机组共用）

投标方应向招标方提供要更换的零部件的名称及预期的使用寿命，并提供安装、调整、运行和维护所需的最低限度备品备件，并提供一份明细表。

	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	热段减温减压器密封件
	
	套
	4
	
	
	含盘根

	2
	三段减温减压器密封件
	
	套
	4
	
	
	含盘根

	3
	热段减温减压器

减温水调节阀密封件
	
	套
	4
	
	
	含盘根

	4
	热段减温减压器

减温水截止阀密封件
	
	套
	4
	
	
	含盘根

	5
	三段减温减压器

减温水调节阀密封件
	
	套
	4
	
	
	含盘根

	6
	三段减温减压器

减温水截止阀密封件
	
	套
	4
	
	
	含盘根

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	


注：投标方根据自身设备特点进行完善和补充。 

2.4 进口件清单（两台机组）

	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标方根据自身设备特点进行完善和补充。
第三部分  技术资料和交付进度

1 一般要求

1.1 投标方提供的资料应使用中国法定计量单位。技术资料和图纸的语言为中文。外方提供的图纸和资料应翻译成中文随同原文一并提交招标方，图纸资料以中文为准。图纸资料除提供纸质文件外还须提供电子版文件（用U盘存放）。电子版图纸为AutoCAD格式，同时提供三维模型数据（PDMS可输入格式），文本文件为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求,合同签订后7天内给出用于配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标方确认。

1.4 投标方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合工程设计阶段，设备监造检验阶段，施工调试试运、性能验收试验和运行维护阶段。投标方须满足以上四个阶段的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。本期工程为2台机组（设备）构成，设备有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

1.6 招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。投标方应提供适用于本工程实际情况且为本工程专用的技术资料，所有图纸资料上均应标明“泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产工程专用”字样。应按1号机组、2号机组分别提供图纸，并在图中明确注明“适用于1号机组”或“适用于2号机组”。若提供的图纸内容两台机组完全相同，可共用一套图纸时，应在图中明确注明“适用于1号、2号机组”。

1.7 投标方应在技术协议签订后7天内，向招标方提供满足设计院施工图设计需要的资料共6套（其中设计院2套，招标方4套），另加2套电子文档（设计院和招标方各一套）。

1.8 投标方提供的与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，为每台机组18套纸质文件（随机2套，设计院4套，招标方12套），电子文件每台机组4套（设计院两套，招标方两套）。

1.9 设备安装调试完毕后，投标方应按机组分别提供10套（设计院1套，招标方9套）完整的设备竣工图，另加2套电子版。

1.10 投标方提供运行和维护手册、培训手册每台机组10套纸质文件，另加2套电子版。

1.11 投标方提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.12 投标方提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产工程专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.13 本工程设计采用KKS编码标识系统，故制造厂供货范围内所有的设备、附件等均应在最终版的图纸及供货实物上标明其KKS编码，具体内容在以后的设计联络会中确定。

1.14 投标方应向招标方的设计院提供设备图纸信息，以及设备详细的三维模型，配合招标方的设计院将设备的相关信息以及三维模型引入设计院的三维系统中。

2 资料提交的基本要求

2.1 随投标文件提供的资料：

1)供货清单；

2)减温器、减温减压器系统图；

3)减温器、减温减压器组合外形图，应标明固定支架、滑动支架、一次蒸汽、二次蒸汽、减温水和安全阀的接口参数及尺寸；

4)主要配套部件，如安全阀、减压阀和减温水调节阀、关断阀、止回阀的外形图；安全阀外形图中应注明其起跳回座压力、排汽反作用力及排放量；

5)减温器、减温减压器荷载及分布；建议的支吊架型式和位置；

6)投标产品特点介绍/业绩。

2.2 技术协议签订后, 15日内提供下列供设计用的图纸:

投标方应提供满足设计需求的全部资料与图纸，包括但不限于如下资料与图纸：

1)供货清单；

2)减温器、减温减压器系统图；

3)减温器、减温减压器组合外形图，应标明固定支架、滑动支架、一次蒸汽、二次蒸汽、减温水和安全阀的接口参数及尺寸；

4)主要配套部件，如安全阀、减压阀和减温水调节阀、关断阀、止回阀的外形图；安全阀外形图中应注明其起跳回座压力、排汽反作用力及排放量；

5)减温器、减温减压器荷载及分布；建议的支吊架型式和位置；

6)调节阀执行机构电气原理接线图及端子接线图；

7)仪表、控制设备清单；

8)测点布置图，仪表安装接口图；

9)设备安装、运行和维护说明书。

2.3 设备监造检验所需要的技术资料

投标方应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

2.4 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（招标方提出具体清单和要求，投标方细化，招标方确认）包括但不限于：

2.4.1 设备安装、调试、运行、维护及检修的图纸、说明书、其他相关资料（如计算书等）。

2.4.1.1 安装、调试、运行、、维护及检修所需的详尽图纸包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料、性能曲线等。

2.4.1.2 安装、调试、运行、维护及检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

2.4.1.3 安装、调试、运行、维护及检修其他相关资料，如随机备品备件及质保期备品备件总清单、易损零件图、计算书等。 

2.4.2 货物发运清单：总装箱单及详细装箱单。

2.4.3 设计、制造、检验、验收时所遵循的标准、规范和规定等清单。

2.4.4 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5 投标方须提供的其它技术资料（招标方提出具体清单，投标方细化，招标方确认）包括以下但不限于：

2.5.1 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2 投标方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.5.3 设备和备品管理资料文件,包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单),设备和备品存放与保管技术要求,运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5.4 详细的产品质量文件,包括材质、材质检验、焊接、热处理,加工质量,外形尺寸。水压试验和性能检验等的证明。
第四部分  交货进度

1、#1、#2机组减温减压器设备原则上要求同时投料，＃1机组计划2026年10月建成投产，＃2机组计划2026年12月建成投产，总工期为22+2个月。
2、设备运至电厂现场车板交付，车板交付前的运输由投标方负责。
3、#1机组减温减压器设备的交货需在合同签订后8个月内全部完成，#2机组减温减压器设备的交货需在合同签订后10个月内全部完成。
4、投标方应根据自身生产计划安排情况，按下表提供务实的交货进度。招标方有权根据工程进度适当调整交货进度。
	序号
	设备/部件

名称、型号
	发运

地点
	1号机组减温减压器

交货时间
	2号机组减温减压器

交货时间

	1
	设备本体
	工地现场
	合同签订后8个月
	合同签订后10个月

	2
	备品备件
	工地现场
	合同签订后8个月
	合同签订后10个月

	3
	专用工具
	工地现场
	合同签订后8个月
	合同签订后10个月

	4
	其它
	工地现场
	合同签订后8个月
	合同签订后10个月


注∶上述交货进度仅为初步的交货进度，设备具体交货的内容及进度安排将在合同及设计联络会时进一步明确，投标方应保证根据工程进展的状况及时交货。
第五部分  监造、检验和性能验收试验

1 概述

1.1 投标方提供的设备应满足本技术规范书和招标方和业主签订的供货合同中的技术要求。当两者不一致时，执行较高要求。

1.2 投标方应向招标方保证所供设备是技术先进、成熟可靠的全新产品。在图纸设计和材料选择方面应准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错。技术文件及图纸要清晰、正确、完整，能满足安装、启、停及正常运行和维护的要求。

1.3 投标方应具备有效方法，控制所有外协外购件的质量和服务，使其符合本协议的要求。

1.4 招标方有权派代表到投标方制造工厂和分包及外购件工厂检查制造过程，检查按合同交付的货物质量，检验按合同交付的元件、组件及使用材料、加工质量、功能、性能等是否符合标准及其合同上规定的要求，并参加合同规定由投标方进行的一些元件试验和整个装配件的试验。投标方应提供给招标方代表技术文件及图纸查阅，试验及检验所必需的仪器工具、办公用具。

1.5 在合同生效1个月内，投标方应提供一份生产程序和制作加工进度表，提供一份修改后的检查与试验的项目表，该项目表中包括检查和试验时所执行的标准和进行这些检查和试验的预计时间，以便招标方决定哪些部分拟进行现场检查。招标方应在收到投标方提供的检查和实验项目表后一个月内，向投标方确认检查试验项目的内容和执行的标准和拟对哪些项目进行现场见证，并书面通知投标方。

1.6 如在安装和试运期间发现部件缺陷、损坏情况，在证实设备储存安装、 维护和运行都符合要求时，投标方应尽快免费更换。  

1.7 招标方对投标方的设备进行检查和试验的见证或签字，不免除投标方在合同项的任何义务和责任。

1.8 现场开箱检验时，如发现设备由于投标方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，投标方应及时自负费用修复缺陷设备并补齐所缺货物，且投标方的修复或补供行为不得影响合同设备的安装工期，且不迟于发现缺陷、损坏或短缺等之后一个月，否则投标方应当承担相应的工期延误赔偿责任。如果招标方接受投标方委托对上述损坏设备进行修理，所产生的相关修理费用由投标方承担。

2 工厂检验

2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

2.3 投标方检验的结果要满足第一部分的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

2.4 删除。

2.5 招标方有权派遣检验人员到投标方和/或制造商国家会同投标方检验人员对合同设备的制造过程和质量进行检验和试验。

2.6 投标方应在合同设备检验开始前3个月通知招标方检验的日期。主要设备的装配和检验应在招标方检验人员在场的情况下进行。招标方检验人员还有权参加其他设备的检验和有关合同设备质量的会议。

2.7 如招标方人员并非由于投标方的过错而未能按时到场，则投标方有权自行进行设备装配和检验。

2.8 如果发现合同设备有缺陷和/或与合同规定的规范不符时，招标方检验人员有权提出意见，投标方应充分考虑这些意见并采取必要的措施以消除合同设备的缺陷。当缺陷消除后，投标方应再次进行检验，由此引起的费用由投标方承担。

2.9 参加交货前工厂检验的招标方人员不应会签任何质量证明。在投标方国家和/或制造厂进行的质量检验不能代替在卸货港和/或工作现场对合同设备进行的检验，亦不能因此免除投标方按合同规定的保证责任。

2.10 投标方应免费提供招标方人员的工作条件，包括（但不限于）必要的技术资料、图纸、试验工具和仪器。

2.11 质量管理操作程序包括但是不限于以下内容：工艺评定记录和焊接工艺及评定、射线照相探伤、磁粉探伤、渗透着色探伤、水压或气力试验、检漏、焊后热处理、主要的焊缝修理、焊接材料控制、不合格和偏差控制、NDE（无损探伤检验）人员资格考核、线路绝缘性能试验、控制和功能试验。

2.12 质量管理文件包括但是不限于以下内容：本技术规范规定的所有文件资料、适用法规和标准要求的其他所有文件资料、现场安装操作程序要求的其他所有文件资料、材料试验报告、材料认证报告、检验报告。

3 设备监造

3.1 招标方对投标方设备的监造

3.1.1 招标方将对投标方生产的合同设备进行监造。招标方的监造并不代表能免除任何投标方对设备制造质量所应负的责任。

3.1.2 重要部件的原材料在加工前应由监造代表确认(文件见证)后方可投料。

3.1.3 设备文件见证和现场见证资料需在见证前10天内提供给招标方监造代表。

3.1.4 投标方在设备投料前提供生产计划，每月第1周内将加工计划和检验试验计划书面通知监造代表。

3.1.5 招标方监造代表有权查阅与监造设备有关的技术资料，投标方应积极配合并提供相关资料的复印件。

3.1.6 合同设备的重要部件和专用部件未经招标方允许，投标方不得擅自调换。

3.1.7 招标方监造代表有权随时到车间检查设备质量生产情况。

3.1.8 投标方应给招标方监造代表提供专用办公室及通讯、生活方便。

3.1.9 投标方应在现场见证前10天以书面形式通知招标方监造代表。

3.1.10 设备监造代表应做好如下审查工作：特殊过程的评审和批准应当制定准则、设备的认可和人员资格的鉴定、使用特定的方法和程序、及时做好鉴定认可和过程运行的记录。

3.2 监造依据

根据本合同和DL/T586-2008《电力设备用户监造技术导则》以及电力工业部、机械工业部文件电办（1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

3.3 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。

3.4 监造内容

投标方在投标书中应详细填写具体监造内容﹑监造方式，最终监造项目由业主确定。

招标方可以对表中的项目增加或对监造方式调整，投标方须接受。

表1  监造、检验和性能验收试验主要项目

	序号
	监造内容
	监造方式

	
	
	H
	W
	R
	数量

	1
	原材料检查
	
	
	√
	

	2
	热处理检查
	
	
	√
	

	3
	生产内各环节的检验
	
	
	√
	

	4
	焊缝及筒体外观检查
	
	
	√
	

	5
	主要尺寸检查
	
	
	√
	

	6
	无损检查
	√
	
	√
	

	7
	水压试验
	√
	√
	
	

	8
	配套阀门强度试验
	√
	
	√
	

	9
	配套阀门泄漏试验
	√
	√
	√
	

	10
	配套阀门的性能试验
	
	
	√
	

	11
	外购配套件的检查
	
	
	√
	

	12
	阀门与执行机构组合功能试验
	
	√
	√
	

	13
	设备整体性能试验（招标方现场）
	
	√
	
	

	14
	油漆检查
	
	
	√
	

	15
	包装发货检查
	
	
	√
	

	
	
	
	
	
	



注：1、标有“*”者可以同型机文件见证。

3.5 对投标方配合监造的要求

投标方为招标方提供以下方便：

(1)提前30天将设备监造项目及检验时间通知招标方监造代表和招标方，监造项目和方式由投标方、招标方监造代表、招标方三方协商确定。

(2)招标方监造代表和招标方代表有权通过投标方有关部门查（借）阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括之间检验记录），如招标方认为有必要复印，投标方应免费提供复印件。

(3)招标方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，招标方有权提出意见，投标方应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论招标方是否要求和知道，投标方均应主动及时向招标方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在招标方不知道的情况下投标方不得擅自处理。

4 性能验收试验

4.1 性能验收试验目的为了检验合同设备的所有性能时否符合第1部分的要求。

4.2 性能验收试验的地点为招标方现场。

4.3 性能试验的时间:机组试验在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由招标方商投标方确定；单台设备的试验供需双方协商确定。

4.4 性能验收试验由第三方主持，买卖双方参加。试验大纲由招标方提供，与投标方讨论后确定。如试验在现场进行，投标方要按本附件4.7款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由投标方提供。

4.5 性能验收试验的内容

4.5.1 材料试验：材料应根据标准试验，提供招标方非破坏性试验资料。

4.5.2 工厂试验：投标方通过试验，确保所提供的设备符合规范书中的要求。投标方负责制作期间和装运前的必要的试验，并在对设备的焊缝进行100%无损探伤检验。设备出厂前应做1.5倍设计压力的水压试验，并合格，且将检验报告书提交招标方。
4.5.3 现场试验：招标方将在投标方代表的指导下进行现场试验，以验证所提供的设备能满足指定的性能要求。

4.6 性能验收试验的标准和方法：GB、DL或其它适用的标准和方法。投标方应在本合同生效日起1个月内，向招标方提供本合同设备的设计、制造和检验标准的目录。设计、制造和检验标准应符合有关标准及国际标准。
4.7 性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设应由投标方提供，参加方配合。投标方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

4.8 性能验收试验的费用

本部分4.7和投标方试验的配合等费用已在合同总价内。其它费用，如试验在现场进行，由招标方承担；在投标方工厂进行，则已包含与合同总价之中。

4.9 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告以有资质的第三方为主编写，买卖双方共同参加并签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

第六部分  技术服务和联络

1 投标方现场技术服务

1.1 投标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的现场服务人员。应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标方要追加人月数，且不发生费用。

现场服务计划表

	序号
	技术服务内容
	总的计划人天数
	派出人员构成
	备注

	
	
	
	职称
	人数
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


1.2 投标方现场服务人员应具有下列资格：

1.2.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度。

1.2.2 有较强的责任感和事业心，按时到位。

1.2.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

1.2.4 身体健康，适应现场工作的条件。

投标方要向招标方提供安装服务人员情况表（格式）。投标方须更换不合格的投标方现场服务人员。

服务人员情况表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	民族
	

	政治面貌
	
	学校和专业
	
	职务
	
	职称
	

	工

作

简

历
	参加现场服务单位；



	单

位

评

价
	


1.3 投标方现场服务人员的职责

1.3.1 投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2 在调试前，投标方技术服务人员应向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

投标方提供的调试重要工序表（投标方填写）
	序号
	工序名称
	工序主要内容
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	


1.3.3 投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4 投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5 投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。

1.4 招标方的义务

招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2 培训

2.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2 培训计划和内容列出如下：

	序号
	培训内容
	计划人天数
	培训教师构成
	地点
	备注

	
	
	
	职称
	人数
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


2.3 培训的时间、人数、地点等具体内容由招标双方商定。

2.4 投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3 设计联络

设计联络会的计划、时间、地点和内容要求由买卖双方商定，投标方无偿按招标方要求在指定的时间和地点参加设计联络。

设计联络计划表

	序号
	次数
	内    容
	时间
	地点
	人数

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


第七部分  分包与外购

投标方要按下列表格填写分包情况，每项设备的候选分包商一般不少于3家，并报各分包商的简要资质和业绩情况。

分包与外购情况表

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	


第八部分  大（部）件情况

	序

号
	部件名称
	数量
	尺寸(m)  

长×宽×高
	重量(t)
	厂家名称
	部件产地
	备注

	
	
	
	包装
	未包装
	包装
	未包装
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


　　

说明：

1、投标方须对所有投标设备(包括大件设备)运输方案(运输车辆型号及数量、运输路线<包括始发站、经过车站或路局、到达车站、运输距离等>)做出详细说明。

2、当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

3、投标方应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保大件设备运至现场指定交货地点。

第九部分  设备材料品牌响应表

	序号
	部件名称
	品牌名称
	产地
	报价
	备注

	一
	机务部分

	1
	减温水关断阀、

逆止阀、旁路阀等

阀门
	中核苏阀科技股份有限公司

开封高压阀门厂

上海良工阀门有限公司

浙江高中压阀门有限公司

南通电站阀门有限公司
	
	
	

	2
	安全阀
	罗浮阀门集团有限公司

永一阀门集团有限公司

哈尔滨电站阀门有限公司

杭州华惠阀门有限公司
	
	
	

	3
	油漆
	阿克苏诺贝尔国际、海虹老人、佐敦、

杜邦、美国宣威
	
	
	

	二
	热控部分

	1
	热电偶、热电阻
	江苏红光、上海自动化仪表三厂、

北京布莱迪、重庆川仪十七厂
	
	
	

	2
	双金属温度计
	江苏红光、上海自动化仪表三厂、

北京布莱迪、重庆川仪十七厂
	
	
	

	3
	就地压力表
	江苏红光、上海自动化仪表四厂、

北京布莱迪、重庆川仪十七厂
	
	
	

	4
	电磁阀
	ASCO、FESTO、SMC、Rexroth
	
	
	

	5
	空气过滤器
	ASCO、WSTTON、VALTEK、AIRWOK
	
	
	

	6
	智能型定位器
	ABB

SIEMENS

Fisher
	德国

德国

新加坡
	
	进口

	7
	进口电动

执行机构
	EMG-DREHMO DIM系列

ROTORK IQ3系列

德国SIPOS 7系列

美国Limitorque MX系列
	德国

英国

德国

美国
	
	进口

	8
	国产电动

执行机构
	温州瑞基R系列

重庆川仪M系列

扬州电力设备修造厂2SA系列

上自仪十一厂ID系列
	
	
	

	9
	气动执行机构
	STI

MASONEILAN

FISHER

CCI-KK

或进口阀门同品牌原装执行机构
	美国

美国

美国

美国
	
	进口

	10
	进口仪表阀门
	PARKER

FANITEK

SAFELOK

SWAGELOK

SEMPELL
	美国

加拿大英国

美国

德国
	
	进口

	11
	进口工艺阀门
	PARKER

FANITEK

SAFELOK

SWAGELOK

SEMPELL
	美国

加拿大英国

美国

德国
	
	进口

	12
	过程逻辑开关

（温度、压力、差压开关）
	SOR

CCS

太平TAIHEI

长野NAGANO
	美国

美国

日本

日本
	
	进口

	13
	压力、差压、液位变送器
	艾默生ROSEMOUNT3051C

西门子SITRANS P320/420

横河 EJA-E

HONEYWELL
	
	
	

	14
	行程开关、接近开关
	HONEYWELL、ASCO、TURCK、欧姆龙
	
	
	

	15
	继电器/接触器/按钮开关/断路器
	施耐德、OMRON、西门子
	
	
	

	16
	端子
	菲尼克斯UK系列、魏德米勒或同等品牌
	
	
	


第十部分  技术规格偏离表

技术规格偏离表

	序号
	货物名称
	招标文件

条目号
	招标规格或招标技术条款
	投标规格或投标文件技术条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标方递交的技术规范书中与招标文件的技术规范书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标方接受招标文件技术规格书中的要求。


