招标编号：×××××

泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产工程

脉冲清堵装置设备

技术规范书

福建省东桥热电有限责任公司

中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司

2025年4月

目  录

第一部分  技术规范	1

1 总则	1

2 工程概况	4

3 设计和运行条件	7

4技术条件	9

5 监造(检查)和性能验收试验	21

6 设计与供货界限及范围	21

7 清洁，油漆，包装，装卸，运输与储存	21

8 数据表	23

第二部分  供货范围	25

1 一般要求	25

2 供货范围	27

第三部分  技术资料和交付进度	31

1 一般要求	31

2 技术资料和图纸	32

第四部分  交货进度	34

第五部分 设备监造（工厂检验/试验）、性能验收试验及考核	35

1 概述	35

2 工厂检查	35

3 设备监造	35

4 性能验收试验	37

5 性能考核	37

第六部分  技术服务和联络	39

1 投标方现场技术服务	39

2 培训	40

3 设计联络会	40

第七部分  设备材料品牌响应表	42

第八部分 大部件情况	44

第九部分 差异表	45

第十部分 附图	46

第一部分  技术规范

1 总则

1.1 本招标文件适用于泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产工程的脉冲清堵装置，包括脉冲清堵装置本体及其附属设备的设计、制造、检验、供货、安装指导和试验等方面的技术要求。

1.2 招标方在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务，产品和服务必须满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求。

1.3 投标方应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标方所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标方确定。

1.4 合同签订1个月内，按本招标文件的要求，投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给招标方，由招标方确认。

1.5 本工程招投标双方共同完成科技创新成果与专利申报，共同拥有成果和专利。设备采用的专利及引进技术等涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利及知识产权等的一切责任。

1.6 投标方应提供高质量的设备。该设备应是成熟可靠、技术先进的全新产品，招标方不接受带有试验性质的产品投标方设备业绩满足商务部分要求。机组正常运行期间（非机组启停时段），设备性能应至少满足额定负荷25%THA—100%BMCR之间变化时，全程自动调节出力满足机组负荷调节变化速率、宽负荷运行范围的要求，并满足机组深度调峰至25%额定负荷稳定运行的要求。

1.7 在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招标方、投标方共同商定。当主机参数发生变化而补充对给煤机变化的要求时，不发生商务价格变化。

1.8投标方对供货范围内的成套系统设备（含辅助系统及设备、附件等）负有全责，即包括分包(或对外采购)的产品。投标方应按照《第七部分 设备材料品牌响应表》进行选择供货，超出范围的需报招标方批准，不同系统同类型设备尽量统一品牌；未列出的设备或材料，在投标时投标方应列出至少三家同档次并有2项成功运行业绩的分包(或对外采购)的产品。分包(或对外采购)的产品制造商必须事先征得招标方的认可。凡是具有三家及以上分包(或对外采购)的产品，投标方均应分别报价，以最高价计入合同总价，最终分包(或对外采购)的产品由招标方书面确认，不引起商务变化。所有分包(或对外采购)的产品无论大小，招标方均有权参加投标方组织的招投标，并有权参与技术协议的签订。但技术上由投标方负责归口和协调。招标方有权否决那些业绩差、信誉不好、或产品质量可能无法满足本项目要求的厂家，对于此类否决意见投标方必须采纳。对于所有进口材料和设备，投标方须提供原产地证明和海关商检证明等相关材料。如在使用过程中发现有虚假行为，必须免费进行更换，并承担相应的损失。

1.9本招标文件将为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。如本卷中涉及有关商务方面的内容与招标文件“商务部分”有矛盾时，执行较高的要求。

1.10投标方应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否理解并承诺接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标方有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以详细描述和说明。

1.11投标方对后续经招投标双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归招标方。

1.12如投标方未对本招标文件提出偏差，招标方将认为投标方提供的设备完全符合本招标文件和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件中的附件“差异表”中。如有材料代用偏差，投标方必须列出材料详细的性能对比及相关业绩等内容。。

1.13在签订合同之后，招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招投标双方共同商定。

1.14本工程编码按照GB/T 50549-2020《电厂标识系统编码标准》执行，编码范围	包括投标方所供系统、设备、主要部件和构筑物。投标方在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理的各个环节使用《电厂标识系统编码标准》编码。编码深度应使标识的“电厂元素”具有唯一性，并在图纸、工程文件或设备清册上清楚标识。深度至少达到以下要求：

工艺：工艺系统流程图上应标识设备、管道、阀门、滤网、流量测量装置等设备的编码，在流程图上。设备安装图上应标识到设备单元级或部件级。

电气专业：电气一次专业标识所有电气设备和开关柜（箱）及抽屉；电气二次专业应标识所有盘柜及端子箱。

仪控：编制深度原则上为作为“黑匣子”部分以外的信号及功能应编码。P&ID图标识所有设备，仪表、马达、阀门均有编码，布置图上应标识所有控制盘、控制台、就地控制柜、接线盒箱的编码。电缆接线图上应标识电缆起终点设备编码、机柜、端子、接线盒、保护箱及电缆的编码；接线图上应标识卡件及出线电缆的编码。

编码原则由招标方提出，具体标识由投标方编制。编码使用规范及含编码的设备信息样表由招标方提供。

1.15 投标方对投标文件技术澄清中所作的承诺与投标文件一样具有同等约束力。

1.16 投标方要严格按照本招标文件的表格填写技术数据，不得随意更改次序，表格中的项目不得删除，若投标方的设备没有表格所列项目，则注明，增加的项目，也应注明。

1.17 投标方必须对设备性能保证值提供有关技术支持材料（包括但不限于国家认可有资质的单位出具的产品型式试验报告、鉴定报告、性能验收试验报告等），未提供的，评标时不予认可。

1.18招标文件（技术部分）对设备质量及其人身安全的保护的要求是一般性的，投标方必须对投标设备质量、完善的设备和人身的安全防护措施、设备的安全运行和人身安全负全责。

1.19 投标方提供的所有的技术资料、表格、图纸和所有的设备全部采用国家法定计量单位。书写语言为中文。

1.20 投标文件的格式和排序及序号要与招标文件一致，不用序号可表为不适用，但不能删除。投标文件应对招标文件逐条响应、细化、补充、说明。投标方复印或拷贝招标文件的技术文件作为其投标的技术文件的全部内容，其投标文件将被拒绝。

1.21 设备性能试验由招标方委托招、投标双方共同认可的性能试验单位负责，投标方应配合满足现场性能试验要求。

1.22 招标方设备质量控制前移，在常规出厂检验基础上，派人到厂进行全过程监造检验，投标方提供相应的服务。

1.23本技术规范书所要求的热控设备，无特别说明需招标方另行采购的设备，均需由投标方提供。

1.24三维模型要求

1）建模范围

投标方三维建模的范围应该涵盖供货范围内所有设备和系统，包括主体设备、附属设备和系统以及投标方设计供货范围内的附属支撑结构、管道系统和支吊装置、阀门管件等。

2）建模内容

投标方应将建模范围内的所有设备、管道、结构、阀门等完成三维数字化建模。投标方的三维建模工作不仅要全面反映供货范围内的所有内容，而且要精确的如实反映设备的外观尺寸、摆放位置、接口定位、支撑结构和管道布置等。

3）建模深度

投标方在建模时主要是保证三维模型的外观尺寸与实际尺寸一致（设备内部详细结构可以不建模），需要保温的要以保温后的尺寸为准。钢结构不需要详细的节点设计，但可以示意节点区域（螺栓连接区域）。特别要注意的是设备与管道的接口定位尺寸和规格要准确。

4）模型移交

设计院采用的是PDMS进行三维设计，投标方可以采用PDMS建模也可以利用已有的三维软件进行建模，但最终提给设计院的三维模型文件格式必须满足PDMS直接读取而不需要再进行转换工作。

2 工程概况

- 2.1 工程概况

泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产工程由福建省东桥热电有限责任公司投资建设，本期建设2×660MW超超临界热电联产机组，同步建设脱硫、脱硝设施。全厂按2×660MW超超临界热电联产机组+2×650MW超超临界热电联产机组统一规划，并留有扩建条件。

2.1.1  厂址

本工程位于泉州市惠安县石化工业区的中部，泉兴路东南侧、惠润路西南侧、惠盛路东北侧的地块。厂址西距惠安县城约12km，西南距泉州市区约35km。

厂址所处区域，盐雾腐蚀严重，油漆、金属件、涂装和密封包装等应能够抵抗海边盐雾等腐蚀性条件，保证正常存放、安装、使用期间不受腐蚀。

2.1.2 交通运输

厂址西侧3km处为S201省道，可通过S201省道并入惠安县公路交通网，厂址交通便利。

厂址距漳泉肖铁路惠安站公路里程约21km，距福厦铁路惠安西站公路里程约26km，距湄洲湾南岸铁路支线斗尾站公路里程约15km。

厂址北侧已建泉州石化有限公司重件码头（1#）上岸。该码头可满足3000吨级散杂货船停靠作业，可进行正常吊装及滚装作业。本工程的重大件设备运输采用海运，设备经海运运抵中化3000吨级重件码头而后租用浮吊上岸，利用大型平板车沿工业区重件大道（泉兴路）进行短距离（路程约1.2km）运输至施工现场。

2.1.3 岩土工程条件

厂址所在区 II 类场地基本地震动峰值加速度为 0.15g，II 类场地基本地震动加速度反映谱特征周期为0.45s；拟建厂址的场地类别为 III 类，地震动峰值加速度调整为 0.1725g，地震动加速度反应谱特征周期调整为 0.65s，地震烈度为 7 度。地下水对混凝土结构具中腐蚀性，对钢筋混凝土中钢筋在长期浸水条件下具微腐蚀性，在干湿交替条件下具强腐蚀性。地下水位以上的地基土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具中腐蚀性，对钢结构具强腐蚀性。

2.1.4 气象条件

常规气象

历年极端最高气温          38.3℃

历年极端最低气温          -0.3℃

历年平均气温              20.2℃

最热月平均气温            27.7℃(7月)

最冷月平均气温            12.4℃(1月)

历年平均气压              1011.7hpa

历年最高气压              1032.0hpa

历年最低气压              972.4hpa

历年平均相对湿度          80%

历年极端最小相对湿度      13%

历年平均年降水量          1136.1mm

历年年最大降水量          1856.9mm

历年年最小降水量          482.2mm

历年月最大降水量          628.1mm

累年日最大降雨量          311.5 mm

历年平均风速              6.1m/s

历年最大风速              30.0 m/s

厂址附近离地10m高处，重现期50年一遇的10min平均最大风速为37.7m/s

50年一遇基本风压：0.85kN/m2；地面粗糙度为A类。

全年主导风向              NNE~NE

冬季主导风向              NNE~NE

夏季主导风向              SSW~SW

2.1.5水源及冷却水系统

辅机工业冷却水采用开式循环冷却水系统和闭式循环冷却水系统相结合的方式；闭式循环冷却水系统最高水温为38℃，水质为除盐水；开式循环冷却水系统最高水温为33℃，水质为海水。

2.1.6 电源

高压厂用电系统：10kV一级电压、50Hz；额定值250kW及以上电动机的额定电压采用10kV，额定值200~250kW的电动机额定电压根据工程具体情况确定。

低压厂用电系统（包括保安电源）：400/230V、50Hz；额定值200kW以下电动机的额定电压为380V；交流控制电压为单相230V。

直流控制电源：DC 110V。

直流动力电源：DC 220V。

设备照明：主厂房照明由单独的400/230V照明变压器供电，其余各辅助车间照明就近引接自厂用400/230V低压厂用电。

2.1.7仪用压缩空气条件

压  力： （0.5~0.8） MPa.g

含油量： ≤8ppm（0.01mg/m3）

气体含尘颗粒直径：≤3μm

含尘量：  ≤lmg/m3

在排气压力下露点不高于-20ºC

2.1.8厂用压缩空气条件

压  力： （0.5~0.8） MPa.g
含油量： ≤800ppm（1mg/m3）
气体含尘颗粒直径：≤5μm
含尘量：  ≤5mg/m3
湿度：在排气压力下露点不高于10ºC

- 2.2主机设备

锅炉采用上海锅炉厂有限公司生产的超超临界参数变压运行直流炉，切圆燃烧方式、一次中间再热、单炉膛、平衡通风、固态排渣、露天布置、全钢构架的塔式炉。

汽轮机采用东方电气集团东方汽轮机有限公司生产的高效超超临界参数、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、十级回热、抽汽、凝汽式汽轮机。

发电机采用东方电气集团东方电机有限公司生产的660MW、静态自并励、水氢氢冷发电机。

3 设计和运行条件

- 3.1锅炉

（1）锅炉型式：超超临界参数变压运行直流炉、一次中间再热

（2）锅炉最大连续蒸发量：2050t/h

（3）锅炉热效率：95%

（4）锅炉燃煤量： 设计煤种:    257.2 t/h；

校核煤种1:  232.5 t/h；

校核煤种2:  274.1 t/h

| 表3.1－1 煤质分析资料 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 符 号 | 单 位 | 设计煤种 | 校核煤种1 | 校核煤种2 |
| 煤 种 |  |  |  | 神华烟煤 | 神华烟煤 | 晋北烟煤 |
| 工业分析 | 全水分 | Mt | % | 17.4 | 14.50 | 9.20 |
|  | 干燥基水分 | Mad | % | 5.49 | 8.25 | 2.85 |
|  | 收到基灰分 | Aar | % | 11.65 | 7.70 | 26.10 |
|  | 干燥无灰基挥发分 | Vdaf | % | 30.83 | 38.80 | 33.20 |
|  | 收到基挥发分 | Var | % | 17.4 | 14.50 | 9.20 |
|  | 固定碳 | FCar | % | 56.97 | 65.10 | 53.13 |
| 收到基低位发热量 |  | Qnet，ar | MJ/kg | 21.49 | 23.79 | 20.31 |
| 元素分析 | 收到基碳 | Car | % | 56.97 | 65.10 | 53.13 |
|  | 收到基氢 | Har | % | 3.50 | 3.25 | 3.25 |
|  | 收到基氧 | Oar | % | 9.18 | 8.08 | 6.72 |
|  | 收到基氮 | Nar | % | 0.70 | 0.66 | 0.78 |
|  | 收到基硫 | Sar | % | 0.60 | 0.71 | 0.82 |
| 可磨性指数 |  | HGI |  | 53 | 58 | 44 |
| 灰成分分析 | 二氧化硅 | SiO2 | % | 33.77 | 20.70 | 40.22 |
|  | 三氧化二铝 | Al2O3 | % | 11.90 | 11.07 | 41.15 |
|  | 二氧化钛 | TiO2 | % | 0.73 | 0.80 | 1.41 |
|  | 三氧化二铁 | Fe2O3 | % | 13.17 | 25.88 | 3.00 |
|  | 氧化钙 | CaO | % | 23.79 | 23.58 | 6.68 |
|  | 氧化镁 | MgO | % | 1.18 | 0.86 | 2.25 |
|  | 氧化钾 | K2O | % | 0.79 | 0.24 | 0.18 |
|  | 氧化钠 | Na2O | % | 1.81 | 0.88 | 0.23 |
|  | 三氧化硫 | SO3 | % | 7.86 | 10.55 | 3.73 |
|  | 二氧化锰 | MnO2 | % | 0.45 | 0.79 |  |
|  | 五氧化二磷 | P2O5 | % |  |  |  |
|  | 氧化锂 | Li2O | % |  |  |  |
| 灰熔点 | 变形温度 | DT | ℃ | 1120 | 1100 | 1350 |
|  | 软化温度 | ST | ℃ | 1150 | 1130 | 1390 |
|  | 半球温度 | HT | ℃ | 1160 | 1150 | 1420 |
|  | 熔融温度 | FT | ℃ | 1170 | 1160 | 1410 |
| 飞灰的比电阻 | 常温 | ρ | Ω•cm |  |  |  |
|  | 测试温度17℃ |  | Ω•cm | 1.58×1011 | 2.98×1010 | - |
|  | 测试温度80℃ |  | Ω•cm | 4.50×1012 | 1.73×1011 | - |
|  | 测试温度100℃ |  | Ω•cm | 9.05×1012 | 1.27×1012 | - |
|  | 测试温度120℃ |  | Ω•cm | 1.08×1013 | 2.82×1012 | - |
|  | 测试温度150℃ |  | Ω•cm | 2.00×1013 | 5.55×1012 | - |
|  | 测试温度180℃ |  | Ω•cm | 1.04×1013 | 3.97×1012 | - |
| 煤中游离二氧化硅 |  | [SiO2] | % | 3.68 | 1.08 |  |
| 冲刷磨损指数 |  | Ke |  | 1.46 | 0.77 |  |

- 3.2 制粉系统

1) 型式：中速磨煤机冷一次风机正压直吹式制粉系统，每台炉配6台中速磨煤机，5台运行，1台备用。

2) 原煤粒度：≤30mm

3）煤仓

数量：单台炉6个煤斗，共2台锅炉。

煤仓尺寸详见附图。

单个煤仓理论容积：659m3

煤仓结构：外部碳钢板厚度14mm，内衬不锈钢板厚度3mm；外壁无保温，无电加热,无分仓。煤斗最下部为双曲线钢煤斗。

- 3.3 给煤机

1) 型式：电子称重式给煤机

2) 数量：每台磨煤机配1台给煤机，两台炉共12台。

3) 给煤机安装地点：煤仓室内，15.5m层

| 序号 | 项目 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给煤机型号 |  | 暂无 |
| 2 | 出力范围 | t/h | 9-83 |
| 3 | 进口落煤管管径/壁厚 | mm/mm | φ900×12（暂定） |
| 4 | 出口落煤管管径/壁厚 | mm/mm | φ610×12（暂定） |
| 5 | 皮带宽度 |  | 不小于34″ |

- 3.4 机组运行条件

3.4.1机组负荷性质：机组主要承担基本负荷，并具有一定的调峰能力。并能满足锅炉负荷为25%BMCR及以上时，机组投入全部自动装置，2台磨煤机投入运行，全部燃煤的条件下长期安全稳定运行的要求。

3.4.2脉冲清堵装置与外部设备接口尺寸必须满足设计方要求，投标方及时与设计方及给煤机厂家配合。最终数据必须由设计院确认后投标方才能正式制造生产。

4技术条件

### 4.1 设备规范

4.1.1设备名称：脉冲清堵装置。

设备用途：装在原煤仓内壁，产生的高压气刀（辐射360度）破坏煤与仓壁的粘结，增加了煤的流动性，消除煤与煤仓粘结板结导致的堵煤。定期工作破坏煤与仓壁的粘结，增加了煤的流动性，保障原煤流动正常。

安装地点：

（1）每座原煤仓下部圆锥形斗、双曲线形斗

安装数量：每台炉 6 套，共计 12 套，含脉冲清堵装置的设计、制作、安装、调试。

控制方式： 电控

清扫范围（m）：≥1.5

### 4.2 技术要求

#### 4.2.1性能要求

4.2.1.1 设备在规定的运行环境条件下，应保证清堵装置能稳定和安全可行的运行。

4.2.1.2 设备应工艺先进，自动化程度高，工作平稳，清堵效果显著。

4.2.1.3 投标方需提供脉冲清堵装置的优化运行专题报告，详细说明脉冲清堵装置的启动次数，启动时间间隔，每个脉冲点位的启动顺序等。

4.2.1.4 在物料表面水分及综合特性的情况下，脉冲清堵装置设备必须满足长期连续运行要求。

4.2.1.5 设备的整体使用寿命应不低于30年。单个脉冲阀的全寿命动作次数不低于100万次。

4.2.1.6 脉冲清堵装置与煤有接触的部件（喷嘴、支架、套管等）采用316L不锈钢材质，压缩空气管道采用镀锌无缝钢管，管壁厚度不低于2mm。

#### 4.2.2结构要求/系统配置要求

4.2.2.1 电磁控制电压220v,电磁阀品牌按照第七部分《设备材料品牌响应表》选取。

4.2.2.2 脉冲控制模块经久耐用，脉冲模块品牌按照第七部分《设备材料品牌响应表》选取。每个煤仓要求配置至少13个脉冲点（脉冲点数为暂定，脉冲点数需增加时不发生商务变化），具体数量及布置方案投标方在投标文件中专题说明，由招标方最终确定。

4.2.2.3 系统连接采用高压橡胶管快装接头，免除泄漏的可能。

4.2.2.4投标方将根据招标方提供的原煤斗图纸设计合理的脉冲清堵装置型号及布置型式，在原煤斗上的开孔尽量考虑避开焊缝及加强筋,同时投标方负责现场指导在原煤斗上开孔和脉冲清堵装置安装工作并保证清堵装置的安装质量。

4.2.2.5 清堵装置应有足够的工作力及工作区域，其工作半径应不小于1.5m，无死角。脉冲模块设计要确保在运行中的密封，防止物料及粉尘反流。脉冲模块布置及程序应实现对物料的有效活化，产生先入先出的受控整体流。

4.2.2.6 清堵装置的控制满足自动启动，也可就地进行操作启动。

4.2.2.7 投标方所供设备能长期安全、持续运行，主要部件的寿命为30年。

4.2.2.8 招标方提供厂用压缩空气气源母管布置图，由投标方负责压缩空气支管的接出设计。投标方负责从招标方提供的压缩空气气源接口至原煤仓之间的整个管路、储气罐、过滤器（杂物滤、油滤油）等一切为实现及保证脉冲功能、质量的设备供货。过滤器品牌按照第七部分《设备材料品牌响应表》选取。

4.2.2.9 投标方负责整个系统的设计，设计方案并得到招标方的确认。管路部分根据煤仓的结构采用合理的布置方式。

4.2.2.10所购设备中涉及特种设备的，投标方需提供符合标准和要求的生产制造许可证，必须提供特种设备的相关报告及材料，设备经市场监督管理局监督检验合格后才允许投入使用。

#### 4.2.3仪表及控制要求

4.2.3.1 投标方应对每台炉6台清堵装置成套提供一台总的电控箱或配电柜（颜色由招标方确定），招标方对总的电控箱或配电柜提供一路220VAC总电源,投标方提出该电源总功率（应在投标文件中提出）；总的电控箱或配电柜到每台炉6台清堵装置的电源电缆和控制电缆等连接线缆和线缆保护管等安装材料由投标方负责设计、供货。

4.2.3.2 电控箱或配电柜至设备的电缆由投标方提供。

4.2.3.3 清堵装置能自由设定设备自动启动的时间间隔。

4.2.3.4 清堵装置可满足远程启动和停止功能，并且远程要有设备报警显示。

4.2.3.5投标方配套供货的仪表及控制设备必须是经过国家鉴定的合格产品，不得选用国家已公布淘汰或将淘汰的产品。

4.2.3.6清堵装置的监视、调节、控制、联锁和保护功能由招标方的DCS实现。

4.2.3.7配供的检测仪表及控制设备应满足启动、停止、运行和事故处理过程的安全监视、控制、调节、报警、联锁和保护的要求。仪表应采用法定计量单位，所有控制装置模拟量输入输出信号应为4-20mA DC，开关量输出应为干接点信号，容量不小于220V AC 3A，220V DC 1A。投标方进入招标方远方控制的所有信号(包括设备的控制指令、系统及设备的运行状态、故障、报警以及工艺参数的现场远传仪表信号等)的接口点在投标方提供的就地控制柜的端子排上。

4.2.3.8投标方应随脉冲清堵装置配供用以实现脉冲清堵装置全自动运行所需的所有就地仪表、检测元件（包括传感器）、电磁阀、与检测元件或传感器相连的特殊仪表等，并包括取样部件、支撑件、连接件、导管、仪表阀门、配电和控制设备、就地配电控制柜以及就地配电控制柜至就地仪表设备的电缆、电缆穿管、电缆沟架、铝合金电缆桥架、电缆防火封堵及有关附件和安装材料等全套配电控制设备，并负责指导安装、调试。就地仪表、电控柜以及电缆的安装、接线应符合相关规程、规定要求。

4.2.3.9随机配套控制箱内的电气控制元件应安全、可靠。投标方提供的所有控制盘（柜）和就地接线盒（箱）内的接线端子，应选用优质产品；投标方提供的继电器，应选用优质品牌产品。具体详见第七部分 《设备材料品牌响应表》。

4.2.3.10控制方式如下：

1）每套煤仓的脉冲清堵装置配供至少13个脉冲点（脉冲点数为暂定，脉冲点数需增加时不发生商务变化）。每套脉冲清堵装置系统应提供1套断煤信号采集装置、1台自动过滤排水装置，及1个就地电控箱；气源管路及阀门，供电电路。

2）每台脉冲清堵装置应能实现如下功能：

a)配供的检测仪表及控制设备应满足启动、停止、运行和事故处理过程的控制、调节、联锁和保护的要求。

b)脉冲清堵装置纳入DCS控制，就地不设置PLC控制系统；能通过DCS系统编程，更改每次启动时间、次数及启动顺序。

c) 气源自动过滤排水装置，能自动过滤气源，分离气水，能自动排出气源中的水分。

d)清堵装置的控制纳入主机DCS系统中，投标方应提供清堵装置的工艺要求、控制要求、控制逻辑、I/O清单，负责其调试工作。就地控制箱上应有就地/远方操作控制开关，在远方操作状态由DCS来完成其控制，清堵装置动作反馈能反馈给DCS系统。就地或远方状态时均可实现对清堵装置进行操作。

4.2.3.11投方提供的气动执行机构及其附件应为进口优质产品，气动执行机构品牌详见《第七部分 设备材料品牌响应表》，投标方以最高价计入总价，最终品牌由招标方确定且不发生合同费用变更问题。气动执行机构每个气动阀应配置空气减压过滤器，招标方供气压力为0.4～0.8MPa。调节阀气动执行机构应具备失气、失信号保持功能；开关型气动阀门的执行机构在失气、失信号工况应使阀门向人员和过程安全方向动作。提供的电磁阀应装配好，并配好管路，产品品牌详见《第七部分 设备材料品牌响应表》，投标方以最高价计入总价，最终品牌由招标方确定且不发生合同费用变更问题。

4.2.3.12投标方成套供货的就地控制盘柜（包括柜体、机柜门锁、铰链等五金部件）应采用316L不锈钢材质，并喷涂防腐防盐雾涂漆，材质及涂漆的详细技术要求详细设计阶段确定，没有价格因素。投标方所供所有就地控制箱均采用厚度不小于2.5mm的不锈钢材质（316L），表面喷塑处理（色标由招标方确定），柜内加上不锈钢骨架，以提高整个柜体的强度。室外控制柜防护等级IP56并加装防雨棚，其他室内控制柜应为IP54。所有接线盒的防护等级IP65。箱体设密封门，显示、操作设备安装于箱柜内的安装板或内门上，制作和安装工艺精致美观。盘柜的前后门有永久牢固的标牌。机柜内的端子排应布置在易于安装接线的地方，即为离柜底300mm以上和距柜顶150mm以下。机柜结构应设计成经底部进出电缆。端子单元应能适应截面为2.5mm2及以下芯线的连接。端子排、电缆夹头、电缆走线槽均应由阻燃型材料制造。盘柜内应预留充足的空间，使招标方能方便地接线、汇线和布线。机柜门应有导电门封垫条，以提高抗射频干扰的能力。柜门上不应装设任何系统部件。机柜内弱电信号的端子排物理上应与控制、电源供电回路的端子排分开。

4.2.3.13招标方仅为就地控制盘提供一路380/220V三相四线制交流电源。如需其它电压等级的电源由投标方自行解决。双方接口在就地端子箱的接线端子上，控制柜至投标方所供设备之间的电缆由投标方提供。

4.2.3.14为与全厂仪控设备统一，减少备品备件的数量和种类，降低维护成本，设备选型要求按第七部分《设备材料品牌响应表》。设备的最后的选型由招标方确定且不发生合同费用变更问题。本规范书未列出选型意见的的仪表和控制设备由投标方根据以往工程经验补足三家分包商由招标方确认。

### 4.3 安装调试要求

4.3.1 投标方提供的设备必须为整体设备，无需现场拼接（焊接）工作。

4.3.2 设备安装调试期间，投标方必须派员到现场进行技术服务解决安装调试中的问题；现场服务人员应服从试运指挥部或驻工地总代表的统一调度。

4.3.3 设备安装调试过程中，由于制造质量造成的不符合规定的偏差，必须有文字记录，由投标方处理，费用也由投标方自担。

4.3.4 设备安装后，投标方参加现场进行的分部试运及严密性试验、验收，并帮助解决试验中暴露的问题。

4.3.5 由投标方承担设备的安装指导与调试，投标方在投标时要向招标方提供安装计划和安装工艺说明。

### 4.4 性能保证(投标方填写)

4.4.1 清堵能力

4.4.2 自动控制能力

4.4.3 脉冲阀使用寿命

5 监造(检查)和性能验收试验

见第五部分5 监造(检查)和性能验收试验

6 设计与供货界限及范围

6.1投标方提供清堵装置本体范围内的辅助设备、相关管道及附件，主要包括：储气罐、过滤器、管道、高压橡胶管、电磁阀、脉冲模块、控制柜及相关控制电缆、与煤仓仓壁相连接的全套安装件、与落煤管壁和给煤管壁相连接的全套安装件、必要的热工测量监视和保护系统元件及就地仪表等。

6.2清堵装置的压缩空气取自就近压缩空气母管，本装置所用气源管路设计、供货、安装由投标方负责，招标方指定接口。在压缩空气压力等参数满足不了投标方清堵装置所需气源时，投标方应配置可以提高压缩空气压力等参数的设备设施，确保清堵装置实现可靠稳定的清堵功能，满足现场需求。

6.3 DCS接线至DCS控制柜。

6.4 两端设备均为投标方提供的设备之间电缆由投标方负责设计并开列电缆清册（包括电缆长度），投标方负责供货；仅有一端设备为投标方供货的电缆由设计院负责设计，投标方配合设计院完成接口设计，招标方负责供货。伴热电缆、预制电缆、专用电缆或特殊电缆等均由投标方负责设计、供货。投标方应按照招标方的电缆清册模板，提供电缆清册，开列之前向招标方确认电缆型号。所需的通讯电缆及特殊电缆由投标方供货。

6.5对于投标方供货的集装式系统，其设备间连接电缆敷设所需电缆通道及材料，如电缆桥架、槽盒、穿线管、电缆防火阻燃材料等由投标方设计、供货、安装。

7 清洁，油漆，包装，装卸，运输与储存

### 7.1清洁和油漆

设备凡需要油漆的所有部件，油漆均采用无机富锌底漆、环氧云母中间漆、聚氨脂面漆，具有防盐雾、耐风化腐蚀性能。无机富锌底漆80μm(含锌量不得低于80％)，环氧云母中间漆100μm，丙烯酸聚胺面漆三道100μm（第一、二道面漆各为40μm，最后一道面漆为20μm），干膜总厚度不小于280μm，并满足油漆生产厂家及国家的相关规范和标准的规定(按要求高者执行)。面漆颜色由招标方确认。油漆品牌详见《第七部分 设备材料品牌响应表》。轴承和油系统的辅助设备，如贮油箱、容器及管道的全部内表面在清洗之后应涂上合适的油溶性防锈剂。

### 7.2包装和运输

7.2.1设备应适合于运输和安全要求，装件均应用防损包装，并应标上相应的符号后方可发运。设备运输应符合安全要求，以免在运输过程中变形和损坏。

7.2.2 所有管接头、阀门、法兰、螺栓等零部件都应有保护装置和措施，以防止在运输过程中和保管期间发生损坏、腐蚀，防止杂物等进入零部件内。

7.2.3 凡是电子、电器和仪表设备必须严格包装，以确保在运输过程中和保管期间的安全，不发生损坏，并防止设备受潮和浸水。

7.2.4 包装标准及示意图。

投标方投标时提供包装标准及示意图。投标方应保证提供设备的包装至少满足现场露天存放6个月的要求。

7.2.5 产品包装、运输（项目现场，车板交货）、储存应符合规定。

### 7.3 设备标志

7.3.1 设备铭牌应采用耐腐蚀的不锈钢板制造。

7.3.2 铭牌应安放在运行人员容易看到的位置。

7.3.3 铭牌上应该有耐磨损的下列内容，但不限于此：

1）制造厂国别；

2）制造厂名称；

3）设备型号；

4）设备名称；

5）出厂日期编码；

6）出厂检验编码；

7）设备的KKS编号；

8）主要技术参数。

7.3.4 设备标识

本工程按照GB/T 50549-2020《电厂标识系统编码标准》要求对设备采用统一编码，编码范围包括投标方所供系统、设备、主要部件。投标方在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理的各个环节。编码规则由招标方/设计院提供。

8 数据表（投标方可根据所供设备的需要作必要的修改和补充，一台机组）

表一 参数性能汇总表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | / |  |  |
| 2 | 供气压力 | MPa |  |  |
| 3 | 耗气量(单台机组) | L/min |  |  |
| 4 | 脉冲清理直径 | m |  |  |
| 5 | 最大疏通面积 | ㎡ |  |  |
| 6 | 最大疏通高度 | m |  |  |
| 7 | 疏通推力 | Nm |  |  |
| 8 | 布置点数 | 个 |  |  |
| 9 | 清堵率 | (%) |  |  |
| 10 | 脉冲密封等级 | / |  |  |
| 11 | 脉冲发射头硬度 | / |  |  |
| 12 | 控制方式 | / |  |  |
| 13 | 电源负荷 | KW |  |  |
| 14 | 脉冲模块总成 防爆证书及标识 | / |  |  |
| 15 | 防护等级 | IP |  |  |

表二  配套辅助设备汇总表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二部分  供货范围

1 一般要求

1.1  本节规定了合同设备的供货范围，投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本规范书的要求。

1.2  投标方应提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标方仍须在执行的同时补足。

1.3  投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和装置性材料等，并提供详细供货清单。

1.4  投标方提供各部件需要更换的时间周期，运行所需备品备件(包括仪表和控制设备)，并在投标书中给出具体清单。

1.5  提供所供设备的进口件清单。

1.6  提供技术资料清单。

1.7  专用工具

1） 投标方应提供一套设备及附件的安装、运行、维护和调整所必须的专用工具。

2） 投标方应提供专用工具清单，并附有这些专用工具使用功能详细说明书。

1.8  备品备件

1.8.1 投标方应推荐和提供安装、运行和维护所供设备所必需的备品备件，满足投标方提供的机组设备启动、调试，最初三年运行及第一次大修的要求。

1.8.2 备品备件总则

1）备品备件分成两部分，即随机的备品备件及商业运行备品备件。

2）随投标书提交的备品清单对备品备件及特殊项目应有详细的说明。

3）备品备件应分别报价。在评标过程中，投标方应准备好其商业运行随机备品综合表。此表中备品备件的价格将与其它投标方的备品备件价格比较，而且价差将包括在评标因素中。

4）所有备品备件应与其更换件是完全可替代的，并与原件有相同的质量，每件备品都应清楚地标注出说明、用途。

1.8.3  随机的备品备件

1）机组所需随机备品备件的费用应包括在合同价中。投标方应在投标书中完整地列出随机备品备件。要求投标方应对表中的每一项报价。

2）投标方应在随机备品备件表中的每一项标注编号、型号及参考图号。

随机备品备件箱外表面明显标志“随机备品备件”字样，详见随机备品备件清单。

1.8.4 商业运行备品备件（单独报价）

1）投标书中应列出投标方认为必要的商业运行备品备件。

2）对每项推荐性备品备件的报价单应包括所有推荐的项目和设备部件的单价、数量、项目编号、型号、参考图纸等。

3）投标方应在其投标书中提出机组168小时之后两年内运行所需要的备品备件，不应计入合同总价。

4）投标方在完成合同设备的工程设计之后，应该提出一个完整的有标价的备品配件清单，含图纸和制造厂名，招标方在收到以上资料的二个月内，通知投标方所要购买的备品配件的名称和数量。

1.8.5 消耗性材料及部件

1）投标方应提供在安装，试验，调试及保证期阶段所需的足够的消耗性部件及材料如：垫圈、密封材料、焊接弯头防腐漆、手持防护罩等。

2）投标方应在备品备件清单中列出消耗品清单(分项报价)。

1.8.6 投标方应提供的备品备件见附表。

1.9 专用工具及试验设备

1.9.1对投标方提供的所有设备进行调整、拆卸、安装、调试、试验和维修等的专用工具及试验设备，应由投标方提供。

1.9.2专用工具及试验设备应是全新的，质量应是一流的。

1.9.3专用工具及试验设备应整齐的放在箱子内，并装在一个合适的、独立的集装箱里，集装箱上应清楚地标出设备名称。

1.9.4投标方应在投标书中提供一份完整的专用工具清单及这些专用工具的可选价格。此表应详细地标出这些工具的功能以及所应用的特殊项目和其他项目。价格将作为评标的一部分。

1.9.5除了随合同设备提供的专用工具外，投标方还应提供一份建议增加的专用工具及试验、测量设备清单，并列出每一项的单价，供招标方参考和选择。

1.9.6 投标方应提供的专用工具及试验设备见附表。

2 供货范围

2.1 供货范围为两台机组完整功能的脉冲清堵装置（上游接口为招标方提供的压缩空气气源接口，下游至煤仓仓壁、落煤管管壁、给煤管管壁）及其配套的控制系统，主要包括：储气罐、过滤器、管道、高压橡胶管、电磁阀、脉冲模块、控制柜及相关控制电缆、与煤仓仓壁相连接的全套安装件、与落煤管壁和给煤管壁相连接的全套安装件、必要的热工测量监视和保护系统元件及就地仪表等，并确保在设计、安装、调试、试运行期确保整个系统的完整性与功能性的所有设备、部件等都属投标方供货范围。

2.2 投标方提供的全部设备

投标方应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则, 在技术协议中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在实施过程中发现缺项(属投标方供货范围)由投标方补充。投标方的基本供货范围是提供 12 套功能完整的脉冲清堵堵装置及附属设备与材料（每台机组 6 套）。

2.3设备范围供参考，投标方自行补充调整（单台机组）

下表所列为一台机组脉冲清堵装置供货的数量，并不限于此，若本设备系统必须，下表未列，投标方无偿提供。

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲清扫模块总成 |  | 套 |  |  | 详见第七部分《设备材料品牌响应表》 | 进口 |
| 2 | 高流一体控制阀 |  | 件 |  |  |  |  |
| 3 | 脉冲控制柜 |  | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 柔性管总成 |  | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 不锈钢手动球阀 |  | 台 |  |  |  | 316L |
| 6 | 高流过滤器 |  | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 高流过滤器 |  | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 储气罐及配件 |  | 台套 |  |  |  |  |
| 9 | 止回阀 |  | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 压力变送器及安装附件 |  | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 不锈钢手动球阀 |  | 台 |  |  |  | 316L |
| 12 | 管道及其他附件 |  | 套 |  |  |  |  |
| 13 | 电缆及其他附件 |  | 套 |  |  |  |  |
| 14 | 其它 |  |  |  |  |  |  |

2.2 随机备品备件(不限于下列项目)（两台机组）

| 序号 | 名称 | 型号规格、参数 | 材质 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制阀膜片组件 |  |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 2 | 电磁阀 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |

2.3随机专用工具(不限于下列项目)（两台机组）

| 序号 | 名称 | 型号规格、参数 | 材质 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4 进口件清单

| 序号 | 名称 | 型号规格、参数 | 材质 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.5 国内分包外购件清单

| 序号 | 名称 | 型号规格、参数 | 材质 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.6 商业运行备品备件的备选清单（不计入合同总价，但计入评标价）

| 序号 | 名称 | 型号规格、参数 | 材质 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.7 商业运行专用工具及仪器(不计入投标总价)

| 序号 | 名称 | 型号规格、参数 | 材质 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第三部分  技术资料和交付进度

1 一般要求

1.1 投标方提供的资料应采用国际单位制，语言为中文。其中提供的所有文件和图纸，均要求同时提供电子文本（可编辑）。

1.2 投标方提供的资料应组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标方资料的提交应及时、充分，正确，满足工程进度要求。在接到中标通知书后 5 天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标方确认。

1.4 投标方提供的技术资料一般可分为投标文件、配合设计、设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个阶段。投标方将满足以上四个阶段的具体要求。

1.5 投标方应在技术协议签订后7天内，向招标方提供满足设计院施工图设计需要的资料共5套（其中设计院2套，招标方3套），另加2套电子文档（设计院和招标方各一套）。

1.6 投标方提供的与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，为每台机组18套纸质文件（随机2套，设计院4套，招标方12套），电子文件每台机组4套（设计院2套，招标方2套）。

1.7 设备安装调试完毕后，投标方应按机组分别提供10套（设计院1套，招标方9套）完整的设备竣工图，另加2套电子版。

1.8 投标方提供运行和维护手册、培训手册每台机组10套纸质文件，另加2套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供10套。

1.9 投标方提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.10 投标方提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产工程专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.11 投标方按招标方的要求，编制所供设备的KKS编码。

1.12 对于其它没有列入合同技术资料清单，但是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方将及时免费提供。

2 技术资料和图纸

2.1在设备投标阶段，投标方需提供如下资料，包括但不限于此：

2.1.1在投标阶段应提供的资料：

设计、制造、交货、安装和调试总的时间进度表。

设计、制造、试验的标准规范清单。

详细的文件提交进度。

质量保证措施的文件和计划。

要求的辅助系统和消耗品（如工艺水、电源、仪表空气等）的确切数据资料。

脉冲清堵装置接口总图（纵向和断面视图），明确外型尺寸，各接口尺寸，开孔数目及开孔尺寸，和对支撑结构的配合要求。

辅助设备的装配图。

控制、保护及联锁要求框图。

支撑结构，基础要求图。

热工测量系统图及测点布置位置图。

总装图，其中设备载荷图、基础安装图、设备布置图（外形图、总装图、检修图）应确保最终版，并可直接用于设计院设计输入。

2.1.2合同签订后的资料和图纸

投标方在技术协议（合同附件）签订后7日内，投标方提供以下设计资料：基础图及基础荷重（包括静载、动载）分布图。

投标方在技术协议（合同附件）签订后15日内，投标方提供以下设计资料：

支座、基础底板(包括电动机)、支撑详图；

地脚螺栓箱部套图（包括电动机）；

各工况下的脉冲清堵装置性能数据；

设计、制造、交货、安装和试运的总的时间进度表，分解到主要组件、开始日期、准备工作；

双方签订合同后25天内，投标方向招标方提供技术规范书第4.8条所列的资料和质量控制计划、质量检查计划。

双方签订合同后7天内，向招标方提供脉冲清堵装置施工设计正式资料（有关初步资料，投标方将及时提供，以供参考），包括：

脉冲清堵装置及各辅助设备总图：要求注明型号、总重、转动件重、外形尺寸和接口尺寸和朝向等；

安装图：应有基础施工和安装本体所必需的尺寸和数据；

汽、水、电等的接口位置和尺寸；水系统及布置图；水量、水温、水压、水阻和散热量；

系统图以及安装、运行和维护说明书（包括配套供应的特殊测量保护仪表的使用技术说明书）；

检修最重件尺寸、重量及起吊高度尺寸和所需的空间距离详图；

设备结构说明书；

I/O清册；

测量、控制、联锁要求及框图；

热工测量系统图及测点装设位置图；

装置的测点布置图及联锁保护要求，控制柜接线图；

运行中各项参数、报警、连锁和保护动作整定值；

检修最重件尺寸及重量；

设备支座、基础底板、支撑详图；

供货清单(含仪表、控制设备及其附件的供应清单)；

专用工具表和备件表；

装箱清单，产品合格证书及质保证书；

结构说明书；

主要零部件材料清单及说明；

2.2设备发运同时投标方向招标方提供(招标方收到的时间为第一批设备到达现场前)：

各项质量文件（见技术规范书第4.8条）和技术文件的最终版

装置交货清单及装箱单。

2.3设备监造检查所需要的技术资料

投标方应提供满足合同设备监造检查/见证所需要的全部技术资料。

设备和部件的工厂试验结果报告。

建设和安装期间实施的试验资料。

安装和性能试验后试验结果报告和资料。

在机组故障和设备故障情况下，装置性能及保护的描述。

2.4施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（招标方提供具体清单和要求，投标方细化，招标方确认）。包括但不限于：

提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

安装、运行、维护、检修所需详尽图纸和的技术资料。

设备安装、运行、维护、检修说明书(包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等)。

投标方须提供备品备件清单和易损件清单。

2.5投标方提供的其它技术资料(招标方提供具体清单和要求，投标方细化，招标方确认)。包括但不限于：

检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

设备和备品管理资料文件(包括设备和备品备件发运和装箱的详细资料，设备和备品备件存放与保管的技术要求，运输超重超大件的明细表和外形图)。

详细的产品质量文件（包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、水压试验和性能检验/试验等）的证明。

第四部分  交货进度

交货期按合同签订生效后8个月开始供货，具体供货时间以现场需求为准，从供货开始2个月全部供货到现场。

设备的交货顺序要满足工程安装进度的要求，本交货进度表中的交货时间由投标方填写，填写自合同签定之日起最短交货时间。

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | # 机组交货时间 | # 机组交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲清堵装置 |  |  |
| 2 | 附属设备 |  |  |
| 3 | 备品备件 |  |  |
| 4 | 专用工具 |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |
| 6 |  |  |  |

说明：

1、投标方应在投标文件中报出相对交货时间，即自合同生效至第一批货物交付止的最短时间(按月计算)。

2、序号要与供货范围分项清单序号一致。说明：交货时间为自合同生效多少个月。

3、具体交货时间待合同谈判时确定。

4、各类备品备件及专用工具随各自的设备同期到货。

5、项目现场，车板交货。

第五部分 设备监造（工厂检验/试验）、性能验收试验及考核

1 概述

1.1 本条款用于合同执行期间对投标方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行检验、监造和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合第一部分技术规范书规定的有关标准要求。

1.2 投标方应在合同生效后3个月内，向招标方提供与本设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。

1.3 投标方应承诺在对本技术规范范围内设备的监理过程中，满足国家相关规范的要求。

2 工厂检查

2.1 投标方在中标后应及时提供设备的见证项目，由招标方确定见证项目后，在生产过程中制造厂应严格按照见证计划通知招标方。

2.2 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.3 检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

2.4 投标方检验的结果要满足要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

2.5 工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

3 设备监造

3.1 监造依据

根据本合同以及国家有关部门规定。

3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。

R点：投标方只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标方接到见证通知后，应及时派代表到投标方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标方书面通知同意转为R点，投标方不得自行转入下道工序，应与招标方商定更改见证时间，如果更改后，招标方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

3.3 监造内容(具体内容由投标方增列，招标方确定。)

| 序号 | 监造部套 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 数量 |
| 1 | 储气罐焊缝 | 整体试验 |  |  | √ |  |
| 2 | 安全阀整定 | 整体试验 |  |  | √ |  |

3.4 对投标方配合监造的要求

3.4.1 投标方有配合招标方监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

3.4.2投标方应给招标方监造代表提供工作、生活方便。

3.4.3 投标方应在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知招标方监造代表。

3.4.4 招标方监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标方认为需要复印存档，投标方应提供方便。

3.4.5 投标方在见证后10天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标方监造代表

4 性能验收试验

4.1 性能验收试验目的为了检验合同设备的所有性能时否符合本技术规范所列的要求。

4.2 性能验收试验的地点为招标方现场。

4.3 性能试验的时间：机组试验在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由招标方与投标方协商后确定；单台设备的试验供需双方协商确定。

4.4 性能验收试验由第三方主持，买卖双方参加。试验大纲由招标方提供，与投标方讨论后确定。如试验在现场进行，投标方要按本节要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由投标方提供。

4.5性能验收试验的内容

1）清堵能力

2）自动控制能力

4.6性能验收试验的标准和方法：国家及行业相关标准。

4.7性能验收试验所需的属于投标方供货范围内的测点、一次元件和就地仪表的装设应由投标方提供，并应符合有关规程、规范和标准的规定，并经招标方确认。投标方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。性能验收试验由招标方主持，投标方参加。试验大纲由招标方提供，与投标方讨论后确定。具体试验由招标方、投标方双方认可的测试部门完成。如试验在现场进行，投标方按本章节要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和财力等由投标方提供。

4.8性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由测试单位编写，报告结论招标方、投标方双方均应承认。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协商。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

5 性能考核

5.1在质量保证期内设备技术性能如达不到技术协议的要求，投标方必须支付违约金，并采取措施达到要求。

5.2供货和调试每延误一天考核合同款5万元。

5.3设备质保期（自设备所在机组通过168小时试运之日起计时，质保期为2年。），脉冲清堵装置本身对设备清堵截面以及流动阻力不产生影响，适应高水分及高粘性煤种的煤种。保证清堵率为100%，质保期每发生一次给煤机断煤考核2万元。

5.4在质保期内发生质量问题投标方接到招标方通知后要在24小时内到招标方现场进行处理。每延迟1天，支付违约金1万元。

- 5.5当投标方没能达到招标书所列性能及质量保证值要求时，投标方应立即采取可靠的技术措施（如：更换新部件），经调试后使其满足招标书要求，直接费用由投标方承担。否则投标方承担相当于合同设备价10%的违约金。

5.6在设备拆装期间，人员发生违章行为或其他不安全事件，按照招标方相关制度考核。

5.7投标方提交违约金后，仍有义务向需方提供技术帮助，采取各种措施以使合同设备达到各项性能保证值。

5.8其它未达到性能保证指标的项目，由双方协商赔付。按照东桥热电有限责任公司相关制度执行。

第六部分  技术服务和联络

1 投标方现场技术服务

1.1投标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标方要追加人月数，但招标方无须为此支付任何额外费用。如现场急需，投标方人员应立刻到达现场并处理相关事宜。

现场服务计划表（格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职 称 | 人数 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

1.2	投标方现场服务人员应具有下列资格：

1）遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

2）有较强的责任感和事业心，按时到位；

3）了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

4）身体健康，适应现场工作的条件。投标方要向招标方提供服务人员情况表。投标方须更换不合格的投标方现场服务人员。

1.3	投标方现场服务人员的职责

1）投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

2）在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

投标方提供的安装、调试监督的工序表（投标方填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

3）投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

4）投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

5）投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。

1.4 招标方的义务

招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供投标方方便。

2 培训

2.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2 培训计划和内容应满足如下要求，投标方应负责培训的相关费用。

培训计划和内容表（投标方填写）

| 培训内容 | 计划人/日数 | 地点(国内/国外) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

2.3 培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。

2.4 投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件。

3 设计联络会

根据工程设计需要及进度要求，对招标方与投标方之间的设计联络会应做如下安排：

1）联络会的次数3次。

2）每一次联络会的时间、地点、人数及计划讨论的问题另行商定，联络会的相关费用由投标方承担。

3）工程设计联络会上遇到的技术问题均应写入会议纪要，会议纪要与合同具有同等法律效力。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 设备材料品牌响应表

| 序号 | 部件名称 | 品牌名称 | 产地 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机务部分 |  |  |  |  |
| 1 | 脉冲模块 | SEAPIC、CNH electric、shenker schtork |  |  |  |
| 2 | 压缩空气过滤器 | Pneumatech纽曼泰克、PARKER派克、Camozzi康茂胜 |  |  |  |
| 3 | 阀门 | 中核苏阀、上海亚核阀业、上海阀门厂、苏州高中压阀门厂 |  |  |  |
| 4 | 油漆 | Hempel海虹老人牌、Dupont杜邦牌、JOTUN 佐敦牌 |  |  |  |
| 5 | 储气罐 | 泉州中天石油化工机械制造有限公司、泉州宇翔石化机械制造有限公司、福建雷凯诺石化装备有限公司‌ |  |  |  |
| 二 | 热控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 就地压力表 | 江苏红光、上海自动化仪表四厂、重庆川仪十七厂、北京布莱迪 |  |  |  |
| 2 | 电磁阀 | ASCO、FESTO、SMC、Rexroth |  |  |  |
| 3 | 空气过滤器 | ASCO 、WSTTON 、VALTEK、AIRWOK |  |  |  |
| 4 | 智能型定位器 | 德国ABB 德国SIEMENS 美国Fisher |  |  |  |
| 5 | 国产电动执行机构 | 扬州电力设备修造厂2SA9、上自仪十一厂ID、重庆川仪、温州瑞基R |  |  |  |
| 6 | 气动执行机构 | 美国CCI 美国Fisher 英国KENT |  |  |  |
| 7 | 国产仪表阀门 | 江苏红光、EDM、深圳飞托克、深圳博尔洛克 |  |  |  |
| 8 | 过程逻辑开关 （温度、压力、差压开关） | SOR CCS 太平 |  |  |  |
| 9 | 压力、差压、液位变送器 | EJA-E、Rosemount 3051C、Honeywell、SIEMENS P320/420、Honeywell ST800 |  |  |  |
| 10 | 行程开关、接近开关 | Schneider、ABB、HONEYWELL、OMRON |  |  |  |
| 11 | 继电器/接触器/按钮开关/断路器 | Schneider、OMRON、SIEMENS |  |  |  |
| 12 | 端子 | 菲尼克斯UK系列 、魏德米勒 |  |  |  |
| 13 | 气源自动过滤排水装置 | 广州粤泷、华东电站、AIRWOK |  |  |  |
| 三 | 电气部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电控箱/柜配套一、二次元件 | ABB、施耐德、西门子 |  |  |  |
| 2 | 电力变送器 | 浙江涵普、江苏斯菲尔、江阴新长江 |  |  |  |
| 3 | 继电器 | 施耐德、OMRON、西门子 |  |  |  |

第八部分 大部件情况

投标方在投标文件中应详细列出单件设备运输重量超过20t，以及长度超过9m，宽度超过3.0m，高度超过3.0m的设备名称及件数(上述所列数据有一项不满足即应列出)。当投标方设备的运输尺寸超出上述给定的规定的界限要求时，投标方应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。并承诺按照交货期安全运抵现场。

投标方应把超大、超重的情况予以详细说明。

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 尺寸(m) 长×宽×高 |  | 重量 (t) |  | 厂家 名称 | 部件 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |

第九部分 差异表（格式）

投标方应将投标文件和招标文件的技术条款差异之处汇集成表。投标方必须填写本表，如无偏差，则在此表中填写“无”。

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

注：任何未完全响应技术规范的条款，均应列入技术偏差表，否则将视为完全响应。

第十部分 附图

煤仓外形尺寸及给煤机进出口管道布置示意图