地基基础设计报告书

目  录

1. 设计依据	3

2. 计算软件信息	3

3. 计算参数	3

1总信息	3

2荷载信息	4

3地基承载力参数	4

4独基自动布置参数	5

5条基自动布置参数	5

6沉降参数	6

7计算设计参数	6

4. 模型概况	7

5. 工况和组合	8

1. 工况信息	8

2. 构件内力基本组合信息	8

6. 基础尺寸	10

1. 独基	10

7. 材料	10

8. 地基承载力验算	11

1. 独立基础	11

9. 基础配筋	12

1. 独基配筋结果	12

10. 冲剪局压验算结果	13

1. 独基冲切剪切	13

11. 结果简图	14

1. 模型基本简图	14

2. 承载力计算结果	16

3. 弯矩计算结果	20

4. 配筋计算结果	21

5. 沉降图	22

6. 设计简图结果	24

1. 设计依据

1.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015年版)

2.《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011)

3.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)

4.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

5.《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)

6.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

7.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)

8.《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》(JGJ6-2011)

9.《高压喷射扩大头锚杆技术规程》(JGJT282-2012)

10.《工程结构通用规范》(GB55001-2021)

11.《混凝土结构通用规范》(GB55008-2021)

12.《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021)

2. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM2021-V1.4.0 JCCAD

3. 计算参数

1总信息

| 结构重要性系数 | 1.00 |
| --- | --- |
| 拉梁承担弯矩比例 | 0.00 |
| 自动按楼层折减活荷载 | 否 |
| 活荷载按楼层折减系数 | 1.00 |
| 平面荷载按轴线平均(适于砌体结构) | 否 |
| 考虑墙洞 | 否 |
| 分配无柱节点荷载 | 是 |
| 独基、承台计算考虑防水板面荷载 | 是 |
| 计算时考虑独基、承台底面范围内的线荷载 | 是 |
| 混凝土容重(kN/m3) | 25.0 |
| 覆土平均容重(kN/m3) | 20.0 |
| 《建筑抗震规范》6.2.3 | 1.0 |
| 室外地面标高 | 0.00 |
| 室内地面标高 | 0.00 |
| 地区选择 | 国家 |
| 执行2021版广东高规 | 否 |
| 执行规范 | 通用规范(2021版) |

2荷载信息

| 历史最低水位(m) | 不考虑 |
| --- | --- |
| 历史最高水位(m) | 不考虑 |
| 抗浮工程设计等级 | 乙级 |
| 抗浮重要性系数 | 1.05 |
| 抗浮稳定安全系数 | 1.05 |
| 水浮力的基本组合分项系数 | 1.35 |
| 水浮力的标准组合分项系数 | 1.00 |
| 执行《建筑结构可靠性设计统一标准》 | 是 |
| 人防等级 | 无 |
| 底板等效静荷载(kPa) | 0 |

3地基承载力参数

| 确定地基承载力时采用的规范 | 中华人民共和国国家标准 地基规范GB50007-2011 5.2.4 综合法 |
| --- | --- |
| 地基承载力特征值 | 70.0 |
| 基础宽度的地基承载力修正系数 | 0.00 |
| 基础埋深的地基承载力修正系数 | 1.00 |
| 基础底面以下土的重度(或浮重度) | 20.0 |
| 基础底面以上土的加权平均重度 | 20.0 |
| 确定地基承载力所用的基础埋置深度 | 1.20 |
| 地基抗震承载力调整系数: | 1.000 |

4独基自动布置参数

| 独基类型 | 锥形现浇 |
| --- | --- |
| 独立基础最小高度 | 600 |
| 允许零应力区比值(%) | 0.15 |
| 受剪承载力计算公式 | 0.7*βhs*ft*A0 |
| 刚性独基进行抗剪计算 | 否 |
| 独基自动生成时做碰撞检查 | 是 |
| 自动调整不满足的独立基础 | 是 |

5条基自动布置参数

| 条基类型 | 素混凝土基础 |
| --- | --- |
| 条基砖放脚尺寸无砂浆缝 | 60 |
| 条基砖放脚尺寸有砂浆缝 | 60 |
| 毛石条基顶部宽度 | 600 |
| 毛石条基台阶宽度 | 150 |
| 毛石条基台阶高度 | 300 |
| 无筋基础台阶宽高比 | 1:1.50 |

6沉降参数

| 是否进行沉降计算 | 是 |
| --- | --- |
| 根据迭代确定沉降 | 否 |
| 根据迭代确定施工步沉降 | 否 |
| 独基沉降计算方法 | 分层总和法 |
| 地基梁沉降计算方法 | 完全柔性假定 |
| 土的(平均)泊松比 | 0.35 |
| 单元沉降计算方法 | 完全柔性算法 |
| 考虑相邻荷载的水平面影响范围(m) | 10.00 |
| 考虑相邻桩基的水平面影响范围(几倍桩长) | 0.60 |
| 明德林沉降桩顶荷载效应 | 总荷载 |
| 自动计算桩端阻力比 | 0.20 |
| 均匀分布侧阻力比 | 0.00 |
| 沉降计算深度Zn(m) | 10.00 |
| 计算土层厚度△z(m) | 0.10 |
| 沉降计算调整系数 | 1.00 |
| 桩基沉降计算调整系数 | 1.00 |
| 考虑回弹再压缩 | 否 |

7计算设计参数

| 计算模型 | Winkler模型 |
| --- | --- |
| 梁元法 | 否 |
| 地基类型 | 天然地基、常规桩基 |
| 上部结构刚度影响 | 不考虑 |
| 剪力墙考虑高度(m) | 10.00 |
| 自动将防水板外边缘按固端处理 | 否 |
| 有限元网格控制边长(m) | 1.00 |
| 网格划分方法 | 铺砌法 |
| 考虑罚单元 | 否 |
| 使用边交换算法 | 否 |
| 锚杆杆件弹性模量(kN/mm2) | 200.00 |
| 桩的嵌固系数 | 0.00 |
| 防水板模型是否考虑桩锚作用 | 否 |
| 基床系数 | 基于构件沉降反推 |
| 桩刚度 | 桩基规范附录C |
| 计算考虑板自重 | 是 |
| 荷载施加考虑柱墙实际尺寸 | 是 |
| 后浇带施工前加载比例 | 0.50 |
| 后浇带系数只影响恒载 | 是 |
| 线性方程组解法 | Mumps |
| 非线性迭代最大次数 | 10 |
| 迭代误差控制参数(mm) | 2 |
| 非线性荷载加载步数 | 1 |
| 板单元内设计弯矩统计依据 | 最大值 |
| 箍筋间距(mm) | 200 |
| 配筋到柱墙边 | 是 |
| 基础设计采用沉降模型的桩土刚度 | 否 |
| 柱底设计弯矩折减系数 | 1.00 |
| 墙底设计弯矩折减系数 | 1.00 |

4. 模型概况

表4-1构件数目统计

| 构件类型 | 构件数目 |
| --- | --- |
| 独基 | 11 |
| 地基梁 | 23 |

5. 工况和组合

1. 工况信息

表5-1工况荷载统计

| 工况 | 竖向力(kN) | X向水平力(kN) | Y向水平力(kN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 恒 | 2303.97 | 0.00 | 0.00 |
| 活 | 533.42 | 0.00 | -29.70 |
| 风x | 0.00 | 2.40 | 0.00 |
| 风y | 0.00 | 0.00 | 8.32 |
| 地x | 0.28 | 34.78 | 1.07 |
| 地y | -0.02 | 1.87 | 72.28 |

2. 构件内力基本组合信息

表5-2标准组合

| 编号 | 组合 |
| --- | --- |
| 1(1) | 1.00*恒+1.00*活 |
| 2(2) | 1.00*恒+1.00*风x |
| 3(3) | 1.00*恒-1.00*风x |
| 4(4) | 1.00*恒+1.00*风y |
| 5(5) | 1.00*恒-1.00*风y |
| 6(6) | 1.00*恒+1.00*活+0.60*风x |
| 7(7) | 1.00*恒+1.00*活-0.60*风x |
| 8(8) | 1.00*恒+1.00*活+0.60*风y |
| 9(9) | 1.00*恒+1.00*活-0.60*风y |
| 10(10) | 1.00*恒+0.70*活+1.00*风x |
| 11(11) | 1.00*恒+0.70*活-1.00*风x |
| 12(12) | 1.00*恒+0.70*活+1.00*风y |
| 13(13) | 1.00*恒+0.70*活-1.00*风y |
| 14(14) | 1.00*恒+0.50*活+1.00*地x |
| 15(15) | 1.00*恒+0.50*活-1.00*地x |
| 16(16) | 1.00*恒+0.50*活+1.00*地y |
| 17(17) | 1.00*恒+0.50*活-1.00*地y |
| *括号内的编号为组合总的编号 |  |

表5-3准永久组合

| 编号 | 组合 |
| --- | --- |
| 1(18) | 1.00*恒+0.50*活 |
| *括号内的编号为组合总的编号 |  |

表5-4基本组合

| 编号 | 组合 |
| --- | --- |
| 1(19) | 1.30*恒+1.50*活 |
| 2(20) | 1.30*恒+1.50*风x |
| 3(21) | 1.30*恒-1.50*风x |
| 4(22) | 1.30*恒+1.50*风y |
| 5(23) | 1.30*恒-1.50*风y |
| 6(24) | 1.30*恒+1.50*活+0.90*风x |
| 7(25) | 1.30*恒+1.50*活-0.90*风x |
| 8(26) | 1.30*恒+1.50*活+0.90*风y |
| 9(27) | 1.30*恒+1.50*活-0.90*风y |
| 10(28) | 1.30*恒+1.05*活+1.50*风x |
| 11(29) | 1.30*恒+1.05*活-1.50*风x |
| 12(30) | 1.30*恒+1.05*活+1.50*风y |
| 13(31) | 1.30*恒+1.05*活-1.50*风y |
| 14(32) | 1.30*恒+0.65*活+1.40*地x |
| 15(33) | 1.30*恒+0.65*活-1.40*地x |
| 16(34) | 1.30*恒+0.65*活+1.40*地y |
| 17(35) | 1.30*恒+0.65*活-1.40*地y |
| *括号内的编号为组合总的编号 |  |

6. 基础尺寸

1. 独基

表6-1独立基础尺寸及类型

| 序号 | 基底标高(m) | 基础各阶边长(mm) |  | 各阶高度(mm) | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y |  |  |
| DJ-1 | -1.20 | 1400 | 1400 | 300 | 阶形现浇 |
| DJ-2 | -1.20 | 1700 | 1700 | 300 | 阶形现浇 |
| DJ-3 | -1.20 | 1400 | 1400 | 300 | 阶形现浇 |
| DJ-4 | -1.20 | 1700 | 1700 | 300 | 阶形现浇 |
| DJ-5 | -1.20 | 1400 | 1400 | 300 | 阶形现浇 |
| DJ-6 | -1.20 | 1700 | 1700 | 300 | 阶形现浇 |
| DJ-7 | -1.20 | 1400 | 1400 | 300 | 阶形现浇 |
| DJ-8 | -1.20 | 1700 | 1700 | 300 | 阶形现浇 |
| DJ-9 | -1.20 | 1400 | 1400 | 300 | 阶形现浇 |
| DJ-10 | -1.20 | 1700 | 1700 | 300 | 阶形现浇 |
| DJ-11 | -1.20 | 1700 | 1700 | 300 | 阶形现浇 |

7. 材料

表7-1构件材料信息

| 构件类型 | 混凝土级别 | 钢筋级别 | 箍筋级别 | 顶层保护层厚度(mm) | 底层保护层厚度(mm) | 最小配筋率(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独基 | C30 | HRB400 | -- | -- | 40 | 0.15 |  |  |
| 承台 | C30 | HRB400 | HRB400 | -- | 40 | 0.15 |  |  |
| 承台桩 | C30 | HRB400 | -- | -- | 40 | -- |  |  |
| 地基梁 | C30 | HRB400 | HRB400 | 20 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 筏板 | C30 | HRB400 | -- | 20 | 40 | 0.15 | 0.15 |  |
| 桩 | C30 | HRB400 | -- | -- | 40 | -- |  |  |
| 拉梁 | C30 | HRB400 | HRB400 | -- | 40 | 0.00 |  |  |
| 条基 | C30 | HRB400 | HRB400 | -- | 40 | 0.15 |  |  |
| 独基短柱 | C30 | HRB400 | HPB300 | -- | 40 | 0.00 |  |  |
| 注：1.地基梁最小配筋率三项分别为：梁肋、翼缘受力筋最小配筋率。2.筏板最小配筋率两项分别为：常规筏板、防水板的最小配筋率。3.最小配筋率填 0 时，表示该构件的最小配筋率按规范构造要求执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. 地基承载力验算

1. 独立基础

表8-1独立基础地基承载力

| 序号 | Fa or Fae(kPa) | Pk(kPa) | Pkmax(kPa) | (Fa or FaE)/Pk | 1.2*(Fa or FaE)/Pkmax | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DJ-1 | 84.00 | 18.74(9) | 19.47(9) | 4.483 | 5.176 | 满足 |
| DJ-2 | 84.00 | 16.05(7) | 16.87(7) | 5.235 | 5.974 | 满足 |
| DJ-3 | 84.00 | 14.81(9) | 15.62(9) | 5.673 | 6.455 | 满足 |
| DJ-4 | 84.00 | 16.55(9) | 16.85(9) | 5.075 | 5.982 | 满足 |
| DJ-5 | 84.00 | 15.15(9) | 15.86(9) | 5.546 | 6.355 | 满足 |
| DJ-6 | 84.00 | 16.63(9) | 16.76(9) | 5.050 | 6.015 | 满足 |
| DJ-7 | 84.00 | 14.93(9) | 15.63(9) | 5.626 | 6.447 | 满足 |
| DJ-8 | 84.00 | 16.44(9) | 16.56(9) | 5.111 | 6.087 | 满足 |
| DJ-9 | 84.00 | 17.90(9) | 18.38(9) | 4.694 | 5.483 | 满足 |
| DJ-10 | 84.00 | 13.79(9) | 14.34(9) | 6.091 | 7.031 | 满足 |
| DJ-11 | 84.00 | 17.68(9) | 18.93(9) | 4.750 | 5.325 | 满足 |
| *Fa:修正后的地基承载力特征值;FaE:调整后的地基抗震承载力;Pk:平均基底反力;Pkmax最大基底反力; |  |  |  |  |  |  |

表8-2独立基础零应力区

| 序号 | A0/A(%) | 结论 |
| --- | --- | --- |
| DJ-1 | 0 | 满足 |
| DJ-2 | 0 | 满足 |
| DJ-3 | 0 | 满足 |
| DJ-4 | 0 | 满足 |
| DJ-5 | 0 | 满足 |
| DJ-6 | 0 | 满足 |
| DJ-7 | 0 | 满足 |
| DJ-8 | 0 | 满足 |
| DJ-9 | 0 | 满足 |
| DJ-10 | 0 | 满足 |
| DJ-11 | 0 | 满足 |

9. 基础配筋

1. 独基配筋结果

表9-1独立基础配筋结果

| 编号 | Mx(kN*m)(组合) | X配筋(cm*cm/m) | My(kN*m)(组合) | Y配筋(cm*cm/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DJ-1 | 0.00(19) | 4.50 | 0.67(25) | 4.50 |
| DJ-2 | 0.00(19) | 4.50 | 16.84(27) | 4.50 |
| DJ-3 | 13.63(27) | 4.50 | 0.00(19) | 4.50 |
| DJ-4 | 0.00(19) | 4.50 | 36.84(27) | 4.50 |
| DJ-5 | 10.64(27) | 4.50 | 0.00(19) | 4.50 |
| DJ-6 | 0.00(19) | 4.50 | 35.39(27) | 4.50 |
| DJ-7 | 12.41(27) | 4.50 | 0.00(19) | 4.50 |
| DJ-8 | 0.00(19) | 4.50 | 35.33(27) | 4.50 |
| DJ-9 | 1.57(27) | 4.50 | 1.21(26) | 4.50 |
| DJ-10 | 0.00(19) | 4.50 | 18.18(27) | 4.50 |
| DJ-11 | 0.00(19) | 4.50 | 0.00(19) | 4.50 |

10. 冲剪局压验算结果

1. 独基冲切剪切

表10-1独立基础冲切剪切验算

| 序号 | 冲切系数 | 剪切系数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| DJ-1 | 7.26(24) | 50(0) | 满足 |
| DJ-2 | 2.92(25) | 50(0) | 满足 |
| DJ-3 | 4.54(26) | 50(0) | 满足 |
| DJ-4 | 1.99(27) | 50(0) | 满足 |
| DJ-5 | 4.75(26) | 50(0) | 满足 |
| DJ-6 | 2.03(27) | 50(0) | 满足 |
| DJ-7 | 4.61(26) | 50(0) | 满足 |
| DJ-8 | 2.01(27) | 50(0) | 满足 |
| DJ-9 | 7.65(25) | 50(0) | 满足 |
| DJ-10 | 2.68(24) | 50(0) | 满足 |
| DJ-11 | 6.92(25) | 50(0) | 满足 |

11. 结果简图

1. 模型基本简图

图11-1   模型信息

2. 承载力计算结果

图11-2   无震最大反力

图11-3   有震最大反力

图11-4   软弱下卧层验算

图11-5   抗拔承载力

3. 弯矩计算结果

图11-6   弯矩图

4. 配筋计算结果

图11-7   配筋图

5. 沉降图

图11-8   构件中心点沉降图

图11-9   单元沉降图

6. 设计简图结果

图11-10   设计简图