溪前村施工图设计总说明

## 1、工程概况

本项目位于石狮市蚶江镇溪前村。位于石狮市的中部，东北临近草柄村，东侧与青莲村相接，辖有溪前、院内2个自然村。村庄中部有厝上溪、溪前大道东西向穿村而过。

经现场调查，并结合村镇介绍及溪前村农村生活污水治理工程管网资料分析，溪前村内部无独立污水管，现状污水多数经合流暗管排入河道或截污管；厝上溪部分区域沿溪底敷设有截污管，管道破损多，井盖多处缺失；溪前大道敷设有污水主管，由西向东排入青莲村。

村内存在污水直排水体或闲地等污染环境现象，严重影响居民生活环境质量和生活幸福指数。为营造良好的生活环境，改善居民生活质量，本项目根据建设单位要求以区域污水排放梳理为主线，结合溪前村的现状污水管网设施、周边市政污水管网及房屋布置和地形地貌，合理完善污水系统。实现溪前村污水排放有序、排向合理，不断提高污水收集率，并杜绝污水直接水体现象，明显改善农村面貌和农村人居环境，进一步有推动社会主义新农村的建设。

工程主要建设内容如下：设计新建污水主管长约8599m，其中DN300~DN500玻璃纤维增强塑料连续缠绕夹砂管3387m，De200PVC-U实壁排水管5235m；设计接户管长约20250m，其中De160PVC-U实壁排水管15750m，De200PVC-U实壁排水管4500m（根据建设单位要求，每户预留De160接户管35m，De200接户管10m量）。新建φ900~φ1500混凝土模块式检查井452座及巷道内φ315塑料检查井72座，φ450塑料沉泥井6座。

## 2、设计依据

- 中标通知书；

- 1：1000地形图；

- 《泉州市城市总体规划(2008-2030)》；

- 《石狮市生活污水专项规划（2024-2035年）》中国市政工程西北设计研究院有限公司 。

- 《溪前村农村生活污水治理工程》竣工图2017

- 《石狮市厝上溪（溪前段）截污工程》施工图2018

- 《石狮市厝上溪流域（含支流）环境综合治理工程（水工部分）》竣工图2018

- 《城乡排水工程项目规范》（GB 55027-2022）；

- 《城市工程综合管线规划规范》（GB50289-2016）；

- 《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）；

- 《泵站设计标准》（GB 50265-2022）；

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）；

- 《城镇给水排水技术规范》（GB 50788-2012）；

- 《埋地塑料排水管道工程技术规范》（CJJ 143-2010）；

- 《玻璃纤维增强塑料连续缠绕夹砂管》（JC/T 2538-2019）；

- 《给水用聚乙烯（PE）管道系统》第2部分：管材（GB/T 13663.2-2018）；

- 《塑料排水检查井应用技术规程》（CJJ/T 209-2013）；

- 《混凝土模块式排水检查井》（12S522）；

- 《建筑小区塑料排水检查井》（08SS523）；

- 《中华人民共和国文物保护法》

- 建设单位及其他专业提供的资料和要求；

- 国家、行业、地方其它现行相关技术标准和规范。

## 一般说明

1. 图中所注尺寸，除特别标注外，管径、井径以mm计，其余以m计；

2. 本次设计坐标系采用2000国家大地坐标系，高程采用1985国家高程基准。

## 溪前村现状条件分析

- 本项目建设单位未进行现状管网溯源排查，本次现状调查主要以资料分析、现场排查的方式进行。

## 4.1溪前村区位地势、周边水系统及市政污水管

- 溪前村位于石狮市的中部，东北临近草柄村，东侧与青莲村相接，南、北两侧为丘陵山地，西侧为农田。溪前村中部有厝上溪自西向东穿村而过，村庄以厝上溪为界整体分为南北两部分，村庄整体地势呈现为南北高中间低、西高东低。

- 村庄中部厝上溪北侧建设有溪前大道，自西向东沿厝上溪敷设，村庄外面建设有环状环村路，溪前大道与环村路为村庄主要交通道路。

- 溪前大道下建设有市政污水管，管径DN500~DN600，污水由西向东排放，最终排至厝上溪污水处理站。厝上溪南侧沿溪底建设有污水截污管，截污管整体分为3段。其中西侧（约300米）部分为早期建设，材质为水泥管，现已破损严重。其余部分为近期2018年设计建设截污管，管道材质为HDPE塑料管水泥包封敷设。近期截污管共分为3段，在每段终点处建设有倒虹管，污水通过倒虹管排至北侧溪前大道下的市政污水管道。

## 4.2溪前村现状排水问题分析

- 溪前村未进行独立的污水管网建设，现状污水主要是通过村内暗管（暗沟）排入厝上溪，部分则以合流的方式排入现状溪前大道污水管或厝上溪截污管，部分采用就近散排。

- 溪前大道污水管由西向东敷设，管道存在积淤、混接等情况。

- 厝上溪南侧沿溪底敷设有3段截污管，管径DN300~DN400。截污管为两期建设工程，西段部分为早期工程，管道材质为水泥管，多处有断管、井盖缺失等现象，污水经断口处直排水体。东侧近期建设部分为18年设计建设管道，整体较好。

## 4.3溪前村污水排放条件分析

- 经过现场调查分析，溪前村现状污水排放存在较多问题需要解决，但新建污水管网，实现污水的收集、有序排放有较好条件。

- 溪前村以厝上溪及溪前大道为界分为南北两部分，整体地势呈南北高中间低，西高东低，村庄污水整体分区、排向清晰明确。

- 村内主要道路较宽，房屋间距较大，具备敷设管道条件。

- 溪前大道已敷设污水主管，为2018年近期设计建设，管径DN500~DN600，整体运行较好。厝上溪南侧已沿溪底敷设截污管，除西段早期管道破损严重外，其余为2018年近期设计建设，管道整体较新，截污管经与北侧溪前大道污水管经3处倒虹管连接。

- 综上根据现状条件，溪前村现状合流管保留为雨水使用。新建污水管网设计可分两个区域，溪前大道北侧区域污水通过新建污水管多数由北向南排至溪前大道现状污水管；溪前大道（厝上溪）南侧区域污水通过新建的污水管道排至厝上溪现状排污管，并经现状倒虹管汇入溪前大道现状污水管，最终全村污水排入下游污水处理站。

## 管道工程设计

- 溪前村共有溪前和院内两个自然村，户籍人口2150人，常住人口约2300人，总户数566户，现有楼栋数450栋，已建化粪池约315座。

## 4.1污水设计内容

- 根据现场调查情况，结合建设单位、村镇意见，本次设计对溪前村污水系统进行以下完善设计。

- 1、新建全村内部污水管道，含主管、支管及接户管。

- 2、停用厝上溪西段部分现状破损严重截污管，在该段堤岸南侧村道新建污水管道，管道沿道路由西向东敷设，接入近期建设的现状截污管。

- 3、少数狭窄街巷不具备新建污水管道条件，新建截污井，保留该区域对污水合流排放。

- 4、完善未建设化粪池的住宅化粪池建设。

- 5、现状入溪前大道市政污水主管、厝上溪截污管清淤。

## 4.2污水计算

1.流量公式

Q=A×v

式中：Q——管段流量（m/s）

A——水流有效断面积（m2）

v——水流断面的平均流速（m/s）

2.流速公式

式中：i——水力坡降，重力流管渠按管渠底坡降计算

R——水力半径（m），R=A/P，P——湿周（m）

n——粗糙系数

3.设计流量

污水设计流量：

Q=Qdr×kz+Qs

式中，Qdr——旱季平均日污水量；

kz——总变化系数；

Qs ——截流雨水量，根据截流的日降雨厚度、汇水面积及相应调蓄措施计算确定。

- 污水量总变化系数（K总）

表4.3-1  生活污水总变化系数

| 污水平均日流量（L/s） | 5 | 15 | 40 | 70 | 100 | 200 | 500 | ≥1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变化系数 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |

2）最小设计流速

污水管道在设计充满度下的最小设计流速为0.6m/s。

3）设计最大充满度

污水管道按非满流计算，截流井溢流管按满流计算。

- 设计最小坡度（按n=0.01计）

排水管道坡度一般保持与地面坡度一致，在地面坡向条件不利时，管径DN500，管道设计最小坡度为0.0012；管径DN400，管道设计最小坡度为0.0015；管径DN300，管道设计最小坡度为0.003；管径DN200，管道设计最小坡度为0.004；管径DN150，管道设计最小坡度为0.005。

- 总污水量计算表

- 根据《石狮市生活污水专项规划》，综合生活用水量指标，蚶江镇溪前村综合用水量定额取250L/（人· d），污水排放系数取0.85，污水收集率根据村庄实际情况，不低于90%，日变化系数1.25，地下水入渗率10%。部分合流区域，截流倍数取2。村内无大型公建、企业等，污水主要来源为村民生活污水。

| 名称 | 服务人口（人） | 用水指标（L/人·d） | 日变化系数 | 污水排放系数 | 污水收集率 | 地下水入渗系数 | 截流倍数 | 平均日污水量 （m3/d） | 合计污水量 （m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溪前村 | 分流人数2140 | 250 | 1.25 | 0.85 | 90% | 1.1 | 0 | 360.12 | 440.90 |
|  | 分流人数160 | 250 | 1.25 | 0.85 | 90% | 1.1 | 2 | 80.78 |  |

- 综上，本次设计范围内溪前村平均日总污水量约为440.9m³/d。

- 下游污水设施复核

- 本项目实施后，溪前大道污水管为全村污水排放主管，现状管径为DN600，按非满流计算最大排水能力为314.44L/s。溪前大道污水管上游接草柄村、厝仔村部分区域、古山村部分区域，下游接青莲村，本次溪前村污水接入后，溪前大道污水管服务范围人口上限约9800人，对应平污日水量约1649.15m3/d，对应高日高时污水量约44.88L/s。因此，溪前大道污水管排水能力可满足服务范围排水要求。

- 根据建设单位计划，溪前大道污水管下游厝上溪污水处理站近期将改造为泵站，因此，本次设计不再复核处理站规模。

## 4.3管材、接口与管基

- 1.污水主管DN≥300采用玻璃纤维增强塑料连续缠绕夹砂管，整体橡胶密封圈套筒接头连接；支管采用DN200PVC-U平壁管，采用胶粘剂接口，详见国标06MS201-2（页23、24）；本次污水管接用户的接户管参照当地习惯做法采用DN160 PVC-U平壁管，采用胶粘剂接口；管道与检查井连接做法详见国标06MS201-2（页56、57）。

- 玻璃纤维增强塑料连续缠绕夹砂管，材料应采用有合格证书厂家的合格产品，其质量应符合国家标准《玻璃纤维增强塑料夹砂管》（JC/T 2538-2019）的要求；管道安装前应进行外观检查,发现龟裂、空鼓等缺陷使用前应修补并经鉴定合格后方可使用，管材强度：管道埋深≤4m时环刚度不小于8KN/m2，4m＜管道埋深＜6m时环刚度不小于10KN/m2，管道埋深＞6m时环刚度不小于12KN/m2。

- 2.PVC-U平壁实壁排水管，环刚度不小于8kN/㎡，同时落锤冲击试验、纵向回缩率、二氯甲烷浸渍试验等均须满足现行《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》规范要求，管材性能应达到规范规定的公称环刚度SN8的技术性能要求。

- 3.本次材料表中接户管长度为暂定35m预留，管径DN160，供沟渠周边民宅衔接，现场结合实际情况进行铺设，对支管位置、支管检查井数量等作适当增减、调整，管底标高、井顶标高等可做相应调整。地面标高以实测为准，控制管道覆土，覆土不足时，应根据现场实际情况对管道进行满包。接化粪池排出管开始，巷道内污水支管均采用管径DN200，每户预留10米。

- 4.污水主管及收集支管管道基础均采用砂垫层基础。

- 5.压力管采用PE100管。

6.当污水管道无条件埋地敷设时沿挡墙挂管采用焊接钢管，检查口材料与管材一致，排水管起点可设置堵头代替检查口。局部节点可设置清扫口代替检查口，排水管上直线段上检查口或清扫口之间的最大距离应不大于20m，清扫口图集参04S301选用。架空管道采用胀锚螺栓单管托架配套管卡固定，每隔2米设置一个管托架。

7.管道基础应落在有一定承载能力（fak≥80kN/m2）的原状土层上，否则应进行地基处理:如遇槽底土质为非原状土或淤泥质土或因开挖不慎引起的槽底超挖，其管道土基须进行换土处理，当换土深度≤0.20m时，采用粗砂密实回填；当换土深度＞0.20m时，管底以下0.20m采用粗砂密实回填，其余视其换土深度确定换土处理方法（抛石挤淤或砂石回填）。

8.对管道与检查井连接处，当地基较差时容易造成连接不好的情况，应局部采取相应措施，以确保工程质量。

9.如遇不良地基应及时与设计人员联系处理方式。

## 4.4构筑物

1.检查井

本次设计车行道下采用混凝土模块式检查井，做法详见《混凝土模块式排水检查井》（12S522-20~22）；渠道内沿河底敷设采用预制装配式混凝土检查井，做法详见《预制装配式混凝土检查井》（22S521），接口处、装配处采用防水防渗砂浆抹面，具体要求详大样图；设计巷道内采用塑料检查井，做法详见《建筑小区塑料排水检查井》（08SS523），污水检查井底部加深300mm沉泥槽，沉泥井按规范沉泥50cm，检查井地基承载力不低于100KN/㎡。

除特殊情况外，检查井均设计为流槽井。检查井位于路面内时，井顶标高应与路面平齐；位于绿化带和农田内时，井顶标高应高出地面15cm。

检查井井室周围的回填材料应采用砂，回填宽度不小于400mm，严禁回填素土、废料等。塑料检查井地基及基础做法、回填密实度要求采用图集《建筑小区塑料排水检查井》(08SS523-31)实施。

模块式检查井壁内外墙用1:2防水水泥砂浆抹面至井顶，厚20mm；检查井内设置铸铁踏步，踏步需做防腐处理，踏步安装详见给水排水标准图集《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201-6-16、17）。

2.化粪池

化粪池采用玻璃钢制三格式化粪池(材质选择可根据当地市场实际情况进行选择)，位置可根据实际情况进行调整，本次设计数量现场踏勘统计数据考虑，结算时以实际发生量计算，材料及施工质量应满足《福建省农村生活污水处理技术指南》(福建省住房和城乡建设厅)的要求。

- 隔油池

餐饮店室外考虑设置隔油池，数量暂按现场踏勘统计数据，由于餐饮店业态变化快，具体以现场实际施工为准，采用玻璃钢材质，参见《玻璃钢隔油池选用及安装》图集，采用室外地埋式安装，地基成在即特征值fak≥100kPa，有效容积按用餐人数、建筑物类型、生活用水量标准，使用时间等选取，其它生活污水不得排入隔油池。玻璃钢隔油池在出厂前应做满水试验，24h应无渗漏。

4.井盖与井座

位于现状路面井盖须与地面平，车行道下采用φ700重型防盗球墨铸铁井盖、井座，巷道内采用φ450轻型防盗球墨铸铁井盖，检查井内需加装安全网，具体做法及要求详见《检查井盖》(GB/T23858-2009)。井盖类别：荷载等级为D400，荷载最小值P≥400KN。人行道和绿化带下采用类别为C250，实验荷载不小于250KN。井盖、井座应采用柔性连接（设置橡胶圈）。防止车速过快造成井盖振动，该产品是经过省级质检部门检验认定的质量合格产品。施工时要求严格遵守相关的技术指标，井盖面层应标注“污水”字样作为标示。车行道下井座周边需采用钢筋网加固处理，具体详见大样图。

检查井井框、井座下部间隙＞30mm的应采用C30细石混凝土填充密实，不得采用水泥砂浆坐浆处理。井室周围的回填材料应采用中粗砂，回填宽度不小于400mm，严禁回填素土、废料等。

根据《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）第3.0.11.3条规定砌筑砂浆应采用水泥砂浆，并不低于M10。

- 5.安全网

材料：选用尼龙绳为防护网，抗冲击为：150Kg～200Kg；

固定螺栓：选用304不锈钢防腐材料，其强度为45Kg/mm2，屈服强度为20Kg/mm2；

尺寸：根据井口的大小相应调整；

使用要求：安装后，安全网上的所有节点应固定，受力时不能出现松动；在使用过程中受人或重物撞击过2-3次的安全网，宜更换新安全网，具体要求详见：《福建省城镇排水管道检查井防坠落安全网标准》(DBJ/T13-184-2014)，做法详见大样图。

- 6.管道与检查井的连接

- 管道和检查井应采用柔性连接，设计采用现浇砼包封连接。管道敷设到位后，再砌筑检查井井壁。首先，将自膨胀橡胶密封圈插入井壁管端的中间部位，然后，砌筑检查井井壁。采用现浇砼包封插入井壁的管端，砼包封厚度不小于100mm，强度等级不低于C20。

- 7.管径以毫米计，管坡以千分率计，其余尺寸及高程均以米计，管径代号DN表示公称内径，其与外径De及设计最小坡度对应关系见下表：

管道外径De及设计最小坡度对应表

| 公称内径DN(mm) | 外径De(mm) | 设计最小坡度 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 516 | 0.0012 |
| 400 | 414 | 0.0015 |
| 300 | 315 | 0.003 |
| 200 | 213 | 0.004 |
| 150 | 160 | 0.005 |
| 100 | 110 | 0.01 |

## 4.5金属管道防腐及安装

1、钢制管件的防腐处理，采用高分子防腐涂料。在涂刷涂料前所有需作防腐处理的管件均须作表面处理，除去表面的油、水、尘土、焊渣、氧化皮以及疏松的锈蚀物，附着紧密的锈蚀物可不清除，具体作法要求如下：

1）直接埋入砼内的钢管铁件只作表面除锈处理；

2）表面除锈处理至Sa2.5级；

3）埋地钢管及钢制件外防腐：高分子防腐涂料二布四油，黑色，漆膜厚度250～300μm。

4）钢管内壁及浸泡在水中管件、铁梯、支架等防腐：高分子防腐涂料两底两面，黑色，漆膜厚度180～200μm；

5）外露管道及铁件等防腐：高分子防腐涂料两底两面，银灰色，漆膜厚度220～250μm；

6）预埋管件均在土建施工前预先加工完毕，并与构筑物混凝土浇筑一起施工，严禁事后打凿；

2、防腐操作注意事项：

1）为保证焊缝处的漆膜厚度，涂刷时应先将焊缝部位涂刷二道，然后再全面涂刷防腐漆；

2）在雨天和大气湿度在85%以上时，不得在露天涂漆；

3）应在前一道的涂漆干透后，方可进行再次涂漆；

4）涂刷后的漆件表面应光洁、无流挂、无皱痕、无露底、无开裂等现象，漆面应均匀；

5）工地管件焊缝两侧各留100mm不涂漆，待安装完毕后，再按要求进行涂漆；

6）管道在运输吊装过程中应避免与异物硬性磨擦，以防损伤防腐层，若有损伤应即时修补至合格为止。

防腐施工及验收按建设部和国家技术监督局联合发布的《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2017）执行。

3、架管敷设管道安装

1）管道安装前应先做外观检查，发现裂纹，空鼓等缺陷应先修补并经鉴定合格后方可投入使用。

2）污水管道铺设安装时，管底坡度应严格按设计图施工，严禁倒流水。

3）管道架管敷设时，需按要求在规定长度内设置伸缩节、固定管卡、滑动管卡及检查口，并需保障安装在方便维修、拆卸的位置。

4）架设管道接入埋地检修井时，应配合相关排水设施进行预留接入口，同时按要求进行管井衔接。

5）管道敷设时，应做好管道开口临时封堵，避免施工杂物堵塞管道，同时管道安装完成后需对管道进行清通。

6）管道吊装敷设时，横管及立管安装应尽可能紧贴墙面或柱边，立管及水平管支、吊架安装详国标03S402。所有竖管底部应加支墩或铁架固定。

7）管道施工墙面打孔时，需保证不影响现状房屋结构安全性，同时保障房屋不因管道施工而出现渗水、漏水等不利影响。

8）排水管安装后应做灌水试验，暗装或埋地排水管在隐蔽前必须做灌水试验。满水15min后，再灌满延续5min，液面不下降为合格。新建立管灌水高度必须到每根立管最上部的通气帽。

9）所有排水管道及卫生洁具等安装应按国家有关规定、标准进行验收。

10）管道施工时，所有尺寸及标高施工标准参照一般管道敷设安装。

## 4.6沟槽开挖及回填要求

- 1.本次设计管道新建敷设方式原则上均采用开挖敷设方式。

- 其中管槽挖深≤1.5m采用直槽开挖，1.5m<挖深≤2m之间采用板式支护，2m<挖深≤2.5m采用槽钢支护，埋深＞2.5m拉森钢板桩支护。

2.沟槽开挖要求

1）管道沟槽底部的开挖宽度按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）第3.2.1条执行。

2）沟槽放坡应根据沟槽的土质、地下水位等情况确定，一般可按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）中14～15页第4.3.3条的要求进行确定。

3）开挖沟槽应严格控制不要超挖。基底设计标高以上0.2～0.3m的原状土，应在敷设管道前人工清理至设计标高。如遇超挖或扰动，严禁用杂土回填，可换填粒径10～15mm天然级配砂石料，整平夯实，其密实度应达到沟槽回填密实度要求。

4）如遇地下水，地下水位应抽降至沟底最低点以下30～50cm。待回填至管径以上一倍时，方可停止抽降地下水。施工中如遇到软土地基，请与设计单位联系解决。

5）沟槽边堆土，应距槽边0.8m以上，高度不得超过设计计算荷载且不应超过1.5m。

6）本工程主管施工人工与机械比例为1：9，支管施工人工与机械比例为5:5，接户管施工均为人工施工。

3.沟槽回填要求

1）沟槽回填从管底至管顶以上0.5m范围内采用中粗砂回填，其余按道路要求回填素土；回填压实度按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50286-2008）表4.6.3-1/2执行，且满足路基设计密实度要求。

2）沟槽回填从管底基础部位开始至管顶0.5m范围内，必须采用人工回填；管顶0.5m以上可采用机械回填，但必须从管道两侧同时回填同时夯实；每层回填高度应不大于200mm。

3)分段回填压实时，相邻段的接茬应呈阶梯形，且不得漏夯。采用轻型压实设备夯实，不得采用机械推土回填，回填、夯实时应分层对称进行，夯夯相连,每层回填土高度不应大于200mm，不得单侧回填，确保夯填密实度；采用机械回填压实时，应从管轴线两侧同时均匀进行，并夯实、碾压。

4)回填过程中，沟槽内不允许有积水，不允许带水回填。如遇雨季施工排水有困难时，可采取边下管边回填的措施。

## 4.7停用截污管拆除

根据镇、村及评审专家建议，厝上溪底部截污管在具备条件时应考虑岸上截污，减少对水体的污染。根据现场调查及镇、村要求，厝上溪部分截污管破损严重、部分管道无截污作用，因此对部分截污管进行停用，改为岸上新建污水管。

对本次设计停用的污水截污管应进行拆除，拆除可保留包封管道及检查井底板，拆除后应保留溪底铺砌面完整不被破坏。

## 4.8截污管检查井加高

根据根据镇、村及主管部门建议，厝上溪现状截污检查井顶部标高设计较低，存在溪水水位高时溪水流入污水管的现象，需对保留使用的截污管检查井进行加高。

## 4.9倒虹井

为避让现状雨水主管，在W243、W244处设置倒虹管井，倒虹井采用混凝土检查井，倒虹管采用铸铁管，具体设计详大样图。

## 5、路面破除恢复

1、破除恢复宽度：

路面破除恢复宽度参照《管道沟槽开挖断面及支护图》。

2、排水单元路面和绿化恢复原则上按照《道路破除修复大样图》进行恢复，但不低于现状标准。路面破除恢复后道路表面应平整、坚实，接缝紧密，无枯焦；不应有明显轮迹、推挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象，不得污染其他构筑物。面层与路缘石、平石及其他构筑物应接顺，不得有积水现象。

## 6、工程管线抗震设计

本工程抗震设防烈度为7度，设计地震动峰值加速度为0.15g，设计地震分组为第二组；因此，本工程采用的管材为柔性管材，接口为柔性构造，且每个接口的允许轴向拉、压变位不小于10mm，根据《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB 50032-2003)验算，满足相关要求。检查井及其他附属设施参照的标准图集设计抗震设防烈度为7度，附属构筑物均满足相关规范抗震设计要求，管道与检查井井壁连接方式采用柔性接头连接。

## 7、管道密闭性检验

管道闭水试验方法，按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）中的试验方法执行，闭水试验进行时，应进行外观检查，不得有漏水现象，且符合以下要求，管道渗水量q（渗水量m3/24h·km）≤0.0046D（管径mm），管道闭水试验为合格。

## 8、施工要求

- 施工前应对接入或排出的现状污水管道高程进行校核，若与设计高程不符合，应及时与业主和设计人员联系，另行商讨处理方法。

- 施工前应对现状化粪池进行排查，复核出水标高等，做好对化粪池污水的衔接，如有问题应及时联系设计人员进行调整。

- 沟槽采用机械开挖时，沟底应预留0.2米的土层暂不挖去，铺管道前必须用人工清理至设计标高；如局部超挖，则应用中粗砂回填至设计标高。

- 管道应在沟底标高、基础垫层厚度、表面有无扰动等作业项目检查合格后方准铺设安装。

- 塑料管道变形率应小于管内径的3％。

- 安装和铺设管道时，应按照从下坡往上坡和承口向前的原则进行。

- 施工期间应注意基坑排水，防止结构抗浮失稳破坏。

- 其余未详部分详见有关的设计及施工规范、规定。

## 9、注意事项

- 本工程暂无地勘报告情况，施工前先调查现状地质情况，如有问题及时反馈业主，联系设计单位进行处理。

- 所有构筑物中的Ⅰ级钢筋HPB235已不采用，应改为HPB300（参GB50010-2010）；检查井、排出口中的墙身用水泥砂浆应有M7.5改为M10（参GB50069-2002第3.0.11.3条）。

- 本工程开挖深度均在3m以下，若因现场地形图标高等不符导致开挖深度超过3m，施工时应严格遵守《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住房和城乡建设部令2018年第37号所规定的相关要求。

- 施工单位应在工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。

- 对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。

- 监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。

- 对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测，监测单位应当编制监测方案并开展监测，及时向建设单位报送监测成果，并对监测成果负责；发现异常时，及时向建设、设计、施工、监理单位报告，建设单位应当组织相关单位采取处置措施。

- 具体要求详见《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住房和城乡建设部令2018年第37号。

- 若在管道施工的工程建设中发现地下文物遗迹遗存，应立即保护现场，第一时间报告文物保护部门依规处理。

- 由于本项目建设单位位进行物探及溯源工作，施工过程中如发现现状与设计不符应与设计单位联系，如发现未排查出的混接、乱排情况应进行改造完善。

- 由于本项目建设单位位进行物探工作，放工过程中如发现管道与现状管道存在交叉问题，应根据现场条件进行具体调整，并联系设计单位及建设单位确认。

- （8）其余未尽事宜详相关规范、标准要求。

## 11、危险较大的分部分项工程施工安全的意见

- （1）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（部令37号文）及《住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知建办质〔2018〕31号》中涉及深基坑、支撑体系、高大模板、吊装、拆除等危险性较大的工程范围或存在对周边环境安全影响的工序，施工单位应当补充识别危险性较大的分部分项工程，并组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

- （2）设计依据

- 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》2018年2月12日；

- 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》GJ311-2013；

- 住建部37号文，《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》

- （3）危大工程的重点部位和环节

- 本工程排水管道沟槽开挖深度局部超过2m，或开挖深度虽未超过2米，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响相邻建筑的沟槽开挖，支护。故本工程危大工程的重点部位和环节为：排水管道沟槽开挖。

- 本工程为排水工程改造项目，工人需下井有限空间作业也属于危大工程环节。

- （4）危大工程施工安全的意见

- 建筑周边管道开挖深度较浅，开挖深度约为1m，且开挖至回填施工周期较短，对于基坑检测内容及频率按一级基坑对应的要求执行。

- 依据土质情况确定开挖深度≥2m采用22#B型槽钢或拉森钢板桩支护，钢板桩采用Ⅳ型拉森式钢板桩支护，横撑采用D200钢管间距3米。桩身之间采用纵梁搭接，钢板桩插入基底以下深度不小于1.2倍埋深。沟槽开挖时机械作业区横撑必须固定。开挖沟槽边缘要设置防护绳，设立警戒线防止闲人靠近，当天开挖的沟槽要做好支护，未回填前应派专人巡视，过沟通道口要有明显标志，需遮盖的沟坑，须严密。

- 开挖前项目部应对施工操作人员进行安全技术交底，开挖出来的土方应及时清运以减少土壤对管道边缘的压载，避免发生塌方、滑坡现象，土质松软地段及较深位置，必须派专人在管槽边沿观察，发现滑坡或塌方隐患，应及时通告槽底人员疏散，管沟开挖后周围用绳子围起来并设醒目标志和路障，夜间用红灯警示以防行人跌倒。

- 施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。

- 本工程为排水工程项目，工人需下井作业，排水管渠总的污水通常析出硫化氢、甲烷、二氧化碳等气体，工人下井前必须先将安全灯放入井内，检测是否有有害气体和爆炸性气体，如有需建相邻检查井的井盖打开一段时间，或抽风机抽出，排气后复查。工人下井时，需有安全措施，如不得携带有明火的灯，不得点火或抽烟，必要时戴有气袋的防毒面具，穿系有绳子的防护腰带，井外必须留人，以备随时给予井下人员必要的援助。

- （5）结论

- 施工单位应按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部37号令和“关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知”补充识别危险性较大的分部分项工程。

- 在施工的整个过程中，监理应起到应有的监督作用。若发现现场实际情况与设计有出入，施工方应及时报监理及业主单位并联系设计方，共同协商解决。施工单位应当在危大工程施工前组织专项施工方案论证。