南安市城乡供水一体化项目（中部片区）省新镇供水工程（入户管部分）控制价编制说明

一、项目概况

本工程位于南安市省新镇，南金村、园内村、油园村、檀林村等10个乡村供水工程包括供水管网敷设、道路破除恢复等工程。

- 编制依据

1、福州城建设计研究院有限公司设计的《南安市城乡供水一体化项目（中部片区）省新镇供水工程（入户管部分）》施工图（2023年3月）。

2、设计单位回复函（2024年8月12日、2024年8月15日、2024年8月20日、2024年8月23日、2024年9月6日、2024年9月20日）。

3、依据福建省水利厅闽水建设[2021]2号文颁发的《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》进行编制。

4、闽水计财[2019]1号文《福建省水利厅关于重新调整水利水电工程计价依据增值税率有关事项的通知》。

5、定额依据：《福建省水利水电建筑工程预算定额》（2021版上下册）、《福建省水利水电设备安装工程预算定额》（2021版）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017），不足部分套用相关专业定额及现行补充或调整文件（截止至2024年12月31日）。

6、取费标准：

（1）安全生产措施费：按一至四部分和第五部分的施工导流工程、施工交通工程的建安工作量投资之和的2.5%计算。

（2）施工房屋建筑工程：按其他水利工程，一至四部分和第五部分的施工导流工程的建安工作量之和的1.0%计算。

（3）其他临时工程：按其他水利工程，一至五部分建安工作量（不包括其他施工临时工程）之和的1.5%计算。

（4）税率：9%。

（5）利润：7%。

7、人材机价格：

（1）人工预算单价：按2021编规普工85元/工日，技工120元/工日。

（2）施工机械台班单价：《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021版）。

（3）材料设备价格：参考《泉州建设工程造价管理信息》（2024年12月）南安信息价及泉州信息价、定额基期价格。

三、其他事项说明

- 根据建设单位回复，本项目混凝土采用商品混凝土。

- 根据建设单位回复，本项目余方外弃运距按5km包干计取。

- 根据建设单位回复，管材、管件、阀门、井盖、水表、消火栓为甲供材料，不计入本次预算。安装部分(配电箱、仪表、通风机)不是甲供材料，计入本次预算。

- 根据建设单位回复，管材及管件成品为甲供，内外防腐做法不另外计取。

- 本预算不考虑管底不良地基处理情况，结算按实调整。

- 本预算分户水表材料工程量按照设计提供的材料一览表计取，结算按实调整。

- 根据设计单位回复，井盖按φ700双层重型球墨铸铁可调式井盖计取，不考虑安全防坠网。

- 根据建设单位回复，本次预算不含取水泵站、加压泵站、净水站等项目。

- 根据设计说明，管道槽底土方开挖按预留0.2m厚土层，由人工开挖至设计标高并整平，结算按实调整。

- 水表箱埋地立管本次预算按1米/个计取，结算按实计。

- 根据设计单位回复，管顶覆土深度按混凝土路面结构恢复断面中的h>=0.5m计取。

- 根据设计单位回复，入户管采用图集的井材料说明：钢筋混凝土构筑物中混凝土等级改为C30，钢筋改为HRB400级钢。垫层采用100厚C20素混凝土。砖砌井底板C30混凝土浇筑,井壁Mb10 水泥砂浆砌筑MU15 混凝土普通砖，井体内外壁1:2防水砂浆粉面,厚度20mm。

- 根据设计单位回复，减压阀井参照图集07MS101-2-134计算。

- 根据设计单位回复，闸阀（DN65及以下规格）参照图集07MS201-2-14计算。

- 根据设计单位回复，本项目不设置标志桩。

- 警示带、示踪线、标识牌等项目，本次预算按工程数量表有列出项目则计入本次预算，否则不予考虑。

- DN200及以上管件，工程数量表有列出项目或平面图有标出节点，则计入本次预算，否则不予考虑。

- 根据设计单位回复，混凝土路面锯缝深度按8cm计取。

- 路面的拆除及恢复，工程量及结构做法结算按实调整。

- 根据设计单位回复，省身村PE给水管De90管件数量估算同De75与63做法。

- 根据设计单位回复，省身村PE给水管De90管线上的软密闸阀规格为DN80。工程量表遗漏DN80软密封闸阀与阀门井5套。

- 根据设计单位回复，省身村消火栓安装于村部，省身村村部无需改造，故本次无需设置消火栓。

- 根据设计单位回复，省身村数量表有51m挂管，平面图未标注，原设计部分线路涉及过河，后修改线路取消过河段，故本次挂管取消。

- 根据设计单位回复，南金村表箱规格3户表箱的材料一览表：

- 据设计单位回复，满山红村消防栓大样图同金中村。（本项目所有村均采用同一个消火栓大样，请参考其他村消火栓大样。）

- 据设计单位回复，西埔村PE给水管管件数量估算，同码头镇高山村。

- 据设计单位回复，圆内村DN300及以下口径软密封闸阀不设置伸缩节。